## тех.потери лето20
Аулиекольский РЭС
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 7.4 | 9.5 | 5.5 | 233 | 221 | 2.0877
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 22.7 | 24.8 | 19.4 | 234 | 220 | 15.6546
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 15.2 | 13.8 | 17.9 | 235 | 220 | 13.6594
| КТП №6637 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 9.5 | 18.4 | 12.7 | 235 | 220
| КТП №6637 ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2.1 | 3.4 | 0 | 235 | 220
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 24.4 | 18.5 | 28.7 | 235 | 220 | 11.1672
| КТП №6601 ф2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 6.5 | 5.9 | 11.4 | 235 | 224
| КТП №6601 ф3 |  | 250 | А-35 | А-35 | 3.8 | 6.9 | 12.7 | 235 | 221
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 15.8 | 12.1 | 5.2 | 235 | 220 | 14.899
| КТП №6605 ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 8.7 | 7.5 | 14.1 | 235 | 220
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 20.4 | 12.5 | 10.3 | 234 | 221 | 6.318
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5.4 | 7.2 | 13.4 | 236 | 221 | 14.0555
| КТП №6610 ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 12.8 | 9.7 | 11.2 | 235 | 222
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук | 250 | А-35 | А-35
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 16.5 | 15 | 22.8 | 234 | 220 | 5.0825
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 43 | 43 | 23 | 238 | 218 | 38.5918
| КТП №6311 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.7 | 5.9 | 19.9 | 254 | 228
| КТП №6311 ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.4 | 10.8 | 6.4 | 238 | 206
| №6307 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.4 | 0 | 1.9 | 242 | 235 | 10.8882
| №6307 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 12.2 | 13 | 10.2 | 244 | 238
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 39.5 | 42.3 | 33.8 | 243 | 216 | 29.5411
| КТП №6302 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 25.9 | 29.6 | 21.2 | 250 | 222
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 33.3 | 7.2 | 8.9 | 256 | 210 | 16.1696
| КТП №6325 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 34.6 | 13.6 | 4.7 | 250 | 208
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 16 | 12.7 | 9.8 | 236 | 210 | 9.086
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 35 | 26.6 | 5 | 246 | 208 | 26.0057
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.2 | 5.6 | 8.9 | 243 | 216 | 5.7591
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 2.2 | 9 | 10 | 240 | 220 | 8.0762
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 14.7 | 22.3 | 17 | 242 | 210 | 5.2272
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 20 | 11 | 13 | 240 | 220 | 6.6
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.6 | 4 | 7.6 | 246 | 220 | 4.4772
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 12.8 | 14.2 | 10.5 | 250 | 200 | 16.071
| КТП №6328 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.8 | 9 | 7.2 | 248 | 218
| ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 16 | 10 | 6.4 | 246 | 224 | 4.9815
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 14.8 | 12.1 | 6.1 | 238 | 223 | 11.1562
| КТП №6224 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 13.8 | 8 | 20.2 | 238 | 218
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6 | 8.8 | 7.7 | 239 | 224 | 9.9663
| КТП №6203 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.5 | 5.3 | 9.4 | 239 | 225
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.2 | 3 | 1.7 | 238 | 220 | 8.136
| КТП №6238 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.5 | 14.9 | 3.8 | 239 | 220
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5.2 | 1.3 | 2.2 | 244 | 228 | 6.9287
| КТП №6219 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.8 | 6.4 | 16.5 | 246 | 221
| КТП №6219 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 7 | 12 | 14.3 | 245 | 219
| КТП №6219 ф4 |  | 250 | А-16 | А-16 | 4.9 | 0 | 0 | 247 | 223
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 6.7 | 12.6 | 3.2 | 239 | 218 | 13.1629
| КТП №6231 ф2 |  | 63 | А-25 | А-25 | 2.9 | 7.6 | 1.8 | 237 | 221
| ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь |  | А-25 | А-25
ПС Семиозерная | КТП №6117 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 1.7 | 7.2 | 2.1 | 246 | 220 | 19.6308
| КТП №6117 ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 17.4 | 8.7 | 42.7 | 246 | 219
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 12.5 | 24 | 6.7 | 238 | 220 | 15.5414
| КТП №6153 ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 3.5 | 9 | 9.6 | 238 | 190
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 246 | 216 | 20.9787
| КТП №6115 ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 14.7 | 42.1 | 34.1 | 227 | 200
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 33.6 | 29.3 | 17.7 | 234 | 220 | 17.5088
| КТП №6120 ф2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 12.6 | 19.4 | 5.3 | 235 | 219
| КТП №6120 ф3 |  | 250 | А-35 | А-35 | 9.4 | 26.8 | 32.8 | 234 | 220
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 20.8 | 10.8 | 1.7 | 237 | 220 | 13.2528
| КТП №6156 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2.4 | 20.1 | 3.9 | 239 | 225
| КТП №6156 ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 4.7 | 10.6 | 2.5 | 239 | 221
| КТП №6156 ф4 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.4 | 8.3 | 2.8 | 239 | 220
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 24.9 | 6.4 | 16.2 | 232 | 220 | 11.02
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 25.8 | 21.9 | 26.2 | 236 | 225 | 13.7378
| КТП №6112 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.9 | 10.9 | 7.2 | 227 | 216
| КТП №6145 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 25.6 | 27.4 | 22.9 | 240 | 220 | 18.216
| КТП №6184 ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 13.3 | 3 | 3.3 | 239 | 224 | 4.6844
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь |  | А-25 | А-25
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 6.9 | 13.2 | 8.8 | 228 | 222 | 23.0895
| КТП №6174 ф2 |  | 63 | А-25 | А-25 | 10.1 | 8.3 | 16.5 | 228 | 223
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 7.4 | 19 | 26.4 | 232 | 229 | 13.159
| КТП №6105 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.2 | 15.6 | 3.4 | 232 | 229
| КТП №6105 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 16.5 | 10.3 | 34 | 232 | 228
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 31.2 | 19.5 | 26.6 | 239 | 231 | 16.8495
| КТП №6103 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 23.4 | 10 | 2.1 | 239 | 231
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 35.7 | 31 | 20.1 | 230 | 227 | 19.688
| КТП №6109 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 17.8 | 29 | 19.7 | 230 | 229
| КТП №6109 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 20.1 | 14.6 | 26 | 230 | 229
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 6.7 | 0.8 | 0.7 | 239 | 230 | 10.0476
| КТП №6110 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 20.2 | 32.3 | 23 | 239 | 227
| КТП №6110 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.9 | 9 | 2.5 | 239 | 226
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.7 | 12.3 | 10 | 236 | 230 | 14.6477
| КТП №6111 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.2 | 2.9 | 3.7 | 236 | 227
| КТП №6111 ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9 | 1.6 | 2.5 | 239 | 225
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.7 | 2.6 | 29 | 221 | 215 | 8.0223
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 16.7 | 10.1 | 8.7 | 231 | 230 | 8.2236
| КТП №6106 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 231
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.1 | 0 | 231 | 231 | 15.0281
| КТП №6107 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.7 | 12.9 | 18.3 | 233 | 220
| КТП №6107 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.2 | 35 | 23.8 | 233 | 223
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.3 | 14 | 10 | 233 | 225 | 20.1662
| КТП №6165 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 44.5 | 21.3 | 33.4 | 240 | 220
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13.6 | 2.5 | 2 | 235 | 226 | 12.8439
| КТП №6108 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 15.6 | 6.8 | 14 | 236 | 217
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.2 | 13.5 | 35 | 235 | 215 | 22.4719
| КТП №6162 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 32.4 | 16.5 | 24 | 235 | 230
| КТП №6162 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.3 | 5.7 | 12.4 | 235 | 230
| КТП №6101 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.1 | 2.7 | 18.4 | 235 | 218 | 27.2891
| КТП №6101 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.3 | 1.4 | 42.3 | 230 | 217
| КТП №6101 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18.9 | 32.3 | 15.8 | 235 | 217
| КТП №6101 ф4 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.5 | 11.3 | 12.1 | 234 | 215
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь |  | А-25 | А-25
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.9 | 15.1 | 9.8 | 240 | 217 | 7.152
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.7 | 4.1 | 1.4 | 235 | 219 | 6.6132
| КТП №6145 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.6 | 4.5 | 20.6 | 236 | 230
| РП ДСУ | с. Аулиеколь |  | А-25 | А-25
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 24.1 | 21.9 | 22.3 | 243 | 229 | 19.0451
| КТП №6183 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.4 | 4.2 | 14.1 | 243 | 230
| КТП №6183 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.8 | 13.3 | 7.3 | 243 | 231
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 7.7 | 7.9 | 10.2 | 239 | 220 | 9.7416
| КТП №6133 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 16.4 | 21.4 | 35.1 | 239 | 225
| КТП №6133 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.1 | 3 | 0.1 | 239 | 225
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 23.4 | 10.2 | 29.8 | 246 | 225 | 18.0502
| КТП №6122 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.5 | 11.4 | 2 | 246 | 226
| КТП №6122 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 17.6 | 6 | 10.5 | 246 | 225
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3.9 | 23.9 | 32.1 | 257 | 231 | 19.7743
| КТП №6123 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 19.9 | 0.5 | 4.2 | 255 | 229
| КТП №6123 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 15.6 | 14.3 | 8.9 | 257 | 231
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 30.1 | 40.2 | 14.3 | 239 | 225 | 24.2921
| КТП №6152 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 19.4 | 18.5 | 39.8 | 240 | 225
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 129.2 | 77.4 | 102.6 | 233 | 215 | 51.6425
| КТП №6132 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 30.4 | 8.7 | 3.2 | 233 | 220
| КТП №6132 ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.5 | 1 | 1.6 | 235 | 217
| КТП №6182 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.2 | 0.6 | 0 | 230 | 220 | 0.184
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 13.9 | 17.3 | 7.7 | 232 | 218 | 24.9506
| КТП №6131 ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5.4 | 24.2 | 1.6 | 234 | 219
| КТП №6131 ф3 |  | 100 | А-35 | А-35 | 20.3 | 12.7 | 4.5 | 230 | 225
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 38.1 | 41.9 | 62.6 | 241 | 214 | 34.5112
| КТП №6130 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 241 | 217
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 37.8 | 22.4 | 11.7 | 246 | 230 | 18.6714
| КТП №6124 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 246 | 226
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 32.8 | 23.8 | 29.2 | 238 | 227 | 15.8686
| КТП №6125 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 13.9 | 24.6 | 5.9 | 239 | 225
| КТП №6125 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5.7 | 15 | 15.6 | 238 | 221
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 29.9 | 52.6 | 44.4 | 252 | 223 | 37.286
| КТП №6126 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 27.4 | 29.5 | 16.2 | 248 | 222
| КТП №6126 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 32.6 | 5.6 | 0 | 250 | 224
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.9 | 5.8 | 5.4 | 250 | 223 | 18.6406
| КТП №6127 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 31.2 | 34.3 | 39.7 | 250 | 224
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 3.3 | 6.6 | 17.3 | 258 | 222 | 18.8381
| КТП №6177 ф2 |  | 63 | А-25 | А-25 | 3.1 | 5.2 | 10.5 | 258 | 235
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6 | 4.8 | 11.6 | 257 | 226 | 10.1515
| КТП №6121 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.4 | 12.7 | 16.7 | 257 | 225
| ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай |  |  | А-25 | А-25
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 19.1 | 17.2 | 24.3 | 235 | 225 | 23.5859
| КТП №6926 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 28.3 | 33.8 | 32.4 | 225 | 219
| КТП №6926 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 20.2 | 49.6 | 33.1 | 228 | 220
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 13.4 | 20.7 | 27.1 | 237 | 229 | 9.6503
| КТП №6927 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 234 | 226
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 14.8 | 27.2 | 23.1 | 250 | 229 | 38.4235
| КТП №6928 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 15.3 | 25.1 | 20.2 | 231 | 220
| КТП №6928 ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.4 | 5.4 | 22.3 | 239 | 220
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.2 | 0 | 19.6 | 237 | 225 | 18.2638
| КТП №6929 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.7 | 23.6 | 10.1 | 231 | 220
| КТП №6929 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.2 | 25.5 | 12.9 | 235 | 220
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 27.4 | 15.3 | 24.6 | 232 | 220 | 23.332
| КТП №6930 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.4 | 6.1 | 0.6 | 234 | 225
| КТП №6930 ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.9 | 6.7 | 12.2 | 235 | 223
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 14.6 | 16.1 | 19.4 | 250 | 232 | 18.7166
| КТП №6931 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 16.8 | 14.4 | 40.2 | 244 | 230
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13.1 | 15.9 | 22.1 | 234 | 224 | 26.7372
| КТП №6932 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 29.9 | 17.1 | 17.26 | 230 | 221
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 42.4 | 12.8 | 20.6 | 240 | 222 | 29.0259
| КТП №6933 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 15.6 | 17.4 | 13.9 | 231 | 225
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 28.8 | 21.2 | 31.4 | 235 | 220 | 15.7108
| КТП №6935 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 34 | 41 | 12.6 | 230 | 222
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 16.4 | 8.9 | 8.7 | 236 | 223 | 12.4588
| КТП №6936 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3.5 | 10.3 | 17.6 | 238 | 225
| КТП №6936 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.7 | 14.6 | 3.5 | 236 | 221
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.8 | 4.7 | 29.3 | 235 | 221 | 10.5587
| КТП №6937 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5.5 | 3.8 | 22.7 | 243 | 230
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 42.1 | 19.8 | 15.3 | 239 | 224 | 15.2173
| КТП №6934 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.6 | 9 | 6.7 | 235 | 220
| КТП №6934 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 233 | 221
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь |  | А-25 | А-25
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | 235 | 220 | 1.3806
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь |  | А-25 | А-25
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 2 | 3 | 20 | 235 | 225 | 7.0124
| КТП №6148 ф2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 5.2 | 15.8 | 28.6 | 235 | 224
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 3.8 | 17.2 | 1.9 | 235 | 222 | 30.08
| КТП №6147 ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 29.3 | 9.4 | 29.3 | 235 | 224
| КТП №6147 ф3 |  | 100 | А-35 | А-35 | 4.2 | 15.7 | 17.2 | 235 | 225
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 13 | 17.4 | 15.9 | 235 | 220 | 13.9427
| КТП №6146 ф2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 5.1 | 31.8 | 42.5 | 240 | 218
| КТП №6146 ф3 |  | 250 | А-35 | А-35 | 9 | 5.1 | 7.2 | 231 | 222
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 38 | 23.7 | 22.8 | 237 | 223 | 25.3266
| КТП №6143 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 3.7 | 17.2 | 15.1 | 240 | 224
| КТП №6143 ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 23.2 | 11.5 | 14.7 | 240 | 225
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 5.2 | 30 | 1.1 | 239 | 225 | 19.1797
| КТП №6149 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0
| КТП №6149 ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 70.5 | 17.5 | 4.1 | 239 | 223
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь |  | А-25 | А-25
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.7 | 0.3 | 20 | 240 | 225 | 23.8518
| КТП №6104 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 58.5 | 22.7 | 23.2 | 232 | 224
| КТП №6104 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.4 | 22.9 | 6.1 | 230 | 221
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 19.7 | 12 | 22.7 | 231 | 225 | 18.354
| КТП №6175 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 32.8 | 18 | 19.2 | 240 | 221
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.3 | 17 | 16.4 | 233 | 228 | 21.3482
| КТП №6176 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 16.6 | 17.5 | 19 | 241 | 225
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь |  | А-25 | А-25
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.1 | 0.8 | 2 | 236 | 225 | 2.95
| КТП №6159 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.2 | 1.6 | 14.3 | 236 | 236
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13.1 | 15.5 | 21 | 236 | 218 | 33.6536
| КТП №6139 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 27.7 | 25.7 | 12.5 | 236 | 234
| КТП №6139 ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.7 | 5.2 | 12.2 | 236 | 225
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.7 | 23.5 | 26.6 | 236 | 229 | 27.0928
| КТП №6136 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.3 | 31.1 | 15.6 | 236 | 232
| ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка |  | А-25 | А-25
ПС Новоселовка | КТП №6906 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 10 | 7.9 | 36.5 | 230 | 217 | 14.191
| КТП №6906 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.6 | 6.5 | 230 | 216
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 24.6 | 36 | 11.3 | 230 | 215 | 33.0575
| КТП №6907 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 35.8 | 6.8 | 27.7 | 235 | 219
| ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова |  | А-25 | А-25
ПС Баймагамбетова | КТП №6912 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9 | 1.3 | 1.5 | 235 | 219 | 2.773
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.1 | 9.9 | 15.3 | 239 | 223 | 16.2999
| КТП №6942 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 252 | 242
| КТП №6942 ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 18.1 | 8.3 | 5.7 | 252 | 225
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай |  | А-25 | А-25
ПС Аманкарагай | КТП №6945 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10.9 | 31.4 | 35.3 | 243 | 226 | 18.8957
| КТП №6945 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 68.7 | 16.1 | 32 | 243 | 224
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 16.8 | 9.7 | 1.1 | 243 | 223 | 13.6222
| КТП №6915 ф2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 51.6 | 36.1 | 26.3 | 234 | 220
| КТП №6915 ф3 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 232 | 220
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 4.6 | 0 | 0 | 231 | 226 | 15.7111
| КТП №6916 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 37.7 | 1.7 | 20.8 | 245 | 232
| КТП №6916 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 13.9 | 4.7 | 1 | 241 | 225
| КТП №6916 ф4 |  | 250 | А-25 | А-25 | 28.3 | 17.2 | 31 | 245 | 234
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 20.1 | 18.3 | 36.6 | 235 | 225 | 21.709
| КТП №6955 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18.4 | 13.3 | 39 | 242 | 228
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай |  | А-25 | А-25
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 23.1 | 11.3 | 28.1 | 236 | 225 | 24.7435
| КТП №6947 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 27.2 | 0 | 12.3 | 253 | 241
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.1 | 3.9 | 14.7 | 232 | 220 | 33.2721
| КТП №6946 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 31.3 | 16.4 | 18.9 | 236 | 223
| КТП №6946 ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 34.2 | 3.7 | 10.2 | 241 | 225
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 62.8 | 38.3 | 19.5 | 240 | 223 | 19.1735
| КТП №6948 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 18.7 | 14.3 | 24.7 | 242 | 221
| КТП №6948 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.4 | 18.6 | 0.6 | 244 | 220
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13.6 | 17.7 | 31.1 | 235 | 226 | 26.8135
| КТП №6951 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 18.7 | 10.7 | 22.3 | 235 | 225
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.2 | 2.9 | 23.6 | 235 | 223 | 10.2372
| КТП №6953 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 15.3 | 11.4 | 12.3 | 235 | 222
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 62.1 | 48.8 | 41.6 | 240 | 230 | 22.875
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза |  |  | А-25 | А-25
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 19.1 | 10.2 | 7.1 | 238 | 226 | 16.2584
| КТП №6957 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 2.2 | 3.5 | 238 | 228
| КТП №6957 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18.4 | 22.6 | 26.2 | 238 | 229
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 19.9 | 18.3 | 250 | 225 | 22.2851
| КТП №6958 ф2 |  | 63 | А-25 | А-25 | 10.8 | 1.1 | 6.5 | 244 | 232
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 12.8 | 13.4 | 13.9 | 238 | 230 | 12.8558
| КТП №6956 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.1 | 5.7 | 0 | 240 | 225
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы |  | А-25 | А-25
ПС Казанбасы | КТП №60204 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 8.6 | 7.8 | 10 | 238 | 210 | 7.4759
| КТП №60204 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.2 | 7 | 8.5 | 238 | 212
| КТП №60204 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 8.2 | 6.5 | 12.5 | 240 | 212
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13 | 10 | 9 | 238 | 215 | 14.312
| КТП №60205 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.8 | 6.5 | 12.6 | 240 | 215
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7 | 6 | 8 | 240 | 212 | 14.7133
| КТП №60208 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 16 | 14 | 240 | 215
| КТП №60208 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.8 | 6 | 18.6 | 238 | 200
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 16.6 | 12.8 | 12 | 238 | 200 | 18.8322
| КТП №60207 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 14.5 | 6 | 16 | 246 | 210
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 6.8 | 9.2 | 7 | 240 | 215 | 18.0571
| КТП №60224 ф2 |  | 63 | А-25 | А-25 | 7 | 6.6 | 10.8 | 240 | 216
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.8 | 9 | 8.2 | 238 | 218 | 5.712
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.7 | 10.3 | 0.8 | 235 | 230 | 11.28
| КТП №6802 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.2 | 14 | 2 | 235 | 230
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 24.2 | 19.7 | 22 | 235 | 220 | 28.7405
| КТП №6803 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 18.9 | 20.3 | 17.2 | 235 | 209
| КТп №6806 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.3 | 10.4 | 14.7 | 240 | 228 | 13.26
| КТп №6806 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.7 | 20.3 | 19 | 240 | 230
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 24.2 | 21.8 | 26.2 | 240 | 208 | 34.0365
| КТП №6807 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 27.3 | 19.6 | 24.2 | 235 | 211
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 26.3 | 28.4 | 24.2 | 240 | 218 | 34.9491
| КТП №6810 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 27.2 | 24.9 | 25 | 235 | 220
| КТП №6810 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 28.4 | 26.2 | 24 | 240 | 220
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка |  | А-25 | А-25
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 2 | 0 | 1.2 | 240 | 240 | 6.6
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 240 | 0.0096
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 31.2 | 27.8 | 33.4 | 240 | 227 | 13.86
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка |  | А-25 | А-25
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 2 | 235 | 230 | 0.74603
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай |  | А-25 | А-25
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.4 | 8.3 | 2 | 238 | 224 | 2.7846
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Беткудук ф1 | п. Беткудук |  | А-25 | А-25
| КТП №6827 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка |  | А-25 | А-25
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.3 | 2.4 | 4.8 | 236 | 224 | 3.7612
| КТП №6816 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 238 | 223
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.3 | 7.4 | 7.2 | 235 | 226 | 3.854
| КТП №6850 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.7 | 9.1 | 7.3 | 235 | 224
| ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал |  | А-25 | А-25
ПС Овцевод | КТП №60321 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 49.3 | 51.2 | 52.4 | 240 | 217 | 44.16
| КТП №60321 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 44.2 | 47.8 | 49.5 | 240 | 200
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай |  | А-25 | А-25
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3 | 7.2 | 9.3 | 240 | 200 | 2.925
| ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка |  | А-25 | А-25
ПС Диевское | КТП №6535 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 20.2 | 26.1 | 18.6 | 248 | 246 | 28.3495
| КТП №6535 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 42.7 | 48.7 | 26.6 | 248 | 246
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.3 | 13.1 | 14.2 | 245 | 215 | 19.8695
| КТП №6539 ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.6 | 16.3 | 16.2 | 245 | 218
| КТП №6539 ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 245 | 220
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.8 | 18.5 | 24.5 | 245 | 221 | 25.0854
| КТП №6536 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.6 | 8.9 | 34.5 | 250 | 223
| КТП №6536 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 25.3 | 17.8 | 19.1 | 248 | 215
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3.6 | 17.5 | 29.5 | 248 | 220 | 17.4065
| КТП №6534 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 25.3 | 11.3 | 19.1 | 248 | 220
| КТП №6534 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 4.3 | 1.6 | 248 | 220
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 37.5 | 33.8 | 43 | 245 | 219 | 25.6944
| КТП №6560 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 22.5 | 17.5 | 13.5 | 245 | 220
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева |  | А-25 | А-25
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.5 | 4 | 6.5 | 255 | 210 | 2.2313
| КТП №6702 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 255 | 220
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.9 | 5.8 | 5.4 | 248 | 225 | 2.728
| КТП №6704 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 248 | 220
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный |  | А-25 | А-25
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.7 | 3.7 | 10.3 | 242 | 210 | 7.1995
| КТП №6557 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7 | 16.7 | 1.2 | 242 | 210
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 245 | 210 | 0.6125
| КТП №6528 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 245 | 210
| ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал |  | А-25 | А-25
| КТП №60109 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.6 | 1 | 0.3 | 242 | 220 | 1.7394
| КТП №60109 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 0.6 | 242 | 221
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.6 | 16 | 1.2 | 237 | 220 | 5.0659
| КТП №60118 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.2 | 2 | 1.2 | 237 | 220
| ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка |  | А-25 | А-25
ПС Тимофеевское | КТП №6411 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 241 | 224 | 19.0726
| КТП №6411 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 36.1 | 13.6 | 16.4 | 241 | 216
| КТП №6411 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.5 | 5.6 | 21.7 | 241 | 205
| КТП №6411 ф4 |  | 250 | А-25 | А-25 | 38 | 12 | 5.7 | 241 | 217
| КТП №6411 ф5 |  | 250 | А-25 | А-25 | 12.7 | 7.6 | 16 | 238 | 230
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.7 | 7 | 4.5 | 240 | 210 | 9.675
| КТП №6412 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 14.8 | 15 | 14.5 | 240 | 209
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.3 | 12 | 10.5 | 235 | 220 | 16.2375
| КТП №6414 ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.4 | 4.7 | 4.2 | 235 | 219
| КТП №6414 ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.8 | 4.2 | 2.3 | 235 | 214
| КТП №6414 ф4 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 235 | 208
| КТП №6414 ф5 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.8 | 2.1 | 9.4 | 235 | 215
| КТП №6414 ф6 |  | 160 | А-25 | А-25 | 21.2 | 11.1 | 7.5 | 230 | 211
| ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
ПС Кожа | КТП №7807 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.8 | 7.5 | 11.2 | 235 | 223 | 7.8082
| КТП №7807 ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 12.3 | 10.2 | 9.7 | 235 | 219
| КТП №7807 ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 7.4 | 6.3 | 8.2 | 240 | 224
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.2 | 3 | 1.5 | 230 | 219 | 1.2506
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.2 | 9.8 | 5.3 | 240 | 219 | 6.312
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды
ПС Дамды | КТП №7214 |  | 40 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.2 | 0 | 240 | 240 | 0.18
| КТП №7224 |  | 40 | А-25 | А-25 | 10.5 | 11.6 | 15.2 | 245 | 220 | 53.3375
| КТП №7224 Ф2 |  | 40 | А-25 | А-25 | 14.5 | 15.8 | 21.6 | 235 | 220
| КТП №7225 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 245 | 230 | 8.7036
| КТП №7225 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.5 | 8.2 | 11.4 | 241 | 220
| ВЛ 10 кВ Кожахмет-Ц.Усадьба | п. Кожахмет
ПС Кожахмет | КТП №7236 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.8 | 11.6 | 10.1 | 235 | 231 | 7.9554
| КТП №7236Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10.6 | 8.2 | 7.4 | 242 | 220
| КТП №7236Ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 7.5 | 9.1 | 8.9 | 241 | 228
| КТП №7232 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 231 | 216 | 7.5111
| КТП №7232Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.8 | 12.3 | 10.9 | 240 | 220
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды
ПС Докучаевка | КТП №7117 Ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9 | 5.2 | 5.9 | 230 | 210 | 15.8035
| КТП №7117 Ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.8 | 9.7 | 8.1 | 230 | 210
| КТП №7117 Ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.1 | 4.9 | 10.5 | 235 | 220
| КТП №7118 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 14.2 | 8 | 7.1 | 235 | 221 | 11.5778
| КТП №7118 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.5 | 10.3 | 9.6 | 235 | 221
| КТП №7118 Ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.5 | 9.1 | 3.7 | 233 | 225
| КТП №7122 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.5 | 10.3 | 2.3 | 230 | 218 | 9.1156
| КТП №7122 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.5 | 2.3 | 3 | 235 | 220
| КТП №7122 Ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.6 | 9.4 | 10.3 | 230 | 223
| КТП №7143 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10.1 | 12.5 | 9.3 | 230 | 225 | 8.1512
| КТП №7143 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 8.9 | 6.4 | 5.8 | 230 | 225
| КТП №7143 Ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 15.1 | 9.6 | 10.9 | 230 | 220
| КТП №7134 Ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3 | 2.5 | 1.1 | 240 | 220 | 1.9116
| КТП №7134 Ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 234 | 224
| КТП №7158 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.8 | 8.2 | 9.5 | 240 | 225 | 9.7031
| КТП №7158 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 15.2 | 11 | 11.3 | 238 | 213
| КТП №7106 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.9 | 8.8 | 10.5 | 240 | 215 | 6.898
| КТП №7106 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 21 | 3.5 | 11 | 238 | 215
| КТП №7106 Ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 8.5 | 8.3 | 0 | 235 | 217
| КТП №7112 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 238 | 223 | 14.649
| КТП №7112 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.5 | 12.6 | 15.5 | 232 | 223
| КТП №7112 Ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 16.6 | 18.9 | 21.5 | 240 | 219
| КТП №7101 Ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 230 | 220 | 5.4032
| КТП №7101 Ф2 |  | 63 | А-25 | А-25 | 8.1 | 2.1 | 1.8 | 230 | 228
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 11 | 17.4 | 19.5 | 230 | 219 | 9.1546
| КТП №7105 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 2.1 | 8.1 | 11.1 | 235 | 221
| КТП №7105 Ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3.6 | 4.1 | 2 | 239 | 221
| КТП №7105 Ф4 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5.9 | 6.2 | 7 | 238 | 221
| КТП №7114 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 14.9 | 13 | 11.1 | 235 | 221 | 12.2674
| КТП №7114 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 25.5 | 20.3 | 19.3 | 240 | 224
| КТП №7114 Ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.3 | 7.3 | 8 | 239 | 225
| КТП №7138 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 236 | 225 | 3.4526
| КТП №7138Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.2 | 5.5 | 8.1 | 235 | 220
| КТП №7102 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 225 | 220 | 5.572
| КТП №7102 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 4.3 | 3 | 2.8 | 240 | 223
| КТП №7102 Ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 12.6 | 14 | 17 | 235 | 215
| КТП №7126 Ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.9 | 2.2 | 3 | 248 | 220 | 9.0272
| КТП №7126 Ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.7 | 9.7 | 8.9 | 248 | 220
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.8 | 8.2 | 8.6 | 245 | 220 | 9.695
| КТП №7144 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.4 | 12.2 | 11.4 | 243 | 225
| КТП №7163 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.6 | 7.3 | 5.6 | 245 | 224 | 15.188
| КТП №7163 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.2 | 7.5 | 8 | 245 | 221
| КТП №7163 Ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18 | 16.1 | 18.1 | 244 | 222
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный
ПС Раздольная | КТП №7401 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 226 | 0.26664
| КТП №7401 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 238 | 221
| КТП №7402 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 219 | 0.088188
| КТП №7402 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.3 | 0 | 0.2 | 235 | 218
| КТП №7425 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9 | 8.1 | 5.2 | 231 | 219 | 2.0605
| КТП №7427 |  | 40 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231 | 215 | 0.3465
| КТП №7403 |  | 63 | А-25 | А-25 | 7 | 11 | 9 | 235 | 216 | 10.0714
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный
| КТП №7414 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.1 | 4.1 | 1.2 | 230 | 225 | 1.472
| КТП №7415 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.1 | 0 | 1 | 240 | 230 | 0.315
| КТП №7416 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.2 | 2.1 | 1 | 235 | 229 | 0.63156
| КТП №7417 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 230 | 221 | 0.96313
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный
| КТП №7405 Ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 9.5 | 10.8 | 9.2 | 235 | 214 | 9.6937
| КТП №7405 Ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 13 | 11 | 12.5 | 235 | 220
| КТП №7407 Ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 9 | 8.1 | 7.5 | 230 | 204 | 5.5168
| КТП №7407 Ф2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 9.1 | 12.2 | 11.9 | 245 | 220
| КТП №7410 Ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 10.3 | 10.4 | 10 | 230 | 220 | 8.6825
| КТП №7410 Ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 9.2 | 10.7 | 9.8 | 230 | 205
| КТП №7411 Ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 5.1 | 3 | 1.1 | 240 | 205 | 3.6656
| КТП №7411 Ф2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 9.5 | 8 | 12.1 | 235 | 205
| ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
ПС Буревестник | КТП №7505 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 14.2 | 12.8 | 12.9 | 240 | 222 | 8.6236
| КТП №7505 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 16.2 | 18 | 17.9 | 230 | 230
| КТП №7512 |  | 160 | А-25 | А-25 | 19.9 | 12.8 | 16.7 | 234 | 223 | 7.2248
| КТП №7511 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10.6 | 12.3 | 14.6 | 234 | 220 | 3.51
| КТП №7529 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 20.1 | 18.6 | 16 | 240 | 220 | 10.993
| КТП №7529 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 12.5 | 10.8 | 9.8 | 235 | 215
| КТП №7529 Ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10.6 | 9.6 | 7.2 | 240 | 215
| КТП №7506 |  | 250 | А-25 | А-25 | 2.6 | 4.1 | 0.6 | 235 | 220 | 0.6862
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 Ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.8 | 10.2 | 9.5 | 240 | 215 | 14.568
| КТП №7560 Ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.5 | 9.2 | 12.5 | 240 | 225
| КТП №7536 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.2 | 1.9 | 3 | 236 | 218 | 1.4396
| КТП №7508 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 236 | 215 | 0.67968
| КТП №7556 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.8 | 8.2 | 7.3 | 231 | 215 | 3.7971
| КТП №7540 |  | 25 | А-25 | А-25 | 14.1 | 10.5 | 9 | 235 | 219 | 31.584
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7513 |  | 63 | А-25 | А-25 | 5.2 | 12 | 10.1 | 237 | 216 | 10.27
| КТП №7558 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 235 | 218 | 2.256
| КТП №7901 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 240 | 216 | 0.816
| КТП №7563 |  | 400 | А-25 | А-25 | 1.1 | 0.2 | 0 | 230 | 225 | 0.07475
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
ПС Шолаксай | КТП №7315 Ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 14.2 | 10.1 | 12.2 | 248 | 225 | 13.7485
| КТП №7315 Ф2 |  | 160 | А-16 | А-16 | 14.2 | 19.5 | 18.5 | 248 | 222
| КТП №7311 Ф1 |  | 250 | А-16 | А-16 | 15.1 | 14.6 | 18.1 | 245 | 222 | 9.9618
| КТП №7311 Ф2 |  | 250 | А-16 | А-16 | 15.5 | 20.2 | 17.5 | 248 | 225
| КТП №7313 Ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 11.5 | 16.2 | 12.3 | 240 | 221 | 17.2654
| КТП №7313 Ф2 |  | 160 | А-16 | А-16 | 15.4 | 18.5 | 18 | 240 | 223
| КТП №7313 Ф3 |  | 160 | А-16 | А-16 | 10 | 8.5 | 5.4 | 233 | 210
| КТП №7307 Ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 5.2 | 4.2 | 2.1 | 240 | 222 | 14.1755
| КТП №7307 Ф2 |  | 160 | А-16 | А-16 | 6 | 11 | 12.1 | 228 | 224
| КТП №7307 Ф3 |  | 160 | А-16 | А-16 | 5.2 | 9.5 | 12 | 245 | 225
| КТП №7307 Ф4 |  | 160 | А-16 | А-16 | 8.5 | 9.2 | 11 | 235 | 220
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай
| КТП №7318 |  | 160 | А-16 | А-16 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 235 | 215 | 0.22031
| КТП №7301 Ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 230 | 219 | 1.1931
| КТП №7301 Ф2 |  | 160 | А-16 | А-16 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 230 | 222
| КТП №7303 Ф1 |  | 250 | А-16 | А-16 | 9.5 | 8.5 | 6.6 | 245 | 220 | 7.2194
| КТП №7303 Ф2 |  | 250 | А-16 | А-16 | 13.4 | 11.4 | 10.2 | 230 | 219
| КТП №7303 Ф3 |  | 250 | А-16 | А-16 | 2.2 | 8.1 | 6.6 | 235 | 220
| ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
ПС Семилетка | КТП №7007 |  | 250 | А-25 | А-25 | 11.2 | 13.2 | 10.5 | 235 | 220 | 3.2806
| КТП №7011 |  | 250 | А-25 | А-25 | 13.5 | 11.4 | 15.2 | 238 | 223 | 3.8175
| КТП №7004 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.6 | 1 | 0.9 | 240 | 225 | 0.9792
| КТП №7004 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5.2 | 2.1 | 0.4 | 240 | 221
| ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
ПС Дамды | КТП №7218 Ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.5 | 11.5 | 11.1 | 240 | 220 | 7.5406
| КТП №7218 Ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5.4 | 6.2 | 9.2 | 245 | 225
| КТП №7218 Ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 7.1 | 6.2 | 11.4 | 245 | 221
| КТП №7220 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3.6 | 4.2 | 1 | 240 | 225 | 2.43
| КТП №7220 Ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 1.5 | 0.9 | 240 | 220

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (февраль 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | 2.0877 | 244.8
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 15.6546 | 84.3
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 13.6594 | 138.1
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 11.1672 | 222.1
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 14.899 | 85.1
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 6.318 | 149.9
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 14.0555 | 85.9
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | 5.0825 | 237.3
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 38.5918 | 61.4
| №6307 ф1 |  | 100 | 10.8882 | 89.1
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 29.5411 | 112.7
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 16.1696 | 134.1
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 9.086 | 90.9
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 26.0057 | 46.6
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 5.7591 | 94.2
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 8.0762 | 57.9
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 5.2272 | 236.9
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 6.6 | 149.4
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 4.4772 | 95.5
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 16.071 | 83.9
| ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 4.9815 | 152
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 11.1562 | 142.2
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 9.9663 | 90
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 8.136 | 91.9
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 6.9287 | 232.7
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 13.1629 | 54.7
| ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
ПС Семиозерная | КТП №6117 ф1 |  | 100 | 19.6308 | 80.4
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 15.5414 | 84.5
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | 20.9787 | 79
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 17.5088 | 206.2
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 13.2528 | 138.8
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 11.02 | 89
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 13.7378 | 138
| КТП №6145 ф1 |  | 100 | 18.216 | 81.8
| КТП №6184 ф2 |  | 100 | 4.6844 | 95.3
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | 23.0895 | 48.5
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 13.159 | 217.1
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | 16.8495 | 133
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 19.688 | 200.8
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 10.0476 | 224.9
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 14.6477 | 85.4
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 8.0223 | 92
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | 8.2236 | 91.8
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 15.0281 | 136
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | 20.1662 | 127.7
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 12.8439 | 87.2
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 22.4719 | 124
| КТП №6101 ф1 |  | 160 | 27.2891 | 116.3
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 7.152 | 92.8
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | 6.6132 | 149.4
| РП ДСУ | с. Аулиеколь
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 19.0451 | 129.5
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 9.7416 | 225.6
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | 18.0502 | 131.1
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 19.7743 | 128.4
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | 24.2921 | 121.1
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | 51.6425 | 77.4
| КТП №6182 ф1 |  | 100 | 0.184 | 99.8
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 24.9506 | 75
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 34.5112 | 65.5
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | 18.6714 | 81.3
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 15.8686 | 210.3
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 37.286 | 100.3
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 18.6406 | 130.2
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 18.8381 | 51.1
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 10.1515 | 143.8
ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | 23.5859 | 191
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 9.6503 | 144.6
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 38.4235 | 61.6
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 18.2638 | 130.8
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 23.332 | 76.7
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | 18.7166 | 130.1
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | 26.7372 | 73.3
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 29.0259 | 71
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 15.7108 | 210.7
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 12.4588 | 140.1
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 10.5587 | 143.1
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | 15.2173 | 135.7
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | 1.3806 | 157.8
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 7.0124 | 232.5
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | 30.08 | 69.9
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 13.9427 | 215.1
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | 25.3266 | 119.5
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 19.1797 | 129.3
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | 23.8518 | 121.8
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 18.354 | 130.6
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 21.3482 | 78.7
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 2.95 | 155.3
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | 33.6536 | 66.3
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 27.0928 | 72.9
| ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка
ПС Новоселовка | КТП №6906 ф1 |  | 100 | 14.191 | 85.8
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | 33.0575 | 66.9
| ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова
ПС Баймагамбетова | КТП №6912 ф1 |  | 100 | 2.773 | 97.2
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | 16.2999 | 83.7
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
ПС Аманкарагай | КТП №6945 ф1 |  | 250 | 18.8957 | 202.8
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 13.6222 | 215.9
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 15.7111 | 210.7
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 21.709 | 125.3
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 24.7435 | 75.3
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 33.2721 | 66.7
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 19.1735 | 202.1
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | 26.8135 | 73.2
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 10.2372 | 143.6
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 22.875 | 123.4
ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | 16.2584 | 134
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | 22.2851 | 49
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 12.8558 | 87.1
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
ПС Казанбасы | КТП №60204 ф1 |  | 250 | 7.4759 | 231.3
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 14.312 | 85.7
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 14.7133 | 136.5
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 18.8322 | 81.2
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | 18.0571 | 51.6
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 5.712 | 94.3
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 11.28 | 88.7
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 28.7405 | 71.3
| КТп №6806 ф1 |  | 160 | 13.26 | 138.8
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 34.0365 | 66
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 34.9491 | 104.1
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 6.6 | 233.5
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | 0.0096 | 250
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | 13.86 | 137.8
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | 0.74603 | 62.5
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 2.7846 | 97.2
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 3.7612 | 96.2
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | 3.854 | 240.4
| ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
ПС Овцевод | КТП №60321 ф1 |  | 160 | 44.16 | 89.3
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | 2.925 | 155.3
| ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка
ПС Диевское | КТП №6535 ф1 |  | 160 | 28.3495 | 114.6
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 19.8695 | 80.1
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | 25.0854 | 119.9
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 17.4065 | 132.1
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | 25.6944 | 118.9
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 2.2313 | 156.4
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | 2.728 | 155.6
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | 7.1995 | 148.5
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | 0.6125 | 159
| ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 |  | 160 | 1.7394 | 157.2
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | 5.0659 | 151.9
| ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
ПС Тимофеевское | КТП №6411 ф1 |  | 250 | 19.0726 | 202.3
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 9.675 | 144.5
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 16.2375 | 134
| ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
ПС Кожа | КТП №7807 ф1 |  | 250 | 7.8082 | 230.5
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 1.2506 | 158
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | 6.312 | 93.7
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды
ПС Дамды | КТП №7214 |  | 40 | 0.18 | 39.9
| КТП №7224 |  | 40 | 53.3375 | 18.7
| КТП №7225 |  | 100 | 8.7036 | 91.3
| ВЛ 10 кВ Кожахмет-Ц.Усадьба | п. Кожахмет
ПС Кожахмет | КТП №7236 |  | 250 | 7.9554 | 230.1
| КТП №7232 |  | 160 | 7.5111 | 148
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды
ПС Докучаевка | КТП №7117 Ф1 |  | 100 | 15.8035 | 84.2
| КТП №7118 Ф1 |  | 160 | 11.5778 | 141.5
| КТП №7122 Ф1 |  | 160 | 9.1156 | 145.4
| КТП №7143 Ф1 |  | 250 | 8.1512 | 229.6
| КТП №7134 Ф1 |  | 100 | 1.9116 | 98.1
| КТП №7158 Ф1 |  | 160 | 9.7031 | 144.5
| КТП №7106 Ф1 |  | 250 | 6.898 | 232.8
| КТП №7112 Ф1 |  | 160 | 14.649 | 136.6
| КТП №7101 Ф1 |  | 63 | 5.4032 | 59.6
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 Ф1 |  | 250 | 9.1546 | 227.1
| КТП №7114 Ф1 |  | 250 | 12.2674 | 219.3
| КТП №7138 |  | 160 | 3.4526 | 154.5
| КТП №7102 Ф1 |  | 250 | 5.572 | 236.1
| КТП №7126 Ф1 |  | 100 | 9.0272 | 91
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 Ф1 |  | 160 | 9.695 | 144.5
| КТП №7163 Ф1 |  | 160 | 15.188 | 135.7
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный
ПС Раздольная | КТП №7401 Ф1 |  | 250 | 0.26664 | 249.3
| КТП №7402 Ф1 |  | 160 | 0.088188 | 159.9
| КТП №7425 |  | 250 | 2.0605 | 244.8
| КТП №7427 |  | 40 | 0.3465 | 39.9
| КТП №7403 |  | 63 | 10.0714 | 56.7
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный
| КТП №7414 |  | 100 | 1.472 | 98.5
| КТП №7415 |  | 160 | 0.315 | 159.5
| КТП №7416 |  | 160 | 0.63156 | 159
| КТП №7417 |  | 160 | 0.96313 | 158.5
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный
| КТП №7405 Ф1 |  | 160 | 9.6937 | 144.5
| КТП №7407 Ф1 |  | 250 | 5.5168 | 236.2
| КТП №7410 Ф1 |  | 160 | 8.6825 | 146.1
| КТП №7411 Ф1 |  | 250 | 3.6656 | 240.8
| ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
ПС Буревестник | КТП №7505 Ф1 |  | 250 | 8.6236 | 228.4
| КТП №7512 |  | 160 | 7.2248 | 148.4
| КТП №7511 |  | 250 | 3.51 | 241.2
| КТП №7529 Ф1 |  | 250 | 10.993 | 222.5
| КТП №7506 |  | 250 | 0.6862 | 248.3
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 Ф1 |  | 100 | 14.568 | 85.4
| КТП №7536 |  | 100 | 1.4396 | 98.6
| КТП №7508 |  | 250 | 0.67968 | 248.3
| КТП №7556 |  | 160 | 3.7971 | 153.9
| КТП №7540 |  | 25 | 31.584 | 17.1
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7513 |  | 63 | 10.27 | 56.5
| КТП №7558 |  | 100 | 2.256 | 97.7
| КТП №7901 |  | 100 | 0.816 | 99.2
| КТП №7563 |  | 400 | 0.07475 | 399.7
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
ПС Шолаксай | КТП №7315 Ф1 |  | 160 | 13.7485 | 138
| КТП №7311 Ф1 |  | 250 | 9.9618 | 225.1
| КТП №7313 Ф1 |  | 160 | 17.2654 | 132.4
| КТП №7307 Ф1 |  | 160 | 14.1755 | 137.3
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай
| КТП №7318 |  | 160 | 0.22031 | 159.6
| КТП №7301 Ф1 |  | 160 | 1.1931 | 158.1
| КТП №7303 Ф1 |  | 250 | 7.2194 | 232
| ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
ПС Семилетка | КТП №7007 |  | 250 | 3.2806 | 241.8
| КТП №7011 |  | 250 | 3.8175 | 240.5
| КТП №7004 Ф1 |  | 250 | 0.9792 | 247.6
| ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
ПС Дамды | КТП №7218 Ф1 |  | 250 | 7.5406 | 231.1
| КТП №7220 Ф1 |  | 160 | 2.43 | 156.1