## Костанайский РЭС
[5 empty] | ВЛ А | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120
| Костанайский РЭС |  |  |  | R,Ом\км | 1.98 | 1.28 | 0.92 | 0.64 | 0.34 | 0.27
| Расчет потерь в сети 0,4кВ лето 2020 год |  |  |  | ВЛ АС | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 | 95
[5 empty] | R,Ом\км | 2.695 | 2.06 | 1.38 | 0.85 | 0.46 | 0.33
Наименование ПС | Наименование | Наименование населенного пункта | Мощность | № | Марка | Марка | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1, | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
| ЛМУ, ВЛ-10кВ |  |  | КТП,фидера | осн.пров. | нул.пров. | А | А | А | В | В
ПС Александровка | ВЛ -10кВ Александровка-Александровка | с. Александровка | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-25 | 10 | 12 | 17 | 228 | 223 | 8.892 | 203.2
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-35 | А-35 | 20.5 | 21.2 | 22.1 | 235 | 232 | 9.3706
|  |  | 63 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 18 | 15 | 11 | 235 | 232 | 16.4127
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-35 | А-35 | 8 | 10 | 11 | 237 | 235 | 6.873
|  |  | 100 | №5 ф1 | А-35 | А-25 | 28 | 22 | 21.2 | 231 | 229 | 16.4472
| ВЛ-10кВ Александровка-УВС |  | 100 | №7 ф1 | А-25 | А-25 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 236 | 236 | 3.9648
|  |  | 160 | №9 ф1 | А-35 | А-25 | 12.2 | 9 | 11.1 | 227 | 227 | 4.5826
|  |  | 250 | №12 ф1 | А-35 | А-35 | 31 | 33 | 29 | 235 | 234 | 8.742
| ВЛ-10кВ Александровка-Фермы |  | 250 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 3 | 4 | 0 | 226 | 224 | 0.6328
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-35 | А-35 | 1.6 | 1.3 | 0 | 231 | 223 | 0.6699
|  |  | 250 | №7 ф1 | А-35 | А-35 | 5 | 10 | 0 | 228 | 223 | 1.368
ПС Джамбул | ВЛ-10кВ Джамбул-Кр.хозяйство | с. Алтын Дала | 160 | №5 ф1 | А-25 | А-16 | 19 | 19 | 18 | 231 | 227 | 16.6262
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 9 | 7 | 10 | 229 | 225
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 15 | 8 | 9 | 241 | 240
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-35 | А-25 | 25 | 31 | 14 | 241 | 240 | 6.748
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. ЖАмбыл | 100 | №2 ф1 | А-25 | А-16 | 10 | 12 | 19 | 230 | 223 | 58.281
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 29 | 22 | 35 | 241 | 240
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 14 | 5 | 6 | 245 | 243
|  |  |  | ф4 | А-35 | А-25 | 25 | 34 | 29 | 250 | 250
|  |  | 400 | №3 ф1 | А-25 | А-16 | 20 | 16 | 7 | 230 | 226 | 5.909
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 27 | 17 | 14 | 237 | 231
|  |  | 400 | №4 ф1 | А-35 | А-25 | 86 | 56 | 57 | 235 | 220 | 11.6913
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. ЖАмбыл | 250 | №1 ф1 | А-35 | А-25 | 29 | 15 | 25 | 229 | 219 | 15.5472
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 27 | 22 | 50 | 233 | 230
|  |  | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 20 | 57 | 38 | 230 | 226 | 26.45
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 13 | 6 | 8 | 237 | 231 | 9.4296
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 36 | 22 | 17 | 229 | 225
ПС Владимировка | ВЛ-10кВ Владимировка- | с. Сормовка | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-16 | 15.3 | 12.7 | 12.6 | 232 | 225 | 9.4192
| Архиповка |  | 100 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 13 | 13.4 | 12.8 | 230 | 223 | 20.0056
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 16.4 | 12.7 | 16.5 | 241 | 240
| ВЛ-10кВ Владимировка- Владимировка | с. Владимировка | 100 | №1 ф1 | АВВГ 3*35 | А-35 | 3.6 | 4.8 | 0.4 | 245 | 243 | 2.156
| ВЛ-10кВ Владимировка- |  | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 10.8 | 17.3 | 18.6 | 235 | 231 | 21.7845
| Новостройка |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 15.8 | 14.6 | 15.6 | 235 | 220
|  |  | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 14.6 | 16.5 | 20.1 | 229 | 219 | 11.7248
| ВЛ-10кВ Владимировка-Полив |  | 160 | №1 ф1 | А-50 | А-50 | 36.1 | 25.8 | 24.6 | 232 | 230 | 43.8326
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-50 | 31 | 28 | 27 | 235 | 230
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 15.9 | 20.8 | 31.4 | 236 | 234
|  |  |  | ф4 | А-50 | А-35 | 28.5 | 14.8 | 12.5 | 247 | 235
|  |  | 100 | №2 ф1 | А-50 | А-35 | 10.6 | 14.5 | 17.6 | 237 | 234 | 10.8751
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 236 | 235
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 1.8 | 0 | 0.4 | 231 | 230 | 0.5082
| ВЛ-10кВ Владимировка- | с. Нечаевка | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 17 | 31 | 26 | 240 | 239 | 17.7842
| РРС |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.1 | 242 | 236
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 17.8 | 15.6 | 13.4 | 232 | 221 | 20.3376
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 13.6 | 10.6 | 15.8 | 237 | 232
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-25 | А-25 | 19 | 20.1 | 30.8 | 250 | 245 | 31.871
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 26 | 19.2 | 13.8 | 244 | 228
|  |  | 60 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 11.4 | 38.4 | 17.4 | 224 | 219 | 25.088
|  |  | 100 | №7 ф1 | А-25 | А-25 | 8.4 | 7.6 | 11.1 | 228 | 220 | 6.1788
| ВЛ-10кВ Владимировка- |  | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-25 | 19.3 | 23.4 | 17 | 227 | 222 | 21.5093
| Молзавод |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 15.6 | 12.3 | 24.1 | 234 | 230
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 13.1 | 12.8 | 11.1 | 235 | 229
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-50 | А-50 | 27 | 24 | 25 | 235 | 224 | 16.2776
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-50 | 7.6 | 8.4 | 5.2 | 224 | 219
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 28 | 24.1 | 29 | 223 | 220
|  |  | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 13.6 | 9.5 | 11.8 | 233 | 221 | 21.7477
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 10.8 | 27.4 | 21 | 230 | 225
| ВЛ-10кВ Владимировка-Быт |  | 100 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 22.4 | 17.8 | 19 | 236 | 235 | 25.3
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 16.4 | 16.2 | 15 | 238 | 232
|  |  | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-25 | 21.8 | 14.6 | 21.5 | 237 | 226 | 13.7223
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-35 | А-25 | 17.8 | 14.5 | 24.6 | 240 | 229 | 22.5978
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 17.4 | 16.8 | 9.8 | 230 | 217
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 21 | 16.5 | 16.8 | 228 | 220
|  |  | 63 | №7 ф1 | А-25 | А-25 | 28.4 | 16.8 | 17.2 | 227 | 219 | 22.4838
|  |  | 63 | №8 ф1 | А-25 | А-25 | 12.8 | 19 | 12.9 | 240 | 221 | 17.0286
|  |  | 100 | №10 ф1 | А-25 | А-25 | 15.8 | 18 | 11.6 | 240 | 226 | 10.896
|  |  | 100 | №9 ф1 | А-35 | А-25 | 16 | 12.8 | 32 | 245 | 230 | 27.8915
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 14.4 | 14.9 | 26 | 235 | 224
|  |  | 100 | №6 ф1 | А-25 | А-25 | 13.8 | 14.8 | 6.2 | 243 | 227 | 29.7204
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 36.8 | 20 | 31.8 | 240 | 223
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Посёлок | с. Янушевка | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-35 | 8.8 | 4.8 | 6.9 | 230 | 226 | 4.715
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Рыспай | с. Садчиковка | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 20 | 4 | 238 | 230 | 7.8475
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 16 | 5 | 8 | 236 | 223
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 10 | 21 | 5 | 237 | 226 | 8.5913
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 4 | 8 | 10 | 237 | 228
|  |  | 400 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 4 | 0 | 0 | 240 | 239 | 0.24
| ВЛ-10кВ Садчиковка-Семилетка |  | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-16 | 12 | 5.7 | 7.6 | 220 | 213 | 3.4787
| ВЛ-10кВ Садчиковка- |  | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-25 | 24 | 25 | 26.4 | 232 | 218 | 31.8841
| Ц.усадьба |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 26.1 | 18.8 | 17.4 | 231 | 215
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-35 | А-16 | 3.8 | 11 | 31.4 | 231 | 220 | 18.1058
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 20.5 | 17.3 | 36.8 | 229 | 214
|  |  |  | Ф3 | А-35 | А-16 | 1.8 | 3.5 | 0 | 229 | 228
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-35 | А-16 | 5.5 | 3 | 1.6 | 230 | 229 | 8.3444
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 8.5 | 44.8 | 18.6 | 230 | 223
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-16 | 0.1 | 3.4 | 5.2 | 230 | 228
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-35 | А-16 | 9.7 | 13 | 9.8 | 229 | 226 | 24.7778
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 23.1 | 35.2 | 17.4 | 229 | 221
|  |  | 315 | №5 ф1 | А-35 | А-16 | 7.3 | 5.4 | 8.1 | 222 | 211 | 3.2888
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 15.4 | 8.4 | 2.3 | 220 | 215
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-35 | А-16 | 18.9 | 18 | 22.7 | 226 | 219 | 14.8171
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 17.7 | 7.8 | 19.6 | 227 | 222
|  |  | 100 | №7 ф1 | А-35 | А-16 | 1.6 | 8.2 | 4.3 | 224 | 223 | 21.1232
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 12.7 | 16.8 | 28 | 224 | 218
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 8.1 | 9.8 | 4.8 | 224 | 221
| ВЛ-10кВ Садчиковка-З.ток |  | 250 | №1 ф1 | АС-35 | А-16 | 29.8 | 38.2 | 14.1 | 222 | 210 | 13.8972
|  |  |  | ф2 | АС-35 | А-16 | 17.8 | 26.1 | 30.5 | 222 | 218
|  |  | 400 | №11 ф1 | АС-50 | АС-35 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 224 | 203 | 0.1736
|  |  |  | ф2 | АС-50 | АС-35 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224 | 224
|  |  | 630 | №5 ф1 | АС-50 | АС-25 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 223 | 221 | 0.32975
|  |  |  | ф2 | АС-50 | АС-25 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 224 | 223
|  |  | 63 | №10 ф1 | АС-50 | АС-25 | 4.8 | 8.3 | 2.3 | 224 | 222 | 5.4756
ПС Глазуновка | ВЛ-10кВ Глазуновка- | с. Семеновка | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 1 | 1.5 | 220 | 216 | 0.77
| Семеновка |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 220 | 217
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 13 | 7 | 31 | 227 | 221 | 17.1231
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 14 | 20 | 36 | 226 | 208
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 12 | 3 | 21 | 233 | 221 | 5.2425
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-25 | А-25 | 20 | 14 | 6 | 228 | 221 | 15.178
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 20 | 4 | 2 | 233 | 223
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 3 | 235 | 235 | 0.564
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 2 | 1 | 0 | 235 | 229
|  |  | 100 | №6 ф1 | А-35 | А-25 | 1 | 4 | 0 | 237 | 229 | 1.185
| ВЛ-10кВ Глазуновка-РРС |  | 63 | №2 потреб | АВВГ 3*50+1*35 | АВВГ 1*16 | 3 | 3 | 2 | 235 | 228 | 2.9841
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ц.усадьба |  | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 28 | 20 | 10 | 216 | 195 | 14.8912
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 15 | 12 | 21 | 218 | 210
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 15 | 5 | 13 | 220 | 214
|  |  |  | ф4 | А-25 | А-25 | 19 | 5 | 8 | 218 | 214
|  |  | 100 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 14 | 27 | 3 | 229 | 219 | 16.259
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 13 | 5 | 9 | 229 | 223
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 2 | 4 | 14 | 230 | 224 | 8.704
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 3 | 0 | 15 | 228 | 225
|  |  | 250 | №4 ф1 | А-25 | А-25 | 18 | 17 | 15 | 232 | 224 | 4.7328
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 232 | 231
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-35 | А-25 | 35 | 13 | 19 | 227 | 218 | 6.0836
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ст.участок |  | 250 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 1.5 | 1 | 0 | 237 | 234 | 0.613
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 2 | 2 | 0 | 235 | 232
|  |  | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 2.5 | 235 | 232 | 0.235
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Фермы |  | 100 | №1 ф1 | АВВГ 2*25 +1*16 | АВВГ 1*16 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 233 | 0.0235
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 8 | 15 | 9 | 236 | 229 | 4.72
|  |  | 250 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 25 | 20 | 36 | 235 | 222 | 7.614
|  |  | 400 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 4 | 240 | 239 | 0.24
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Степной | с. Степное | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 8 | 6 | 5 | 239 | 228 | 2.8381
ПС Организатор | ВЛ-10кВ Организатор-Жаксалык | с. Жаксылык | 40 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 5 | 4 | 2 | 237 | 234 | 6.5175
| ВЛ-10кВ Организатор-Школа | с. Половниковка | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 16 | 7 | 14 | 227 | 218 | 3.3596
|  |  | 250 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 4 | 10 | 9 | 226 | 220 | 2.0792
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 7 | 1 | 15 | 222 | 218 | 14.972
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 11 | 13 | 2 | 223 | 219
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 10 | 7 | 1 | 226 | 222
|  |  | 250 | №4 ф1 | А-25 | А-25 | 2 | 0.5 | 0 | 235 | 234 | 0.235
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 6 | 12 | 21 | 239 | 228 | 9.56
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 5 | 11 | 9 | 239 | 229
| ВЛ-10кВ Организатор-З.ток |  | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 2 | 0 | 240 | 239 | 0.48
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 240 | 238 | 0.15
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 4 | 238 | 236 | 0.3808
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 2 | 237 | 235 | 0.29625
|  |  | 100 | №7 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 232 | 232 | 0.232
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Молокановка | с. Молокановка | 250 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 21.8 | 25.6 | 44 | 238 | 232 | 13.2039
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 14.6 | 16.5 | 16.8 | 235 | 224
| ВЛ-10кВ ОПХ-РУС | с. Заречное | 250 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 2.5 | 0 | 0 | 241 | 235 | 0.241
| ВЛ-10кВ ОПХ-Фермы |  | 63 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235 | 233 | 0.1119
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-35 | А-35 | 21 | 27 | 24 | 232 | 222 | 35.032
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 34 | 24 | 21 | 232 | 225
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-35 | А-25 | 2 | 11 | 0.1 | 221 | 219 | 11.1472
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 30 | 43 | 40 | 221 | 220
|  |  | 250 | №6 ф1 | А-35 | А-25 | 28 | 45 | 38 | 233 | 228 | 17.1488
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 17 | 23 | 33 | 233 | 228
|  |  | 250 | №7 ф1 | А-35 | А-25 | 16 | 9 | 24 | 230 | 226 | 19.5692
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 39 | 22 | 32 | 231 | 227
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 15 | 16 | 39 | 231 | 227
|  |  | 100 | №9 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 20 | 14 | 9 | 228 | 227 | 23.086
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 12 | 5 | 8 | 229 | 228
|  |  |  | Ф3 | СИП4*50 | СИП4*50 | 8 | 8 | 17 | 229 | 227
|  |  | 63 | №8 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 22 | 12 | 17 | 222 | 214 | 37.527
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 15 | 15 | 25 | 224 | 221
| ВЛ-10кВ ОПХ-ДК |  | 400 | ТП№1 ф1 | А-35 | А-35 | 19 | 27 | 14 | 246 | 229 | 10.59
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 37 | 46 | 37 | 230 | 218
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 55 | 96 | 37 | 239 | 228 | 59.6006
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 111 | 66 | 34 | 239 | 229
|  |  | 250 | ТП№3 ф1 | А-35 | А-25 | 34 | 11 | 32 | 233 | 225 | 13.4208
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 27 | 23 | 17 | 233 | 225
| ВЛ-10кВ ОПХ-ГПС |  | 100 | ТП№11 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 28 | 26 | 43 | 232 | 227 | 29
|  |  |  | ф2 | СИП4*35 | СИП4*35 | 4 | 3 | 21 | 232 | 224
|  |  | 250 | ТП№15 ф1 | А-25 | А-25 | 18 | 11 | 25 | 226 | 223 | 6.4872
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 7 | 3 | 8 | 223 | 219
|  |  | 100 | ТП№14 ф1 | АВВГ4*50 | АВВГ 1*35 | 13 | 11 | 16 | 234 | 230 | 9.36
|  |  | 160 | №23 ф1 | АС-35 | АС-25 | 2 | 0 | 2 | 232 | 225 | 26.0644
|  |  |  | ф2 | АС-35 | АС-25 | 51 | 33 | 91 | 233 | 227
|  |  | 160 | №35 ф1 | А-50 | А-50 | 11 | 19 | 16 | 233 | 231 | 6.6988
| ВЛ-10кВ ОПХ-Затобольская |  | 250 | №25 ф1 | А-50 | А-50 | 7 | 8 | 2 | 226 | 220 | 20.6112
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-50 | 60 | 81 | 70 | 226 | 214
|  |  | 250 | №26 ф1 | А-35 | А-35 | 80 | 25 | 33 | 249 | 237 | 21.2536
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 23 | 28 | 25 | 247 | 230
|  |  | 100 | №28 ф1 | А-50 | А-35 | 35 | 37 | 33 | 220 | 216 | 23.1
|  |  | 250 | №27 ф1 | А-35 | А-35 | 17 | 55 | 20 | 245 | 234 | 21.7868
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 5 | 23 | 19 | 245 | 227
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 51 | 10 | 23 | 243 | 228
|  |  | 250 | №29 ф1 | А-50 | А-35 | 21 | 9 | 15 | 233 | 226 | 12.7684
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-35 | 55 | 10 | 27 | 233 | 226
|  |  | 250 | №23 ф1 | А-35 | А-35 | 56 | 13 | 54 | 231 | 221 | 46.8232
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 78 | 61 | 48 | 231 | 222
|  |  |  | ф3 | А-50 | А-35 | 89 | 46 | 49 | 247 | 233
|  |  | 160 | №31 ф1 | А-35 | А-35 | 12 | 40 | 31 | 223 | 219 | 12.3314
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 5 | 0.1 | 0.1 | 222 | 221
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223 | 221
|  |  | 160 | №36 ф1 | А-35 | А-35 | 6 | 19 | 14 | 231 | 224 | 23.4387
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 14 | 4 | 25 | 231 | 221
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 19 | 33 | 28 | 232 | 221
|  |  | 100 | №34 ф1 | А-35 | А-35 | 3 | 1 | 0 | 233 | 225 | 0.932
ПС Затобольская | ВЛ-10кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл | 250 | №18 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 142 | 119 | 88 | 222 | 218 | 31.7016
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 1 | 1 | 6 | 222 | 216
|  |  | 160 | №26 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 28 | 12 | 21 | 220 | 217 | 33.275
|  |  |  | ф2 | СИП4*35 | СИП4*35 | 57 | 55 | 69 | 220 | 214
|  |  | 250 | №25 ф1 | СИП4*70 | СИП4*70 | 70 | 52 | 44 | 221 | 217 | 31.996
|  |  |  | ф2 | СИП4*35 | СИП4*35 | 47 | 29 | 36 | 223 | 219
|  |  |  | ф3 | СИП4*70 | СИП4*70 | 27 | 31 | 21 | 232 | 230
|  |  | 160 | №1 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 9 | 22 | 17 | 233 | 228 | 17.575
|  |  |  | ф2 | СИП4*35 | СИП4*35 | 17 | 26 | 30 | 232 | 230
|  |  | 250 | №4 ф1 | А-35 | А-35 | 99 | 108 | 98 | 238 | 222 | 29.036
|  |  | 160 | ТП№7 ф1 | СИП4*70 | СИП4*70 | 19 | 26 | 16 | 236 | 224 | 24.1256
|  |  |  | ф2 | СИП4*70 | СИП4*70 | 27 | 41 | 35 | 235 | 225
|  |  | 100 | №19 ф1 | А-35 | А-35 | 39 | 51 | 36 | 221 | 213 | 54.425
|  |  |  | ф2 | СИП4*35 | СИП4*35 | 21 | 22 | 18 | 221 | 215
|  |  |  | ф3 | СИП4*35 | СИП4*35 | 23 | 22 | 14 | 222 | 216
|  |  | 250 | №10 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 12 | 29 | 19 | 233 | 224 | 26.7484
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 96 | 84 | 47 | 233 | 222
|  |  | 400 | ТП№11 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 32 | 53 | 31 | 233 | 226 | 16.2745
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 40 | 66 | 56 | 235 | 226
|  |  | 250 | №22 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 50 | 39 | 57 | 218 | 216 | 35.4224
|  |  |  | ф2 | СИП4*35 | СИП4*35 | 22 | 20 | 19 | 217 | 216
|  |  |  | ф3 | СИП4*35 | СИП4*35 | 36 | 21 | 18 | 217 | 215
|  |  |  | ф4 | СИП4*35 | СИП4*35 | 46 | 57 | 23 | 216 | 215
|  |  | 100 | №17 ф1 | А-35 | А-35 | 32 | 34 | 26 | 235 | 229 | 21.62
|  |  | 250 | №20 ф1 | А-35 | А-25 | 37 | 55 | 37 | 230 | 220 | 28.5876
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 16 | 44 | 44 | 222 | 212
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 29 | 38 | 14 | 231 | 219
|  |  | 160 | №15 ф1 | А-35 | А-35 | 17 | 30 | 12 | 229 | 225 | 10.3537
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 4 | 1 | 8 | 235 | 234
|  |  | 400 | №23 ф1 | СИП4*70 | СИП4*70 | 80 | 70 | 67 | 219 | 213 | 38.6085
|  |  |  | ф2 | СИП4*70 | СИП4*70 | 34 | 65 | 33 | 219 | 214
|  |  |  | ф3 | СИП4*70 | СИП4*70 | 60 | 63 | 66 | 220 | 214
|  |  |  | ф4 | СИП4*70 | СИП4*70 | 30 | 37 | 30 | 219 | 215
|  |  |  | ф5 | СИП4*70 | СИП4*70 | 28 | 24 | 17 | 220 | 213
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-50 | А-35 | 3 | 18 | 4 | 234 | 225 | 7.8187
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-35 | 3 | 9 | 18 | 222 | 219
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-35 | А-25 | 2 | 1 | 1 | 222 | 218 | 7.548
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 3 | 9 | 18 | 222 | 219
|  |  | 250 | №12 ф1 | А-35 | А-35 | 84 | 65 | 93 | 236 | 226 | 29.3584
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 19 | 14 | 36 | 236 | 233
| ВЛ-10кВ Затобольская- |  | 160 | №2 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 24 | 22 | 24 | 241 | 231 | 31.5681
| Связьстрой |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 31 | 23 | 30 | 241 | 225
|  |  |  | ф3 | СИП4*50 | СИП4*50 | 16 | 26 | 15 | 235 | 232
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-50 | А-50 | 22 | 30 | 31 | 235 | 223 | 15.8625
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-50 | 6 | 8 | 11 | 235 | 225
|  |  | 250 | №4 ф1 | А-50 | А-50 | 30 | 41 | 65 | 244 | 231 | 26.6448
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-50 | 75 | 36 | 26 | 244 | 231
|  |  | 400 | №5 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 82 | 68 | 94 | 236 | 227 | 24.249
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 72 | 52 | 43 | 236 | 229
|  |  | 400 | №6 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 23 | 30 | 51 | 240 | 229 | 15.875
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 52 | 43 | 69 | 235 | 228
|  |  | 400 | ТП№8 ф1 | А-35 | А-25 | 44 | 30 | 40 | 238 | 237 | 36.455
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 53 | 70 | 40 | 239 | 237
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 48 | 16 | 35 | 238 | 236
|  |  |  | ф4 | А-35 | А-25 | 53 | 82 | 102 | 237 | 232
|  |  | 160 | №9 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 23 | 18 | 67 | 237 | 234 | 23.9962
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 9 | 26 | 19 | 237 | 233
|  |  | 160 | №10 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 37 | 36 | 53 | 234 | 232 | 18.4275
| ВЛ-10кВ Затобольская-ОПХ |  | 250 | №1 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 103 | 71 | 68 | 231 | 226 | 37.4774
|  |  |  | ф2 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 55 | 47 | 61 | 231 | 230
|  |  |  | ф3 | СИП4*50 | СИП4*50 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 231 | 230
|  |  | 250 | №2 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 1 | 2 | 9 | 244 | 236 | 10.8912
|  |  |  | ф2 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 23 | 13 | 64 | 243 | 236
|  |  | 100 | №8 ф1 | А-35 | А-35 | 21 | 0 | 9 | 242 | 233 | 22.191
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 3 | 24 | 36 | 237 | 232
|  |  | 160 | №9 ф1 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 69 | 35 | 35 | 224 | 222 | 49.565
|  |  |  | ф2 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 36 | 27 | 33 | 223 | 222
|  |  |  | ф3 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 20 | 17 | 10 | 223 | 219
|  |  |  | ф4 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 32 | 20 | 21 | 223 | 223
|  |  | 200 | №4 ф1 | СИП4*50 | СИП4*50 | 28 | 25 | 27 | 230 | 223 | 28.175
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 61 | 52 | 52 | 230 | 230
|  |  | 160 | №5 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 33 | 19 | 23 | 234 | 229 | 30.7931
|  |  |  | ф2 | СИП4*35 | СИП4*35 | 17 | 29 | 19 | 231 | 227
|  |  |  | ф3 | СИП4*50 | СИП4*50 | 43 | 17 | 12 | 232 | 230
|  |  | 160 | №6 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 33 | 45 | 69 | 235 | 227 | 35.8837
|  |  |  | ф2 | СИП4*35 | СИП4*35 | 28 | 43 | 28 | 231 | 220
|  |  | 250 | №7 ф1 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 16 | 32 | 25 | 226 | 222 | 14.9522
|  |  |  | ф2 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 10 | 16 | 0.4 | 226 | 224
|  |  |  | ф3 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 26 | 25 | 15 | 226 | 224
|  |  | 315 | №10 ф1 | А-35 | А-25 | 35 | 45 | 25 | 231 | 227 | 25.5302
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 57 | 44 | 75 | 235 | 232
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 30 | 26 | 7 | 235 | 230
|  |  | 100 | №16 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 54 | 67 | 114 | 235 | 231 | 65.389
|  |  |  | ф2 | СИП4*50 | СИП4*50 | 21 | 8 | 13 | 242 | 229
|  |  | 100 | №14 ф1 | А-35 | А-25 | 24 | 19 | 17 | 243 | 234 | 98.098
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 26 | 14 | 15 | 232 | 227
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 24 | 20 | 27 | 234 | 228
|  |  |  | ф4 | А-35 | А-35 | 25 | 21 | 20 | 234 | 228
|  |  |  | ф5 | А-35 | А-35 | 15 | 20 | 25 | 233 | 230
|  |  |  | ф6 | А-35 | А-35 | 21 | 25 | 18 | 234 | 230
|  |  |  | ф7 | А-35 | А-35 | 15 | 7 | 20 | 232 | 228
| ВЛ-10кВ Затобольская-Лесхоз |  | 100 | №1 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 11 | 8 | 2 | 237 | 235 | 10.059
|  |  |  | ф2 | СИП 4*16 | СИП 4*16 | 8 | 9 | 4 | 242 | 239
|  |  | 250 | №2 ф1 | А-50 | А-50 | 53 | 29 | 35 | 236 | 230 | 11.0448
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-25 | 13 | 16 | 52 | 235 | 231 | 23.4019
|  |  |  | ф2 | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 26 | 26 | 26 | 236 | 231
| ВЛ-10кВ Затобольская- |  | 400 | ТП №1 ф1 | А-35 | А-35 | 11 | 0.2 | 3.6 | 236 | 232 | 12.0832
| Райцентр |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 88 | 42 | 60 | 236 | 230
|  |  | 250 | ТП№4 ф1 | СИП4*35 | СИП4*35 | 17 | 7 | 6 | 233 | 229 | 3.5635
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 0.3 | 5.5 | 2.4 | 234 | 230
|  |  | 250 | ТП№12 ф1 ф1 | А-35 | А-35 | 4 | 5 | 2.8 | 237 | 229 | 10.0014
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 32 | 26 | 35 | 237 | 225
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 0 | 0.7 | 0 | 237 | 231
|  |  | 160 | №10 ф1 | А-35 | А-25 | 58 | 81 | 48 | 238 | 225 | 27.8163
|  |  | 63 | №11 ф1 | А-35 | А-25 | 10 | 9.5 | 4.7 | 238 | 232 | 9.1422
|  |  | 250 | №13 ф1 | А-35 | А-25 | 48 | 28 | 24 | 231 | 223 | 70.3384
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 101 | 116 | 131 | 231 | 213
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 123 | 96 | 80 | 242 | 226
|  |  | 400 | №14 ф1 | А-35 | А-25 | 21 | 30 | 14 | 239 | 226 | 3.8838
|  |  | 400 | ТП№16 ф1 | А-35 | А-25 | 86 | 49 | 51 | 225 | 217 | 17.2406
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-35 | 19 | 2 | 30 | 225 | 219
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 1.6 | 40 | 0.6 | 225 | 220
|  |  |  | ф4 | А-35 | А-35 | 5.5 | 0.8 | 21 | 225 | 220
|  |  | 400 | ТП №19 потреб | АВВГ 3*120 | АВВГ 1*95 | 19 | 0.3 | 5.5 | 225 | 220 | 2.2689
|  |  |  | потреб | АВВГ 3*16 | АВВГ 1*10 | 4.5 | 10 | 0.9 | 227 | 221
|  |  | 250 | №17 ф1 | А-35 | А-35 | 38 | 40 | 60 | 235 | 221 | 18.3528
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-35 | 20 | 15 | 22 | 236 | 229
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-35 | 58 | 26 | 24 | 231 | 225 | 24.948
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-35 | А-25 | 109 | 37 | 60 | 239 | 228 | 36.6148
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 67 | 49 | 61 | 239 | 225
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-35 | А-25 | 38 | 22 | 20 | 234 | 224 | 23.2896
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 10 | 15 | 4 | 234 | 224
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 29 | 48 | 56 | 246 | 226
|  |  | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-25 | 17 | 4 | 4 | 234 | 225 | 3.6562
| ВЛ-10кВ Мичурина-Пивзавод |  | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 68 | 88 | 91 | 235 | 224 | 39.574
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 65 | 48 | 61 | 235 | 224
|  |  | 250 | №2 ф1 | А-35 | А-35 | 24 | 20 | 29 | 231 | 228 | 6.7452
|  |  | 100 | №9 ф1 | А-35 | А-25 | 15 | 20 | 12 | 231 | 229 | 16.545
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 0 | 1 | 23 | 237 | 229
|  |  | 100 | №18 ф1 | А-25 | А-25 | 34 | 42 | 32 | 235 | 230 | 25.38
|  |  | 250 | №12 ф1 | СИП4*16 | СИП4*16 | 27 | 30 | 17 | 236 | 231 | 22.5116
|  |  |  | ф2 | СИП4*16 | СИП4*16 | 9 | 7 | 9 | 237 | 232
|  |  |  | ф3 | СИП4*16 | СИП4*16 | 40 | 46 | 57 | 230 | 225
|  |  | 250 | №13 ф1 | СИП4*16 | СИП4*16 | 38 | 37 | 21 | 230 | 227 | 9.29
|  |  |  | ф3 | СИП4*16 | СИП4*16 | 4 | 1 | 0 | 229 | 222
|  |  | 160 | №5 ф1 | АВВГ4*50 | АВВГ 1*35 | 15 | 20 | 12 | 231 | 229 | 10.4887
|  |  |  | ф2 | АВВГ4*50 | АВВГ 1*35 | 8 | 7 | 10 | 237 | 229
|  |  | 100 | №21 ф1 | А-35 | А-25 | 4 | 7 | 1 | 236 | 230 | 7.599
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 5 | 5 | 11 | 227 | 224
|  |  | 400 | №26 ф1 | А-35 | А-25 | 84 | 35 | 26 | 227 | 226 | 8.2287
| ВЛ-10кВ Мичурина-Гостиница |  | 160 | №5 ф1 | А-35 | А-35 | 6 | 21 | 22 | 227 | 225 | 16.1438
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 3 | 0 | 2 | 227 | 226
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 26 | 24 | 8 | 234 | 230
|  |  | 250 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 42 | 43 | 61 | 229 | 228 | 23.1912
|  |  |  | ф2 | АВВГ4*50 | АВВГ 1*35 | 6 | 63 | 35 | 236 | 227
|  |  | 250 | №2 ф1 | АВВГ4*50 | АВВГ 1*35 | 21 | 24 | 23 | 228 | 222 | 6.2016
|  |  | 160 | №4 ф1 | А-35 | А-35 | 24 | 1 | 10 | 229 | 227 | 5.0094
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 10 | 228 | 227 | 1.425
| ВЛ-10кВ Мичурина-Абай |  | 250 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 223 | 0.2086
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 224
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 0 | 238 | 226
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-50 | А-35 | 33 | 25 | 0 | 239 | 225 | 7.3688
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-35 | 7 | 6 | 6 | 240 | 226
|  |  | 250 | №4 ф1 | А-50 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 230 | 229 | 0.092
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-35 | А-35 | 17 | 15 | 19 | 238 | 238 | 5.0424
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 1 | 230 | 226
|  |  |  | ф3 | СИП4*35 | СИП4*35 | 0 | 0 | 1 | 238 | 225
|  |  | 63 | №9 ф1 | А-35 | А-35 | 17 | 15 | 19 | 238 | 226 | 19.38
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 238 | 230
|  |  | 250 | №10 ф1 | А-70 | А-50 | 2 | 4 | 9 | 238 | 225 | 5.4352
|  |  |  | ф2 | А-70 | А-70 | 6 | 8 | 0 | 227 | 226
|  |  |  | ф3 | А-70 | А-50 | 4 | 12 | 14 | 228 | 226
ПС Перцевка | ВЛ-10кВ Перцевка-Быт | с. Перцевка | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-16 | 16 | 2 | 9 | 228 | 228 | 11.4
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 11 | 6 | 6 | 228 | 228
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-16 | 24 | 21 | 23 | 232 | 232 | 16.0177
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 6 | 10 | 13 | 230 | 230
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-16 | 4 | 9 | 0.6 | 234 | 234
ПС Ульяновка | ВЛ-10кВ Ульяновка-Бегежан | с. Бегежан | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-16 | 0.6 | 8.2 | 3.3 | 248 | 247 | 3.4255
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 4 | 1.3 | 4.7 | 248 | 247
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-35 | А-16 | 1.7 | 8.4 | 0.1 | 245 | 245 | 2.499
|  |  | 40 | №5 ф1 | А-25 | А-16 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 242 | 241 | 3.6905
|  |  | 100 | №6 ф1 | А-25 | А-16 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 250 | 249 | 0.625
|  |  | 160 | №7 ф1 | А-35 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 250 | 249 | 1.3906
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 0.4 | 2.3 | 3.5 | 250 | 250
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-16 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 250 | 250
| ВЛ-10кВ Ульяновка-Ц.усадьба | с. Ульяновка | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-25 | 7.5 | 5.1 | 0 | 253 | 252 | 4.3736
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 1.4 | 5.9 | 7.7 | 254 | 253
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 9 | 0 | 0 | 246 | 246 | 3.765
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-16 | 1.4 | 5.9 | 7.7 | 254 | 253
|  |  | 63 | №3 ф1 | А-35 | А-16 | 15 | 20 | 18 | 253 | 253 | 21.2841
ПС Белозерка | ВЛ-10кВ Белозёрка-ДК | с. Белозерка | 200 | №1 ф1 | А-35 | А-16 | 10.2 | 10 | 16.3 | 212 | 206 | 3.869
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-35 | А-16 | 6.5 | 19.6 | 24 | 216 | 209 | 9.018
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 6.2 | 0 | 10.5 | 216 | 207
|  |  | 160 | №3/160 ф1 | А-35 | А-16 | 8.4 | 10.2 | 20.1 | 226 | 212 | 8.7138
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 5.2 | 2.5 | 15.6 | 223 | 215
|  |  | 100 | №4/100 ф1 | А-35 | А-16 | 0.3 | 2.6 | 20.8 | 224 | 218 | 5.3088
ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка- | с. Сергеевка | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-16 | 4.5 | 7.1 | 10.2 | 218 | 217 | 13.6156
| Балыкты |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 6.2 | 6.4 | 21.6 | 219 | 214
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-16 | 1.7 | 4.3 | 0.3 | 218 | 216
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-16 | 10.7 | 7.1 | 1.8 | 229 | 221 | 9.2021
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 27.7 | 13.6 | 3.2 | 230 | 227
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-35 | А-16 | 8.8 | 21.2 | 6.2 | 234 | 222 | 5.2943
| ВЛ-10кВ Константиновка-УВС | с. Балыкты | 250 | №4 ф1 | А-35 | А-16 | 20 | 16 | 19.8 | 215 | 213 | 6.9167
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 11.6 | 3 | 9.8 | 217 | 213
|  |  | 40 | №5 ф1 | АВВГ4*50 | АВВГ4*50+1*35 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 226 | 224 | 2.9945
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-16 | 0.4 | 4.1 | 0 | 226 | 222
| ВЛ-10кВ Константиновка- | с. Константиновка | 50 | №1 ф1 | АВВГ3*35 | АВВГ3*35+1*25 | 0.1 | 0 | 0 | 208 | 200 | 0.0416
| Констановка |  | 50 | №3 ф2 | А-35 | А-16 | 9.1 | 33.2 | 2.8 | 235 | 235 | 21.197
|  |  | 160 | №2 ф1 | АВВГ3*50 | АВВГ3*50+1*35 | 7.8 | 6.3 | 5.7 | 227 | 224 | 2.9236
|  |  |  | ф2 | АВВГ3*50 | АВВГ3*50+1*35 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229 | 226
|  |  | 160 | №4 ф1 | А-35 | А-16 | 6.8 | 0 | 2.2 | 240 | 228 | 3.7699
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 6.3 | 3.1 | 6.8 | 239 | 217
|  |  | 100 | №5 ф1 | А-35 | А-16 | 21 | 4.1 | 5.7 | 225 | 212 | 17.9001
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 21.3 | 13.2 | 11.4 | 239 | 208
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-35 | А-16 | 5.6 | 6.1 | 15 | 244 | 228 | 23.1122
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-16 | 23.2 | 34.9 | 35.4 | 245 | 227
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-16 | 7.2 | 17.6 | 6.3 | 243 | 231
ПС Павловка | ВЛ-10кВ Павловка-З.ток | с. Надеждинка | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.01 | 235 | 235 | 0.00235
|  |  | 250 | №2 ф1 | А-35 | А-35 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230 | 230 | 0.046
|  |  | 400 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 230 | 0.00575
| ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок |  | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 2.4 | 1.7 | 1.12 | 225 | 223 | 1.1745
|  |  | 250 | №2 ф1 | А-25 | А-16 | 14 | 10.9 | 20 | 224 | 223 | 4.023
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 18.8 | 19.4 | 17.2 | 232 | 231 | 12.8528
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-35 | А-35 | 19 | 17 | 14.9 | 236 | 235 | 12.0124
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-35 | А-35 | 10 | 8 | 7 | 228 | 227 | 3.5625
|  |  | 100 | №6 ф1 | А-35 | А-35 | 16 | 18.8 | 15 | 235 | 233 | 11.703
|  |  | 60 | №7 ф1 | А-35 | А-25 | 2.5 | 2.2 | 4.5 | 222 | 221 | 3.404
|  |  | 100 | №8 ф1 | А-25 | А-16 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 230 | 226 | 1.058
| ВЛ-10\кВ Павловка-Мастерские |  | 63 | №1 ф1 | АВВГ3*16 | АВВГ3*16 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 230 | 0.036508
|  |  | 400 | №2 ф1 | АПВ-35 | АПВ-35 | 0 | 0 | 0.3 | 225 | 225 | 0.016875
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 23 | 38 | 30 | 228 | 224 | 8.2992
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 228 | 226 | 0.228
| ВЛ-10кВ Павловка-Машдвор |  | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 0 | 2 | 1.5 | 226 | 226 | 0.49438
| ВЛ-10кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 226 | 223 | 0.3616
ПС Б.Романовка | ВЛ-10\кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 11.1 | 13 | 14 | 233 | 227 | 8.8773
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 20 | 18 | 19 | 238 | 231 | 5.4264
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-35 | А-35 | 15 | 13 | 11.9 | 241 | 233 | 3.8464
|  |  | 63 | №6 ф1 | А-35 | А-35 | 7 | 8 | 10 | 239 | 234 | 9.4841
| ВЛ-10кВ Б.Романовка-З. ток |  | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 3 | 230 | 230 | 0.71875
|  |  | 400 | №3 ф1 | АВВГ-10 | АВВГ-10 | 0.4 | 0.5 | 0 | 229 | 229 | 0.051525
ПС Воскресеновка | ВЛ-10кВ Воскресеновка- | с. Воскресеновка | 250 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 15 | 14.3 | 12.5 | 233 | 229 | 3.8958
| Поселок |  | 160 | №2 ф1 | А-35 | А-35 | 10 | 8 | 5.5 | 224 | 223 | 3.29
|  |  | 400 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 28 | 29 | 30 | 223 | 222 | 4.8502
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-З.ток |  | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 228 | 0.05725
|  |  | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-35 | 2.5 | 3 | 0 | 233 | 233 | 1.2815
|  |  | 250 | №3 ф1 | АВВГ3*50*35 | АВВГ3*50*35 | 98 | 103 | 106 | 228 | 228 | 27.9984
|  |  | 250 | №4 ф1 | А-35 | А-25 | 1.7 | 0.4 | 0 | 228 | 227 | 0.19152
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-35 | А-35 | 0.8 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0.1175
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-Кормоцех |  | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0.14062
ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 2 | 2.9 | 21 | 223 | 219 | 16.1687
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 0 | 5 | 3 | 221 | 220
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 2.5 | 15 | 20 | 230 | 219
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-35 | А-25 | 20 | 23 | 28 | 230 | 220 | 13.9294
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 2 | 2.9 | 21 | 230 | 219
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай | 160 | №9 ф1 | А-25 | А-25 | 12 | 0 | 0 | 250 | 234 | 1.875
|  |  | 160 | №10 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 1 | 3 | 250 | 234 | 0.625
|  |  | 160 | №11 ф1 | А-35 | А-35 | 9 | 3 | 0 | 230 | 219 | 1.725
|  |  | 100 | №12 ф1 | А-35 | А-25 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 231 | 220 | 34.402
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 11 | 14 | 5 | 230 | 219
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 10 | 40 | 21 | 230 | 220
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник |  | ф4 | А-25 | А-25 | 11.2 | 19 | 11.5 | 238 | 235
ПС Казахстанец | ВЛ-10кВ Казахстан-Октябрьский | с. Октябрьское | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 23 | 34 | 18 | 238 | 235 | 20.4594
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 27 | 31 | 7 | 229 | 226
|  |  | 250 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 14 | 7 | 9 | 229 | 226 | 37.4232
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 13 | 14 | 10 | 236 | 227
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 42 | 41 | 25 | 240 | 228
|  |  |  | ф4 | А-35 | А-25 | 38 | 23 | 35 | 221 | 220
|  |  |  | ф5 | А-35 | А-25 | 54 | 38 | 42 | 230 | 220
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 8 | 0 | 2 | 230 | 220 | 11.316
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 19 | 38 | 11 | 230 | 220
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 8 | 14 | 23 | 230 | 220
|  |  | 250 | №4 ф1 | А-25 | А-25 | 4.1 | 2.8 | 3 | 230 | 227 | 3.8372
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Рыбный | с. Рыбное |  | ф2 | А-35 | А-25 | 7 | 18 | 6 | 236 | 227
| ВЛ-10кВ Казахстанец- | с. Октябрьское | 100 | №4 ф1 | А-35 | А-25 | 6.6 | 4.2 | 20 | 247 | 228 | 7.6076
| Пр.Лесничество |  | 63 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 6.5 | 5.7 | 18 | 243 | 229 | 26.9819
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 17 | 2 | 23 | 230 | 219
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 32 | 8 | 19 | 230 | 220 | 10.5808
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 12 | 28 | 17 | 226 | 220
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 230 | 220 | 0.18706
|  |  |  | ф4 | А-25 | А-25 | 0 | 0.5 | 0.4 | 238 | 234
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 35 | 31 | 21 | 229 | 226 | 19.8192
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 32 | 63 | 30 | 237 | 224
ПС Каражары | ВЛ-10кВ Каражары-Школа | с. Садовый | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 17 | 34 | 19 | 231 | 227 | 33.0024
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 16 | 12 | 22 | 231 | 227
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 55 | 46 | 37 | 232 | 227
|  |  |  | ф4 | А-35 | А-35 | 29 | 32 | 38 | 230 | 227
| ВЛ-10кВ Каражары-Садовый |  | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 34 | 30 | 21 | 233 | 225 | 12.3781
| ВЛ-10кВ Каражары-Винзавод |  | 250 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 0.09 | 0.01 | 0.5 | 230 | 219 | 0.0552
ПС Ждановка | ВЛ-10кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 32 | 62 | 30 | 230 | 220 | 11.408
| ВЛ-10кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка | 160 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 67 | 42 | 62 | 238 | 235 | 33.3425
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 12 | 24 | 19 | 230 | 225
|  |  | 400 | №4 ф1 | А-25 | А-25 | 15 | 15 | 18 | 250 | 234 | 3.0107
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0.08 | 238 | 235
| ВЛ-10кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка | 160 | №10 ф1 | А-25 | А-25 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 229 | 227 | 0.021469
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 232 | 225 | 0.77285
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | 232 | 220
|  |  | 160 | №12 ф1 | А-25 | А-25 | 1.7 | 15.3 | 3.8 | 232 | 220 | 3.016
ПС Щербакова | ВЛ-10кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова | 160 | №4 ф2 | А-35 | А-35 | 2.1 | 0 | 4.2 | 231 | 227 | 3.7393
|  |  |  | ф1 | А-25 | А-25 | 4.7 | 9 | 5.9 | 231 | 228
|  |  | 250 | №6 ф2 | А-25 | А-25 | 8.7 | 4.5 | 21.3 | 231 | 242 | 16.2501
|  |  |  | ф1 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.1 | 244 | 235
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 25.1 | 110 | 0.3 | 241 | 227
|  |  | 160 | №7 ф1 | А-35 | А-25 | 0.3 | 0.6 | 14 | 239 | 224 | 8.2585
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 20 | 11.3 | 11.6 | 225 | 220
|  |  | 160 | №8 ф1 | А-35 | А-35 | 0.1 | 27 | 15.1 | 251 | 224 | 12.6807
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 2.4 | 2.6 | 0.47 | 244 | 227
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 10.3 | 15.7 | 10.2 | 231 | 229
|  |  | 160 | №9 ф1 | А-25 | А-25 | 11.6 | 25 | 16.9 | 230 | 228 | 10.6872
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 9.6 | 3.6 | 8.3 | 223 | 220
|  |  | 160 | №10 ф1 | А-25 | А-25 | 4.9 | 7.8 | 5.3 | 231 | 228 | 4.5767
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 231 | 227
|  |  | 160 | №11 ф1 | А-35 | А-25 | 6.8 | 2.7 | 5.4 | 230 | 227 | 6.5694
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 7.2 | 19.6 | 4 | 230 | 228
| ВЛ-10кВ Щербаково- Кирзавод |  | 100 | №4 ф1 | А-25 | А-16 | 22.1 | 2.8 | 1.4 | 230 | 227 | 9.413
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 231 | 228
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 2.8 | 1.4 | 4.4 | 230 | 228
|  |  | 250 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 244 | 237 | 6.4864
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 7.3 | 17.5 | 19.4 | 230 | 228
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 8.6 | 4 | 13.5 | 229 | 226
| ВЛ-10кВ Щербаково- |  | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 1.6 | 1.1 | 3.1 | 222 | 220 | 9.6232
| Водозабор |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 15 | 7.9 | 13.5 | 229 | 226
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 1.5 | 7 | 8.5 | 230 | 229 | 3.91
ПС С.Бор | ВЛ-10кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон | 160 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 18 | 11.4 | 5.6 | 235 | 226 | 8.3031
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 5.4 | 11 | 5.6 | 230 | 226
|  |  | 160 | №7 ф1 | А-25 | А-25 | 6.1 | 7.3 | 14.6 | 230 | 229 | 5.9197
|  |  |  | ф2 | А-50 | А-25 | 0.3 | 4 | 8.6 | 235 | 232
|  |  | 100 | №9 ф1 | А-35 | А-25 | 41.8 | 23.2 | 16.8 | 241 | 237 | 19.7138
|  |  | 250 | №8 ф1 | А-35 | А-25 | 19.1 | 7.4 | 24.4 | 239 | 234 | 7.7518
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 0.2 | 0 | 2.8 | 239 | 232
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-25 | 0.3 | 0.7 | 4.1 | 238 | 236
|  |  |  | ф4 | А-35 | А-25 | 12.1 | 6 | 4.1 | 238 | 235
|  |  | 100 | №10 ф1 | А-35 | А-25 | 4.8 | 13.3 | 11.4 | 229 | 227 | 18.3887
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 21.9 | 8 | 20.9 | 229 | 226
ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 1 | 0.6 | 8.4 | 234 | 232 | 9.1875
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 238 | 236
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 3.8 | 10 | 4.5 | 238 | 235
|  |  |  | ф4 | А-35 | А-25 | 4.6 | 0 | 4.1 | 229 | 227
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 13.6 | 28.5 | 2.3 | 229 | 226 | 6.3548
|  |  | 160 | №4 ф1 | А-25 | А-25 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 230 | 227 | 3.5485
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 6.5 | 4.5 | 8.6 | 231 | 227
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 1.4 | 0.2 | 10.2 | 236 | 231 | 2.3747
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 1 | 2.8 | 0.5 | 236 | 230
| ВЛ-10кВ Маяковская- |  | 100 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 1.6 | 244 | 238 | 2.1738
| Кызыл-Агаш |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 2.1 | 0.1 | 5.2 | 241 | 231
ПС Н.Алексеевка | Н.Алексеевка-Анновка | с. Анновка | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-16 | 1 | 5 | 3 | 232 | 229 | 2.088
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка- | с. Н. Алексеевка | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-16 | 5.3 | 1.1 | 5.3 | 231 | 226 | 11.5035
| Ц.усадьба |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 8.8 | 4.9 | 1.1 | 228 | 220
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 8.2 | 0.7 | 14.9 | 228 | 221
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-25 | А-16 | 1 | 2.9 | 1.5 | 233 | 224 | 17.7793
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 38.2 | 33.4 | 46.1 | 231 | 227
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-25 | А-16 | 3.7 | 4.2 | 2.2 | 232 | 225 | 2.2104
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 234 | 226
|  |  | 160 | №4 ф1 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 225 | 221 | 1.5891
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 2.8 | 0.1 | 7 | 225 | 220
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 6.9 | 237 | 228 | 3.1331
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 12.2 | 238 | 224
|  |  | 160 | №7 ф1 | А-25 | А-16 | 7.2 | 1.3 | 0 | 234 | 226 | 4.8019
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 0.7 | 3.7 | 5.7 | 239 | 230
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 9.7 | 4.5 | 0 | 231 | 227
|  |  | 160 | №8 ф1 | А-25 | А-16 | 2.6 | 0.6 | 0 | 236 | 228 | 5.1391
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 9.1 | 6.2 | 2.5 | 235 | 230
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 5.3 | 8.4 | 0.1 | 238 | 230
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Мастерские |  | 250 | №1 Ф1 | А-25 | А-16 | 7 | 10 | 16 | 237 | 230 | 5.4423
|  |  |  | Ф2 | А-25 | А-16 | 3.1 | 7.2 | 0.3 | 238 | 230
|  |  |  | Ф3 | А-25 | А-16 | 8 | 1 | 5 | 233 | 229
ПС Пионерская | ВЛ-10кВ Пионерская- | с. Бозбек | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 1.2 | 0.6 | 7.9 | 244 | 243 | 7.7301
| Шок-Карагай |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 4.7 | 0.5 | 37 | 237 | 235
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка | 250 | №1 ф1 | А-35 | А-25 | 36.4 | 21 | 9 | 243 | 227 | 9.7558
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 1.4 | 4.4 | 1.8 | 242 | 239
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 6.2 | 10 | 10.2 | 243 | 231
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-25 | А-16 | 9 | 21.4 | 4.7 | 240 | 230 | 6.3106
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 239 | 234
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-25 | А-16 | 12.9 | 6 | 0.9 | 240 | 230 | 10.345
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 11.3 | 9.1 | 3.1 | 238 | 228
|  |  | 100 | №5 ф1 | А-25 | А-16 | 13.5 | 19.7 | 7.2 | 236 | 221 | 32.3268
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 30.2 | 16.2 | 3.2 | 234 | 226
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 25.8 | 17.2 | 4 | 238 | 224
|  |  | 100 | №7 ф1 | А-25 | А-16 | 9.5 | 3 | 4.5 | 241 | 233 | 11.7738
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 240 | 232
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-16 | 9 | 0.8 | 3.8 | 238 | 233
|  |  | 160 | №8 ф1 | А-25 | А-16 | 8.2 | 1.1 | 1.7 | 236 | 231 | 9.8731
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 27.4 | 10.8 | 17.5 | 237 | 230
| ВЛ-10кВ Б.Чураковка- | с. Убаган | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 12 | 0 | 0 | 227 | 224 | 1.5659
| Райцентр |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 5.2 | 0 | 0 | 229 | 224
|  |  | 100 | ТП№4 ф1 | А-25 | А-25 | 10 | 10.3 | 3 | 225 | 221 | 5.757
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 1.6 | 0 | 0.5 | 245 | 236
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-25 | А-25 | 1.4 | 0 | 1.6 | 234 | 223 | 6.1238
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 12 | 1 | 1 | 239 | 225
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 0 | 12 | 13 | 230 | 222
|  |  | 100 | №7 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 2 | 229 | 224 | 0.458
|  |  | 250 | №8 ф1 | А-25 | А-25 | 36 | 40 | 53 | 230 | 224 | 18.2104
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 18 | 10 | 10 | 236 | 224
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 2 | 10 | 16 | 246 | 229
|  |  | 100 | №10 ф1 | А-35 | А-25 | 25 | 12 | 25 | 229 | 228 | 14.198
|  |  | 400 | ТП№11 ф1 | А-25 | А-25 | 0 | 0.2 | 3 | 244 | 243 | 3.2936
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 36 | 5.6 | 6.9 | 241 | 238
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 1 | 2 | 0 | 235 | 230
|  |  | 160 | №15 ф1 | А-25 | А-25 | 16 | 19 | 13 | 237 | 227 | 20.8494
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 18 | 14 | 10 | 247 | 228
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 20 | 12 | 15 | 247 | 234
|  |  | 160 | №16 потр | А-25 | А-25 | 0.7 | 0 | 0.2 | 245 | 244 | 0.13781
ПС Силантьевка | ВЛ-10кВ Силантьевка- | с. Силантьевка | 160 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 28 | 47 | 47 | 229 | 224 | 17.4612
| - Ретранслятор |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 23 | 7 | 0 | 241 | 237
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 9 | 17 | 14 | 241 | 235
|  |  |  | ф4 | А-25 | А-25 | 2 | 1 | 2 | 225 | 230
| ВЛ-10кВ Силантьевка- |  | 160 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 0.8 | 8.9 | 0.5 | 240 | 239 | 9.945
| Ц.усадьба |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 22.4 | 7.2 | 26.5 | 240 | 235
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-25 | 45 | 16 | 14.1 | 239 | 236 | 23.9213
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 19.1 | 41.2 | 25.1 | 238 | 232
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 11.1 | 17.2 | 11.6 | 239 | 236 | 11.1514
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 8.1 | 5.6 | 21.2 | 238 | 234
|  |  | 250 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 5.6 | 8.7 | 6.9 | 246 | 240 | 14.6813
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 50 | 36 | 42 | 246 | 242
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Райцентр |  | 400 | №2 ф1 | А-35 | А-25 | 11.3 | 3.8 | 15.8 | 234 | 231 | 3.5467
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 5.1 | 16 | 8.5 | 235 | 231
|  |  | 250 | №1 ф1 | А-35 | А-35 | 4.3 | 39.3 | 12.3 | 240 | 237 | 12.7776
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 18.6 | 15.7 | 20.7 | 240 | 238
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 6.1 | 15.5 | 0.6 | 240 | 239
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-35 | А-35 | 6.3 | 12.2 | 0.4 | 246 | 241 | 14.4213
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-35 | 10.8 | 1.2 | 25.3 | 244 | 240
|  |  |  | ф3 | А-35 | А-35 | 0.9 | 12 | 25 | 246 | 226
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка | 60 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 10.7 | 11.6 | 3.1 | 236 | 233 | 27.9157
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 12 | 15 | 18 | 239 | 228
|  |  | 100 | №1 ф1 | А-35 | А-25 | 23.2 | 16.3 | 17.6 | 251 | 246 | 19.2821
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 4.7 | 8.1 | 7 | 250 | 248
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-35 | А-25 | 8.6 | 16 | 7.6 | 232 | 232 | 14.7226
|  |  |  | ф2 | А-35 | А-25 | 7.4 | 1.7 | 21.5 | 237 | 233
ПС Свердловка | ВЛ-10кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка | 100 | №4 ф1 | А-25 | А-16 | 18 | 4 | 12 | 241 | 227 | 8.194
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-25 | А-16 | 16.2 | 23 | 24 | 247 | 226 | 21.827
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 42 | 46 | 75 | 239 | 224
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-25 | А-16 | 34 | 16 | 17 | 249 | 217 | 10.4269
| ВЛ-10кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка | 250 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 21 | 19 | 61 | 247 | 233 | 14.0337
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 12 | 6.5 | 1.5 | 247 | 232
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 4.1 | 1 | 16.2 | 244 | 228
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 9.5 | 4.3 | 3.6 | 237 | 228 | 8.2101
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 8.1 | 0.7 | 7.1 | 257 | 228
| ВЛ-10кВСвердловка-ДК |  | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 12 | 15 | 16 | 222 | 217 | 9.546
|  |  | 320 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 20 | 21 | 53 | 228 | 223 | 7.9841
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 9.6 | 5.5 | 2.8 | 230 | 223
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка | 250 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 241 | 238 | 1.0045
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 5.9 | 3.1 | 1.3 | 241 | 237
|  |  | 100 | №2 ф1 | А-25 | А-16 | 0.18 | 2.5 | 13.5 | 237 | 235 | 3.8347
|  |  | 100 | №4 ф1 | А-25 | А-16 | 13.9 | 19.1 | 0.4 | 235 | 232 | 7.849
ПС Димитрова | ВЛ-10кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова | 250 | №4 ф1 | А-25 | А-25 | 2.1 | 0 | 0 | 231 | 227 | 0.19404
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-25 | А-25 | 2 | 3 | 0.5 | 230 | 223 | 7.8498
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 8.2 | 5.3 | 1.1 | 236 | 227
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 18.4 | 8 | 7 | 235 | 228
|  |  | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 1.3 | 4.4 | 4.5 | 243 | 234 | 1.5491
|  |  | 100 | №6 ф1 | А-25 | А-25 | 19.8 | 2.8 | 14.4 | 247 | 247 | 9.139
ПС Степная | ВЛ-10кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-16 | 10 | 5.8 | 6.2 | 234 | 232 | 38.62
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 64 | 104 | 70 | 238 | 236
|  |  | 100 | №2 ф1 | А-25 | А-16 | 9 | 10 | 11 | 237 | 235 | 43.209
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 30 | 24 | 27 | 229 | 227
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 25 | 27 | 26 | 225 | 226
|  |  | 100 | №3 ф1 | А-25 | А-16 | 26 | 27 | 25 | 238 | 235 | 21.2891
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 1.2 | 4 | 6.7 | 229 | 227
|  |  | 160 | №4 ф1 | А-25 | А-16 | 5 | 3 | 5 | 220 | 220 | 4.3904
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 6 | 5.7 | 4.7 | 230 | 219
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 1.6 | 0.1 | 0 | 231 | 220
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-25 | А-16 | 18 | 29 | 20 | 226 | 219 | 33.2912
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 13 | 14 | 27 | 230 | 220
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 70 | 23 | 15 | 238 | 235
ПС Докучаева | ВЛ-10кВ Докучаево- | с. Карагайлы | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-16 | 2 | 5 | 8 | 231 | 227 | 11.3294
| Карагайлы |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 0 | 20 | 12 | 221 | 220
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 1 | 6 | 26 | 230 | 221
| ВЛ-10кВ Докучаево- | с. Докучаево | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-16 | 41 | 37 | 47 | 230 | 221 | 34.5
| Беляевка |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 4 | 15 | 45 | 230 | 219
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 18 | 17 | 16 | 230 | 220
|  |  | 250 | №3 ф1 | А-25 | А-16 | 8 | 14 | 9 | 238 | 235 | 10.554
|  |  |  | ф2 | АВВГ3*35 | АВВГ3*35 | 42 | 16 | 25 | 229 | 225
| ВЛ-10кВ Докучаева-Ц.Усадьба |  | 180 | №1 ф1 | А-25 | А-16 | 8.1 | 7 | 10.2 | 229 | 225 | 5.1608
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 7.1 | 3.1 | 5.2 | 227 | 225
|  |  | 160 | №2 ф1 | А-25 | А-16 | 4.1 | 3 | 11 | 227 | 224 | 2.5679
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-25 | А-16 | 1 | 0.8 | 1.5 | 232 | 229 | 0.4785
|  |  | 160 | №4 ф1 | А-25 | А-16 | 6 | 1.2 | 1.1 | 231 | 222 | 3.3453
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 4 | 3.2 | 8 | 226 | 222
|  |  | 160 | №5 ф1 | А-25 | А-16 | 8.1 | 15 | 7.2 | 228 | 226 | 8.2617
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 5 | 15.1 | 7.1 | 232 | 222
ПС Лермонтова | ВЛ-10кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова | 250 | №1 ф1 | АВВГ3*35 | АВВГ3*35 | 64 | 90 | 70 | 232 | 225 | 20.7872
|  |  | 160 | №6 ф1 | А-25 | А-16 | 6 | 6 | 3 | 234 | 230 | 7.54
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 9 | 10.1 | 11 | 230 | 226
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 3 | 1 | 3 | 233 | 230
|  |  | 100 | №4 ф1 | АВВГ3*35 | АВВГ3*35 | 30 | 24 | 27 | 230 | 229 | 18.63
|  |  | 100 | №8 ф1 | АВВГ3*35 | АВВГ3*35 | 25 | 27 | 26 | 226 | 224 | 17.628
|  |  | 100 | №9 ф1 | АВВГ3*35 | АВВГ3*35 | 26 | 27 | 25 | 228 | 224 | 17.784
| ВЛ-10кВ Лермонтово- | с. Жанасу | 100 | №1 ф1 | А-25 | А-16 | 1.3 | 4.1 | 6.7 | 231 | 225 | 9.8545
| Кызыл-Аскер |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 5 | 3.1 | 5.8 | 232 | 223
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-16 | 6 | 5.8 | 4.8 | 231 | 224
|  |  | 100 | №2 ф1 | А-25 | А-16 | 1.7 | 0.1 | 0 | 220 | 217 | 0.396
ПС Приозерная | ВЛ-10кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный | 160 | №4 ф1 | А-25 | А-16 | 2 | 2.7 | 1.8 | 235 | 230 | 1.2337
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-16 | 0.3 | 1 | 0.6 | 235 | 225
| ВЛ-10кВ Приозерное-Школа |  | 250 | №2 ф1 | А-25 | А-25 | 5.4 | 5.2 | 11.6 | 240 | 233 | 4.1247
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 10.6 | 4.1 | 5 | 236 | 231
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 239 | 233
|  |  | 160 | №3 ф1 | А-25 | А-25 | 6.8 | 11.2 | 10.8 | 237 | 232 | 4.266
| ВЛ-10кВ Приозерна-Кубековка | с. Кубековка | 160 | №1 ф1 | А-25 | А-25 | 7 | 3.1 | 4 | 236 | 229 | 8.4631
|  |  |  | ф2 | А-25 | А-25 | 3 | 2.2 | 5.1 | 236 | 230
|  |  |  | ф3 | А-25 | А-25 | 10 | 13 | 9.7 | 238 | 232
|  |  | 160 | №3 Ф1 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 230 | 223 | 1.0737
|  |  |  | Ф2 | А-25 | А-16 | 3 | 2 | 2.1 | 229 | 225
| Начальник ОБЭЭ |  |  |  | О.В.Федосеенко

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (февраль 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4кВ | Наименование населенного пункта | Мощность | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Александровка | ВЛ -10кВ Александровка-Александровка
| №1 ф1 |  | 100 | 8.892 | 91.1
| №2 ф1 |  | 160 | 9.3706 | 145
| №3 ф1 |  | 63 | 16.4127 | 52.7
| №4 ф1 |  | 100 | 6.873 | 93.1
| №5 ф1 |  | 100 | 16.4472 | 83.6
ВЛ-10кВ Александровка-УВС
| №7 ф1 |  | 100 | 3.9648 | 96
| №9 ф1 |  | 160 | 4.5826 | 152.7
| №12 ф1 |  | 250 | 8.742 | 228.1
ВЛ-10кВ Александровка-Фермы
| №1 ф1 |  | 250 | 0.6328 | 248.4
| №4 ф1 |  | 100 | 0.6699 | 99.3
| №7 ф1 |  | 250 | 1.368 | 246.6
ПС Джамбул | ВЛ-10кВ Джамбул-Кр.хозяйство | с. Алтын Дала
| №5 ф1 |  | 160 | 16.6262 | 133.4
| №3 ф1 |  | 250 | 6.748 | 233.1
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. ЖАмбыл
| №2 ф1 |  | 100 | 58.281 | 41.7
| №3 ф1 |  | 400 | 5.909 | 376.4
| №4 ф1 |  | 400 | 11.6913 | 353.2
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. ЖАмбыл
| №1 ф1 |  | 250 | 15.5472 | 211.1
| №2 ф1 |  | 100 | 26.45 | 73.6
| №3 ф1 |  | 250 | 9.4296 | 226.4
ПС Владимировка | ВЛ-10кВ Владимировка-Архиповка | с. Сормовка
| №1 ф1 |  | 100 | 9.4192 | 90.6
| №3 ф1 |  | 100 | 20.0056 | 80
| ВЛ-10кВ Владимировка- Владимировка | с. Владимировка
| №1 ф1 |  | 100 | 2.156 | 97.8
ВЛ-10кВ Владимировка-Новостройка
| №2 ф1 |  | 100 | 21.7845 | 78.2
| №1 ф1 |  | 100 | 11.7248 | 88.3
ВЛ-10кВ Владимировка-Полив
| №1 ф1 |  | 160 | 43.8326 | 89.9
| №2 ф1 |  | 100 | 10.8751 | 89.1
| №3 ф1 |  | 100 | 0.5082 | 99.5
| ВЛ-10кВ Владимировка-РРС | с. Нечаевка
| №1 ф1 |  | 100 | 17.7842 | 82.2
| №3 ф1 |  | 100 | 20.3376 | 79.7
| №4 ф1 |  | 100 | 31.871 | 68.1
| №5 ф1 |  | 60 | 25.088 | 44.9
| №7 ф1 |  | 100 | 6.1788 | 93.8
ВЛ-10кВ Владимировка- Молзавод
| №3 ф1 |  | 160 | 21.5093 | 125.6
| №5 ф1 |  | 250 | 16.2776 | 209.3
| №2 ф1 |  | 100 | 21.7477 | 78.3
ВЛ-10кВ Владимировка-Быт
| №3 ф1 |  | 100 | 25.3 | 74.7
| №1 ф1 |  | 100 | 13.7223 | 86.3
| №5 ф1 |  | 160 | 22.5978 | 123.8
| №7 ф1 |  | 63 | 22.4838 | 48.8
| №8 ф1 |  | 63 | 17.0286 | 52.3
| №10 ф1 |  | 100 | 10.896 | 89.1
| №9 ф1 |  | 100 | 27.8915 | 72.1
| №6 ф1 |  | 100 | 29.7204 | 70.3
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Посёлок | с. Янушевка
| №2 ф1 |  | 100 | 4.715 | 95.3
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Рыспай | с. Садчиковка
| №1 ф1 |  | 160 | 7.8475 | 147.4
| №2 ф1 |  | 160 | 8.5913 | 146.3
| №3 ф1 |  | 400 | 0.24 | 399
ВЛ-10кВ Садчиковка-Семилетка
| №1 ф1 |  | 160 | 3.4787 | 154.4
ВЛ-10кВ Садчиковка-Ц.усадьба
| №1 ф1 |  | 100 | 31.8841 | 68.1
| №2 ф1 |  | 160 | 18.1058 | 131
| №3 ф1 |  | 250 | 8.3444 | 229.1
| №4 ф1 |  | 100 | 24.7778 | 75.2
| №5 ф1 |  | 315 | 3.2888 | 304.6
| №6 ф1 |  | 160 | 14.8171 | 136.3
| №7 ф1 |  | 100 | 21.1232 | 78.9
ВЛ-10кВ Садчиковка-З.ток
| №1 ф1 |  | 250 | 13.8972 | 215.3
| №11 ф1 |  | 400 | 0.1736 | 399.3
| №5 ф1 |  | 630 | 0.32975 | 627.9
| №10 ф1 |  | 63 | 5.4756 | 59.6
ПС Глазуновка | ВЛ-10кВ Глазуновка-Семеновка | с. Семеновка
| №1 ф1 |  | 100 | 0.77 | 99.2
| №2 ф1 |  | 160 | 17.1231 | 132.6
| №3 ф1 |  | 160 | 5.2425 | 151.6
| №4 ф1 |  | 100 | 15.178 | 84.8
| №5 ф1 |  | 250 | 0.564 | 248.6
| №6 ф1 |  | 100 | 1.185 | 98.8
ВЛ-10кВ Глазуновка-РРС
| №2 потреб |  | 63 | 2.9841 | 61.1
ВЛ-10кВ Глазуновка-Ц.усадьба
| №1 ф1 |  | 250 | 14.8912 | 212.8
| №2 ф1 |  | 100 | 16.259 | 83.7
| №3 ф1 |  | 100 | 8.704 | 91.3
| №4 ф1 |  | 250 | 4.7328 | 238.2
| №5 ф1 |  | 250 | 6.0836 | 234.8
ВЛ-10кВ Глазуновка-Ст.участок
| №2 ф1 |  | 250 | 0.613 | 248.5
| №1 ф1 |  | 250 | 0.235 | 249.4
ВЛ-10кВ Глазуновка-Фермы
| №1 ф1 |  | 100 | 0.0235 | 100
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер
| №1 ф1 |  | 160 | 4.72 | 152.4
| №2 ф1 |  | 250 | 7.614 | 231
| №3 ф1 |  | 400 | 0.24 | 399
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Степной | с. Степное
| №1 ф1 |  | 160 | 2.8381 | 155.5
ПС Организатор | ВЛ-10кВ Организатор-Жаксалык | с. Жаксылык
| №1 ф1 |  | 40 | 6.5175 | 37.4
| ВЛ-10кВ Организатор-Школа | с. Половниковка
| №1 ф1 |  | 250 | 3.3596 | 241.6
| №2 ф1 |  | 250 | 2.0792 | 244.8
| №3 ф1 |  | 100 | 14.972 | 85
| №4 ф1 |  | 250 | 0.235 | 249.4
| №5 ф1 |  | 160 | 9.56 | 144.7
ВЛ-10кВ Организатор-З.ток
| №1 ф1 |  | 100 | 0.48 | 99.5
| №2 ф1 |  | 160 | 0.15 | 159.8
| №5 ф1 |  | 250 | 0.3808 | 249
| №6 ф1 |  | 160 | 0.29625 | 159.5
| №7 ф1 |  | 100 | 0.232 | 99.8
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Молокановка | с. Молокановка
| №2 ф1 |  | 250 | 13.2039 | 217
| ВЛ-10кВ ОПХ-РУС | с. Заречное
| №1 ф1 |  | 250 | 0.241 | 249.4
ВЛ-10кВ ОПХ-Фермы
| №3 ф1 |  | 63 | 0.1119 | 62.9
| №4 ф1 |  | 100 | 35.032 | 65
| №5 ф1 |  | 250 | 11.1472 | 222.1
| №6 ф1 |  | 250 | 17.1488 | 207.1
| №7 ф1 |  | 250 | 19.5692 | 201.1
| №9 ф1 |  | 100 | 23.086 | 76.9
| №8 ф1 |  | 63 | 37.527 | 39.4
ВЛ-10кВ ОПХ-ДК
| ТП№1 ф1 |  | 400 | 10.59 | 357.6
| №2 ф1 |  | 160 | 59.6006 | 64.6
| ТП№3 ф1 |  | 250 | 13.4208 | 216.4
ВЛ-10кВ ОПХ-ГПС
| ТП№11 ф1 |  | 100 | 29 | 71
| ТП№15 ф1 |  | 250 | 6.4872 | 233.8
| ТП№14 ф1 |  | 100 | 9.36 | 90.6
| №23 ф1 |  | 160 | 26.0644 | 118.3
| №35 ф1 |  | 160 | 6.6988 | 149.3
ВЛ-10кВ ОПХ-Затобольская
| №25 ф1 |  | 250 | 20.6112 | 198.5
| №26 ф1 |  | 250 | 21.2536 | 196.9
| №28 ф1 |  | 100 | 23.1 | 76.9
| №27 ф1 |  | 250 | 21.7868 | 195.5
| №29 ф1 |  | 250 | 12.7684 | 218.1
| №23 ф1 |  | 250 | 46.8232 | 132.9
| №31 ф1 |  | 160 | 12.3314 | 140.3
| №36 ф1 |  | 160 | 23.4387 | 122.5
| №34 ф1 |  | 100 | 0.932 | 99.1
ПС Затобольская | ВЛ-10кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл
| №18 ф1 |  | 250 | 31.7016 | 170.7
| №26 ф1 |  | 160 | 33.275 | 106.8
| №25 ф1 |  | 250 | 31.996 | 170
| №1 ф1 |  | 160 | 17.575 | 131.9
| №4 ф1 |  | 250 | 29.036 | 177.4
| ТП№7 ф1 |  | 160 | 24.1256 | 121.4
| №19 ф1 |  | 100 | 54.425 | 45.6
| №10 ф1 |  | 250 | 26.7484 | 183.1
| ТП№11 ф1 |  | 400 | 16.2745 | 334.9
| №22 ф1 |  | 250 | 35.4224 | 161.4
| №17 ф1 |  | 100 | 21.62 | 78.4
| №20 ф1 |  | 250 | 28.5876 | 178.5
| №15 ф1 |  | 160 | 10.3537 | 143.4
| №23 ф1 |  | 400 | 38.6085 | 245.6
| №2 ф1 |  | 160 | 7.8187 | 147.5
| №3 ф1 |  | 100 | 7.548 | 92.5
| №12 ф1 |  | 250 | 29.3584 | 176.6
ВЛ-10кВ Затобольская-Связьстрой
| №2 ф1 |  | 160 | 31.5681 | 109.5
| №3 ф1 |  | 160 | 15.8625 | 134.6
| №4 ф1 |  | 250 | 26.6448 | 183.4
| №5 ф1 |  | 400 | 24.249 | 303
| №6 ф1 |  | 400 | 15.875 | 336.5
| ТП№8 ф1 |  | 400 | 36.455 | 254.2
| №9 ф1 |  | 160 | 23.9962 | 121.6
| №10 ф1 |  | 160 | 18.4275 | 130.5
ВЛ-10кВ Затобольская-ОПХ
| №1 ф1 |  | 250 | 37.4774 | 156.3
| №2 ф1 |  | 250 | 10.8912 | 222.8
| №8 ф1 |  | 100 | 22.191 | 77.8
| №9 ф1 |  | 160 | 49.565 | 80.7
| №4 ф1 |  | 200 | 28.175 | 143.7
| №5 ф1 |  | 160 | 30.7931 | 110.7
| №6 ф1 |  | 160 | 35.8837 | 102.6
| №7 ф1 |  | 250 | 14.9522 | 212.6
| №10 ф1 |  | 315 | 25.5302 | 234.6
| №16 ф1 |  | 100 | 65.389 | 34.6
| №14 ф1 |  | 100 | 98.098 | 1.9
ВЛ-10кВ Затобольская-Лесхоз
| №1 ф1 |  | 100 | 10.059 | 89.9
| №2 ф1 |  | 250 | 11.0448 | 222.4
| №3 ф1 |  | 160 | 23.4019 | 122.6
ВЛ-10кВ Затобольская-Райцентр
| ТП №1 ф1 |  | 400 | 12.0832 | 351.7
| ТП№4 ф1 |  | 250 | 3.5635 | 241.1
| ТП№12 ф1 |  | 250 | 10.0014 | 225
| №10 ф1 |  | 160 | 27.8163 | 115.5
| №11 ф1 |  | 63 | 9.1422 | 57.2
| №13 ф1 |  | 250 | 70.3384 | 74.2
| №14 ф1 |  | 400 | 3.8838 | 384.5
| ТП№16 ф1 |  | 400 | 17.2406 | 331
| ТП №19 потреб |  | 400 | 2.2689 | 390.9
| №17 ф1 |  | 250 | 18.3528 | 204.1
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина
| №2 ф1 |  | 100 | 24.948 | 75.1
| №3 ф1 |  | 250 | 36.6148 | 158.5
| №5 ф1 |  | 250 | 23.2896 | 191.8
| №1 ф1 |  | 160 | 3.6562 | 154.2
ВЛ-10кВ Мичурина-Пивзавод
| №1 ф1 |  | 250 | 39.574 | 151.1
| №2 ф1 |  | 250 | 6.7452 | 233.1
| №9 ф1 |  | 100 | 16.545 | 83.5
| №18 ф1 |  | 100 | 25.38 | 74.6
| №12 ф1 |  | 250 | 22.5116 | 193.7
| №13 ф1 |  | 250 | 9.29 | 226.8
| №5 ф1 |  | 160 | 10.4887 | 143.2
| №21 ф1 |  | 100 | 7.599 | 92.4
| №26 ф1 |  | 400 | 8.2287 | 367.1
ВЛ-10кВ Мичурина-Гостиница
| №5 ф1 |  | 160 | 16.1438 | 134.2
| №1 ф1 |  | 250 | 23.1912 | 192
| №2 ф1 |  | 250 | 6.2016 | 234.5
| №4 ф1 |  | 160 | 5.0094 | 152
| №3 ф1 |  | 160 | 1.425 | 157.7
ВЛ-10кВ Мичурина-Абай
| №2 ф1 |  | 250 | 0.2086 | 249.5
| №3 ф1 |  | 250 | 7.3688 | 231.6
| №4 ф1 |  | 250 | 0.092 | 249.8
| №5 ф1 |  | 250 | 5.0424 | 237.4
| №9 ф1 |  | 63 | 19.38 | 50.8
| №10 ф1 |  | 250 | 5.4352 | 236.4
ПС Перцевка | ВЛ-10кВ Перцевка-Быт | с. Перцевка
| №2 ф1 |  | 100 | 11.4 | 88.6
| №3 ф1 |  | 160 | 16.0177 | 134.4
ПС Ульяновка | ВЛ-10кВ Ульяновка-Бегежан | с. Бегежан
| №3 ф1 |  | 160 | 3.4255 | 154.5
| №4 ф1 |  | 100 | 2.499 | 97.5
| №5 ф1 |  | 40 | 3.6905 | 38.5
| №6 ф1 |  | 100 | 0.625 | 99.4
| №7 ф1 |  | 160 | 1.3906 | 157.8
| ВЛ-10кВ Ульяновка-Ц.усадьба | с. Ульяновка
| №1 ф1 |  | 160 | 4.3736 | 153
| №2 ф1 |  | 160 | 3.765 | 154
| №3 ф1 |  | 63 | 21.2841 | 49.6
ПС Белозерка | ВЛ-10кВ Белозёрка-ДК | с. Белозерка
| №1 ф1 |  | 200 | 3.869 | 192.3
| №2 ф1 |  | 160 | 9.018 | 145.6
| №3/160 ф1 |  | 160 | 8.7138 | 146.1
| №4/100 ф1 |  | 100 | 5.3088 | 94.7
ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка-Балыкты | с. Сергеевка
| №1 ф1 |  | 100 | 13.6156 | 86.4
| №3 ф1 |  | 160 | 9.2021 | 145.3
| №2 ф1 |  | 160 | 5.2943 | 151.5
| ВЛ-10кВ Константиновка-УВС | с. Балыкты
| №4 ф1 |  | 250 | 6.9167 | 232.7
| №5 ф1 |  | 40 | 2.9945 | 38.8
| ВЛ-10кВ Константиновка-Константиновка | с. Константиновка
| №1 ф1 |  | 50 | 0.0416 | 50
| №3 ф2 |  | 50 | 21.197 | 39.4
| №2 ф1 |  | 160 | 2.9236 | 155.3
| №4 ф1 |  | 160 | 3.7699 | 154
| №5 ф1 |  | 100 | 17.9001 | 82.1
| №6 ф1 |  | 160 | 23.1122 | 123
ПС Павловка | ВЛ-10кВ Павловка-З.ток | с. Надеждинка
| №1 ф1 |  | 100 | 0.00235 | 100
| №2 ф1 |  | 250 | 0.046 | 249.9
| №3 ф1 |  | 400 | 0.00575 | 400
ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок
| №1 ф1 |  | 100 | 1.1745 | 98.8
| №2 ф1 |  | 250 | 4.023 | 239.9
| №3 ф1 |  | 100 | 12.8528 | 87.1
| №4 ф1 |  | 100 | 12.0124 | 88
| №5 ф1 |  | 160 | 3.5625 | 154.3
| №6 ф1 |  | 100 | 11.703 | 88.3
| №7 ф1 |  | 60 | 3.404 | 58
| №8 ф1 |  | 100 | 1.058 | 98.9
ВЛ-10\кВ Павловка-Мастерские
| №1 ф1 |  | 63 | 0.036508 | 63
| №2 ф1 |  | 400 | 0.016875 | 399.9
| №3 ф1 |  | 250 | 8.2992 | 229.3
| №4 ф1 |  | 100 | 0.228 | 99.8
ВЛ-10кВ Павловка-Машдвор
| №1 ф1 |  | 160 | 0.49438 | 159.2
| ВЛ-10кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап
| №1 ф1 |  | 100 | 0.3616 | 99.6
ПС Б.Романовка | ВЛ-10\кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка
| №1 ф1 |  | 100 | 8.8773 | 91.1
| №3 ф1 |  | 250 | 5.4264 | 236.4
| №5 ф1 |  | 250 | 3.8464 | 240.4
| №6 ф1 |  | 63 | 9.4841 | 57
ВЛ-10кВ Б.Романовка-З. ток
| №1 ф1 |  | 160 | 0.71875 | 158.9
| №3 ф1 |  | 400 | 0.051525 | 399.8
ПС Воскресеновка | ВЛ-10кВ Воскресеновка-Поселок | с. Воскресеновка
| №1 ф1 |  | 250 | 3.8958 | 240.3
| №2 ф1 |  | 160 | 3.29 | 154.7
| №3 ф1 |  | 400 | 4.8502 | 380.6
ВЛ-10кВ Воскресеновка-З.ток
| №1 ф1 |  | 160 | 0.05725 | 159.9
| №2 ф1 |  | 100 | 1.2815 | 98.7
| №3 ф1 |  | 250 | 27.9984 | 180
| №4 ф1 |  | 250 | 0.19152 | 249.5
| №5 ф1 |  | 160 | 0.1175 | 159.8
ВЛ-10кВ Воскресеновка-Кормоцех
| №1 ф1 |  | 160 | 0.14062 | 159.8
ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная
| №2 ф1 |  | 100 | 16.1687 | 83.8
| №6 ф1 |  | 160 | 13.9294 | 137.7
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай
| №9 ф1 |  | 160 | 1.875 | 157
| №10 ф1 |  | 160 | 0.625 | 159
| №11 ф1 |  | 160 | 1.725 | 157.2
| №12 ф1 |  | 100 | 34.402 | 65.6
ПС Казахстанец | ВЛ-10кВ Казахстан-Октябрьский | с. Октябрьское
| №1 ф1 |  | 160 | 20.4594 | 127.3
| №2 ф1 |  | 250 | 37.4232 | 156.4
| №3 ф1 |  | 250 | 11.316 | 221.7
| №4 ф1 |  | 250 | 3.8372 | 240.4
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Пр.Лесничество | с. Октябрьское
| №4 ф1 |  | 100 | 7.6076 | 92.4
| №3 ф1 |  | 63 | 26.9819 | 46
| №5 ф1 |  | 250 | 10.5808 | 223.5
| №6 ф1 |  | 160 | 0.18706 | 159.7
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный
| №1 ф1 |  | 250 | 19.8192 | 200.5
ПС Каражары | ВЛ-10кВ Каражары-Школа | с. Садовый
| №1 ф1 |  | 250 | 33.0024 | 167.5
ВЛ-10кВ Каражары-Садовый
| №1 ф1 |  | 160 | 12.3781 | 140.2
ВЛ-10кВ Каражары-Винзавод
| №1 ф1 |  | 250 | 0.0552 | 249.9
ПС Ждановка | ВЛ-10кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак
| №1 ф1 |  | 250 | 11.408 | 221.5
| ВЛ-10кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка
| №3 ф1 |  | 160 | 33.3425 | 106.7
| №4 ф1 |  | 400 | 3.0107 | 388
| ВЛ-10кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка
| №10 ф1 |  | 160 | 0.021469 | 160
| №3 ф1 |  | 160 | 0.77285 | 158.8
| №12 ф1 |  | 160 | 3.016 | 155.2
ПС Щербакова | ВЛ-10кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова
| №4 ф2 |  | 160 | 3.7393 | 154
| №6 ф2 |  | 250 | 16.2501 | 209.4
| №7 ф1 |  | 160 | 8.2585 | 146.8
| №8 ф1 |  | 160 | 12.6807 | 139.7
| №9 ф1 |  | 160 | 10.6872 | 142.9
| №10 ф1 |  | 160 | 4.5767 | 152.7
| №11 ф1 |  | 160 | 6.5694 | 149.5
ВЛ-10кВ Щербаково- Кирзавод
| №4 ф1 |  | 100 | 9.413 | 90.6
| №5 ф1 |  | 250 | 6.4864 | 233.8
ВЛ-10кВ Щербаково-Водозабор
| №2 ф1 |  | 100 | 9.6232 | 90.4
| №3 ф1 |  | 100 | 3.91 | 96.1
ПС С.Бор | ВЛ-10кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон
| №2 ф1 |  | 160 | 8.3031 | 146.7
| №7 ф1 |  | 160 | 5.9197 | 150.5
| №9 ф1 |  | 100 | 19.7138 | 80.3
| №8 ф1 |  | 250 | 7.7518 | 230.6
| №10 ф1 |  | 100 | 18.3887 | 81.6
ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский
| №1 ф1 |  | 100 | 9.1875 | 90.8
| №3 ф1 |  | 160 | 6.3548 | 149.8
| №4 ф1 |  | 160 | 3.5485 | 154.3
| №5 ф1 |  | 160 | 2.3747 | 156.2
ВЛ-10кВ Маяковская-Кызыл-Агаш
| №2 ф1 |  | 100 | 2.1738 | 97.8
ПС Н.Алексеевка | Н.Алексеевка-Анновка | с. Анновка
| №1 ф1 |  | 100 | 2.088 | 97.9
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка
| №1 ф1 |  | 100 | 11.5035 | 88.5
| №2 ф1 |  | 160 | 17.7793 | 131.6
| №3 ф1 |  | 160 | 2.2104 | 156.5
| №4 ф1 |  | 160 | 1.5891 | 157.5
| №6 ф1 |  | 160 | 3.1331 | 155
| №7 ф1 |  | 160 | 4.8019 | 152.3
| №8 ф1 |  | 160 | 5.1391 | 151.8
ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Мастерские
| №1 Ф1 |  | 250 | 5.4423 | 236.4
ПС Пионерская | ВЛ-10кВ Пионерская-Шок Карагай | с. Бозбек
| №3 ф1 |  | 160 | 7.7301 | 147.6
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка
| №1 ф1 |  | 250 | 9.7558 | 225.6
| №3 ф1 |  | 160 | 6.3106 | 149.9
| №4 ф1 |  | 100 | 10.345 | 89.7
| №5 ф1 |  | 100 | 32.3268 | 67.7
| №7 ф1 |  | 100 | 11.7738 | 88.2
| №8 ф1 |  | 160 | 9.8731 | 144.2
| ВЛ-10кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган
| №1 ф1 |  | 250 | 1.5659 | 246.1
| ТП№4 ф1 |  | 100 | 5.757 | 94.2
| №6 ф1 |  | 160 | 6.1238 | 150.2
| №7 ф1 |  | 100 | 0.458 | 99.5
| №8 ф1 |  | 250 | 18.2104 | 204.5
| №10 ф1 |  | 100 | 14.198 | 85.8
| ТП№11 ф1 |  | 400 | 3.2936 | 386.8
| №15 ф1 |  | 160 | 20.8494 | 126.6
| №16 потр |  | 160 | 0.13781 | 159.8
ПС Силантьевка | ВЛ-10кВ Силантьевка-Ретранслятор | с. Силантьевка
| №2 ф1 |  | 160 | 17.4612 | 132.1
ВЛ-10кВ Силантьевка-Ц.усадьба
|  |  | 160 | 9.945 | 144.1
|  |  | 160 | 23.9213 | 121.7
|  |  | 160 | 11.1514 | 142.2
|  |  | 250 | 14.6813 | 213.3
ВЛ-10кВ Силантьевка-Райцентр
| №2 ф1 |  | 400 | 3.5467 | 385.8
| №1 ф1 |  | 250 | 12.7776 | 218.1
| №3 ф1 |  | 160 | 14.4213 | 136.9
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка
| №2 ф1 |  | 60 | 27.9157 | 43.3
| №1 ф1 |  | 100 | 19.2821 | 80.7
| №3 ф1 |  | 100 | 14.7226 | 85.3
ПС Свердловка | ВЛ-10кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка
| №4 ф1 |  | 100 | 8.194 | 91.8
| №3 ф1 |  | 250 | 21.827 | 195.4
| №5 ф1 |  | 160 | 10.4269 | 143.3
| ВЛ-10кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка
| №2 ф1 |  | 250 | 14.0337 | 214.9
| №3 ф1 |  | 100 | 8.2101 | 91.8
ВЛ-10кВСвердловка-ДК
| №1 ф1 |  | 100 | 9.546 | 90.5
| №2 ф1 |  | 320 | 7.9841 | 294.5
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка
| №1 ф1 |  | 250 | 1.0045 | 247.5
| №2 ф1 |  | 100 | 3.8347 | 96.2
| №4 ф1 |  | 100 | 7.849 | 92.2
ПС Димитрова | ВЛ-10кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова
| №4 ф1 |  | 250 | 0.19404 | 249.5
| №5 ф1 |  | 160 | 7.8498 | 147.4
| №1 ф1 |  | 160 | 1.5491 | 157.5
| №6 ф1 |  | 100 | 9.139 | 90.9
ПС Степная | ВЛ-10кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова
| №1 ф1 |  | 160 | 38.62 | 98.2
| №2 ф1 |  | 100 | 43.209 | 56.8
| №3 ф1 |  | 100 | 21.2891 | 78.7
| №4 ф1 |  | 160 | 4.3904 | 153
| №6 ф1 |  | 160 | 33.2912 | 106.7
ПС Докучаева | ВЛ-10кВ Докучаево-Карагайлы | с. Карагайлы
|  |  | 160 | 11.3294 | 141.9
| ВЛ-10кВ Докучаево-Беляевка | с. Докучаево
| №1 ф1 |  | 160 | 34.5 | 104.8
| №3 ф1 |  | 250 | 10.554 | 223.6
ВЛ-10кВ Докучаева-Ц.Усадьба
| №1 ф1 |  | 180 | 5.1608 | 170.7
| №2 ф1 |  | 160 | 2.5679 | 155.9
| №3 ф1 |  | 160 | 0.4785 | 159.2
| №4 ф1 |  | 160 | 3.3453 | 154.6
| №5 ф1 |  | 160 | 8.2617 | 146.8
ПС Лермонтова | ВЛ-10кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова
| №1 ф1 |  | 250 | 20.7872 | 198
| №6 ф1 |  | 160 | 7.54 | 147.9
| №4 ф1 |  | 100 | 18.63 | 81.4
| №8 ф1 |  | 100 | 17.628 | 82.4
| №9 ф1 |  | 100 | 17.784 | 82.2
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Кызыл Аскер | с. Жанасу
| №1 ф1 |  | 100 | 9.8545 | 90.1
| №2 ф1 |  | 100 | 0.396 | 99.6
ПС Приозерная | ВЛ-10кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный
| №4 ф1 |  | 160 | 1.2337 | 158
ВЛ-10кВ Приозерное-Школа
| №2 ф1 |  | 250 | 4.1247 | 239.7
| №3 ф1 |  | 160 | 4.266 | 153.2
| ВЛ-10кВ Приозерна-Кубековка | с. Кубековка
| №1 ф1 |  | 160 | 8.4631 | 146.5
| №3 Ф1 |  | 160 | 1.0737 | 158.3