## лето 2020
Федоровский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ лето 2020г.
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
Байгара | ВЛ 10 кВ Байгара - Байгара | п.Ленино
| КТП 2481 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 20.1 | 5.5 | 4.5 | 226 | 220 | 6.8026
| КТП 2482 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 228 | 222 | 9.6103
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.4 | 10.2 | 3.7 | 229 | 221
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 15.3 | 21.2 | 14.2 | 226 | 222
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 20.1 | 5.5 | 4.5 | 226 | 220
| КТП 2483 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 15.1 | 0.6 | 1.4 | 228 | 220 | 3.8988
| КТП 2484 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 31.2 | 42.5 | 25.4 | 232 | 220 | 39.162
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 230 | 220
| КТП 2485 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 23.2 | 23.8 | 20.1 | 229 | 220 | 6.1464
| КТП 2486 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 12.2 | 13.1 | 2.3 | 230 | 220 | 6.348
| КТП 2490 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 7.2 | 14.5 | 15.2 | 228 | 220 | 8.7606
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.2 | 18.6 | 4.5 | 227 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 5.3 | 17.2 | 2.4 | 229 | 220
| КТП 2492 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.9 | 10.3 | 12.1 | 226 | 220 | 7.2458
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.7 | 10.1 | 11.3 | 225 | 220
| КТП 2449 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 7.2 | 14.2 | 15.1 | 228 | 220 | 3.8988
ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ
| КТП 2494 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 22.1 | 10.2 | 5.8 | 226 | 220 | 5.9018
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.1 | 14.1 | 0.5 | 223 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 226 | 220
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 17.2 | 9.6 | 14.1 | 232 | 220 | 4.2647
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | 230 | 222
| КТП 2447 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 4.9 | 2.8 | 6.3 | 240 | 239 | 4.8772
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.1 | 5.2 | 3.5 | 242 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 6.5 | 12 | 6.2 | 242 | 240
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 22 | 24 | 26 | 235 | 232 | 11.6031
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 2.4 | 2.6 | 235 | 232
| КТП 2460 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 26 | 28 | 24 | 235 | 220 | 7.332
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438Ф№2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 25 | 29 | 21 | 235 | 228 | 7.05
ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский
| КТП 2408 Ф№1 | п.Уйское | 160 | А-25 | А-16 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 235 | 230 | 3.1725
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.3 | 4.8 | 4.1 | 235 | 230
| КТП 2401 Ф№1 | п.Белояровка | 160 | А-25 | А-16 | 5.3 | 12.2 | 7.3 | 233 | 221 | 9.5893
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.2 | 15.4 | 13.1 | 235 | 228
| КТП 2402 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 14.2 | 5.4 | 3.9 | 234 | 221 | 2.1996
| КТП 2403 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 11.8 | 1.1 | 5.5 | 240 | 222 | 1.7664
| КТП 2 Ф№1 | п.Каменка | 100 | А-25 | А-16 | 2.5 | 3.1 | 16.2 | 233 | 220 | 9.4766
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.7 | 1.5 | 7.2 | 223 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.7 | 1.5 | 235 | 221
| КТП 2422 Ф№1 | п.Усаковка | 250 | А-25 | А-16 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 229 | 220 | 3.6156
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 13.8 | 17.2 | 6.1 | 230 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.1 | 0 | 0 | 231 | 220
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба | п.Вишневое
| КТП 2430 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2.5 | 3 | 2 | 230 | 226 | 1.0781
| КТП 2431 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 6.2 | 4.8 | 5.5 | 232 | 228 | 7.68
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.8 | 4.2 | 4.8 | 235 | 231
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 8 | 7 | 6.2 | 235 | 228
| КТП 2432 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 9.2 | 8.7 | 6.5 | 233 | 226 | 6.6733
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.7 | 7.8 | 7.2 | 235 | 228
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 9.4 | 6.5 | 6.2 | 235 | 228
| КТП 2440 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 2.5 | 2.8 | 3 | 235 | 233 | 5.9672
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.7 | 9.5 | 8.2 | 238 | 231
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 9.5 | 8.7 | 238 | 232
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.2 | 0 | 233 | 231
| КТП 2419 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 27.5 | 25 | 25.2 | 238 | 229 | 11.9571
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 7 | 7.2 | 6.4 | 238 | 231
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 238 | 231
ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ
| КТП 2426 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 235 | 228 | 10.072
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 16 | 16.8 | 12.2 | 238 | 230
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 15.8 | 14.2 | 238 | 230
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор | п.Владыкинка
| КТП 2609 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 233 | 230 | 4.194
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2610 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.7 | 4.3 | 5.4 | 233 | 224 | 7.3432
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.2 | 4.4 | 6.7 | 230 | 225
| КТП 2658 Ф№1 |  | 315 | А-35 | А-35 | 4.4 | 1.1 | 4.3 | 228 | 222 | 0.70933
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-16 | 18.1 | 17.4 | 15.6 | 235 | 221 | 9.0341
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-16 | 9.2 | 10.1 | 6.8 | 234 | 223
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-16 | 7.5 | 6.4 | 5.2 | 234 | 225
| КТП 2605 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-16 | 7.4 | 8.2 | 6.6 | 228 | 221 | 8.1442
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-16 | 10.8 | 12.9 | 11.1 | 229 | 224
| КТП 2671 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-16 | 6.6 | 9.1 | 12.4 | 231 | 226 | 10.3771
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-16 | 12.4 | 14.8 | 16.2 | 233 | 224
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 229 | 222 | 4.9975
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 4.4 | 5.8 | 3.9 | 231 | 223
| КТП 2652 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.3 | 0.9 | 3.3 | 235 | 230 | 11.6031
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 234 | 232
| КТП 2614 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 7.2 | 9.4 | 8.6 | 239 | 226 | 6.2231
| Ф№2 |  | 160 | А-35 | А-16 | 4.3 | 6.8 | 5.5 | 237 | 224
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад | п.Федоровка
| КТП 2157 Ф№1 |  | 100 | А-50 | А-50 | 11.7 | 13.5 | 2 | 228 | 220 | 7.524
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 1 | 3 | 1.8 | 228 | 225
| КТП 2105 Ф№1 |  | 250 | СИП 4 *50 |  | 25.1 | 26.2 | 32.5 | 237 | 230 | 13.7081
| Ф№2 |  |  | СИП 4 *50 |  | 9.7 | 14 | 37.1 | 237 | 230
| КТП 2139 Ф№1 |  | 100 | СИП 4 *50 |  | 5.1 | 5 | 2.1 | 236 | 232 | 22.0109
| Ф№2 |  |  | СИП 4 *50 |  | 17.5 | 12.4 | 11.7 | 236 | 230
| Ф№3 |  |  | СИП 4 *50 |  | 6.4 | 17.7 | 15.2 | 237 | 232
| КТП 2103 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 25 | 17 | 14 | 239 | 235 | 21.0798
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 17.7 | 10.6 | 3.9 | 239 | 237
| КТП 2126 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 17.6 | 10 | 15.7 | 237 | 232 | 7.2538
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 9 | 21.5 | 3 | 235 | 230
| КТП 2137 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 26.3 | 9.6 | 20 | 227 | 219 | 10.1877
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.7 | 0.2 | 6.5 | 230 | 225
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 1.5 | 4.2 | 230 | 223
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная | п.Федоровка
| КТП 2116 Ф№1 |  | 250 | СИП 4*35 |  | 15.7 | 19 | 14.5 | 231 | 217 | 11.513
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 11.5 | 1.5 | 16.8 | 231 | 227
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 11.5 | 13.1 | 21 | 231 | 212
| КТП 2117 Ф№2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0.1 | 0 | 241 | 239 | 11.674
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 2.1 | 0 | 241 | 230
| Ф№4 |  |  | А-35 | А-35 | 40 | 53.3 | 25.5 | 241 | 230
| КТП 2121 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 52.2 | 41 | 55 | 247 | 243 | 36.4141
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 1.2 | 2.5 | 1 | 246 | 241
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 15.5 | 11 | 56.5 | 247 | 230
| КТП 2149 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-50 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225 | 225 | 8.694
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 40 | 19.8 | 36.6 | 225 | 220
| КТП 2120 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-50 | 3.9 | 18 | 5.5 | 250 | 245 | 13.27
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 3 | 1 | 6.4 | 250 | 237
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 41.1 | 33.9 | 19.9 | 250 | 243
| КТП 2128 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 230 | 230 | 8.7544
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 2.4 | 36 | 230 | 222
| КТП 2145 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 6.8 | 0 | 2.7 | 225 | 220 | 10.9688
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 25 | 19.5 | 19.1 | 225 | 222
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 2.2 | 0 | 2.7 | 225 | 219
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк | п.Федоровка
| КТП 2111 Ф№1 |  | 40 | АВВГ 3*16-1*10 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 235 | 222 | 6.11
| Ф№2 |  |  | АВВГ 3*25-1*10 |  | 2.8 | 2.8 | 2 | 235 | 222
| Ф№3 |  |  | АВВГ 3*16-1*10 |  | 0 | 0 | 2.6 | 235 | 230
| КТП 2107 Ф№1 |  | 250 | СИП 4 *50 |  | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 230 | 220 | 11.546
| Ф№2 |  |  | СИП 4*50 |  | 7.5 | 23.3 | 20.9 | 230 | 220
| Ф№3 |  |  | СИП 4*50 |  | 28.5 | 33.2 | 7 | 230 | 225
| КТП 2131 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 8 | 8 | 1 | 233 | 225 | 4.0542
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 13 | 2.1 | 2.2 | 233 | 222
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 1.1 | 1.1 | 233 | 221
| КТП 2108 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 22.8 | 25.7 | 2.5 | 230 | 218 | 17.94
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 8.7 | 15.4 | 18.2 | 230 | 220
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 1.5 | 18.2 | 11.8 | 230 | 219
| КТП 2110 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 9.9 | 15.1 | 21 | 229 | 219 | 13.9324
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 15.2 | 7.6 | 22.7 | 229 | 217
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 16.6 | 3.3 | 40.7 | 229 | 217
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод | п.Федоровка
| КТП 2161 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 0 | 6.2 | 3 | 231 | 230 | 10.7704
| Ф№2 |  | 160 | А-35 | А-16 | 19.2 | 33 | 13.2 | 231 | 230
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница | п.Федоровка
| КТП 2127 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*35 |  | 34 | 14 | 22 | 230 | 230 | 18.1125
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 25 | 22 | 9 | 230 | 225
| КТП 2134 Ф№1 |  | 60 | СИП 4*35 |  | 2.1 | 1 | 5 | 234 | 234 | 27.296
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 26 | 10 | 6.5 | 234 | 220
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 10.5 | 8 | 1.4 | 228 | 224
| КТП 2135 Ф№1 |  | 100 | СИП 4*35 |  | 9.2 | 19 | 12 | 230 | 225 | 12.696
| Ф№2 |  |  | СИП4*50 |  | 0 | 5.5 | 3.5 | 230 | 222
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 4 | 1 | 1 | 230 | 229
| КТП 2130 Ф№1 |  | 100 | СИП 4*35 |  | 20 | 6.2 | 8.8 | 234 | 220 | 25.9038
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 9.5 | 1 | 5 | 234 | 220
| Ф№3 |  |  | СИП4*35 |  | 35 | 10.7 | 14.5 | 234 | 220
| КТП 2152 Ф№1 |  | 160 | СИП4*50 |  | 26 | 16.7 | 11.8 | 235 | 218 | 19.2112
| Ф№2 |  |  | СИП4*50 |  | 31 | 12.3 | 33 | 235 | 219
| КТП 2109 Ф№1 |  | 160 | СИП4*50 |  | 28 | 8.3 | 5.2 | 235 | 220 | 22.325
| Ф№2 |  |  | СИП4*35 |  | 8.8 | 5.4 | 8.3 | 235 | 220
| Ф№3 |  |  | СИП4*50 |  | 21.4 | 7 | 3.5 | 235 | 220
| Ф№4 |  |  | СИП4*50 |  | 24.2 | 27 | 4.9 | 235 | 219
| КТП 2146 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-50 | 26 | 19 | 28 | 234 | 222 | 7.3498
| Ф№3 |  | 100 | А-35 | А-35 | 1.7 | 0 | 3.8 | 235 | 219
| КТП 2140 Ф№1 |  | 100 | АВВГ 3*10-1*6 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 225 | 225 | 0.045
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 | п.Федоровка
| КТП 2156 Ф№1 |  | 160 | АВВГ 3*10-1*6 |  | 2 | 1.8 | 1.2 | 234 | 231 | 0.73125
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь | п.Затышенка
| КТП 2628 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.8 | 3.9 | 4.2 | 228 | 222 | 4.7759
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.3 | 1.3 | 5.5 | 227 | 220
| КТП 2631 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 229 | 224 | 1.3317
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 228 | 223
| Ф№3 |  |  | А25 | А-16 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 226 | 220
| КТП 2627 Ф№1 | п.Копыченка | 160 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 225 | 224 | 0.45312
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 227 | 225
| КТП 2625 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 17.3 | 10.6 | 23.2 | 226 | 219 | 13.5905
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 54.1 | 29.2 | 15.5 | 227 | 217
| КТП 2672 Ф№1 | п.Александрополь | 160 | А-35 | А-35 | 17.3 | 9.4 | 18.8 | 239 | 231 | 7.8973
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 238 | 233
| КТП 2619 Ф№1 |  | 160 | А25 | А-16 | 0.6 | 7.5 | 0.9 | 231 | 225 | 4.312
| Ф№2 |  |  | А25 | А-16 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 231 | 226
| Ф№3 |  |  | А25 | А-16 | 4.8 | 5.9 | 4.7 | 232 | 224
| КТП 2620 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.4 | 0 | 0.5 | 233 | 228 | 0.37528
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 235 | 230
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 235 | 234 | 1.0904
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 235 | 235
| КТП 26109 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 25.5 | 26.8 | 4.5 | 235 | 220 | 13.9972
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 8.5 | 11 | 19 | 235 | 230
| КТП 26106 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 9.5 | 4 | 0 | 240 | 236 | 11.475
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 7 | 2.5 | 27 | 240 | 230
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 15 | 6.5 | 5 | 240 | 230
| КТП 26105 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 1 | 8.1 | 1.7 | 240 | 235 | 10.23
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 3.9 | 4 | 6 | 240 | 236
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 2.5 | 8 | 33 | 240 | 232
| КТП 26100 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 16.1 | 16.1 | 13.2 | 230 | 224 | 4.6
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230 | 230
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230 | 230
| Ф№4 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1.6 | 2.6 | 230 | 228
| КТП 2694 Ф№1 |  | 160 | АС-50 | АС-52 | 15.8 | 3.5 | 13.2 | 235 | 230 | 19.4756
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 10.5 | 19 | 1 | 235 | 230
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 57 | 4.6 | 8 | 235 | 230
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба | п.Кенерал
| КТП 2035 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 9 | 11 | 17 | 243 | 227 | 6.9984
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 11 | 21 | 3 | 243 | 227
| КТП 2033 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 36.5 | 33 | 68 | 242 | 226 | 17.9462
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 17 | 8 | 12 | 239 | 223
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.5 | 7 | 0.9 | 241 | 226
| КТП 2031 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 48 | 32 | 19 | 238 | 217 | 10.9996
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5 | 3 | 2 | 239 | 229
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 0.5 | 4 | 238 | 230
| КТП 2018 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8 | 5 | 7 | 237 | 228 | 6.3838
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 14 | 7 | 2 | 238 | 225
| КТП 2028 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 22 | 19 | 28 | 232 | 223 | 16.008
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал
| КТП 2022 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5.9 | 9.1 | 3 | 240 | 228 | 15.28
| Ф№21 |  |  | А-25 | А-16 | 45 | 27 | 19 | 242 | 196
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 18 | 11 | 242 | 225
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2041 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3 | 2 | 1 | 238 | 226 | 0.8925
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Торагаш | п.Торагаш
| КТП 2008 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 7 | 11 | 2 | 238 | 227 | 3.7368
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 3 | 2.1 | 239 | 221
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Жиланды | п.Жыланды
| КТП 2014 Ф№1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 2 | 0.9 | 1 | 238 | 225 | 2.3205
| КТП 2013 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 7 | 5 | 6 | 238 | 227 | 1.9032
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 237 | 30
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.9 | 1 | 0 | 237 | 235
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино
| КТП 2477 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 12 | 12.5 | 11.8 | 237 | 235 | 7.7766
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 237 | 235
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8 | 6 | 6 | 235 | 216 | 9.2531
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 0 | 0 | 235 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 13 | 14 | 14 | 235 | 216
| КТП 2905 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235 | 220 | 0.094
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка
| КТП 2930 Ф№3 |  | 63 | А-25 | А-16 | 0 | 2 | 5 | 235 | 230 | 18.2778
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 13 | 13 | 16 | 235 | 230
| КТП 2918 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5 | 18 | 2 | 235 | 219 | 9.118
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 21 | 23 | 28 | 235 | 217
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток
| КТП 2917 Ф№2 |  | 160 | А-50 | А-50 | 4 | 2 | 2 | 235 | 220 | 1.175
| КТП 2919 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-16 | 0 | 1 | 2.3 | 235 | 220 | 12.8122
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 15 | 5 | 235 | 219
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 15 | 10 | 9 | 235 | 220
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 40 | 17 | 235 | 216
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка
| КТП 2924 Ф№1 | п.Озерное | 160 | А-25 | А-16 | 2 | 5 | 2 | 235 | 219 | 1.3219
| КТП 2937 Ф№1 | п.Костычевка | 160 | А-25 | А-16 | 4 | 2 | 5 | 235 | 217 | 1.6156
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка
| КТП 20114 Ф№1Ивангородка | п.Волковка | 160 | А-25 | А-25 | 11.5 | 2.9 | 7.8 | 240 | 240 | 6.165
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.9 | 8.3 | 3.7 | 240 | 240
| КТП 20116 Ф№1Ивангородка |  | 250 | А-35 | А-35 | 2.2 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0.2288
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 Ф№1 |  | 400 | СИП 4*50 |  | 79 | 83.9 | 88.5 | 245 | 245 | 19.5816
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 5.4 | 26.4 | 27.9 | 245 | 245
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 245 | 245
| КТП 20104 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 25.5 | 13.8 | 12.5 | 240 | 240 | 13.545
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.5 | 9.7 | 13.3 | 240 | 240
| КТП 20103 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3.2 | 1.2 | 6.7 | 225 | 225 | 17.9719
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.6 | 0.3 | 9.9 | 225 | 225
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 28.6 | 8.7 | 13.1 | 225 | 225
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-25 | 13.8 | 23.9 | 14.8 | 225 | 225
| КТП 20145Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.4 | 8.4 | 2.2 | 240 | 240 | 4.23
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.9 | 7.8 | 1.5 | 240 | 240
| КТП 20123 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 3.6 | 27 | 240 | 240 | 19.56
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.3 | 20.5 | 66 | 240 | 240
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.8 | 6.8 | 9.4 | 240 | 240 | 2.9088
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 240 | 240
| КТП 20109Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0 | 0.5 | 4.1 | 240 | 240 | 3.3662
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 10.5 | 11.9 | 4.9 | 240 | 240
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 245 | 245
| КТП 20122Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 245 | 245 | 9.3492
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 93 | 0 | 0 | 245 | 245
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 20113Ф№1 |  | 400 | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 0.1 | 245 | 245 | 0.23888
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 3.2 | 0.6 | 245 | 245
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 Ф№2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.5 | 0.1 | 0 | 240 | 240 | 0.1536
| КТП 20136 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10.4 | 0.5 | 0.1 | 240 | 240 | 1.056
| КТП 20139 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5.4 | 16 | 19 | 220 | 220 | 8.4425
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.5 | 11.5 | 1 | 220 | 220
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное
| КТП 20128 Ф№1Курское |  | 160 | А-25 | А-25 | 7 | 6.3 | 5.1 | 240 | 240 | 5.115
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 14.2 | 1.5 | 240 | 240
| КТП 20129 Ф№1Курское |  | 160 | А-25 | А-25 | 5.8 | 5.6 | 7.5 | 240 | 240 | 4.89
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.1 | 6.2 | 1.4 | 240 | 240
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное | [6 empty] | 240 | 240
| КТП 20141 Ф№3Ивангородка |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.9 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0.2025
| КТП 20131 Ф№1Грачевка |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 1.4 | 220 | 220 | 0.1925
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 1.2 | 0 | 260 | 260 | 0.1248
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 10.5 | 6 | 5 | 235 | 218 | 13.0895
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 13 | 8.5 | 12.7 | 235 | 216
| КТП 2849 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 235 | 220 | 5.781
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4 | 0.8 | 0.8 | 235 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 2.3 | 13.2 | 235 | 216
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка
| КТП 2845 Ф№1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 4 | 0 | 0 | 235 | 225 | 1.4921
| КТП 2836 Ф№3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 1.2 | 0 | 235 | 220 | 0.282
| КТП 2848 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 14.3 | 1 | 1 | 235 | 220 | 12.7605
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 19 | 5 | 235 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.3 | 13 | 235 | 220
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 7.3 | 5.5 | 4.8 | 250 | 249 | 4.2812
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 250 | 249
| КТП 2340 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 4 | 3 | 2.5 | 250 | 248 | 4.3
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 3 | 2.2 | 2.5 | 250 | 250
| КТП 2338 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 1 | 250 | 250 | 0.25
| КТП 2339 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2 | 1.5 | 0 | 248 | 245 | 0.5425
| КТП 2364 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0.1 | 0 | 248 | 248 | 0.0996
| Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0.2 | 0 | 0 | 250 | 250
| КТП 2324 Ф№2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.3 | 250 | 250 | 0.03
| КТП 2365 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 9.4 | 6.3 | 3.2 | 250 | 250 | 5.6094
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 250 | 250
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 1.5 | 1.2 | 3 | 250 | 250
| КТП 2323 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 249 | 249 | 3.7973
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 4.2 | 2.2 | 3.2 | 249 | 249
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 3.5 | 2.2 | 4.2 | 249 | 249
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное
| КТП 2330 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.2 | 0.5 | 0 | 249 | 249 | 0.5478
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 249 | 247
| КТП 2331 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 249 | 245 | 0.55776
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское
| КТП 2329 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 4.8 | 5 | 3.9 | 249 | 249 | 3.0179
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 2.2 | 2.8 | 3 | 249 | 249
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 249 | 249
| КТП 2337 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 250 | 250 | 1.3281
| КТП 2370 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.5 | 3 | 2 | 248 | 247 | 4.8555
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 3 | 2.5 | 250 | 250
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 1.5 | 2 | 249 | 248
| КТП 2334Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1 | 1 | 2.9 | 248 | 238 | 1.3485
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 1 | 1.8 | 248 | 238
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 240 | 240 | 6.06
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 1 | 4.9 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 15.1 | 5.7 | 6.5 | 240 | 240
| КТП 2703 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 2.4 | 12.5 | 9.8 | 240 | 240 | 7.248
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 26.8 | 12.1 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 240 | 240
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 2.1 | 240 | 240
| КТП 2718 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.8 | 0 | 0.7 | 240 | 240 | 1.92
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 1.5 | 3 | 240 | 240
| КТП 2718 Ф№3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.8 | 0.7 | 3.2 | 240 | 240 | 0.5472
| КТП 2704 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5.6 | 0.4 | 0.6 | 235 | 235 | 2.7025
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.2 | 3.9 | 5.7 | 235 | 235
| КТП 2705 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.4 | 10.5 | 0.9 | 240 | 240 | 5.2512
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.7 | 7.6 | 18.9 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.2 | 0.7 | 6.8 | 240 | 240
| КТП 2709 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3.6 | 8.4 | 1.9 | 240 | 240 | 4.8288
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.9 | 7.4 | 13.2 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 1.1 | 0.8 | 240 | 240
| КТП 2702 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 5.2 | 8.6 | 240 | 240 | 2.688
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.3 | 1.8 | 4.1 | 240 | 240
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.2 | 7.4 | 3.5 | 240 | 240 | 3.144
| КТП 2719 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 240 | 238 | 0.4224
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 240 | 239
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.5 | 12.9 | 1.5 | 240 | 240 | 8.3232
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.2 | 5.7 | 4.2 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.5 | 0.9 | 5.2 | 240 | 240
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-25 | 8.7 | 11.4 | 13.8 | 240 | 240
| Ф№5 |  |  | А-25 | А-25 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 240 | 240
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.1 | 4.9 | 1.2 | 240 | 240 | 1.08
| КТП 2707 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 2.6 | 0 | 240 | 240 | 0.2496
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 8.1 | 4.9 | 5.1 | 244 | 221 | 5.4949
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.6 | 4.2 | 5.2 | 244 | 222
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.7 | 10.1 | 7.4 | 244 | 227
| КТП 2230 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 235 | 228 | 6.392
| Ф№2 |  |  | А35 | А-25 | 9.6 | 2.1 | 9.5 | 235 | 227
| КТП 2235 Ф№1 |  | 63 | А35 | А-25 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 241 | 237 | 9.2575
| Ф№2 |  |  | А35 | А-25 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 241 | 231
| КТП 2234 Ф№1 |  | 100 | А35 | А-25 | 15.2 | 8.9 | 8.5 | 236 | 230 | 7.6936
| КТП 2226 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8.7 | 2.6 | 3.8 | 240 | 229 | 4.695
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.1 | 2 | 10.1 | 240 | 223
| КТП 2231 Ф№1 |  | 100 | СИП 4*35 |  | 20.3 | 22.7 | 24.9 | 237 | 235 | 16.0923
| КТП 2210 Ф№1 |  | 160 | А35 | А-25 | 3.1 | 3.6 | 4 | 230 | 219 | 5.9003
| Ф№2 |  |  | А35 | А-25 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 235 | 221
| КТП 2212 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5 | 3 | 9 | 237 | 230 | 14.3237
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 27.7 | 25.6 | 21.7 | 237 | 229
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.4 | 0 | 0 | 237 | 234
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 237 | 234
| КТП 2229 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 7.1 | 0.5 | 4.5 | 236 | 230 | 6.7968
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.4 | 3.5 | 4.8 | 236 | 228
| КТП 2293 Ф№1 |  | 100 | А35 | А-25 | 6.4 | 5.7 | 6.7 | 234 | 229 | 6.1542
| Ф№2 |  |  | А35 | А-25 | 3.6 | 3.2 | 0.7 | 234 | 229
| КТП 2209 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | 240 | 234 | 8.61
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.6 | 12.2 | 5.7 | 240 | 231
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 240 | 232
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*35 |  | 20 | 18 | 22 | 240 | 233 | 9
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 14.2 | 10.3 | 4.1 | 236 | 234 | 6.7496
| КТП 2246 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13.9 | 4.8 | 13.7 | 235 | 230 | 11.75
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.1 | 6.7 | 1.8 | 235 | 230
| КТП 2245 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 9.8 | 12.2 | 10 | 235 | 232 | 7.285
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.6 | 1.1 | 3.9 | 235 | 232
| КТП 2237 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.2 | 7.2 | 4.9 | 240 | 235 | 10.53
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.3 | 2.1 | 10.3 | 240 | 234
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 4.9 | 7.9 | 12.4 | 240 | 235
| КТП 2247 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 12.6 | 9.1 | 6.1 | 235 | 230 | 14.3046
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.3 | 7.2 | 4.9 | 235 | 231
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 10.4 | 2.3 | 3.9 | 236 | 232
| КТП 2249 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 14.1 | 10.8 | 19.8 | 238 | 222 | 10.6386
| КТП 2236 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 236 | 235 | 5.015
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.8 | 6.1 | 3.1 | 236 | 234
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 4.3 | 3.7 | 236 | 232
| КТП 2294 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.8 | 6.3 | 2.7 | 235 | 230 | 6.486
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.1 | 2.6 | 4.1 | 235 | 232
| КТП 2240 Ф№1 |  | 315 | А-25 | А-16 | 4.9 | 6.3 | 7.1 | 245 | 238 | 4.9072
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.3 | 8.9 | 7 | 244 | 237
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 6.3 | 7.1 | 5.3 | 245 | 240
| КТП 2205 Ф№1 |  | 100 | АВВГ 3*25 - 1*16 |  | 1.8 | 0 | 1.2 | 244 | 244 | 3.0744
| Ф№2 |  |  | АВВГ 3*25 - 1*16 |  | 4.8 | 1.1 | 3.7 | 244 | 244
| КТП 2238 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.6 | 7.2 | 4.9 | 232 | 230
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.9 | 8.1 | 6.5 | 232 | 230
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 240 | 237 | 2.6016
| КТП 2248 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.8 | 11.3 | 14.7 | 235 | 221 | 7.3037
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 3.1 | 11.2 | 234 | 225
| КТП 2239 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.1 | 2.1 | 2.8 | 240 | 227 | 19.056
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 240 | 222
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 11.4 | 10.6 | 18.4 | 240 | 220
| Ф№4 |  |  | СИП 4*25 |  | 7.1 | 6.9 | 6.2 | 240 | 221
| КТП 2207 Ф№1 |  | 100 | АВВГ 3*25 - 1*16 |  | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 236 | 225 | 5.9353
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 235 | 224
| КТП 2232 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 235 | 223 | 2.8905
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка
| КТП 2290 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 239 | 239 | 0.2151
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 0 | 0 | 239 | 239
| КТП 2258 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 1 | 240 | 240 | 1.7376
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.6 | 5.5 | 9.1 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.9 | 240 | 240
| КТП 2256 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 240 | 240 | 11.208
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 12.7 | 15 | 13.2 | 240 | 240
| КТП 2250 Ф№1 | п.Кравцово | 160 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 240 | 0.045
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 240
| КТП 2263 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 12.8 | 18.2 | 23.1 | 230 | 230 | 6.7896
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 1.1 | 4.9 | 230 | 230
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.7 | 10.5 | 2.3 | 230 | 230
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2287 Ф№1 | с. Большевик | 160 | А-25 | А-35 | 2 | 1 | 2.5 | 230 | 230 | 1.725
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-35 | 0.2 | 0.1 | 0 | 230 | 230
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-35 | 2 | 2.5 | 1.7 | 230 | 230
| КТП 2285 Ф№1 | п.Новоборисовка | 100 | А-25 | А-35 | 14 | 5.5 | 0 | 232 | 231 | 15.1264
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-35 | 13.5 | 14.2 | 18 | 232 | 231
| КТП 2292 Ф№1 | с. Большевик | 160 | А-25 | А-35 | 10.2 | 8.7 | 6.8 | 227 | 226 | 11.904
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-35 | 10 | 11.5 | 10.5 | 232 | 231
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-35 | 10.1 | 8.6 | 6.8 | 227 | 226
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка- Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 228 | 225 | 1.6387
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 228 | 227
| КТП 2281 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.1 | 6.8 | 6.1 | 230 | 229 | 2.4438
| КТП 2279 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 230 | 230 | 0.4025
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 230 | 230
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 15.6 | 7.2 | 0 | 238 | 224 | 8.568
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.7 | 6.5 | 5 | 238 | 227
| КТП 2504 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.8 | 0 | 5.4 | 238 | 228 | 3.6146
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.5 | 7.4 | 1.2 | 238 | 224
| КТП 2505 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.4 | 3.2 | 0 | 238 | 230 | 14.28
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 3.4 | 238 | 230
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 7.8 | 33 | 10.2 | 238 | 224
| КТП 2517 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.3 | 0 | 0 | 236 | 235 | 8.2468
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 13.5 | 7.2 | 13.8 | 236 | 227
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.9 | 7.5 | 0 | 230 | 224
| КТП 2524 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 0.5 | 1.5 | 236 | 230 | 0.472
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 22 | 6.9 | 5.2 | 236 | 224
| КТП 2530 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.5 | 3.2 | 0 | 238 | 230 | 0.55037
| ТМГ Ф№1 |  | 25 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0 | 0 | 236 | 235 | 0.1888
ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа
| КТП 2537 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 8.3 | 7 | 2.2 | 238 | 230 | 8.6077
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 3 | 0.7 | 238 | 236
| КТП 2539 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 10.9 | 2.2 | 13.6 | 236 | 230 | 25.0396
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 236 | 230
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 7.8 | 8.2 | 3.7 | 236 | 224
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 12.8 | 16.5 | 22.4 | 236 | 220
| КТП 2526 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.2 | 8.6 | 4.7 | 238 | 224 | 3.4956
| КТП 2529 Ф№1 | п.Трактовое | 100 | А-25 | А-16 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 236 | 220 | 11.092
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 14.7 | 5.6 | 12.8 | 236 | 220
| КТП 2533 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.7 | 8.3 | 2.4 | 236 | 222 | 3.6344
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.6 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0.368
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 235 | 228 | 8.1999
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 2.1 | 6.4 | 4.7 | 234 | 224
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 4.6 | 5.5 | 1.8 | 234 | 226
| КТП 2643 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 7.4 | 8.8 | 6.2 | 238 | 224 | 8.0373
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 9.2 | 12.1 | 10.6 | 236 | 226
| КТП 2647 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 7.4 | 6.1 | 8.8 | 233 | 224 | 5.6152
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 231 | 222
| КТП 2665 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 232 | 230 | 1.1878
| Ф№2 |  |  | АВВГ 4*25 |  | 0.2 | 0 | 0.8 | 230 | 229
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 236 | 224 | 11.0331
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.4 | 9.2 | 11.8 | 237 | 223
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 3.1 | 0 | 0.8 | 231 | 222
| КТП 2693 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 7.2 | 5.8 | 9.4 | 235 | 225 | 9.1816
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 6.6 | 4.2 | 5.8 | 236 | 227
| КТП 2637 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*50 |  | 0.4 | 0.1 | 0 | 235 | 233 | 0.54344
| Ф№3 |  |  | АС-35 | АС-35 | 2.1 | 1.1 | 0 | 235 | 230
| КТП 2664 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 235 | 230 | 3.6853
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.5 | 4.2 | 7.1 | 237 | 228
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 6.2 | 3.9 | 4.6 | 236 | 226
| КТП 2635 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 12.8 | 14.4 | 9.3 | 236 | 224 | 8.5709
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.2 | 6.4 | 8.1 | 235 | 226
| КТП 2634 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 4.4 | 7.2 | 5.2 | 234 | 222 | 6.3078
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 4.8 | 2.1 | 3.3 | 233 | 224
| КТП 2692 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 3.3 | 7.2 | 4.1 | 238 | 224 | 5.8156
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.2 | 3.8 | 6.1 | 237 | 225
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 4.2 | 1.4 | 3.9 | 237 | 223
| КТП 26108 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 7.4 | 9.2 | 11.1 | 236 | 225 | 6.2928
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.2 | 3.8 | 4.9 | 237 | 229
| КТП 2661 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 232 | 228 | 1.7032
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 234 | 227
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка
| КТП 2119 Ф№1 |  | 60 | А-50 | А-50 | 11.7 | 20 | 8 | 240 | 239 | 15.88
| КТП 2155 Ф№1 |  | 100 | А-50 | А-50 | 10.4 | 14.2 | 17 | 235 | 230 | 14.1
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 6 | 6.5 | 5.9 | 235 | 232
| КТП 2115 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 15.6 | 12.5 | 0 | 240 | 238 | 10.545
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 4.2 | 9 | 29 | 240 | 239
| КТП 2104 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 25.5 | 21.1 | 41 | 240 | 235 | 16.3778
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 31.5 | 24.5 | 27.7 | 238 | 234
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*35 |  | 17.5 | 6.5 | 14.5 | 240 | 238 | 9.57
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 16.5 | 4 | 4.8 | 240 | 238
| КТП 2102 Ф№1 |  | 100 | СИП 4*35 |  | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 240 | 238 | 36.24
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 17.6 | 34 | 29.3 | 240 | 239
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 21.4 | 14.5 | 25.5 | 240 | 238
| КТП 2129 Ф№1 |  | 250 | СИП 4*35 |  | 23.5 | 27.3 | 6 | 240 | 238 | 18.8544
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 25 | 25 | 20.3 | 240 | 238
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 9.5 | 11 | 7.2 | 240 | 238
| Ф№4 |  |  | СИП 4*35 |  | 5.1 | 19 | 17.5 | 240 | 238
| КТП 2125 Ф№1 |  | 400 | Сип 4*50 |  | 15 | 18 | 10.5 | 240 | 235 | 2.712
| Ф№2 |  |  | Сип 4*50 |  | 0 | 0.7 | 1 | 240 | 239
| КТП 2159 Ф№1 |  | 160 | Сип 4*50 |  | 13.3 | 7.4 | 10 | 238 | 235 | 21.5616
| Ф№2 |  |  | Сип 4*50 |  | 17.9 | 44 | 10 | 240 | 235
| Ф№3 |  |  | Сип 4*50 |  | 15.8 | 6.6 | 19 | 240 | 238
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 Ф№1 |  | 250 | СИП 4*35 |  | 19 | 16.5 | 23 | 235 | 230 | 15.322
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 8.4 | 17.8 | 11.7 | 235 | 232
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 19.5 | 35.2 | 11.9 | 235 | 232
| КТП 2113 Ф№1 |  | 60 | АВВГ 3*16-1*10 |  | 5 | 1.8 | 18 | 224 | 220 | 9.2587
| КТП 2602 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 10.2 | 9.4 | 8.2 | 240 | 238 | 6.672
| КТП 2153 Ф№1 |  | 160 | АВВГ 3*50-1*25 |  | 0.1 | 1.2 | 15 | 240 | 235 | 2.445
| КТП 2150 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*16 |  | 0 | 2.1 | 0.6 | 227 | 225 | 0.44181
| Ф№2 |  |  | СИП 4*16 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 235 | 234
| КТП 2676 Ф№1 |  | 100 | СИП 4*16 |  | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 230 | 2.162
| Ф№2 |  |  | СИП 4*16 |  | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 230 | 229
| Ф№3 |  |  | СИП 4*16 |  | 0.1 | 7.4 | 0.4 | 230 | 228
| КТП 2185 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*35 |  | 51.5 | 42.2 | 36.6 | 240 | 235 | 31.785
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 6.3 | 4.7 | 6.6 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 16.3 | 32 | 15.7 | 240 | 238
| КТП 2112 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 6 | 10 | 1.2 | 234 | 230 | 11.0771
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 5.6 | 14.3 | 5 | 234 | 230
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 3.2 | 8.4 | 21.2 | 240 | 235
| КТП 2162 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*35 |  | 0.2 | 2.4 | 12.7 | 243 | 240 | 12.1196
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.6 | 8.5 | 9.2 | 243 | 240
| Ф№3 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.3 | 13.2 | 26.7 | 243 | 232
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 2 | 3 | 4 | 242 | 240 | 3.378
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 3 | 2 | 240 | 240
| КТП 2302 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5 | 5.6 | 4.8 | 240 | 240 | 5.306
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 3 | 2 | 2 | 230 | 228
| КТП 2303 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 10 | 9 | 10 | 240 | 234 | 12.48
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 9 | 6 | 8 | 240 | 240
| КТП 2305 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 14 | 16 | 11 | 240 | 240 | 10.275
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 2 | 3 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 7.5 | 7 | 240 | 240
| КТП 2373 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5 | 8 | 5.4 | 240 | 239
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 2 | 1 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 3 | 1 | 2 | 240 | 240
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак
| КТП 2317 Ф№2 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0.3
| КТП 2318 Ф№1 | п.Северное | 250 | А-25 | А-25 | 12 | 8 | 6 | 238 | 233 | 4.4159
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.3 | 6 | 4 | 239 | 236
| КТП 2357 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0.72
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 240 | 240
| КТП 2389 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 4 | 5 | 3 | 226 | 220 | 4.392
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 3 | 2 | 2 | 240 | 240
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 Ф№2 |  | 400 | А-35 | А-35 | 2 | 1 | 2 | 240 | 240 | 0.36
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 1 | 240 | 240
| КТП 2358 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 2 | 14 | 10 | 241 | 239 | 4.5264
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 4 | 6 | 240 | 240
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 2 | 3 | 4 | 241 | 240
| Ф№4 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 1 | 0 | 241 | 240
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка
| КТП 20250 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 238 | 224 | 1.9189
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.5 | 3 | 4 | 238 | 223
| КТП 20251 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 34 | 30 | 25 | 237 | 219 | 8.6268
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 2 | 237 | 231
| КТП 20234 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.7 | 0 | 0 | 236 | 227 | 0.06608
| КТП 20210 Ф№2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 19 | 23 | 20 | 233 | 220 | 6.1512
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 2 | 1 | 233 | 224
| КТП 20247 Ф№1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 3 | 0.5 | 0 | 230 | 228 | 17.7065
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 102.5 | 96.4 | 100.3 | 230 | 218
| Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 241 | 237
| КТП 20208 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.2 | 0 | 0 | 235 | 229 | 2.4158
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 2 | 3.5 | 0 | 235 | 224
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 0 | 0 | 235 | 221
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.3 | 5 | 6.3 | 235 | 217 | 4.9938
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.4 | 3.6 | 4.5 | 235 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 4.1 | 2.5 | 5.3 | 235 | 216
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 10.5 | 2.2 | 1.5 | 241 | 218 | 9.1098
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.6 | 4 | 7 | 241 | 221
| КТП 20203 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.8 | 8 | 3.1 | 236 | 217 | 4.8852
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.5 | 0.7 | 5.6 | 236 | 222
| КТП 20217 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 3 | 1.1 | 1.1 | 230 | 222 | 1.196
| КТП 20204 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 7 | 7.6 | 11.8 | 239 | 218 | 14.6746
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.5 | 2.2 | 10 | 239 | 219
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.2 | 0 | 8.1 | 239 | 225
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 36.5 | 17 | 13 | 240 | 222 | 15.96
| КТП 20212 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 26 | 22.6 | 13 | 235 | 222 | 14.476
| КТП 20248 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.6 | 34.5 | 18.5 | 228 | 216 | 15.2629
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 18.6 | 7.5 | 17.6 | 227 | 219
| КТП 20245 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 234 | 230 | 0.39
| КТП 20243 Ф№1 | п.Чеховка | 160 | А-25 | А-16 | 2.1 | 1.5 | 9.5 | 238 | 216 | 6.1285
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 14.6 | 4 | 0.8 | 238 | 223
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 4.2 | 1.5 | 238 | 222
| КТП 20249 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 226 | 218 | 2.9154
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 3.5 | 1.4 | 226 | 217
| КТП 20255 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1 | 3 | 3.8 | 231 | 222 | 7.4382
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.6 | 4.6 | 9.2 | 231 | 221
| КТП 20252 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1 | 2.7 | 4 | 231 | 219 | 3.003
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.5 | 1.7 | 1.1 | 231 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 2.8 | 1 | 1 | 231 | 221
| КТП 20254 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 6 | 1 | 5.5 | 236 | 221 | 6.1212
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 18 | 7 | 4 | 236 | 220
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 11.1 | 15.8 | 11.4 | 233 | 221 | 8.9239
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 241 | 235 | 0.89652
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.3 | 0 | 7 | 241 | 231
| КТП 20240 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 11 | 9 | 7 | 237 | 219 | 10.665
| КТП 20238 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 234 | 217 | 7.1604
| Ф№1 |  |  | А-25 | А-16 | 7.2 | 14 | 4 | 234 | 216

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (февраль 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
Байгара | ВЛ-10кВ Бойгара-Ц.Усадьба | п.Ленино
| КТП 2481 Ф№1 |  | 100 | 6.8026 | 93.2
| КТП 2482 Ф№1 |  | 250 | 9.6103 | 226
| КТП 2483 Ф№1 |  | 100 | 3.8988 | 96.1
| КТП 2484 Ф№1 |  | 60 | 39.162 | 36.5
| КТП 2485 Ф№1 |  | 250 | 6.1464 | 234.6
| КТП 2486 Ф№1 |  | 100 | 6.348 | 93.7
| КТП 2490 Ф№1 |  | 250 | 8.7606 | 228.1
| КТП 2492 Ф№1 |  | 160 | 7.2458 | 148.4
| КТП 2449 Ф№1 |  | 160 | 3.8988 | 153.8
ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ
| КТП 2494 Ф№1 |  | 250 | 5.9018 | 235.2
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 Ф№1 |  | 250 | 4.2647 | 239.3
| КТП 2447 Ф№1 |  | 250 | 4.8772 | 237.8
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 Ф№1 |  | 160 | 11.6031 | 141.4
| КТП 2460 Ф№1 |  | 250 | 7.332 | 231.7
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438Ф№2 |  | 250 | 7.05 | 232.4
ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский
| КТП 2408 Ф№1 | п.Уйское | 160 | 3.1725 | 154.9
| КТП 2401 Ф№1 | п.Белояровка | 160 | 9.5893 | 144.7
| КТП 2402 Ф№1 |  | 250 | 2.1996 | 244.5
| КТП 2403 Ф№1 |  | 250 | 1.7664 | 245.6
| КТП 2 Ф№1 | п.Каменка | 100 | 9.4766 | 90.5
| КТП 2422 Ф№1 | п.Усаковка | 250 | 3.6156 | 241
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба | п.Вишневое
| КТП 2430 Ф№1 |  | 160 | 1.0781 | 158.3
| КТП 2431 Ф№1 |  | 160 | 7.68 | 147.7
| КТП 2432 Ф№1 |  | 250 | 6.6733 | 233.3
| КТП 2440 Ф№1 |  | 250 | 5.9672 | 235.1
| КТП 2419 Ф№1 |  | 250 | 11.9571 | 220.1
ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ
| КТП 2426 Ф№1 |  | 250 | 10.072 | 224.8
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор | п.Владыкинка
| КТП 2609 Ф№1 |  | 160 | 4.194 | 153.3
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2610 Ф№1 |  | 100 | 7.3432 | 92.7
| КТП 2658 Ф№1 |  | 315 | 0.70933 | 312.8
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 Ф№1 |  | 250 | 9.0341 | 227.4
| КТП 2605 Ф№1 |  | 160 | 8.1442 | 147
| КТП 2671 Ф№1 |  | 160 | 10.3771 | 143.4
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 Ф№1 |  | 100 | 4.9975 | 95
| КТП 2652 Ф№1 |  | 160 | 11.6031 | 141.4
| КТП 2614 Ф№1 |  | 160 | 6.2231 | 150
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад | п.Федоровка
| КТП 2157 Ф№1 |  | 100 | 7.524 | 92.5
| КТП 2105 Ф№1 |  | 250 | 13.7081 | 215.7
| КТП 2139 Ф№1 |  | 100 | 22.0109 | 78
| КТП 2103 Ф№1 |  | 100 | 21.0798 | 78.9
| КТП 2126 Ф№1 |  | 250 | 7.2538 | 231.9
| КТП 2137 Ф№1 |  | 160 | 10.1877 | 143.7
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная | п.Федоровка
| КТП 2116 Ф№1 |  | 250 | 11.513 | 221.2
| КТП 2117 Ф№2 |  | 250 | 11.674 | 220.8
| КТП 2121 Ф№1 |  | 160 | 36.4141 | 101.7
| КТП 2149 Ф№1 |  | 250 | 8.694 | 228.3
| КТП 2120 Ф№1 |  | 250 | 13.27 | 216.8
| КТП 2128 Ф№1 |  | 160 | 8.7544 | 146
| КТП 2145 Ф№1 |  | 160 | 10.9688 | 142.5
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк | п.Федоровка
| КТП 2111 Ф№1 |  | 40 | 6.11 | 37.6
| КТП 2107 Ф№1 |  | 250 | 11.546 | 221.1
| КТП 2131 Ф№1 |  | 250 | 4.0542 | 239.9
| КТП 2108 Ф№1 |  | 160 | 17.94 | 131.3
| КТП 2110 Ф№1 |  | 250 | 13.9324 | 215.2
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод | п.Федоровка
| КТП 2161 Ф№1 |  | 160 | 10.7704 | 142.8
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница | п.Федоровка
| КТП 2127 Ф№1 |  | 160 | 18.1125 | 131
| КТП 2134 Ф№1 |  | 60 | 27.296 | 43.6
| КТП 2135 Ф№1 |  | 100 | 12.696 | 87.3
| КТП 2130 Ф№1 |  | 100 | 25.9038 | 74.1
| КТП 2152 Ф№1 |  | 160 | 19.2112 | 129.3
| КТП 2109 Ф№1 |  | 160 | 22.325 | 124.3
| КТП 2146 Ф№1 |  | 250 | 7.3498 | 231.6
| КТП 2140 Ф№1 |  | 100 | 0.045 | 100
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 | п.Федоровка
| КТП 2156 Ф№1 |  | 160 | 0.73125 | 158.8
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь | п.Затышенка
| КТП 2628 Ф№1 |  | 100 | 4.7759 | 95.2
| КТП 2631 Ф№1 |  | 250 | 1.3317 | 246.7
| КТП 2627 Ф№1 | п.Копыченка | 160 | 0.45312 | 159.3
| КТП 2625 Ф№1 |  | 250 | 13.5905 | 216
| КТП 2672 Ф№1 | п.Александрополь | 160 | 7.8973 | 147.4
| КТП 2619 Ф№1 |  | 160 | 4.312 | 153.1
| КТП 2620 Ф№1 |  | 250 | 0.37528 | 249.1
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 Ф№1 |  | 250 | 1.0904 | 247.3
| КТП 26109 Ф№1 |  | 160 | 13.9972 | 137.6
| КТП 26106 Ф№1 |  | 160 | 11.475 | 141.6
| КТП 26105 Ф№1 |  | 160 | 10.23 | 143.6
| КТП 26100 Ф№1 |  | 250 | 4.6 | 238.5
| КТП 2694 Ф№1 |  | 160 | 19.4756 | 128.8
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба | п.Кенерал
| КТП 2035 Ф№1 |  | 250 | 6.9984 | 232.5
| КТП 2033 Ф№1 |  | 250 | 17.9462 | 205.1
| КТП 2031 Ф№1 |  | 250 | 10.9996 | 222.5
| КТП 2018 Ф№1 |  | 160 | 6.3838 | 149.8
| КТП 2028 Ф№1 |  | 100 | 16.008 | 84
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал
| КТП 2022 Ф№1 |  | 250 | 15.28 | 211.8
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2041 Ф№1 |  | 160 | 0.8925 | 158.6
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Торагаш | п.Торагаш
| КТП 2008 Ф№1 |  | 160 | 3.7368 | 154
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Жиланды | п.Жыланды
| КТП 2014 Ф№1 |  | 40 | 2.3205 | 39.1
| КТП 2013 Ф№1 |  | 250 | 1.9032 | 245.2
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино
| КТП 2477 Ф№1 |  | 160 | 7.8 | 147.5
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 Ф№1 |  | 160 | 9.2531 | 145.2
| КТП 2905 Ф№1 |  | 250 | 0.094 | 249.8
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка
| КТП 2930 Ф№3 |  | 63 | 18.3 | 51.5
| КТП 2918 Ф№1 |  | 250 | 9.118 | 227.2
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток
| КТП 2917 Ф№2 |  | 160 | 1.175 | 158.1
| КТП 2919 Ф№1 |  | 250 | 12.8122 | 218
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка
| КТП 2924 Ф№1 | п.Озерное | 160 | 1.3219 | 157.9
| КТП 2937 Ф№1 | п.Костычевка | 160 | 1.6156 | 157.4
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка
| КТП 20114 Ф№1Ивангородка | п.Волковка | 160 | 6.165 | 150.1
| КТП 20116 Ф№1Ивангородка |  | 250 | 0.2288 | 249.4
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 Ф№1 |  | 400 | 19.5816 | 321.7
| КТП 20104 Ф№1 |  | 160 | 13.545 | 138.3
| КТП 20103 Ф№1 |  | 160 | 17.9719 | 131.2
| КТП 20145Ф№1 |  | 160 | 4.23 | 153.2
| КТП 20123 Ф№1 |  | 160 | 19.56 | 128.7
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108Ф№1 |  | 250 | 2.9088 | 242.7
| КТП 20109Ф№1 |  | 250 | 3.3662 | 241.6
| КТП 20122Ф№1 |  | 250 | 9.3492 | 226.6
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 20113Ф№1 |  | 400 | 0.23888 | 399
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 Ф№2 |  | 250 | 0.1536 | 249.6
| КТП 20136 Ф№1 |  | 250 | 1.056 | 247.4
| КТП 20139 Ф№1 |  | 160 | 8.4425 | 146.5
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное
| КТП 20128 Ф№1Курское |  | 160 | 5.115 | 151.8
| КТП 20129 Ф№1Курское |  | 160 | 4.89 | 152.2
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное
| КТП 20141 Ф№3Ивангородка |  | 100 | 0.2025 | 99.8
| КТП 20131 Ф№1Грачевка |  | 160 | 0.1925 | 159.7
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124Ф№1 |  | 250 | 0.1248 | 249.7
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 Ф№1 |  | 100 | 13.0895 | 86.9
| КТП 2849 Ф№1 |  | 100 | 5.781 | 94.2
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка
| КТП 2845 Ф№1 |  | 63 | 1.4921 | 62.1
| КТП 2836 Ф№3 |  | 100 | 0.282 | 99.7
| КТП 2848 Ф№1 |  | 100 | 12.7605 | 87.2
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 Ф№1 |  | 160 | 4.2812 | 153.2
| КТП 2340 Ф№1 |  | 100 | 4.3 | 95.7
| КТП 2338 Ф№1 |  | 100 | 0.25 | 99.8
| КТП 2339 Ф№1 |  | 160 | 0.5425 | 159.1
| КТП 2364 Ф№1 |  | 100 | 0.0996 | 99.9
| КТП 2324 Ф№2 |  | 250 | 0.03 | 249.9
| КТП 2365 Ф№1 |  | 160 | 5.6094 | 151
| КТП 2323 Ф№1 |  | 160 | 3.7973 | 153.9
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное
| КТП 2330 Ф№1 |  | 250 | 0.5478 | 248.6
| КТП 2331 Ф№1 |  | 250 | 0.55776 | 248.6
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское
| КТП 2329 Ф№1 |  | 250 | 3.0179 | 242.5
| КТП 2337 Ф№1 |  | 160 | 1.3281 | 157.9
| КТП 2370 Ф№1 |  | 100 | 4.8555 | 95.1
| КТП 2334Ф№1 |  | 160 | 1.3485 | 157.8
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 Ф№1 |  | 160 | 6.06 | 150.3
| КТП 2703 Ф№1 |  | 250 | 7.2 | 232
| КТП 2718 Ф№1 |  | 100 | 1.92 | 98.1
| КТП 2718 Ф№3 |  | 250 | 0.5472 | 248.6
| КТП 2704 Ф№1 |  | 160 | 2.7025 | 155.7
| КТП 2705 Ф№1 |  | 250 | 5.2512 | 236.9
| КТП 2709 Ф№1 |  | 250 | 4.8288 | 237.9
| КТП 2702 Ф№1 |  | 250 | 2.688 | 243.3
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 Ф№1 |  | 100 | 3.144 | 96.9
| КТП 2719 Ф№1 |  | 250 | 0.4224 | 248.9
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 Ф№1 |  | 250 | 8.3232 | 229.2
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 Ф№1 |  | 160 | 1.08 | 158.3
| КТП 2707 Ф№1 |  | 250 | 0.2496 | 249.4
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 Ф№1 |  | 250 | 5.4949 | 236.3
| КТП 2230 Ф№1 |  | 100 | 6.392 | 93.6
| КТП 2235 Ф№1 |  | 63 | 9.2575 | 57.2
| КТП 2234 Ф№1 |  | 100 | 7.6936 | 92.3
| КТП 2226 Ф№1 |  | 160 | 4.695 | 152.5
| КТП 2231 Ф№1 |  | 100 | 16.0923 | 83.9
| КТП 2210 Ф№1 |  | 160 | 5.9003 | 150.6
| КТП 2212 Ф№1 |  | 160 | 14.3237 | 137.1
| КТП 2229 Ф№1 |  | 100 | 6.7968 | 93.2
| КТП 2293 Ф№1 |  | 100 | 6.1542 | 93.8
| КТП 2209 Ф№1 |  | 160 | 8.61 | 146.2
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 Ф№1 |  | 160 | 9 | 145.6
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 Ф№1 |  | 100 | 6.7496 | 93.3
| КТП 2246 Ф№1 |  | 100 | 11.75 | 88.3
| КТП 2245 Ф№1 |  | 160 | 7.285 | 148.3
| КТП 2237 Ф№1 |  | 160 | 10.53 | 143.2
| КТП 2247 Ф№1 |  | 100 | 14.3046 | 85.7
| КТП 2249 Ф№1 |  | 100 | 10.6386 | 89.4
| КТП 2236 Ф№1 |  | 160 | 5.015 | 152
| КТП 2294 Ф№1 |  | 100 | 6.486 | 93.5
| КТП 2240 Ф№1 |  | 315 | 4.9072 | 299.5
| КТП 2205 Ф№1 |  | 100 | 3.0744 | 96.9
| КТП 2238 Ф№1 |  | 160 |  | 160
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 Ф№1 |  | 250 | 2.6016 | 243.5
| КТП 2248 Ф№1 |  | 160 | 7.3037 | 148.3
| КТП 2239 Ф№1 |  | 100 | 19.056 | 80.9
| КТП 2207 Ф№1 |  | 100 | 5.9353 | 94.1
| КТП 2232 Ф№1 |  | 100 | 2.8905 | 97.1
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка
| КТП 2290 Ф№1 |  | 100 | 0.2151 | 99.8
| КТП 2258 Ф№1 |  | 250 | 1.7376 | 245.7
| КТП 2256 Ф№1 |  | 100 | 11.208 | 88.8
| КТП 2250 Ф№1 | п.Кравцово | 160 | 0.045 | 159.9
| КТП 2263 Ф№1 |  | 250 | 6.7896 | 233
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2287 Ф№1 | с. Большевик | 160 | 1.725 | 157.2
| КТП 2285 Ф№1 | п.Новоборисовка | 100 | 15.1264 | 84.9
| КТП 2292 Ф№1 | с. Большевик | 160 | 11.904 | 141
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка- Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 Ф№1 |  | 160 | 1.6387 | 157.4
| КТП 2281 Ф№1 |  | 160 | 2.4438 | 156.1
| КТП 2279 Ф№1 |  | 160 | 0.4025 | 159.4
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 Ф№1 |  | 100 | 8.568 | 91.4
| КТП 2504 Ф№1 |  | 160 | 3.6146 | 154.2
| КТП 2505 Ф№1 |  | 100 | 14.28 | 85.7
| КТП 2517 Ф№1 |  | 160 | 8.2 | 146.9
| КТП 2524 Ф№1 |  | 100 | 0.472 | 99.5
| КТП 2530 Ф№1 |  | 160 | 0.55037 | 159.1
| ТМГ Ф№1 |  | 25 | 0.1888 | 25
ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа
| КТП 2537 Ф№1 |  | 60 | 8.6077 | 54.8
| КТП 2539 Ф№1 |  | 100 | 25.0396 | 75
| КТП 2526 Ф№1 |  | 160 | 3.4956 | 154.4
| КТП 2529 Ф№1 | п.Трактовое | 100 | 11.092 | 88.9
| КТП 2533 Ф№1 |  | 100 | 3.6344 | 96.4
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 Ф№1 |  | 100 | 0.368 | 99.6
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 Ф№1 |  | 100 | 8.1999 | 91.8
| КТП 2643 Ф№1 |  | 160 | 8.0373 | 147.1
| КТП 2647 Ф№1 |  | 160 | 5.6152 | 151
| КТП 2665 Ф№1 |  | 160 | 1.1878 | 158.1
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 Ф№1 |  | 100 | 11.0331 | 89
| КТП 2693 Ф№1 |  | 100 | 9.1816 | 90.8
| КТП 2637 Ф№1 |  | 160 | 0.54344 | 159.1
| КТП 2664 Ф№1 |  | 250 | 3.6853 | 240.8
| КТП 2635 Ф№1 |  | 160 | 8.5709 | 146.3
| КТП 2634 Ф№1 |  | 100 | 6.3078 | 93.7
| КТП 2692 Ф№1 |  | 160 | 5.8156 | 150.7
| КТП 26108 Ф№1 |  | 160 | 6.2928 | 149.9
| КТП 2661 Ф№1 |  | 160 | 1.7032 | 157.3
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка
| КТП 2119 Ф№1 |  | 60 | 15.88 | 50.5
| КТП 2155 Ф№1 |  | 100 | 14.1 | 85.9
| КТП 2115 Ф№1 |  | 160 | 10.545 | 143.1
| КТП 2104 Ф№1 |  | 250 | 16.3778 | 209.1
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 Ф№1 |  | 160 | 9.57 | 144.7
| КТП 2102 Ф№1 |  | 100 | 36.24 | 63.8
| КТП 2129 Ф№1 |  | 250 | 18.8544 | 202.9
| КТП 2125 Ф№1 |  | 400 | 2.712 | 389.2
| КТП 2159 Ф№1 |  | 160 | 21.5616 | 125.5
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 Ф№1 |  | 250 | 15.322 | 211.7
| КТП 2113 Ф№1 |  | 60 | 9.2587 | 54.4
| КТП 2602 Ф№1 |  | 100 | 6.672 | 93.3
| КТП 2153 Ф№1 |  | 160 | 2.445 | 156.1
| КТП 2150 Ф№1 |  | 160 | 0.44181 | 159.3
| КТП 2676 Ф№1 |  | 100 | 2.162 | 97.8
| КТП 2185 Ф№1 |  | 160 | 31.785 | 109.1
| КТП 2112 Ф№1 |  | 160 | 11.0771 | 142.3
| КТП 2162 Ф№1 |  | 160 | 12.1 | 140.6
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 Ф№1 |  | 100 | 3.378 | 96.6
| КТП 2302 Ф№1 |  | 100 | 5.306 | 94.7
| КТП 2303 Ф№1 |  | 100 | 12.48 | 87.5
| КТП 2305 Ф№1 |  | 160 | 10.275 | 143.6
| КТП 2373 Ф№1 |  | 100 |  | 100
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак
| КТП 2317 Ф№2 |  | 160 | 0.3 | 159.5
| КТП 2318 Ф№1 | п.Северное | 250 | 4.4159 | 239
| КТП 2357 Ф№1 |  | 100 | 0.72 | 99.3
| КТП 2389 Ф№1 |  | 100 | 4.392 | 95.6
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 Ф№2 |  | 400 | 0.36 | 398.6
| КТП 2358 Ф№1 |  | 250 | 4.5264 | 238.7
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка
| КТП 20250 Ф№1 |  | 160 | 1.9189 | 156.9
| КТП 20251 Ф№1 |  | 250 | 8.6268 | 228.4
| КТП 20234 Ф№1 |  | 250 | 0.06608 | 249.8
| КТП 20210 Ф№2 |  | 250 | 6.1512 | 234.6
| КТП 20247 Ф№1 |  | 400 | 17.7065 | 329.2
| КТП 20208 Ф№1 |  | 250 | 2.4158 | 244
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 Ф№1 |  | 160 | 4.9938 | 152
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 Ф№1 |  | 100 | 9.1098 | 90.9
| КТП 20203 Ф№1 |  | 100 | 4.8852 | 95.1
| КТП 20217 Ф№1 |  | 100 | 1.196 | 98.8
| КТП 20204 Ф№1 |  | 100 | 14.6746 | 85.3
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 Ф№1 |  | 100 | 15.96 | 84
| КТП 20212 Ф№1 |  | 100 | 14.476 | 85.5
| КТП 20248 Ф№1 |  | 160 | 15.2629 | 135.6
| КТП 20245 Ф№1 |  | 60 | 0.39 | 59.8
| КТП 20243 Ф№1 | п.Чеховка | 160 | 6.1285 | 150.2
| КТП 20249 Ф№1 |  | 100 | 2.9154 | 97.1
| КТП 20255 Ф№1 |  | 100 | 7.4382 | 92.6
| КТП 20252 Ф№1 |  | 160 | 3.003 | 155.2
| КТП 20254 Ф№1 |  | 160 | 6.1212 | 150.2
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 Ф№1 |  | 100 | 8.9239 | 91.1
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 Ф№1 |  | 250 | 0.89652 | 247.8
| КТП 20240 Ф№1 |  | 60 | 10.665 | 53.6
| КТП 20238 Ф№1 |  | 100 | 7.1604 | 92.8