## расчет
Костанайская ГЭС
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | мощность ТП, КТП, РП кВА | Нагрузка по фазам, А |  |  | Напряжение в конце удаленного участка, В
|  |  |  | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
| ТП-015Б Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 50.9712
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 |  | 0 | 0 | 4 | 235 | 226
| ТП-015 Б мельница |  |  | 9 | 13 | 7 | 237 | 221
| ЦОН |  |  | 7 | 3 | 3 | 235 | 230
| ЭХЗ ГАЗ |  |  |  |  | 0
2 СШ-0,4 кВ
| ИП «Алимби» |  |  | 0 | 0 | 1 | 235 | 230
| Общежитие Лицея |  |  | 12 | 18 | 26 | 235 | 230
| Герцена 35 Ввод-2 |  |  | 24 | 36 | 47 | 235 | 226
| турецкий лицей № 2 |  |  | 65 | 56 | 29 | 235 | 230
| Центр адапт. для женщин Герцена, 37 4-5 этаж |  |  | 24 | 10 | 15 | 235 | 227
| герцена 37 |  |  | 26 | 16 | 16 | 235 | 227
| турецкий лицей |  |  | 20 | 38 | 17 | 235 | 230
| КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 19.608
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Кондеционеры ОТКЛ СИП | Курганская, за складом Айгуль |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 220
| Моисеева СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 220
| Моисеева СИП |  |  | 14 | 14 | 19 | 228 | 220
| Офис и складские помещения К. Батыра, 29 |  |  | 13 | 13 | 13 | 228 | 220
| КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 |  | 160 | [5 empty] | 33.7725
ПС 110/35/10 кВ Центральная | фидер 1 |  |  | 47 | 31 | 16 | 237 | 221
| фидер 2 | ул.Совхозная |  | 25 | 10 | 34 | 237 | 221
| фидер 3 |  |  | 35 | 20 | 8 | 237 | 221
| Фидер 4 СИП |  |  | 2 | 0 | 0 | 237 | 221
| КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ |  | 100 | [5 empty] | 24.961
| Ф-1 вл | Каирбекова Курганская |  | 15 | 37 | 15 | 229 | 216
| Ф-2 вл |  |  | 0 | 7 | 0 | 229 | 216
| АЗС |  |  | 16 | 3 | 16 | 229 | 216
| Каирбекова 370Б Жилой дом |  |  | 0
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 35.708
| герцена 50 |  |  | 19 | 12 | 0 | 226 | 218
| герцена 60 |  |  | 54 | 23 | 47 | 226 | 218
| герцена 52 | Герцена-60 |  | 30 | 21 | 12 | 226 | 218
| герцена 58 |  |  | 19 | 20 | 19 | 226 | 218
| герцена 62 |  |  | 23 | 53 | 25 | 226 | 218
| Герцена 62 А, маг. Айгуль |  |  | 30 | 28 | 33 | 226 | 218
| герцена 54-2 |  |  | 24 | 20 | 19 | 226 | 218
| ГТС |  |  | 28 | 22 | 33 | 226 | 218
| герцена 54-1 |  |  | 13 | 19 | 24 | 226 | 218
| каирбекова 409 |  |  | 30 | 16 | 12 | 226 | 218
| Военкомат |  |  | 1 | 2 | 2 | 226 | 218
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 15.9507
| каирбекова 407 |  |  | 52 | 42 | 30 | 227 | 223
| Герцена 50 ИП Высоцкая |  |  | 0 | 16 | 20 | 227 | 223
| каирбекова 409 |  |  | 4 | 13 | 20 | 227 | 223
| Герцена 60 |  |  | 35 | 20 | 21 | 227 | 223
| ул. освещение |  |  | 10 | 43 | 26 | 228 | 224
| Торговый павильон Курганская |  |  |  | 8 |  | 229 | 225
| ИП Мыканов |  |  |  |  | 0
Герцена 54 общ-тие КСТУ (отключен)
| ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 19.8686
| стройка каирб. 405 |  |  | 31 | 60 | 50 | 228 | 224
| каирбекова 399/1 |  |  | 51 | 34 | 47 | 228 | 224
| каирбекова 411 |  |  | 37 | 47 | 65 | 228 | 224
| каирбекова 405 | пр.Каирбекова 405 |  | 31 | 46 | 50 | 228 | 224
| Каирбекова 403 |  |  | 30 | 23 | 32 | 228 | 224
| Школа-интернат |  |  | 0 | 0 | 0
Торговый вагон (отключен)
| Дом 399А |  |  | 0 | 0 | 0
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 10.2756
| обл. детс. Дом № 1 |  |  | 10 | 7 | 4 | 224 | 220
| каирбекова 399 |  |  | 64 | 54 | 17 | 224 | 220
| каирбекова 399/2 |  |  | 54 | 51 | 28 | 224 | 220
| Торговый павильон Каирбекова 399 |  |  |  | 0
Стройка (отключен)
Стройка, 405 (отключен)
| ТП-047 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 14.1487
| котекс |  |  | 54 | 78 | 69 | 231 | 230
| БК-строй |  |  | 7 | 13 | 5 | 231 | 230
| Шеф | За Д/К Текстильщик |  | 0 | 2 | 0 | 231 | 230
| ул. освещение |  |  | 9 | 3 | 5 | 231 | 230
| Кан.насос |  |  | 0 | 0
| дк текстильщик ввод-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Киоск |  |  | 0
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 8.9467
| котеджи ч/с |  |  | 3 | 5 | 0 | 231 | 230
| дк текстильщик ввод-1 |  |  | 7 | 10 | 4 | 231 | 230
| дк текстильщик ввод-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 231 | 230
| БК-строй |  |  | 33 | 33 | 44 | 231 | 230
| мкр-4, дом 4 |  |  | 48 | 27 | 29 | 231 | 230
Дет. Сад Ввод-1 (отключен)
| ТП-048 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 12.432
| Текстильщиков 9Б маг. Жанак | пр.Каирбекова 340 |  | 1 | 0 | 3 | 222 | 217
| Каирбекова общежитие |  |  | 11 | 21 | 22 | 222 | 217
| Каирбекова 340 |  |  | 24 | 21 | 18 | 222 | 217
| ж/д Красносельская |  |  | 6 | 10 | 8 | 222 | 217
| каирбекова 342 |  |  | 25 | 39 | 15 | 222 | 217
| Ввод-2 |  | 400 | [5 empty] | 4.785
| тектильщиков 3/51 |  |  | 23 | 27 | 23 | 220 | 216
| текстильщиков 9а бывший Детсад |  |  | 6 | 5 | 3 | 220 | 216
Каирбекова общежитие (отключен)
ж/д Красносельская (отключен)
| ТП-050 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 16.8313
| КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  |  | 25 | 31 | 16 | 232 | 229
| Ф 1 вл | Школа№9 |  | 0 | 0 | 31 | 227 | 222
| ШКОЛА № 9 ввод-1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 227 | 222
| Светофор СМЭУ ГАИ |  |  |  |  | 0
Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ
| МАГАЗИН |  |  | 0 | 21 | 4 | 227 | 222
| КАИРБЕКОВА 336 |  |  | 38 | 51 | 33 | 227 | 222
| ШКОЛА № 9 ввод-2 |  |  | 15 | 14 | 15 | 227 | 222
| АВ-25А без названия |  |  |  | 0
| ТП-051 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 5.5962
| каирбекова 389 |  |  | 20 | 20 | 24 | 226 | 224
| каирбекова 385 | пр.Каирбекова 387/1 |  | 17 | 27 | 20 | 226 | 224
| Дет. Сад Ввод-1 (отключен) |  |  | 4 | 6 | 4 | 226 | 224
| без названия Вл сип |  |  | 3 | 0 | 11 | 226 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 23.9943
| каирбекова 385/1 |  |  | 22 | 25 | 17 | 228 | 226
| каирбекова 387/1 |  |  | 10 | 11 | 14 | 228 | 226
| текстильщиков 17 |  |  | 18 | 13 | 17 | 228 | 226
| текстильщиков 21 |  |  | 26 | 29 | 28 | 228 | 226
| текстильщиков 15 |  |  | 32 | 20 | 16 | 228 | 226
| текстильщиков 23 |  |  | 18 | 11 | 8 | 228 | 226
| каирбекова 383 |  |  | 24 | 24 | 23 | 228 | 226
| каирбекова 387 |  |  | 7 | 13 | 14 | 228 | 226
| каирбекова 395 |  |  | 16 | 31 | 16 | 228 | 226
| овощной магазин |  |  | 1 | 6 | 10 | 228 | 226
| каирбекова 393 |  |  | 26 | 11 | 44 | 228 | 226
| маг. Зураб |  |  | 14 | 4 | 0 | 228 | 226
| Текстильщиков 19 |  |  | 9 | 18 | 24 | 228 | 226
| каирбекова 381 |  |  | 25 | 22 | 8 | 228 | 226
| дет. Сад Ввод-2 |  |  | 4 | 2 | 0 | 228 | 226
| ИП Алиева Баня магазин |  |  | 0 | 0 | 0
| Охранная сигнализация |  |  |  |  | 0
| ТП-052 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 15.3038
| герцена 38 а |  |  | 15 | 19 | 11 | 231 | 228
| герцена 40/1 |  |  | 29 | 28 | 15 | 231 | 228
| герцена 40 кв 1-85 | Герцена 42 за 2 отделом |  | 7 | 9 | 9 | 231 | 228
| без наименования |  |  | 1 | 6 | 8 | 231 | 228
| герцена 38 |  |  | 36 | 20 | 40 | 231 | 228
| Герцена 40 |  |  | 28 | 46 | 34 | 231 | 228
Дет. Сад (отключен)
Магазин 97 (отключен)
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 26.174
| текстильщиков23, герцена 42/1 |  |  | 57 | 63 | 60 | 220 | 217
| Герцена 40А УВД |  |  | 10 | 7 | 8 | 228 | 226
| текстильщиков 23 а |  |  | 27 | 23 | 21 | 228 | 226
| герцена 42 |  |  | 26 | 24 | 28 | 228 | 226
| Кафе Салтанат |  |  | 4 | 2 | 1 | 228 | 226
| Герцена 42/1 + киоск |  |  | 28 | 33 | 31 | 228 | 226
| магазин Нурдаулет |  |  | 0 | 12 | 1 | 228 | 226
| Лидер 2030 |  |  | 0 | 7 | 0 | 212 | 208
Текстильщиков 21 (отключен)
Герцена 42/1 (отключен)
| ТП-053 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 24.248
| ИП Тэн |  |  | 2 | 0 | 0 | 224 | 220
| Герцена 32-34 |  |  | 58 | 40 | 30 | 224 | 220
| киевская 26 |  |  | 23 | 25 | 35 | 224 | 220
| киевкая 24/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 220
| РКО Народный банк | Герцена 36 |  | 1 | 2 | 15 | 224 | 220
Герцена 26/2 (отключен)
| герцена 36 |  |  | 44 | 36 | 28 | 224 | 220
| Герцена 28/1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 224 | 220
| герцена 30/1 |  |  | 15 | 12 | 15 | 224 | 220
| Кабланды Батыра 32/1 |  |  | 31 | 14 | 20 | 224 | 220
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 16.352
| Киевская 24/1 |  |  | 23 | 19 | 15 | 224 | 220
| герцена 28/2 |  |  | 0 | 3 | 0 | 224 | 220
| герцена 26/1 |  |  | 18 | 60 | 11 | 224 | 220
| аптека Забота |  |  | 0 | 11 | 0 | 224 | 220
| киевская 22 |  |  | 24 | 23 | 24 | 224 | 220
| герцена 30 |  |  | 15 | 38 | 38 | 224 | 220
| гаражи |  |  | 6 | 6 | 14 | 224 | 220
| АЗС |  |  | 2 | 10 | 3 | 224 | 220
Кабланды Батыра 32/1 (отключен)
| ТП-054 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 27.5425
| АЗС Стоянка + Киевская 20 |  |  | 17 | 1 | 34 | 230 | 224
| каирбекова 373 |  |  | 25 | 30 | 51 | 230 | 224
| школа |  |  | 0 | 0 | 0
| Каирбекова 377 | Школа№3 |  | 47 | 32 | 17 | 230 | 224
| Котедж Киевская |  |  | 1 | 1 | 0 | 230 | 224
| каир 369/1 |  |  | 28 | 31 | 24 | 230 | 224
| каирбекова 371/1 |  |  | 40 | 42 | 60 | 230 | 224
| Киоск |  |  |  |  | 0
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 22.8
| каирбекова 367а Закусочная |  |  | 2 | 6 | 2 | 228 | 226
| школа |  |  | 6 | 4 | 1 | 228 | 226
| каирбекова 375 |  |  | 30 | 20 | 24 | 228 | 226
| Каирбекова 371 |  |  | 41 | 27 | 30 | 228 | 226
| киевская 18а |  |  | 14 | 21 | 20 | 228 | 226
| Киевская 18 |  |  | 31 | 40 | 41 | 228 | 226
| каирбекова 369 |  |  | 28 | 29 | 38 | 228 | 226
| каирбекова 371/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 226
Каирбекова 369/1 (отключен)
Киевкая 18 (отключен)
| ТП-055 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 19.3328
| Элитный офис магазин |  |  | 45 | 43 | 50 | 216 | 204
| подземный переход. Домик Аптекаря |  |  | 19 | 12 | 0 | 216 | 204
| Цветная аптека | магазин Солнечный КСК |  | 6 | 2 | 3 | 216 | 204
| маг. Солнечный |  |  | 42 | 36 | 42 | 216 | 204
| балапан |  |  | 8 | 8 | 7 | 216 | 204
| олимп |  |  | 14 | 16 | 10 | 216 | 204
| ларек Новый день |  |  | 11 | 1 | 3 | 216 | 204
| Стомоталогия |  |  | 1 | 2 | 0 | 217 | 205
| ул. освещение |  |  | 43 | 45 | 28 | 218 | 206
| Костанай Газ |  |  |  | 1 |  | 219 | 207
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 30.634
| светофор |  |  | 4 | 0 | 0 | 212 | 208
| маг. Солнечный |  |  | 161 | 173 | 215 | 212 | 208
| Пост № 1 |  |  | 0 | 4 | 0 | 212 | 208
| Пивнов вл сип |  |  | 9 | 9 | 3 | 212 | 208
| ТП-056 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 4.62
| колбасный цех |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 216
| АЗС ДАКА |  |  | 11 | 4 | 19 | 220 | 216
| гараж |  |  | 3 | 10 | 9 | 220 | 216
| Карагандин и Фин | Поликлиника №3 |  | 0 | 21 | 6 | 220 | 216
| Магазин Сантех |  |  | 0 | 0 | 1 | 220 | 216
| Скоростомер Кабыланды |  |  |  | 0 | 0
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0
| Спец Автом |  |  | 0 | 0 | 0
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 18.26
| кондитерский цех |  |  | 6 | 18 | 17 | 220 | 216
| ТОО Вескор союз окно |  |  | 51 | 44 | 38 | 220 | 216
| поликлиника |  |  | 49 | 70 | 39 | 220 | 216
| Спорткомплекс 3 поликлиники |  |  | 0 | 0 | 0
| ИП Алтыынбаев |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП-057 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 12.22
| Ф-3 |  |  | 13 | 21 | 6 | 235 | 229
| НКУ Ввод-2 | ул.Южная-1 |  | 9 | 0 | 13 | 235 | 229
| Южная-1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ул. освещение (отключен)
2 СШ-0,4 кВ
| Ф-2 |  |  | 10 | 20 | 23 | 235 | 229
| Ф-1 вл |  |  | 42 | 25 | 26 | 235 | 229
Южная-4
| Ф-3 Южная 4,3 |  |  |  |  | 0
Ф без названия (отключен)
Ф-4 (отключен)
| ТП-058 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 33.6864
ПС 110/35/10 кВ Центральная | курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» |  | 61 | 56 | 62 | 232 | 225
| курганская 5 |  |  | 14 | 9 | 5 | 232 | 225
| Курганская 4 Цех Ева |  |  | 40 | 64 | 52 | 232 | 225
| курганская 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 225
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 6.1005
| ЕВА |  |  | 25 | 25 | 23 | 224 | 221
| АЗС |  |  | 1 | 3 | 9 | 230 | 222
| ИП «Коломиец» |  |  | 10 | 7 | 5 | 230 | 222
| ТП-059 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 29.678
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | текстильщик 3 а |  |  | 35 | 48 | 55 | 226 | 223
| фидер 2 | Ул.Текстильщиков-9 |  | 54 | 39 | 29 | 226 | 223
| фидер 1 |  |  | 52 | 45 | 33 | 226 | 223
| котеджи ч/с |  |  | 6 | 1 | 2 | 226 | 223
| текстильщиков 9 |  |  | 25 | 23 | 19 | 226 | 223
| СТО |  |  | 1 | 0 | 0 | 226 | 223
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 13.511
| Ф-1 СИП | Ул.1-я Кустанайская |  | 0 | 2 | 0 | 229 | 227
| Ф-1 Кустанайская |  |  | 27 | 28 | 20 | 229 | 227
| Ф-2 |  |  | 39 | 28 | 29 | 229 | 227
2 СШ-0,4 кВ
| Освещение Герцена СИП |  |  | 5 | 5 | 5 | 229 | 227
| Ф-4 |  |  | 10 | 17 | 21 | 229 | 227
| КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 |  | 160 | [5 empty] | 21.4513
| Ф-1 СИП |  |  | 3 | 2 | 4 | 242 | 223
| Ф-2 ВЛ | Ул.Кустанайская |  | 29 | 28 | 3 | 242 | 223
| ул. Костанайская-13/1 Жилой дом СИП |  |  | 8 | 0 | 0 | 242 | 223
| без названия |  |  | 0 | 4 | 0 | 242 | 223
| без названия |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 223
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1запломбирован |  | 400 | 117 | 134 | 116 | 228 | 225 | 20.919
Ввод 2
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 225
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 |  | 400 | [5 empty] | 43.3455
| фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной |  | 60 | 93 | 63 | 230 | 223
| фидер 2 |  |  | 58 | 67 | 37 | 230 | 223
| фидер 3 |  |  | 83 | 80 | 30 | 230 | 223
| фидер 4 |  |  | 16 | 27 | 20 | 230 | 223
| АТС |  |  | 0 | 1 | 0 | 230 | 223
| Л. Чайкиной-10 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 30 | 33 | 34 | 229 | 227 | 10.076
| не подписан |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 227
| не подписан |  |  | 8 | 4 | 1 | 229 | 227
| КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 |  | 400 | [5 empty] | 12.4655
| фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября |  | 46 | 32 | 39 | 233 | 230
| фидер 2 |  |  | 41 | 33 | 19 | 233 | 230
| 40 лет Октября Гаражи |  |  | 1 | 1 | 2 | 233 | 230
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 |  | 160 | [5 empty] | 28.05
| фидер 1 | Узкая колея |  | 55 | 24 | 31 | 240 | 231
| Фидер 2 вл |  |  | 30 | 23 | 24 | 240 | 231
| КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | [5 empty] | 2.85
| фидер 1 |  |  | 1 | 6 | 12 | 240 | 231
| КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 | напротив Вадиса-М | 160 | [5 empty] | 1.95
| фидер Молдахметов |  |  | 6 | 3 | 4 | 240 | 231
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-072 Ввод с ВЛ-10кВ ТП-150 _ТП-Пионер Люкс отпайка от ВЛ-10кВ комерческий учет | около КирЗавода (РП-26) | 40 |  |  |  | 224 | 222 | 5.6
| Офис |  |  | 5 | 1 | 4 | 224 | 222
| ТП-0100 Ввод 1 | 4 мкр.Дом-1
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | 10 эт. Дом подъезд -2 |  |  | 33 | 48 | 48 | 216 | 212
| 6 эт. Дом |  |  | 9 | 56 | 42 | 216 | 212
| Ввод 2 |  | 400 | [5 empty] | 13.9932
| 10 эт. Дом подъезд -2 |  |  | 27 | 7 | 17 | 223 | 220
| рынок |  |  | 3 | 17 | 14 | 223 | 220
| без названия |  |  | 4 | 4 | 10 | 223 | 220
| Кислородный |  |  | 0 | 1 | 11 | 223 | 220
| Останов.й торговый павильон Сорокопуд |  |  |  | 8 |  | 223 | 220
| ДетСад |  |  | 6 | 4 | 7 | 223 | 220
| Совхозная 1/1 |  |  | 0 | 2 | 0 | 223 | 220
| уличное освещение |  |  | 52 | 23 | 34 | 223 | 220
| ТП-1 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 19.805
ПС 110/35/10 кВ Южная | Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети |  | 56 | 32 | 56 | 233 | 230
| Наурыз дом 8 |  |  | 13 | 33 | 25 | 233 | 230
| Наурыз д ом 5, хим. Защита |  |  | 4 | 2 | 15 | 233 | 230
| дом 6 А |  |  | 3 | 4 | 5 | 233 | 230
| дом 6 |  |  | 12 | 5 | 8 | 233 | 230
| дом 6 В |  |  | 28 | 20 | 19 | 233 | 230
| Ввод 2 |  | 400 | [5 empty] | 0
Наурыз дом 6А отключен
Наурыз магазин отключен
| дом 6В |  |  | 0 | 0 | 0
| ГЭК |  |  | 0 | 0 | 0
| Скоростомер |  |  |  |  | 0
| ТП-2 Ввод 1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 16.5992
| Наурыз Дом 3 а , корпус "Б" |  |  | 30 | 17 | 18 | 235 | 229
| маг. Светлый |  |  | 30 | 7 | 7 | 235 | 229
| Наурыз дом 4 |  |  | 21 | 23 | 17 | 235 | 229
| Наурыз дом 1 блок "Б" | Мкр-Наурыз дом 3 |  | 34 | 16 | 26 | 235 | 229
| КГУ корпус -4 ветфак |  |  | 24 | 24 | 36 | 235 | 229
| Наурыз дом 2 |  |  | 21 | 21 | 35 | 235 | 229
| стройка 3а |  |  | 15 | 11 | 12 | 235 | 229
| ГРП |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 229
Наурыз дом 3Б отключен
Наурыз дом 3А корпус А отключен
| Ввод 2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 7.2178
| Дом 1 А 9 этаж |  |  | 35 | 35 | 53 | 232 | 228
| Наурыз дом 3 |  |  | 14 | 10 | 18 | 232 | 228
| наурыз 3Б |  |  | 8 | 5 | 18 | 232 | 228
| Наурыз 3 Блок Б отключен | [5 empty] | 232 | 228
| маг. Светлый |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 228
| КТП-3 СШ-10кВ тр-р |  | 400 | [5 empty] | 24.6375
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Ф-1 | Бородина-Валиханова |  | 31 | 49 | 37 | 225 | 221
| ф-2 |  |  | 63 | 54 | 62 | 225 | 221
| Пивнов (СИП) |  |  | 4 | 8 | 6 | 225 | 221
| ф-3 |  |  | 29 | 48 | 47 | 225 | 221
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 |  | 160 | [5 empty] | 12.8537
| Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. |  | 35 | 44 | 10 | 226 | 216
| Тепличная 109 коттедж СИП |  |  | 1 | 0 | 1 | 226 | 216
| Гольдаде 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 216
| Гольдаде 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 216
| ТП-5 Ввод 1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 13.9695
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | автомойка |  |  | 5 | 17 | 7 | 228 | 221
| лермонтова 19 Ф-1 | ул. Алтынсарина средняя школа 11 |  | 35 | 147 | 124 | 228 | 221
| общество инвалидов |  |  | 3 | 0 | 4 | 228 | 221
| ГЭК гаражи |  |  | 0 | 8 | 2 | 228 | 221
| лермонтова 26 |  |  | 1 | 3 | 1 | 228 | 221
| АЗС Эталон |  |  | 5 | 22 | 2 | 228 | 221
| Ул. освещение | [5 empty] | 228 | 221
| ТП-7 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 25.422
ПС 110/10 кВ Городская | спорт зал |  |  | 2 | 5 | 10 | 228 | 221
| ИП Некрасова маг. Автозапчасти |  |  | 8 | 5 | 0 | 228 | 221
| ЧП Ким маг. Строй. Мат. |  |  | 6 | 5 | 4 | 228 | 221
| кулинария 1 | Ул.Алтынсарина 122 |  | 12 | 3 | 10 | 228 | 221
| Пушкина, 55 стоянка |  |  | 4 | 4 | 0 | 228 | 221
| КСЕЕЛ |  |  | 76 | 64 | 94 | 228 | 221
| пушкина 59 |  |  | 35 | 43 | 56 | 228 | 221
ЧП «Морозова»
Забота отключен
Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт отключен
| Ввод 2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 8.03
| Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  |  | 7 | 8 | 15 | 220 | 218
| алтынсарина 122 |  |  | 39 | 19 | 6 | 220 | 218
| фидер 1 |  |  | 7 | 34 | 11 | 220 | 218
| Библиотека им. Алтынасрина |  |  | 0 | 0 | 0
| Игровые автоматы |  |  | 0 | 0 | 0
| пушкина 59 |  |  | 0 | 0 | 0
| КСЕЕЛ |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП-8 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 33.9597
ПС 110/10 кВ Городская | Победы 32 а | Ул. Амангельды 37 |  | 28 | 0 | 0 | 233 | 221
| пушкина 39 |  |  | 18 | 28 | 20 | 233 | 221
| ф-3 вл |  |  | 30 | 24 | 27 | 233 | 221
| ф-4 вл |  |  | 56 | 33 | 32 | 233 | 221
| коттеджи |  |  | 1 | 2 | 1 | 233 | 221
2СШ-0,4кВ
| амангельды 37 |  |  | 27 | 32 | 20 | 233 | 221
| уличное освещение Абая, Лермонтова, Тарана |  |  | 5 | 11 | 2 | 233 | 221
| Абая 168, СТО |  |  | 1 | 1 | 1 | 233 | 221
| ф-1 вл |  |  | 48 | 19 | 41 | 233 | 221
| ф-2 вл |  |  | 22 | 26 | 30 | 233 | 221
| Светофор |  |  | 0 | 0 | 1 | 233 | 221
| ТП-9 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 10.614
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ул. освещение |  |  | 23 | 0 | 0 | 232 | 230
| Уральская, 21 Ф-2 |  |  | 33 | 34 | 30 | 232 | 230
| Ф-1 ч/с | Ул.Уральская 23 |  | 15 | 6 | 22 | 232 | 230
| Насосная |  |  | 1 | 0 | 1 | 232 | 230
| Костанай |  |  | 1 | 0 | 1 | 232 | 230
| Уральская, 21 СТО |  |  | 0 | 0 | 0
2 СШ-0,4 кВ
| Дом 9 этаж №2 |  |  | 5 | 8 | 5 | 232 | 230
| Цепи Управления ВВ |  |  | 0
Насосная-2 отключена
| ТП-11 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 5.187
ПС 110/10 кВ Городская | тукенов | ТОО.Алпамыс |  | 0 | 0 | 3 | 228 | 227
| Каирбекова, 78 |  |  | 3 | 5 | 0 | 228 | 227
| Ф-1 |  |  | 18 | 30 | 32 | 228 | 227
| Ф-2 город |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227
| Ф-3 аль-фараби 19 вл |  |  | 1 | 2 | 1 | 228 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 24.9315
| сьянова 44 ч/с |  |  | 14 | 13 | 16 | 230 | 223
| Ф-3 |  |  | 4 | 0 | 2 | 230 | 223
| Ф-5 вл |  |  | 6 | 2 | 9 | 230 | 223
| Каирбекова 71,75 вл |  |  | 1 | 3 | 4 | 230 | 223
| оздоровительный комплекс |  |  | 56 | 44 | 59 | 230 | 223
| ул. освещение |  |  | 20 | 25 | 12 | 230 | 223
| ф. Мейстер |  |  | 41 | 60 | 17 | 230 | 223
| Аль-фараби 19, угол Аль-Фараби-Съянова, офисы, опорный пункт Набережный |  |  | 14 | 17 | 17 | 230 | 223
| Стройка Нисембаев |  |  | 64 | 48 | 24 | 231 | 224
| ТП-14 В вод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 7.6475
ПС 110/10 кВ Городская | гаражи прокуратуры |  |  | 4 | 12 | 2 | 230 | 227
| ТП-14 школа |  |  | 19 | 29 | 28 | 230 | 227
| Прокуратура | С/К.Динамо |  | 9 | 11 | 5 | 230 | 227
| Ф-1 гоголя 70 ВЛ |  |  | 0 | 3 | 11 | 230 | 227
| Ввод 2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 17.6057
| центр занятости |  |  |  | 17 | 49 | 234 | 230
| Алтынсарина 114 |  |  | 13 | 9 | 4 | 234 | 230
| Динамо ввод 2 |  |  | 12 | 10 | 2 | 234 | 230
| толтого 50 |  |  | 50 | 27 | 49 | 234 | 230
| Алтынсарина 114 Кофейня, ИП федоров |  |  | 80 | 67 | 85 | 234 | 230
| ТП-15 В вод 1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 15.8984
| корпус | Общество Слепых |  | 14 | 9 | 9 | 238 | 238
| кафе Волна |  |  | 5 | 5 | 15 | 238 | 238
| ф-1 вл |  |  | 28 | 57 | 4 | 238 | 238
| 5-го Апреля нечетная |  |  | 2 | 3 | 7 | 238 | 238
| Ф-9 |  |  | 9 | 0 | 0 | 238 | 238
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 6.468
| Ф-2 вл |  |  | 21 | 24 | 25 | 231 | 230
| ул. освещение |  |  | 50 | 68 | 46 | 231 | 230
| ТП-16 В вод 1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 9.348
ПС 35/10 кВ Заводская | Дощанова 135 а |  |  | 5 | 28 | 21 | 228 | 225
| Мауленова 10/5 | Ул.Мауленова 10/3 |  | 4 | 13 | 0 | 228 | 225
| Мауленова 10/3 |  |  | 8 | 9 | 11 | 228 | 225
| Мауленова 10/1 |  |  | 14 | 13 | 17 | 228 | 225
| магазин Мини маркет 24 |  |  | 24 | 9 | 23 | 228 | 225
| фидер № 2 |  |  | 3 | 3 | 12 | 228 | 225
| магазин |  |  | 0 | 0 | 3 | 228 | 225
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 19.1318
| дощанова 133 б, 135 |  |  | 21 | 9 | 39 | 227 | 224
| фидер 1 Мауленова |  |  | 15 | 15 | 15 | 227 | 224
| ул. освещение |  |  | 46 | 0 | 49 | 227 | 224
| аптека |  |  | 2 | 6 | 2 | 227 | 224
| дощанова 137 |  |  | 30 | 30 | 30 | 227 | 224
| Дощанова 133А |  |  | 10 | 13 | 5 | 228 | 225
| КТП-17 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 19.2112
ПС 35/10 кВ Заводская | фидер 1 | Дощанова-Летунова |  | 38 | 43 | 28 | 235 | 228
| фидер 3 |  |  | 26 | 32 | 18 | 235 | 228
| дощанова 150 |  |  | 0 | 3 | 6 | 235 | 228
2 СШ-0,4 кВ
| фидер 2 |  |  | 28 | 20 | 21 | 235 | 228
| фидер 4 |  |  | 28 | 19 | 17 | 235 | 228
| АТС |  |  | 2 | 0 | 0 | 235 | 228
| ТП-19 Ввод 2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 4.6413
ПС 35/10 кВ Заводская | Эл. цех | ТОО Лаура и Ко |  | 1 | 0 | 0 | 235 | 230
| поселок вл |  |  | 12 | 21 | 11 | 235 | 230
| Мех.цех |  |  | 6 | 7 | 3 | 235 | 230
1 СШ-0,4 кВ
| пилорама |  |  | 18 | 0 | 0 | 235 | 230
| сушилка |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 230
| ТП-20 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 20.126
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | лермонтова 13 |  |  | 23 | 22 | 30 | 232 | 223
| лермонтова 11 | Школа№11 |  | 8 | 5 | 7 | 232 | 223
| северная 18 |  |  | 22 | 12 | 17 | 232 | 223
| лермонтова 9 |  |  | 15 | 18 | 8 | 232 | 223
| дет. Сад |  |  | 11 | 1 | 0 | 232 | 223
| лермонтова 13 а |  |  | 22 | 34 | 80 | 232 | 223
| Маг. Лермонтова 9Б |  |  | 8 | 14 | 2 | 232 | 223
| Дет.Сад ввод-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 223
| Ввод 2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 28.6822
| фидер 3 СИП |  |  | 50 | 46 | 20 | 229 | 221
| фидер 2 СИП |  |  | 30 | 35 | 46 | 229 | 221
| алтынсарина 236 А Умит |  |  | 43 | 30 | 30 | 229 | 221
| северная 18а |  |  | 11 | 13 | 3 | 229 | 221
| алтынсарина 232 |  |  | 17 | 10 | 4 | 229 | 221
| фидер 1 СИП |  |  | 26 | 10 | 6 | 229 | 221
| школа 11 |  |  | 29 | 43 | 30 | 229 | 221
| КТП-21 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 23.838
ПС 110/10 кВ Городская | Баймагамбетова 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 223
| Баймагамбетова 224 | Баймагамбетова-Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 223
| Гагарина 117 магазин |  |  | 1 | 1 | 14 | 232 | 223
| Гагарина 138 |  |  | 0 | 1 | 0 | 232 | 223
| ул. освещение |  |  | 21 | 24 | 18 | 232 | 223
| ф-2 вл |  |  | 23 | 46 | 33 | 232 | 223
| ф-3 вл |  |  | 47 | 58 | 36 | 232 | 223
| ИП Сарлыбаев Баймагамбетова, 186 |  |  | 7 | 8 | 9 | 232 | 223
| Ф-1 вл |  |  | 41 | 51 | 35 | 232 | 223
| ТП-22 Ввод- 1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 3.477
ЦРП | Павлова 66 | Гоголя 85 |  | 9 | 5 | 3 | 228 | 217
| павлова 64 |  |  | 26 | 8 | 9 | 228 | 217
| Гоголя 87 офис |  |  | 0 | 0 | 1 | 228 | 217
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 12.198
| Гоголя 85 |  |  | 31 | 19 | 8 | 228 | 222
| Магазин Оливье |  |  | 10 | 2 | 23 | 228 | 222
| гос. Стандарт |  |  | 19 | 12 | 8 | 228 | 222
| Павлова 62, Жилой дом |  |  | 17 | 18 | 32 | 228 | 222
| Гоголя 87 офис |  |  | 21 | 17 | 14 | 228 | 222
| цветная аптека |  |  | 6 | 5 | 4 | 228 | 222
| ТП-26 В вод тр-р |  | 400 | [5 empty] | 27.3195
ПС 35/10 кВ Заводская | Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств |  | 39 | 80 | 81 | 234 | 233
| Дощанова 65 Сип |  |  | 15 | 4 | 3 | 234 | 231
| Фидер 3 Павлова ВЛ |  |  | 16 | 35 | 42 | 234 | 231
| Фидер 1 Досжанова ВЛ |  |  | 37 | 43 | 72 | 234 | 231
Ул.освещение (отключено)
| ТП-27 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 17.4222
ПС 35/10 кВ Заводская | банк Ввод-1 | РДЦ |  | 52 | 52 | 57 | 224 | 221
| Баня РП-5 |  |  | 22 | 21 | 22 | 224 | 221
| Столовая РП-1 |  |  | 0 | 3 | 1 | 224 | 221
| РДЦ РП 3 |  |  | 16 | 22 | 20 | 224 | 221
| РДЦ СГП-1 ВЛ |  |  | 21 | 22 | 28 | 224 | 221
| Аварийный ЦДС ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 221
Булак (не подключен)
| Силов. ЭВМ Булак ВЛ |  |  | 8 | 1 | 14 | 224 | 221
| СЭС Ввод-1 |  |  | 67 | 70 | 42 | 224 | 221
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 1.3867
| Силов. ЭВМ Булак Ввод-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| РДЦ СГП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
СЭС Ввод-2 (отключен)
| Столовая резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| РДЦ - 2 РП-2 |  |  | 24 | 5 | 10 | 224 | 223
МЦР-2 Резерв (отключен)
| Ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| Банк Ввод-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| ТП-27 А Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 1.603
| ЦВВЛ | ЦВВЛ |  | 23 | 1 | 4 | 229 | 224
| Освещение ТП |  |  | 0 | 0 | 0
| Вакуумные печи |  |  | 0 | 0 | 0
| Вакуумные печи |  |  | 0 | 0 | 0
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.656
| Аль-Фараби-111 "Мир Штор" |  |  | 2 | 2 | 0 | 229 | 224
| Аль-Фараби-111 А БЦ Парус |  |  | 59 | 61 | 60 | 229 | 224
| Аль-Фараби-111 А Eniht |  |  | 16 | 17 | 39 | 229 | 224
| ТП-29 Ввод-1 Тр-р |  | 250 | [5 empty] | 18.9952
ПС 35/10 кВ Заводская | чп терновой | Баймагамбетова 187 |  | 3 | 14 | 4 | 224 | 221
| маг. Театральный |  |  | 6 | 2 | 2 | 224 | 221
| толстого 72 |  |  | 11 | 8 | 6 | 224 | 221
| чп спицина Баймагамбетова, 185 |  |  | 23 | 30 | 26 | 224 | 221
| Баймагамбетова, 187 |  |  | 42 | 14 | 14 | 224 | 221
| Толстого 72 Продукт. Магазин |  |  | 3 | 1 | 3 | 224 | 221
| ТП-30 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 14.7857
ПС 35/10 кВ Заводская | Дет. Сад | Толстого 67 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 224
| 1 Мая 86 |  |  | 13 | 16 | 25 | 225 | 224
| Аль-фараби 95 |  |  | 7 | 13 | 7 | 225 | 224
| Магазин Бородинский № 1 |  |  | 60 | 36 | 48 | 225 | 224
| Толстого 76 коттедж |  |  | 3 | 3 | 1 | 225 | 224
| фин. Контроль |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 224
| Арай Ввод-1 |  |  | 26 | 29 | 42 | 225 | 224
| Магазин Бородинский Гоголя, 110 |  |  | 27 | 42 | 23 | 225 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 11.067
| гоголя 98 |  |  | 22 | 29 | 22 | 238 | 229
| Магазин Бородинский |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 224
| Толстого 69 подъезд с 4 по 6 |  |  | 22 | 12 | 5 | 238 | 229
| Фин.пол |  |  | 15 | 3 | 16 | 238 | 229
| толстого 67 |  |  | 2 | 0 | 11 | 238 | 229
| Толстого 76 Рыцарский замок |  |  | 18 | 6 | 16 | 238 | 229
| Гаражи Рыцарский замок |  |  | 0
Освещение ТП (отключен)
| ТП-31 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 17.5968
ПС 35/10 кВ Заводская | дом профсоюзов | Гостиница Целинная |  | 0 | 1 | 3 | 230 | 227
| Гостиница МЕДЕО Ввод № 1 |  |  | 107 | 119 | 93 | 230 | 227
| гостиница ЦЕЛИННАЯ Ввод № 2 |  |  | 86 | 40 | 33 | 230 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 17.2089
| Прачечная гостиница (отключен) | [5 empty] | 242 | 239
| Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  |  | 50 | 42 | 67 | 242 | 239
| Жасталап Баймагамбетова, 166 |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 239
| Пушкина, 100 (отключен) | [5 empty] | 242 | 239
| Медео |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 239
| Дом профсоюзов |  |  | 35 | 30 | 12 | 242 | 239
| Гостиница ЦЕЛИННАЯ |  |  | 52 | 118 | 42 | 242 | 239
| Надежда Баймагамбетова, 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 239
| ТП-33 Ввод с тр-ра |  | 400 | [5 empty] | 29.3105
ПС 110/10 кВ Городская | АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная |  | 16 | 20 | 17 | 239 | 235
| ойл центр |  |  | 15 | 10 | 8 | 235 | 228
| ул. освещение Вл |  |  | 8 | 12 | 10 | 235 | 228
| каирбекова 246 |  |  | 8 | 8 | 15 | 235 | 228
| пекарня |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 228
| мойка |  |  | 3 | 1 | 13 | 235 | 228
| мельница |  |  | 4 | 7 | 14 | 235 | 228
| Пригородная Дом-6 |  |  | 0 | 0 | 2 | 235 | 228
| фидер 1 СИП |  |  | 52 | 23 | 14 | 235 | 228
| Фидер 2 СИП |  |  | 21 | 19 | 28 | 235 | 228
| Фидер 3 СИП |  |  | 27 | 49 | 74 | 235 | 228
| ТП-34 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 13.1645
ПС 35/10 кВ Заводская | Пушкина 138 КГП-1 | Столовая Пед. Института ул.1 Мая |  | 0 | 0 | 0
| Пушкина 140/1 Ввод №1 |  |  | 18 | 5 | 16 | 226 | 224
| Пушкина 138 КГП-1 Ввод №2 |  |  | 25 | 96 | 60 | 226 | 224
| пушкина 136, библиотека |  |  | 11 | 1 | 1 | 226 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 25.5645
| ул. освещение |  |  | 6 | 6 | 11 | 234 | 228
| Пушкина 138 |  |  | 0 | 0 | 0
| общежитие колледжа Ввод №2 |  |  | 67 | 52 | 49 | 234 | 227
| Пушкина 140/1 ввод №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 227
| пушкина 125 |  |  | 2 | 1 | 1 | 234 | 227
| фидер 1 |  |  | 91 | 87 | 68 | 234 | 227
| общежитие колледжа Ввод №1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 227
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП-35 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 24.8802
ЦРП | тарана 105, магазин | Тарана 89 |  | 131 | 104 | 66 | 235 | 224
| кафе тарана 89 |  |  | 14 | 8 | 0 | 235 | 224
| Бавария |  |  | 43 | 45 | 52 | 235 | 224
| Техническая библиотека |  |  | 4 | 0 | 0 | 235 | 224
| тарана 107 |  |  | 21 | 11 | 4 | 235 | 224
| ТОО Султан |  |  | 49 | 54 | 27 | 235 | 224
| ул. оссвещение |  |  | 46 | 17 | 7 | 235 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 26.8427
| Тарана 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 222
| Бавария ввод-2 |  |  | 5 | 7 | 5 | 227 | 222
| аль-фараби 88 |  |  | 73 | 40 | 48 | 227 | 222
| тарана 105 |  |  | 14 | 14 | 16 | 227 | 222
| ТОО Детский мир |  |  | 27 | 57 | 47 | 227 | 222
| ТОО Султан |  |  | 24 | 10 | 22 | 227 | 222
| тарана 89 |  |  | 29 | 31 | 20 | 227 | 222
| козыбаева 96 |  |  | 20 | 0 | 20 | 227 | 222
| баймагамбетова 193 |  |  | 24 | 25 | 26 | 227 | 222
| ТП-37 Ввод -1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 38.9455
ПС 110/10 кВ Городская | Абая 166,168 |  |  | 43 | 43 | 29 | 234 | 225 |  | Р
| Ф-1 СИП | Тарана 37 |  | 9 | 13 | 37 | 234 | 225
| таран 37 |  |  | 29 | 25 | 51 | 234 | 225
| Народный банк ввод №1 |  |  | 40 | 26 | 18 | 234 | 225
| Блок Гаражи |  |  |  |  | 2 | 227 | 222
| Ф-2 СИП |  |  | 33 | 54 | 53 | 230 | 213
| Спортзал (Ф-3) СИП |  |  | 33 | 54 | 53 | 230 | 213
| Школа 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 230 | 213
| ТОО ТАУС |  |  | 5 | 13 | 7 | 230 | 213
| школа 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 213
| Ввод -2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 10.208
| аль-фариби 32, 40кв. Дом |  |  | 10 | 1 | 0 | 232 | 229
| ИП Соломаха, ул. Тарана, 27/1 |  |  | 17 | 15 | 9 | 232 | 229
| Тарана 35 80кв. Дом |  |  | 9 | 24 | 18 | 232 | 229
| Тарана 35 магазин в подвале |  |  | 2 | 9 | 1 | 232 | 229
| Мин. Юст. |  |  | 16 | 10 | 16 | 232 | 229
| ИП ТЁ |  |  | 6 | 13 | 9 | 232 | 229
| 5 Апреля, 87 СТО |  |  | 5 | 0 | 0 | 232 | 229
| Абая, 168 магазин Аскона |  |  | 1 | 2 | 0 | 232 | 229
| Галерея обоев |  |  | 10 | 5 | 10 | 232 | 229
| ТП-38 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 12.7029
ПС 35/10 кВ Заводская | Форвард | Пушкина-56 |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 228
| библиотека 2 |  |  | 2 | 3 | 2 | 228 | 225
| ТОО Забота |  |  | 11 | 8 | 10 | 228 | 225
| Абая, 169 ИП Акимкулов |  |  | 3 | 0 | 4 | 228 | 225
| амангельды 47-повстанческая ВЛ |  |  | 20 | 14 | 17 | 228 | 225
| Архитектура-17 |  |  | 1 | 0 | 5 | 228 | 225
| амангельды 47 |  |  | 10 | 16 | 13 | 228 | 225
| муз. Школа 1 |  |  | 18 | 18 | 16 | 228 | 225
| Пушкина 54 -1 |  |  | 14 | 16 | 11 | 228 | 225
| свердлова 123 |  |  | 23 | 13 | 27 | 228 | 225
| амангельды 45 |  |  | 15 | 6 | 23 | 228 | 225
| пушкина 54 ввод .2 |  |  | 26 | 17 | 20 | 228 | 225
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 9.6146
| Кочерга |  |  | 8 | 1 | 3 | 231 | 230
| д. сад, Костанай Газ |  |  | 16 | 19 | 25 | 228 | 225
| повстанческая 78 |  |  | 27 | 14 | 38 | 226 | 225
| повстанческая 99 |  |  | 21 | 32 | 38 | 226 | 225
| стомед 2 |  |  | 40 | 23 | 55 | 228 | 225
| Абая, 169 ИП Акимкулов |  |  | 4 | 2 | 15 | 228 | 225
| ИП Москунов |  |  | 4 | 0 | 0 | 228 | 225
| ТП-40 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 15.884
ПС 110/35/10 кВ Южная | столовая жолдары | Костанай Жолдары |  | 6 | 4 | 6 | 233 | 232
| сосновый бор |  |  | 9 | 9 | 16 | 224 | 218
| Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 1 | 9 | 224 | 218
| здание Костанай жолдары |  |  | 33 | 18 | 20 | 224 | 218
| ДАЛА-ХОЛЛ |  |  | 8 | 26 | 10 | 224 | 218
| фидер 1 Абая ВЛ |  |  | 45 | 44 | 24 | 224 | 218
| канццентр |  |  | 11 | 16 | 11 | 224 | 218
| ТП-45 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 9.7897
| школа № 18 ввод-2 |  |  | 1 | 15 | 27 | 229 | 223
| Магазин Сабина | ДЭУ |  | 0 | 2 | 0 | 229 | 223
| Арм.ДЭУ |  |  | 12 | 13 | 20 | 229 | 223
| Баймагамбетова 67, Элита |  |  | 1 | 3 | 8 | 229 | 223
| ДЭУ |  |  | 124 | 88 | 75 | 229 | 223
| алтынсаринпа , дет. Сад |  |  | 2 | 9 | 9 | 229 | 223
| школа № 18 ввод-1 |  |  | 20 | 7 | 17 | 229 | 223
| Евразия ф-В |  |  | 0 | 2 | 0 | 229 | 223
| ЧП Анарметов-Жиинбаев |  |  | 0 | 0 | 3 | 229 | 223
| КТП-46 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 44.688
ЦРП | Частный сектор Ф-1 | Зеленый рынок, Парк Победы -Баймагамбетова |  | 63 | 89 | 100 | 224 | 220
| ТД Отау сауда ввод-1 |  |  | 140 | 128 | 91 | 224 | 220
| Магазин |  |  | 7 | 36 | 12 | 224 | 220
| ТД Отау сауда ввод-2 |  |  | 23 | 24 | 61 | 224 | 220
| Балапан |  |  | 8 | 12 | 4 | 224 | 220
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 10.4563
| Каз Торг-1 |  |  | 7 | 3 | 14 | 239 | 234
| Каз Торг-2 |  |  | 0 | 0 | 3 | 239 | 234
| Емшан холодильники |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 234
| ул. Победы. Квартал 54 Хопта |  |  | 2 | 11 | 6 | 239 | 234
| Верхняя оптовка |  |  | 122 | 120 | 80 | 239 | 234
| Базар |  |  | 65 | 40 | 24 | 239 | 234
| ТП-47 В вод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 17.0397
ПС 35/10 кВ Заводская | Магазин Иволга | Бородина 107, Магазин Особа |  | 103 | 122 | 106 | 226 | 219
| пушкина 175 |  |  | 53 | 42 | 49 | 226 | 219
| Тарана 162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 219
| ОТРК ТВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 219
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 18 | 226 | 219
| Тарана, 119 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 219
| Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 17.0397
| бородина 107 |  |  | 71 | 82 | 76 | 226 | 219
| магазин 2 |  |  | 30 | 23 | 47 | 226 | 219
| Тарана, 119 |  |  | 48 | 49 | 49 | 226 | 219
| ТП-49 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 31.5892
ПС 110/35/10 кВ Южная | фидер 2 | Тобольская-Фролова |  | 27 | 37 | 34 | 231 | 226
| фяидер 5 |  |  | 46 | 64 | 75 | 231 | 226
| фидер 3 |  |  | 21 | 35 | 36 | 231 | 226
| гостиница Азия СИП |  |  | 2 | 0 | 0 | 231 | 226
| фидер 4, киномастерс |  |  | 88 | 91 | 66 | 231 | 226
| фидер 1 |  |  | 51 | 77 | 41 | 231 | 226
| Тобольская, 17 |  |  | 0 | 1 | 0 | 231 | 226
| угол Тобольская-Фролова коттедж |  |  | 0 | 0 | 0
| КТП-51 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 29.2675
ПС 35/10 кВ Заводская | фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК |  | 50 | 87 | 59 | 230 | 226
| фидер 2, вытрезвитель ВЛ |  |  | 19 | 91 | 53 | 230 | 226
| фидер 1 ВЛ |  |  | 48 | 38 | 62 | 230 | 226
| КТЭК |  |  | 2 | 0 | 0 | 230 | 226
| Хакимжановой, 116 |  |  | 0 | 0 | 11 | 230 | 226
| ТП-52 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 28.158
ПС 35/10 кВ Заводская | Котельная ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 225
| Пристройка главный корпус ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 225
| Кухня — 1 ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 225
| Главный корпус ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 225
| Прачечная | Аль-Фараби, гор больница |  | 22 | 11 | 18 | 228 | 225
| Гараж |  |  | 0 | 0 | 1 | 228 | 225
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 225
| Магазин радуга ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 225
| Пищеблок |  |  | 67 | 33 | 46 | 228 | 225
| корпус А 4 этажный пристройка больницы |  |  | 16 | 6 | 8 | 228 | 225
| Тарана 165-167 ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 225
| пристройка больницы |  |  | 3 | 3 | 2 | 228 | 225
| Тарана 169 ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 225
| приемный покой корпус А |  |  | 37 | 33 | 36 | 228 | 225
| аль-фараби 142- радуга |  |  | 45 | 87 | 41 | 228 | 225
| корпус А-1 4 этажный |  |  | 14 | 1 | 2 | 228 | 225
| аптека цветная |  |  | 6 | 6 | 1 | 228 | 225
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.307
| ТОО Агний |  |  | 2 | 3 | 4 | 228 | 224
| Админ.корпус |  |  | 4 | 3 | 3 | 228 | 224
| Реанимация ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 224
| старый корпус |  |  | 0 | 0 | 1 | 228 | 224
| рентген |  |  | 20 | 25 | 28 | 228 | 224
| Аль-Фараби-142/1 |  |  | 9 | 7 | 12 | 228 | 224
| корпус А-1 4 этажный |  |  | 3 | 13 | 7 | 228 | 224
| тарана 169 |  |  | 37 | 30 | 45 | 228 | 224
| Сварочный пост |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 224
| Реанимация 4-х этажка А-2 |  |  | 8 | 8 | 14 | 228 | 224
| каб. рентген |  |  | 6 | 6 | 6 | 228 | 224
| лаборатория |  |  | 14 | 3 | 3 | 228 | 224
| ТП-53 Ввод-1, Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 20.9664
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | строительная 6/1 | Строительная 4 |  | 19 | 27 | 5 | 234 | 230
| томирис |  |  | 2 | 4 | 3 | 234 | 230
| строительная 4 |  |  | 26 | 49 | 24 | 234 | 230
| строительная 4/1 |  |  | 29 | 17 | 19 | 234 | 230
| карбышева 5 |  |  | 40 | 14 | 24 | 231 | 230
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 18.4193
| карбышева 5 |  |  | 30 | 25 | 34 | 231 | 230
| строительная 6 |  |  | 21 | 25 | 27 | 234 | 230
| ИП Чернышенко |  |  | 2 | 0 | 3 | 231 | 230
| карбышева 3 |  |  | 40 | 50 | 35 | 231 | 230
| магазин Керуен Строительная, 6 |  |  | 7 | 0 | 19 | 231 | 230
| ТП-54 Ввод-1 |  | 400 | [5 empty] | 1.12
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ГСМ ЯРВ-1 | КазВзрывПром |  | 1 | 6 | 1 | 224 | 219
| ШС-2-5,6 |  |  | 7 | 0 | 0 | 224 | 219
| АБК ШС 8 |  |  | 4 | 1 | 0 | 224 | 219
| ТП-55 Ввод-1, Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 19.095
| фидер 5 ВЛ СИП | Школа-13 Киевский поселок |  | 13 | 53 | 31 | 228 | 224
| школа вв 1 |  |  | 6 | 2 | 5 | 228 | 224
| фидер 3 ВЛ СИП |  |  | 27 | 38 | 42 | 228 | 224
| фидер 1 ВЛ СИП |  |  | 59 | 30 | 29 | 228 | 224
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 21.8813
| фидер 4 ВЛ |  |  | 19 | 40 | 35 | 225 | 223
| фидер 2 ВЛ |  |  | 64 | 49 | 16 | 225 | 223
| ТОО Октан |  |  | 15 | 24 | 14 | 225 | 223
| Ул. освещение |  |  | 58 | 21 | 34 | 225 | 223
| КТП-55А Ввод от трансформатора | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | [5 empty] | 27.6276
| Ф-1 СИП |  |  | 34 | 49 | 80 | 231 | 224
| Ф-2 СИП |  |  | 38 | 25 | 28 | 231 | 224
| гастелло 8 |  |  | 20 | 20 | 5 | 231 | 224
| ТП-56 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 12.2052
ПС 110/10 кВ Городская | радуга 7 | Маг Океан |  | 2 | 0 | 0 | 225 | 221
| Повстанческая, 16 |  |  | 36 | 19 | 38 | 225 | 221
| Абая 149 2-5 |  |  | 29 | 16 | 24 | 225 | 221
| Павлова, 48 |  |  | 0 | 2 | 0 | 225 | 221
| Повстанч. 18 |  |  | 8 | 0 | 0 | 225 | 221
| абая 147 1-3 |  |  | 4 | 7 | 13 | 232 | 228
| гоголя 65 |  |  | 17 | 21 | 23 | 225 | 221
| гоголя 63 1-3 |  |  | 35 | 28 | 27 | 225 | 221
Океан ввод-1 ОПЛОМБИРОВАН
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 6.5578
Океан ввод-2 ОПЛОМБИРОВАН
| Абая 149 |  |  | 14 | 24 | 25 | 227 | 224
| ОСП компьютер |  |  | 7 | 0 | 0 | 227 | 224
| гоголя 63, 4-6 |  |  | 10 | 14 | 13 | 227 | 224
| абая 147 3-6 |  |  | 16 | 33 | 26 | 227 | 224
| ТП-57 Ввод от трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 12.1613
ПС 110/35/10 кВ Южная | ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина |  | 2 | 2 | 3 | 235 | 233
| Островского Ф-2 |  |  | 29 | 1 | 10 | 235 | 233
| б/н |  |  | 3 | 1 | 0 | 235 | 233
| Досжанова, 64 ЧП Логинов Ф-3 |  |  | 0 | 4 | 7 | 235 | 233
| Дощанова ч/с Ф-1 |  |  | 42 | 37 | 66 | 235 | 233
| ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ |  | 400 | [5 empty] | 23.34
ПС 110/10 кВ Городская | гоголя 64 | Гоголя 64 |  | 10 | 18 | 17 | 240 | 238
| гоголя 44 |  |  | 19 | 26 | 17 | 240 | 238
| абая 151 |  |  | 24 | 19 | 18 | 240 | 238
| маг.дастархан 1 |  |  | 55 | 45 | 54 | 240 | 238
| золотая рыбка |  |  | 1 | 4 | 10 | 240 | 238
| касымканова 36 |  |  | 10 | 23 | 16 | 240 | 238
| касымканова 34 Гараж |  |  | 0 | 1 | 2 | 240 | 238
| Ввод-2, Т-2 2 СШ |  | 400 | [5 empty] | 37.366
| птжх |  |  | 30 | 33 | 32 | 238 | 236
| толстого 51 |  |  | 36 | 17 | 19 | 238 | 236
| абая 153 |  |  | 43 | 29 | 30 | 238 | 236
| дастархан 2 |  |  | 20 | 28 | 14 | 238 | 236
| Гоголя, 64 маг. Бутя ввод 2 |  |  | 26 | 31 | 29 | 238 | 236
| Касымханова, 34 |  |  | 42 | 42 | 40 | 238 | 236
| айдана плаза № 2 |  |  | 26 | 25 | 36 | 238 | 236
| ТП-59 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 21.2438
ПС-35/6 кВ КЖБИ | Ателье ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 226
| ул. освещение | [5 empty] | 228 | 226
| абая 6 |  |  | 21 | 10 | 15 | 228 | 226
| фидер 2, вЛ-0,4 кВ |  |  | 78 | 37 | 54 | 228 | 226
| Кочубея 4, Абая, 10/2 |  |  | 46 | 26 | 28 | 228 | 226
| Абая 8/1 |  |  |  |  | 0 | 228 | 226
| Зернопродукт |  |  | 0 | 2 | 0 | 228 | 226
| Кочубея 6 |  |  | 7 | 10 | 8 | 228 | 226
| кочубея 2 | Кочубея 4 |  | 50 | 50 | 49 | 228 | 226
| вагнер Кочубея, 3 |  |  | 13 | 5 | 4 | 228 | 226
| Абая 10,12,10/1 ВЛ |  |  | 50 | 58 | 30 | 228 | 226
| Абая 8. 60 кв. дом |  |  | 17 | 0 | 19 | 228 | 226
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 8.9286
| Морозова 8 ВЛ |  |  | 10 | 62 | 19 | 225 | 224
| Морозова, 10 |  |  | 16 | 25 | 34 | 225 | 224
| Кочубея 5, морозова 12-14 ВЛ |  |  | 13 | 56 | 15 | 225 | 224
| ТП-60 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 16.1516
ПС 110/10 кВ Городская | Каирбекова 65 ВПЗ | Ресторан Тобол |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 234
| Ленина, 43 |  |  | 8 | 11 | 9 | 235 | 234
| ф-1 ВЛ |  |  | 56 | 30 | 38 | 235 | 234
| аль-фараби 45 |  |  | 5 | 0 | 2 | 235 | 234
| детс.сад ОТКЛ | [5 empty] | 235 | 234
| тобол |  |  | 48 | 10 | 8 | 235 | 234
| Каирбекова- Аль-фараби нов. ж/д |  |  | 33 | 32 | 26 | 235 | 234
| тобол |  |  | 62 | 23 | 32 | 235 | 234
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 8.8032
| Арх.Лэнд |  |  | 5 | 3 | 3 | 235 | 235
| тобол ч/с |  |  | 3 | 5 | 2 | 235 | 235
| тобол ч/с |  |  | 28 | 49 | 32 | 235 | 235
| каирбекова 65 |  |  | 20 | 19 | 22 | 235 | 235
Ф-2 ОТКЛ
| Ленина, 43 |  |  | 8 | 9 | 15 | 235 | 235
| детс.сад 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 235 | 235
| ЗАГС |  |  | 2 | 4 | 1 | 235 | 235
| ТП-65А Ввод-1, Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 18.5232
ПС 35/10 кВ Заводская | Пристройка горисполкома Пушкина, 92 | Амангельды — 85 |  | 20 | 9 | 22 | 227 | 225
| пушкина 90 |  |  | 20 | 11 | 31 | 227 | 225
| Магазин ул. Амангельды, 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 225
| Д 68 по Октябрьской |  |  | 12 | 40 | 19 | 227 | 225
| № 87 дом 50 кв |  |  | 5 | 4 | 11 | 227 | 225
| Ввод-2, Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 19.436
| 50 кв. ж.д. № 87 |  |  | 6 | 10 | 7 | 226 | 225
| октябрьская-68 |  |  | 13 | 11 | 2 | 226 | 225
| гор. Акимат |  |  | 41 | 37 | 38 | 226 | 225
| дом 60кв. По Амангельды |  |  | 21 | 12 | 17 | 226 | 225
| ТП-67 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 33.1108
ЦРП | тарана 115 | Чехова 106, маг. Юбилейный |  | 45 | 29 | 23 | 226 | 224
| тарана д113 |  |  | 7 | 7 | 28 | 226 | 224
| тарана 111 |  |  | 0 | 18 | 5 | 226 | 224
| макдак |  |  | 0 | 1 | 15 | 226 | 224
| м-н жагат |  |  | 26 | 26 | 34 | 226 | 224
| пекарня |  |  | 85 | 143 | 132 | 226 | 224
| д\сад |  |  | 2 | 3 | 0 | 226 | 224
| Элефант |  |  | 24 | 3 | 2 | 226 | 224
| Юбилейка + |  |  | 0 | 12 | 6 | 226 | 224
| вкусняшка |  |  | 35 | 1 | 0 | 226 | 224
| альфараби 92,98 |  |  | 44 | 8 | 30 | 226 | 219
| альфараби 96 |  |  | 7 | 5 | 3 | 226 | 219
| чехова 106/1 |  |  | 30 | 30 | 25 | 226 | 219
| чехова 106/2 |  |  | 25 | 18 | 23 | 226 | 219
| Арт кафе, Тарана 109 ВЛ |  |  | 2 | 17 | 4 | 226 | 219
| аль.фараби 110 |  |  | 22 | 2 | 20 | 226 | 219
| маг.Юбилейный |  |  | 35 | 19 | 13 | 226 | 219
| ТП-68 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 1.9805
ПС 35/10 кВ Заводская | ул. освещение | Школа№2 |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 231
| Дары леса |  |  | 16 | 15 | 3 | 233 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 18.1365
| школа № 2 |  |  | 21 | 8 | 23 | 226 | 225
| магазин дулатова 90 СИП |  |  | 18 | 5 | 10 | 226 | 225
| апогей ввод 2 |  |  | 71 | 96 | 69 | 226 | 225
| ТП-69 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 12.5006
| уличное освещение | Аптека №100, маг.Амангельдинский |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 229
| Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  |  | 4 | 0 | 0 | 233 | 229
| Амангельды 95 , Анциферова, маг.кулинария |  |  | 30 | 6 | 37 | 233 | 229
| кафе Нео |  |  | 4 | 2 | 0 | 233 | 229
| Банк |  |  | 29 | 39 | 96 | 233 | 229
| уличное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 229
| баймаг 168 |  |  | 45 | 48 | 52 | 233 | 229
| ТОО Зем |  |  | 19 | 10 | 18 | 233 | 229
| Амангельды 95 |  |  | 11 | 12 | 15 | 233 | 229
| гаражи Акимат |  |  | 7 | 2 | 1 | 233 | 229
| магазин |  |  | 11 | 2 | 2 | 233 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 40.248
| Ювенальный суд пушкина 100/1 |  |  | 19 | 25 | 24 | 234 | 230
| нпц зем |  |  | 24 | 62 | 55 | 234 | 230
| акимат, пристройка |  |  | 47 | 49 | 20 | 234 | 230
| Баймагамбетова 168 2 под. вв-2 |  |  | 45 | 29 | 49 | 234 | 230
| Амангельды, 93 А |  |  | 11 | 5 | 3 | 234 | 230
| Баймагамбетова, 168 Аптека 100 |  |  | 59 | 52 | 85 | 234 | 230
| маг. Меркурий Пушкина, 100 |  |  | 2 | 13 | 10 | 234 | 230
| Амангельды -Баймагамбетова |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 230
| ТП-73 Ввод-1 Т-1 |  | 320 | [5 empty] | 15.225
ПС 110/10 кВ Городская | Дулатова 89 СИП | СУД, ул. Тарана-Дулатова |  | 17 | 11 | 13 | 232 | 227
| парт.архив |  |  | 15 | 46 | 29 | 232 | 227
| Ул. освещение Тарана-Баймагамбетова |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 227
| культ. Училище |  |  | 3 | 9 | 38 | 232 | 227
| Дом учителя |  |  | 1 | 1 | 0 | 232 | 227
| нар. Суд |  |  | 13 | 4 | 10 | 232 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 13.9725
| Турист вв-1 |  |  | 58 | 54 | 66 | 230 | 224
| Турист вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 224
| Дулатова 89 СИП |  |  | 33 | 4 | 23 | 230 | 224
| КазахЮвелир |  |  | 2 | 0 | 3 | 230 | 224
| Судоисполнитель |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 224
| ТП-75 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 23.2853
ЦРП | Киоск Победы | Ателье Север, маг.Эвелина |  | 0 | 9 | 0 | 237 | 233
| Дулатова, 105 |  |  | 8 | 9 | 2 | 237 | 233
| Турист-1 ОТКЛ | [5 empty] | 237 | 233
| ТОО Каменск Уральск |  |  | 6 | 17 | 33 | 237 | 233
| ИП Радченко |  |  | 14 | 6 | 5 | 237 | 233
| проммаг |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 233
| Амангельды 72 1-5подъезд |  |  | 11 | 1 | 15 | 237 | 233
| алтынсарина 131 |  |  | 42 | 28 | 37 | 237 | 233
| ИВС |  |  | 8 | 8 | 8 | 237 | 233
| магазин Север |  |  | 32 | 28 | 30 | 237 | 233
| Нац.лотер СИП |  |  | 6 | 26 | 29 | 237 | 233
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 39.2022
| Куры гриль | [5 empty] | 233 | 228
| аптека |  |  | 41 | 88 | 65 | 233 | 228
| пятачок |  |  | 4 | 2 | 2 | 233 | 228
| кайнар |  |  | 33 | 48 | 50 | 233 | 228
| Склад хранения ТНП, Дулатова, 111А |  |  | 1 | 2 | 2 | 234 | 229
| Каспи Банк |  |  | 35 | 34 | 20 | 233 | 228
| амангельды 72 |  |  | 24 | 11 | 39 | 233 | 228
| 9 эт. Дом |  |  | 17 | 15 | 17 | 233 | 228
| ВЛ-0,4 кВ Дулатова СИП |  |  | 33 | 62 | 33 | 233 | 228
НИВС-2 ОТКЛ
Без названия ОТКЛ
Кафе 21 ОТКЛ
| КТП-80 Ввод с тр-ра |  | 250 | [5 empty] | 25.85
ПС Сортировочная | АТС | Костанай-2 |  | 0 | 0 | 1 | 235 | 230
| Фидер 1 СИП |  |  | 26 | 32 | 20 | 235 | 230
| Фидер 2 СИП |  |  | 41 | 29 | 23 | 235 | 230
| Фидер 3 СИП |  |  | 48 | 22 | 33 | 235 | 230
| ТП-81 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 32.6196
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | дом 170 а | Школа№5 |  | 9 | 7 | 19 | 221 | 219
| дом 168 |  |  | 34 | 14 | 37 | 221 | 219
| дом 174а |  |  | 10 | 10 | 24 | 221 | 219
| дом 174 |  |  | 37 | 23 | 34 | 221 | 219
| дом 170 |  |  | 8 | 9 | 28 | 221 | 219
| бородина 221 а |  |  | 29 | 9 | 35 | 221 | 219
| дом 172,174,176 |  |  | 13 | 17 | 8 | 221 | 219
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 4.2876
| Школа силовая |  |  | 6 | 2 | 4 | 218 | 216
| освещение школы |  |  | 1 | 2 | 1 | 219 | 217
| котельная, гаражи |  |  | 13 | 6 | 14 | 219 | 217
| ТП-82 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 19.671
| ул. освещение СИП | складская, ул.Рабочая |  | 16 | 33 | 21 | 237 | 229
| Склад хранения ТНП, Варданян СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 229
| Мастерская, гаражи СИП |  |  | 1 | 1 | 1 | 237 | 229
| Рабочая, 184 |  |  | 50 | 50 | 48 | 237 | 229
| ип огай Складская 22 СИП |  |  | 12 | 10 | 33 | 237 | 229
| Тайшиков 2 эт |  |  | 8 | 16 | 12 | 237 | 229
| МРБ |  |  | 11 | 9 | 12 | 237 | 229
| ТОО Интерфуд (Складская, 1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 229
| Автобаза Рабочая, 186 |  |  | 3 | 1 | 14 | 237 | 229
| Рабочая, 168, Вартанян СИП |  |  | 15 | 10 | 0 | 237 | 229
| ТП-83 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 35.91
| тоо Аяз | Шипина 174 |  | 20 | 15 | 39 | 228 | 213
| Рабочая 170 |  |  | 5 | 2 | 2 | 228 | 213
| д\сад |  |  | 7 | 3 | 13 | 228 | 213
| ф.4 СИП |  |  | 58 | 54 | 76 | 228 | 213
| Рабочая 170А вв-1 |  |  | 64 | 21 | 23 | 228 | 213
| ф-3 СИП |  |  | 71 | 38 | 64 | 228 | 213
| шипина 170 а |  |  | 2 | 3 | 1 | 228 | 213
| Шипина 167 ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 213
| УЛ.Освещение ВЛ |  |  | 38 | 36 | 34 | 228 | 213
| рабочая 176 б |  |  | 24 | 7 | 18 | 228 | 213
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 29.1833
| Шипина 167 |  |  | 34 | 50 | 22 | 233 | 220
| Без названия ОТКЛ | [5 empty] | 233 | 220
| Фидер 2 СИП |  |  | 8 | 50 | 26 | 233 | 220
| ф.1 СИП |  |  | 43 | 89 | 75 | 233 | 220
| шипина 155А |  |  | 2 | 1 | 4 | 233 | 220
| рабочая 176 Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 220
| малосем. 120 кв. рабочая 170а вв.2 ОТКЛ | [5 empty] | 233 | 220
| Рабочая 174 а |  |  | 26 | 38 | 40 | 233 | 220
| ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 2.7989
| федорина | Фабричная |  | 4 | 3 | 4 | 229 | 227
| соколовский |  |  | 6 | 3 | 3 | 229 | 227
| Алла, Рабочая, 184 склады |  |  | 1 | 0 | 0 | 229 | 227
| эком.плюс |  |  | 19 | 16 | 14 | 229 | 227
| Быков |  |  | 1 | 2 | 1 | 229 | 227
| КТП-85 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 32.802
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фидер 1 СИП | Кирпичная |  | 19 | 30 | 27 | 231 | 229
| Фидер 2 СИП |  |  | 60 | 48 | 51 | 231 | 229
| Фидер 3 СИП |  |  | 53 | 45 | 51 | 231 | 229
| Фидер 4 СИП |  |  | 12 | 16 | 29 | 231 | 229
| Фидер 5 СИП |  |  | 32 | 51 | 42 | 231 | 229
| Медионика |  |  | 0 | 0 | 2 | 231 | 229
| ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | [5 empty] | 14.34
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ГОРГАЗ |  |  | 25 | 31 | 40 | 239 | 235
| КТП-88 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 35.9375
| Фидер 5 СИП | К.Маркса-Лесная |  | 49 | 26 | 42 | 230 | 222
| Фидер 3 СИП |  |  | 32 | 35 | 31 | 230 | 222
| Фидер 4 СИП |  |  | 36 | 46 | 54 | 230 | 222
2 СШ-0,4кВ
| Фидер 2 СИП |  |  | 48 | 19 | 50 | 230 | 222
| Фидер 1 СИП |  |  | 59 | 58 | 40 | 230 | 222
| КТП-88А Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 27.542
ПС 110/10 кВ Городская | НЦПК Орлеу СИП | Лесхоз, ул.Гагарина |  | 13 | 7 | 3 | 235 | 232
| Алтынсарина 151, жил дом с маг. |  |  | 1 | 4 | 2 | 235 | 232
| Дулатова, 147а Авторазбор ОТКЛ | [5 empty] | 235 | 232
| Теплосеть насос |  |  | 11 | 12 | 11 | 235 | 232
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 71 | 89 | 51 | 235 | 232
| шевченко 88 |  |  | 7 | 6 | 5 | 235 | 232
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 25.8336
| Гагарина, 82 СИП |  |  | 0 | 2 | 1 | 234 | 232
| ЗКЖ ОТКЛ | [5 empty] | 234 | 232
| лесхоз |  |  | 2 | 1 | 2 | 234 | 232
| версаль КЛ |  |  | 10 | 33 | 32 | 234 | 232
| фидер Гагарина |  |  | 98 | 48 | 28 | 234 | 232
| шевченко 88 |  |  | 2 | 4 | 13 | 234 | 232
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-90 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 7.4043
| Женск консульт и Логос | Род Дом |  | 19 | 23 | 25 | 213 | 210
| пищ блок вв-1 |  |  | 0 | 2 | 0 | 213 | 210
| гаражи вв-1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 213 | 210
| хозкорпус 1 |  |  | 12 | 10 | 10 | 213 | 210
| род. Дом 1 |  |  | 56 | 23 | 30 | 213 | 210
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 10.8
| хозкорпус вв-2 |  |  | 39 | 44 | 37 | 216 | 213
| пищ блок вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 216 | 213
| гаражи вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 216 | 213
| терап. Корпус вв-1 |  |  | 14 | 17 | 17 | 216 | 213
| род.дом вв-2 |  |  | 44 | 51 | 52 | 216 | 213
| ТП-91 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 15.833
ЦРП | ТОО Алау ТВ ВП-0,4 | 1000 мелочей |  | 7 | 4 | 11 | 223 | 222
| кафе Шолпан |  |  | 3 | 10 | 7 | 223 | 222
| Чехова 125 4-6 подъезд |  |  | 11 | 9 | 10 | 223 | 222
| маг. Грааль |  |  | 4 | 1 | 6 | 223 | 222
| чехова 125 1-3 |  |  | 46 | 20 | 10 | 223 | 222
| сто пов Элита 95 |  |  | 3 | 4 | 3 | 223 | 222
| спортзал Рекорд |  |  | 1 | 5 | 1 | 223 | 222
| тарана 117 1-2 под |  |  | 4 | 11 | 10 | 223 | 222
| чехова 125, кафе |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 222
| Кафе Жунусова О.В. |  |  | 6 | 9 | 5 | 223 | 222
| Тумар вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 222
| Аль-фараби 114, Фонд проблемн кредитов |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 222
| Торг. Павильон ул. Тарана |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 222
| тарана 135/1 |  |  | 42 | 25 | 28 | 223 | 222
| Коктем 3 вв-1 |  |  | 7 | 11 | 6 | 223 | 222
| Павших Борцов 88 |  |  | 0 | 7 | 13 | 223 | 222
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 13.2878
| цветная аптека |  |  | 1 | 8 | 8 | 227 | 226
| ВЛ- 0,4 кВ маг. Беркут, Летунова 77 |  |  | 4 | 2 | 1 | 227 | 226
| аль-фараби 116, иволга |  |  | 22 | 47 | 22 | 227 | 226
| тарана 135 вв.2 |  |  | 10 | 8 | 23 | 227 | 226
| тарана 117 1000 мел |  |  | 16 | 12 | 21 | 227 | 226
| поликлиника 1 ввод 2 |  |  | 13 | 25 | 29 | 227 | 226
| ТОО Алтын Куз 2003 | [5 empty] | 228 | 227
| Коктем 3 вв-2 | [5 empty] | 229 | 228
| Аль-фараби 114, Фонд проблемн кредитов |  |  | 0 | 0 | 11 | 230 | 229
| Физиополиклиника |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 230
| КТП-92 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 15.8592
ПС 110/10 кВ Городская | ТОО Кит Каирбекова, 310 ОТКЛ | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская |  |  |  |  | 236 | 234
| Ф-1 СИП |  |  | 40 | 36 | 56 | 236 | 234
| Каирбекова 310Б Скиф |  |  | 1 | 5 | 3 | 236 | 234
| АЗС Гелиос |  |  | 11 | 9 | 7 | 236 | 234
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора | ул. Речная ТаунСай | 100 | [5 empty] | 24.062
| Ф-1 ВЛ |  |  | 29 | 43 | 34 | 227 | 222
| ТП-95 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 27.3735
| Столярка | Автобаза Иволги |  | 5 | 0 | 0 | 231 | 227
| Пилорама |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 227
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 227
| поселок ВЛ |  |  | 23 | 0 | 18 | 231 | 227
| щиток в РУ-0,4кВ |  |  | 135 | 161 | 132 | 231 | 227
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора | Пром зона Иволги | 160 | [5 empty] | 17.255
| Без названия |  |  | 53 | 28 | 38 | 232 | 228
| ТП-96 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 30.38
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Рабочая 139 | Автодорожный техникум |  | 36 | 19 | 30 | 217 | 215
| Рабочая 141 Токарный |  |  | 110 | 110 | 168 | 217 | 215
| автодорожный колледж вв-1 |  |  | 10 | 12 | 20 | 217 | 215
| СВ Стройбаза |  |  | 11 | 26 | 8 | 217 | 215
| Автопарк ОТКЛ | [5 empty] | 217 | 215
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.3117
| автодорожный колледж вв-2 |  |  | 41 | 26 | 31 | 228 | 222
| гаражи |  |  | 21 | 24 | 21 | 228 | 222
| принт экспресс |  |  | 11 | 12 | 12 | 228 | 222
| Ф-1 ВЛ |  |  | 0 | 13 | 21 | 228 | 222
| ТП-97А Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 20.1728
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 |  | 6 | 1 | 12 | 217 | 215
| Ф-2 ВЛ |  |  | 37 | 38 | 53 | 217 | 215
1 СШ-0,4 кВ
| Школа силовая |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 222
| Ф-1 ВЛ |  |  | 78 | 60 | 64 | 228 | 222
| Школа освещение |  |  | 9 | 1 | 2 | 228 | 222
| ТП-98 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 21.965
| гаражи |  |  | 2 | 0 | 0 | 230 | 225
| Ф — 2 ВЛ | КинЭУ |  | 49 | 76 | 29 | 230 | 225
| КИНЭУ корпус В |  |  | 19 | 3 | 7 | 230 | 225
| КИНЭУ Корпус Б |  |  | 0 | 8 | 0 | 230 | 225
| Котельная вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 225
| ф. 3 лесная |  |  | 38 | 61 | 47 | 230 | 225
| КИНЭУ адм. корпус |  |  | 12 | 18 | 13 | 230 | 225
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 12.9375
| Ленинградская 40 |  |  | 19 | 12 | 19 | 230 | 228
| КИНЭУ Корпус А |  |  | 12 | 1 | 15 | 230 | 228
| Ф-1 ВЛ |  |  | 5 | 38 | 15 | 230 | 228
| Ф-4 ВЛ |  |  | 29 | 36 | 24 | 230 | 228
| КТП-99 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 67.0824
ПС Сортировочная | ул. освещение СИП | Костанай-2, Энгельса |  | 16 | 13 | 9 | 231 | 230
| Ф-1 СИП |  |  | 71 | 53 | 54 | 231 | 230
| Ф -2 СИП |  |  | 77 | 88 | 93 | 231 | 230
| Ф -3 СИП |  |  | 86 | 82 | 84 | 231 | 230
| КТП-99а Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 42.009
| Энгельса СИП |  |  | 4 | 6 | 0 | 228 | 224
| кинотеатр ВЛ | Костанай-2, Энгельса — Тургенева |  | 55 | 35 | 79 | 228 | 224
| Яслисад |  |  | 0 | 0 | 1 | 228 | 224
| Ф-3 Энгельса СИП |  |  | 92 | 108 | 121 | 228 | 224
| Белинского Ф-2 СИП |  |  | 80 | 56 | 51 | 228 | 224
| насосная |  |  | 5 | 3 | 1 | 228 | 224
| ул. освещение СИП |  |  | 13 | 5 | 6 | 228 | 224
| Освещение ул. Белинского СИП |  |  | 4 | 8 | 4 | 228 | 224
| КТП-99Б Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 24.6976
| ф-1 СИП | Костанай-2, Белинского- Достык |  | 22 | 17 | 32 | 227 | 224
| уличное освещение |  |  | 8 | 9 | 3 | 227 | 224
| ф- 2 СИП |  |  | 37 | 69 | 75 | 227 | 224
| КТП-99В Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 73.094
| ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) |  | 23 | 24 | 42 | 227 | 223
| Ф -2 СИП |  |  | 52 | 44 | 69 | 227 | 223
| ул. освещение СИП |  |  | 15 | 6 | 23 | 227 | 223
| осв. ВА-63 СИП |  |  | 6 | 7 | 11 | 227 | 223
| ТП-100 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 5.5045
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Операционный переход 3 этаж |  |  | 1 | 1 | 2 | 218 | 215
| Переход (кафе, диализ) | Обл. Больница |  | 0 | 1 | 1 | 218 | 215
| Кардиоцентр вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 215
| МРТ вв-1 |  |  | 31 | 32 | 32 | 218 | 215
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 3.8525
| Гл. корпус |  |  | 5 | 3 | 3 | 230 | 228
| МРТ вв-2 (чиллер), терапевт.корпус |  |  | 6 | 4 | 4 | 230 | 228
| Столовая ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 228
| СПУ вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 228
| Нефрос Азия, 1 Мая 151 1 этаж |  |  | 20 | 13 | 9 | 230 | 228
| ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ |  | 400 | [5 empty] | 3.7433
| Футбол ЛЭНД | Д/К.Профсоюзы |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 215
| Гаражи профсоюз, насос |  |  | 4 | 5 | 4 | 217 | 215
| Профсоюз, вв-1 |  |  | 8 | 26 | 22 | 217 | 215
| ТП-102 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 22.2885
| ойл центр СИП |  |  | 15 | 15 | 6 | 226 | 222
| Козыбаева, 165 | Ц.Стадион АЗС |  | 1 | 7 | 2 | 227 | 223
| Магазин |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 224
| Стадион вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 229 | 225
| Фидер № 2 СИП |  |  | 16 | 28 | 54 | 230 | 226
| ул. освещение |  |  | 33 | 22 | 34 | 231 | 227
| Гагарина, 138 Центр гемодиализа |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 228
| Фидер № 1 СИП |  |  | 56 | 58 | 39 | 233 | 229
| ТП-103 Ввод с трансформатора |  | 315 | [5 empty] | 10.7714
ЦРП | ул. 1 мая 90/2 |  |  | 18 | 9 | 16 | 234 | 231
| 1 мая 88 | Общежитие подвал, около ТП-30 |  | 9 | 11 | 17 | 234 | 231
| 1мая 88, 90/1 |  |  | 21 | 18 | 26 | 234 | 231
| Костанайский экономический колледж |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 231
| Аль-Фараби 97 ОТКЛ | [5 empty] | 234 | 231
| ТП-104 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 19.323
| Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 |  | 33 | 44 | 43 | 228 | 225
| Байтурсынова, 47 универ |  |  | 8 | 16 | 16 | 228 | 225
| Баймагамбетова 162, 4-6 подъезд, Экран |  |  | 35 | 46 | 30 | 228 | 225
| кафе + 9 эт. Дом |  |  | 23 | 18 | 27 | 228 | 225
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 27.3105
| Баймагамбетова 162, 1- подъезд |  |  | 0 | 27 | 12 | 238 | 234
| баймагамбетова 162 7под. |  |  | 29 | 30 | 24 | 238 | 234
| Аль-фараби 85 вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 238 | 234
| Спец. Худ.школа |  |  | 2 | 3 | 5 | 238 | 234
| кафе-Медео |  |  | 21 | 20 | 11 | 238 | 234
| Байтурсынова 49 |  |  | 19 | 28 | 4 | 238 | 234
| трактир - бистро |  |  | 0 | 6 | 12 | 238 | 234
| университет |  |  | 85 | 69 | 52 | 238 | 234
| ТП-104 А Ввод-1 Т-1 |  | 320 | [5 empty] | 38.3175
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 229
| байтур. 45, гоголя 72 | Байтурсынова 45 |  | 85 | 69 | 52 | 234 | 229
| баймагамбетова 158 |  |  | 23 | 14 | 33 | 234 | 229
| КСТУ |  |  | 23 | 66 | 61 | 234 | 229
| Цветочный павильон |  |  | 0 | 0 | 8 | 234 | 229
| Торг.киоск |  |  | 0 | 7 | 5 | 234 | 229
| ВА-50А |  |  | 0 | 1 | 3 | 234 | 229
| кафе Black&White |  |  | 49 | 7 | 18 | 234 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 18.4672
| Компьютерный клюб Баймагамбетова, 158 |  |  | 7 | 24 | 8 | 232 | 228
| универ. Муз. Факультет |  |  | 3 | 20 | 22 | 232 | 228
| кафе Голд |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 228
| библиотека |  |  | 24 | 22 | 20 | 232 | 228
| Университет ВА-160А |  |  | 4 | 23 | 22 | 232 | 228
| ТП-105 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 7.906
| Гоголя 92 | Мед.Училище |  | 18 | 23 | 9 | 236 | 234
| общеж. Мед. Колледжа |  |  | 44 | 11 | 21 | 236 | 234
| Баймагамбетова 183 |  |  | 1 | 3 | 4 | 236 | 234
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 11.9812
| женская консультация вв-2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 225 | 222
| ул. освещение |  |  | 46 | 32 | 36 | 225 | 222
| Мед.колледж вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 222
| Баймагамбетова 183, подвал |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 222
| Гоголя 96 |  |  | 21 | 12 | 7 | 225 | 222
| Аптека |  |  | 0 | 0 | 1 | 225 | 222
| Толстого 69 1-3 подъезд |  |  | 30 | 4 | 22 | 225 | 222
| ТП-106 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 16.1685
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | соц.25, 70 кв.дом |  |  | 20 | 32 | 46 | 235 | 233
| Кубеева, 21, 2 подъезд | Кубеева 19 |  | 16 | 16 | 13 | 235 | 233
| кубеева 17, 1-2 подъезд |  |  | 27 | 0 | 4 | 235 | 233
| маг.Иволга |  |  | 0 | 1 | 0 | 235 | 233
| Автомобильная, 18А |  |  | 25 | 13 | 16 | 235 | 233
| светофор |  |  |  | 3 |  | 235 | 233
| магазин ОТКЛ | [5 empty] | 235 | 233
| дет. Сад |  |  | 4 | 4 | 0 | 235 | 233
| Кубеева 21 5 подъезд |  |  | 10 | 21 | 18 | 235 | 233
| Без названия |  |  |  | 34 |  | 235 | 233
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 17.161
| ул. освещение |  |  | 38 | 15 | 29 | 222 | 218
| Кубеева 17, 3-6 подъезд |  |  | 23 | 19 | 11 | 222 | 218
| ВА-160 А СИП |  |  | 18 | 0 | 9 | 222 | 218
| сейфулина 2 |  |  | 28 | 11 | 26 | 222 | 218
| Автомобильная 20 вв-1 |  |  | 43 | 17 | 38 | 222 | 218
| Юности, 34А |  |  | 0 | 1 | 0 | 222 | 218
| кубеева 23 |  |  | 29 | 41 | 17 | 222 | 218
| кубеева 19 |  |  | 29 | 18 | 27 | 222 | 218
| ТП-107 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 19.7885
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Павших Борцов, Д 165 |  |  | 36 | 11 | 40 | 226 | 217
| клуб строитель вв-2 |  |  | 13 | 12 | 8 | 226 | 217
| Ф-1 | Клуб строитель |  | 19 | 31 | 13 | 226 | 217
| Овощн.магазин |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 217
| магазин строймат. |  |  | 0 | 2 | 1 | 226 | 217
| магазин Кораблик СИП |  |  | 5 | 3 | 2 | 226 | 217
1 СШ-0,4 кВ
| П борцов 169 |  |  | 69 | 18 | 33 | 226 | 217
| П борцов 171 |  |  | 12 | 20 | 22 | 226 | 217
| АТС |  |  |  | 2 |  | 226 | 217
| П борцов 167 |  |  | 11 | 18 | 2 | 226 | 217
| ИП Мезин ОТКЛ | [5 empty] | 226 | 217
| Магазин пром товаров |  |  | 1 | 0 | 0 | 226 | 217
| ТП-107А Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 37.12
| Школа №5 вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 232 | 225
| Кафе Толстый папа, Бородина 225 |  |  | 0 | 0 | 1 | 232 | 225
| Школа №5 вв-2 |  |  | 0 | 1 | 2 | 232 | 225
| Бородина 223 | Школа№5 |  | 26 | 43 | 52 | 232 | 225
| Валиханова 112 вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 232 | 225
| ЖКК клуб строитель |  |  | 0 | 5 | 0 | 232 | 225
| Бородина 227 |  |  | 40 | 23 | 25 | 232 | 225
1 СШ-0,4 кВ
| Спорт зал вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 232 | 225
| Спорт зал вв-2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 232 | 225
| Уалиханова, 112 вв-1 |  |  | 58 | 37 | 38 | 232 | 225
| Бородина, 99А |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 225
| АЗС Бахыт ВЛ |  |  | 0 | 15 | 4 | 232 | 225
| Бородина 225 |  |  | 37 | 41 | 22 | 232 | 225
| ИП Куров Т.Б., Валих. 112А |  |  | 9 | 7 | 8 | 232 | 225
| бокс 3 |  |  | 10 | 7 | 13 | 232 | 225
| Бородина 225/1 ИП Калашников |  |  | 25 | 19 | 27 | 232 | 225
| бородина 227/1 |  |  | 18 | 25 | 17 | 232 | 225
| ТП-108 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 1.8213
| Аптека ЗАБОТА, опрн.пункт, светофор |  |  | 2 | 0 | 3 | 235 | 231
| ТОО Ыбрай мойка вв-1 | Чел.ГУ Шипина - Бородина |  | 4 | 14 | 8 | 235 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 6.6965
| СТО ч/с по Шипина |  |  | 23 | 6 | 8 | 227 | 218
| ТОО Ыбрай мойка вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 218
| Спорт зал ЧелГУ |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 218
| бородина 168 |  |  | 45 | 14 | 2 | 227 | 218
| Чел ГУ |  |  | 3 | 8 | 9 | 227 | 218
| КТП-109 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 17.666
ПС 110/10 кВ Городская | ф-4 ВЛ |  |  | 0 | 49 | 2 | 242 | 236
| Ф-5 картел резерв ОТКЛ | Картел Абая-Пролитарская |  |  |  |  | 242 | 236
| Шевченко, 50 ОТКЛ | [5 empty] | 242 | 236
| картел 2 |  |  | 76 | 80 | 85 | 242 | 236
| школа 14 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 236
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 28.0162
| школа 14 вв-2 |  |  | 3 | 3 | 6 | 241 | 233
| Ф-1 ВЛ |  |  | 40 | 35 | 123 | 241 | 233
| ф-3 ввод 2 ВЛ |  |  | 90 | 23 | 39 | 241 | 233
| ф-2 ВЛ |  |  | 31 | 23 | 47 | 241 | 233
| Картел 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 241 | 233
| ТП-110 Вввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 4.9807
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Наркодиспансер |  |  | 11 | 10 | 0 | 229 | 226
| рабочая 147а | Нарко диспансер, около РП-2 |  | 0 | 0 | 2 | 229 | 226
| институт рабочая 155 вв-2 |  |  | 0 | 0 |  | 229 | 226
| Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 226
| АТС |  |  |  | 3 |  | 229 | 226
| Фидер 2 |  |  | 18 | 20 | 23 | 229 | 226
| Вввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 22.852
| Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 222
| институт рабочая 155 |  |  | 9 | 10 | 13 | 232 | 222
| Фармаком ВЛ |  |  | 20 | 44 | 32 | 232 | 222
| магазин ТОТ |  |  | 46 | 59 | 65 | 232 | 222
| Бородина 211А Строймаркет |  |  | 1 | 5 | 1 | 232 | 222
| Гагарина, 166 А Автогаз Бижан |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 222
| ВЛ-0,4 кВ Гагарина-Бородлина |  |  | 23 | 8 | 19 | 232 | 222
| клерк, Гагарина, 158 |  |  | 18 | 7 | 11 | 232 | 222
| Поликлиника наркология вв-2 |  |  | 3 | 3 | 4 | 232 | 222
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 222
| Без названия |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 222
| ТП-111 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 24.7338
| ИП Федоров, Шевченко, 150 | Мир сантехники ул.Железнодорожная |  | 0 | 1 | 1 | 235 | 225
| Ф-3 СИП |  |  | 21 | 13 | 26 | 235 | 225
| Ф-1 СИП |  |  | 83 | 43 | 92 | 235 | 225
| ф-2 СИП |  |  | 42 | 27 | 43 | 235 | 225
| ИП Федоров, Мир сантехники |  |  | 10 | 2 | 7 | 235 | 225
| Мир сантехники |  |  | 1 | 4 | 5 | 235 | 225
| ТП-112 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 71.6416
ПС 110/10 кВ Городская | Остапенко С.Г., Каирбекова 133 |  |  | 10 | 7 | 9 | 232 | 228
| фидер 2 ВЛ | Победы-Съянова |  | 126 | 63 | 63 | 232 | 228
| Фидер 2 гаражи ВЛ |  |  | 2 | 3 | 2 | 232 | 228
| ул. освещение |  |  | 34 | 22 | 14 | 232 | 228
| ул. освещение |  |  | 2 | 3 | 4 | 232 | 228
| Фидер 3 нечетная ВЛ |  |  | 52 | 35 | 28 | 232 | 228
| фидер 8 четная ВЛ |  |  | 108 | 109 | 76 | 232 | 228
| ТП-113 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 44.878
ПС 110/10 кВ Городская | ул. освещение | Рабочая -Съянова |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 231
| Каирбекова, 206 |  |  | 2 | 0 | 0 | 240 | 232
| Сьянова, 221/1 |  |  | 20 | 57 | 38 | 241 | 233
| Ф 2 ВЛ |  |  | 38 | 36 | 47 | 240 | 232
| Ф 1 ВЛ |  |  | 80 | 54 | 95 | 240 | 232
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 6.765
| дом 70 кв, Кубеева, 2а | Онко.Диспансер Кубеева |  | 15 | 8 | 23 | 220 | 218
| гл. корпус |  |  | 6 | 10 | 14 | 220 | 218
| пищеблок 1 |  |  | 23 | 0 | 5 | 220 | 218
| Аптека Стомед |  |  | 1 | 2 | 0 | 220 | 218
| Агат-В |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 218
| рентген |  |  | 2 | 0 | 0 | 220 | 218
| Новый корпус , вв-3 комп. Томограф |  |  | 5 | 5 | 4 | 220 | 218
| Вввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 5.39
| Коттедж гостиница |  |  | 12 | 3 | 5 | 220 | 215
| новый корпус |  |  | 25 | 20 | 14 | 220 | 215
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 215
| Прачечная, овощехранилище |  |  | 4 | 0 | 0 | 220 | 215
| Стройка нов.корпуса |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 215
| АЗС |  |  | 1 | 5 | 1 | 220 | 215
| поликлиника |  |  | 8 | 0 | 0 | 220 | 215
| КТП-115 Вввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 13.38
| Ф-1 СИП |  |  | 23 | 50 | 30 | 223 | 221
| ф-2 СИП | Пос. Корейский |  | 20 | 18 | 17 | 223 | 221
| Ф-3 СИП |  |  | 31 | 20 | 31 | 223 | 221
| Вввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 10.35
| Ф-5 СИП |  |  | 17 | 17 | 23 | 225 | 223
| Ф-4 СИП |  |  | 13 | 36 | 13 | 225 | 223
| Ф-6 СИП |  |  | 19 | 22 | 24 | 225 | 223
| Красносельская 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 223
| КТП-115 А Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 16.6675
| красносельская 67а,68а ВЛ | Онко.Диспансер с Совхозной |  | 33 | 20 | 16 | 226 | 217
| Полиативное отделение вв-1 |  |  | 4 | 2 | 13 | 226 | 217
| гаражи |  |  | 1 | 2 | 0 | 226 | 217
| Маг. Арман, Кубеева ВЛ |  |  | 13 | 9 | 5 | 226 | 217
| ТП-116 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 10.164
| Каирбекова 345 ОТКЛ | Каирбекова 347 |  |  |  |  | 231 | 225
| Школа № 4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 231 | 225
| каирбекова 345 |  |  | 25 | 30 | 3 | 231 | 225
| спорт. Клуб ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 225
| Каирбекова 347 |  |  | 34 | 0 | 7 | 231 | 225
| ресторан, конд. Цех |  |  | 8 | 22 | 21 | 231 | 225
| ТП-117 Вввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 10.324
| освещ. Подъезда Герцена, 8 |  |  | 14 | 21 | 5 | 232 | 230
| сейфулина 13 | ГТС-3, Герцена 8 |  | 8 | 0 | 0 | 232 | 230
| АТС, дизель |  |  | 8 | 14 | 8 | 232 | 230
| дом 80 |  |  | 37 | 24 | 39 | 232 | 230
| герцена 12 вв-1 |  |  | 46 | 40 | 34 | 232 | 230
| Маг. Кумыр, герцена 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 230
| Вввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 18.2168
| Детский сад |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 224
| герцена 8 Маг. Бэлла |  |  | 20 | 14 | 12 | 227 | 224
| Дом 70 кв. герцена 10 |  |  | 38 | 27 | 97 | 227 | 224
| Освещение АТС ОТКЛ | [5 empty] | 227 | 224
| Силовая АТС |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 224
| дружбы 22а Общежитие вв-1 |  |  | 0 | 10 | 17 | 227 | 224
| дружбы 26 |  |  | 18 | 44 | 24 | 227 | 224
| ТП-118 В ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 12.1968
ПС 35/10 кВ Заводская | Мауленова 35, общеж. |  |  | 37 | 18 | 52 | 231 | 226
| ТОО Бахыт ВЛ | За Налоговой |  | 10 | 12 | 3 | 231 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 17.7475
| Гаражи инстит. Налоговой |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 226
| Стройка Налоговой |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 15 | 8 | 11 | 229 | 228
| Ф-1 СИП |  |  | 16 | 35 | 30 | 229 | 228
| Ф-2 СИП |  |  | 63 | 57 | 95 | 229 | 228
| Мауленова 33/7 |  |  | 53 | 43 | 40 | 229 | 228
| костанай кама |  |  | 9 | 11 | 7 | 229 | 228
| ТОО Бахыт |  |  | 16 | 0 | 16 | 229 | 228
| ТП-119 Вввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 4.3479
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Кафе надежда |  |  | 21 | 34 | 33 | 226 | 220
| жол алтын | СТО-Камкор |  | 3 | 5 | 2 | 226 | 220
| ЧП Готовщиков |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 221
| столярный цех Могденко |  |  | 6 | 9 | 8 | 228 | 222
| Вввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 12.9932
| Тумар, Банк ЦК |  |  | 0 | 0 | 11 | 226 | 220
| кардан авто |  |  | 7 | 5 | 3 | 221 | 219
| ТОО транспорт |  |  | 3 | 8 | 21 | 221 | 219
| АТС сервис |  |  | 20 | 3 | 13 | 221 | 219
| леон |  |  | 2 | 1 | 1 | 221 | 219
| полифлекс |  |  | 20 | 5 | 2 | 221 | 219
| КосНар |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 219
| Стройка СТО, ИП Тулегенов |  |  | 4 | 3 | 1 | 221 | 219
| сто камкор ввод 2 |  |  | 64 | 33 | 70 | 221 | 219
| Холодный цех |  |  | 10 | 0 | 0 | 221 | 219
| ТОО Ван |  |  | 16 | 7 | 9 | 221 | 219
| Орджоникидзе строение 23 |  |  | 2 | 20 | 10 | 222 | 220
| ТП-120 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 2.668
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Мастерская за рулем |  |  | 8 | 3 | 4 | 232 | 227
| КНС вв-2 |  |  | 4 | 0 | 9 | 232 | 227
| гостиница, достык Каирбекова |  |  | 5 | 2 | 4 | 232 | 227
| стройплощадка торг. Дома |  |  | 7 | 0 | 0 | 232 | 227
| Новый дом каирбекова |  |  | 18 | 13 | 15 | 232 | 227
| Маг. Жанар ОТКЛ | Каирбекова 353 |  |  |  |  | 232 | 227
| Теплонасос.станция |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 27.96
| маг. Каирбекова 347 б |  |  | 13 | 0 | 2 | 233 | 226
| каирбекова 353 |  |  | 27 | 14 | 17 | 233 | 226
| каирбекова 351 |  |  | 16 | 0 | 28 | 233 | 226
| киевская 3 |  |  | 22 | 57 | 17 | 233 | 226
| АЗС |  |  | 34 | 32 | 38 | 233 | 226
| КНС вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 226
| кондитерский цех |  |  | 4 | 28 | 9 | 233 | 226
| каирбековам 351/1 |  |  | 35 | 26 | 38 | 233 | 226
| Sәтті гостиница |  |  | 31 | 29 | 30 | 233 | 226
| стройка магазина ул. Киевская |  |  | 0 | 2 | 0 | 233 | 226
| киевская 7 |  |  | 21 | 5 | 9 | 233 | 226
новый ж.д. ул. Каирбекова ОТКЛ
| ТП-121 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 3.9503
ПС-35/6 кВ КЖБИ | глазная больница |  |  | 14 | 0 | 3 | 229 | 225
| Детское отделение |  |  | 13 | 1 | 1 | 229 | 225
| АТС СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 225
| уч. Корпус 1 | Дом престарелых, Гашека-Волынова |  | 13 | 11 | 13 | 229 | 225
Станция переливания крови хоз.корпус ОТКЛ
Станция переливания крови ОТКЛ
Школа глухонемых ОТКЛ
Глазная больница ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 320 | [5 empty] | 16.2197
| волынова 6 |  |  | 7 | 6 | 22 | 219 | 216
| Детское отделение №2 Кухня |  |  | 3 | 31 | 46 | 219 | 216
| фин. Пол |  |  | 41 | 51 | 30 | 219 | 216
Детсад ОТКЛ
Стройка ОТКЛ
Медсклад ОТКЛ
Склад ЧС ОТКЛ
| ТП-122 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 3.9785
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГК | VIP.городок Иволга |  | 18 | 20 | 31 | 218 | 217
| Черный рубильник на стене без названия |  |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 217
| Зеленая 2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 218 | 217
| Зеленая 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 218 | 217
ящик с РПС НЕТ ДОСТУПА
| ТП-123 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 20.2867
ПС-35/6 кВ КЖБИ | Ворашилова, 52 |  |  | 24 | 20 | 14 | 238 | 234
| Волынова, 3д 10б |  |  | 19 | 28 | 20 | 238 | 234
| Ворашилова, 11-50 |  |  | 18 | 23 | 35 | 238 | 234
| Ворашилова, 9, 5А | ул.Ворошилова, 58 |  | 2 | 2 | 1 | 238 | 234
| ул. освещение |  |  | 6 | 32 | 1 | 238 | 234
| дом КЖБИ |  |  | 37 | 21 | 17 | 238 | 234
| СТО Югай |  |  | 5 | 2 | 6 | 238 | 234
| СИМ |  |  | 0 | 0 | 2 | 238 | 234
| Волынова 5-7, Ворашилова, 54 |  |  | 59 | 89 | 76 | 238 | 234
| Дом престарелых |  |  | 8 | 1 | 5 | 238 | 234
| Интернат вв-1 |  |  | 2 | 0 | 1 | 238 | 234
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 19.516
| Ворашилова, 9/1 СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 238 | 234
| Ворашилова, 9 ОТКЛ | [5 empty] | 238 | 234
| СТО Ворашилова, 11а СИП |  |  | 0 | 0 | 3 | 238 | 234
| Гаражи |  |  | 40 | 27 | 61 | 238 | 234
| Дом инвалидов |  |  | 1 | 1 | 2 | 238 | 234
| Котельная |  |  | 0 | 4 | 3 | 238 | 234
| Ворашилова, 56,58,60 |  |  | 67 | 53 | 70 | 238 | 234
| ТП-124 Ввод-1, Т-1 |  | 320 | [5 empty] | 20.61
ПС-35/6 кВ КЖБИ | гаражи ВЛ |  |  | 18 | 5 | 0 | 229 | 223
| Абая 9 ВЛ | Уч. Корпус КЮИ |  | 19 | 12 | 7 | 229 | 223
| столовая |  |  | 50 | 74 | 77 | 229 | 223
| зангер |  |  | 16 | 2 | 8 | 229 | 223
| уч. Корпус1 |  |  | 56 | 35 | 18 | 229 | 223
Общежит ОТКЛ
Столовая ОТКЛ
Котельная ОТКЛ
Ввод-2, Т-2 НЕТ ДОСТУПА
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора | Физ.Мат.Школа | 400 | [5 empty] | 4.7725
| Лицей вв-1 |  |  | 38 | 12 | 32 | 230 | 225
| Лицей вв-2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 230 | 225
| ТП-126 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 20.4533
ПС 110/35/10 кВ Южная | волынова 8 | Маяковского ДК |  | 43 | 56 | 28 | 236 | 232
| Киноюность 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 232
| АТС 1 |  |  | 5 | 12 | 15 | 236 | 232
| маяковского 107/2 корпус 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 232
| маяковского 107/2 корпус 1 |  |  | 10 | 9 | 13 | 236 | 232
| маяковского 115 |  |  | 12 | 13 | 18 | 236 | 232
| маяк-го 121 |  |  | 54 | 90 | 91 | 236 | 232
| Маяковского 123,125 |  |  | 42 | 41 | 26 | 236 | 232
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 5.6587
| маяковского 113 |  |  | 14 | 17 | 17 | 230 | 225
| Маяк-го 113 5-3-117 Чкалова |  |  | 18 | 13 | 24 | 230 | 225
| Баня + мойка |  |  | 0 | 0 | 4 | 230 | 225
| Киноюность 2 |  |  | 2 | 4 | 8 | 230 | 225
| маяковского 117 |  |  | 101 | 110 | 124 | 230 | 225
| маяк-го 107/2 корпус 2 |  |  | 7 | 9 | 9 | 230 | 225
| маяковского 107/2 корпус 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 225
| картел |  |  | 0 | 0 | 9 | 230 | 225
| ТП-127 В вод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 53.2172
ПС 110/10 кВ Городская | Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова |  | 23 | 36 | 34 | 233 | 230
| Фидер 1 СИП |  |  | 25 | 28 | 54 | 233 | 230
| Фидер 3 СИП |  |  | 59 | 51 | 68 | 233 | 230
| Фидер 4 СИП |  |  | 49 | 58 | 86 | 233 | 230
| ТП-128 Ввод с трансформатора |  | 320 | [5 empty] | 30.5947
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Маг. Ласточка | За Автоб. Парком |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 217
| Фидер 3 СИП |  |  | 29 | 25 | 45 | 221 | 217
| Фидер 1 СИП |  |  | 88 | 68 | 52 | 221 | 217
| Фидер 2 СИП |  |  | 64 | 34 | 38 | 221 | 217
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 9.408
| Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) |  | 14 | 45 | 34 | 224 | 219
| Орджоникидзе, 54/1 |  |  | 6 | 3 | 3 | 224 | 219
| Ввод-2, Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 0
| камкор вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 217
| ТП-130 Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 13.847
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТОО ЖАН | Чкалова-Гашека |  | 75 | 54 | 115 | 227 | 224
ВА-125А ОТКЛ
| ТП-131 Ввод-1, Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 20.5208
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | магазин № 25 | Школа№20 |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 221
| Сауна |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 221
| Маяковского 110 |  |  | 24 | 22 | 29 | 226 | 221
| маяковского 120 пром. Маг. |  |  | 50 | 34 | 35 | 226 | 221
| Аптека |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 221
| Школа №20 вв-1 |  |  | 2 | 6 | 0 | 226 | 221
| Банк Каспи ОТКЛ | [5 empty] | 226 | 221
| Киоск Маяковского, ЧП Киселев |  |  | 0 | 11 | 0 | 226 | 221
| лидер 2010 |  |  | 1 | 2 | 4 | 226 | 221
| Цветочный киоск |  |  |  |  | 3 | 226 | 221
| Ввод-2, Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 16.6712
| магазин № 25 |  |  | 51 | 70 | 60 | 229 | 223
| терком ссоюз |  |  | 0 | 0 | 1 | 229 | 223
| чкалова 7 |  |  | 47 | 45 | 39 | 229 | 223
| ТП-132 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 18.6381
| абая 24 |  |  | 7 | 28 | 11 | 228 | 224
| абая 16 почта |  |  | 20 | 10 | 13 | 228 | 224
| ласточка |  |  | 12 | 11 | 7 | 228 | 224
| без названия |  |  |  | 0 |  | 228 | 224
| маяковского 118 |  |  | 69 | 83 | 66 | 228 | 224
| волынова 16 |  |  | 85 | 84 | 66 | 228 | 224
| без названия |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 224
| маяковского 116а вв-1 |  |  | 24 | 40 | 30 | 228 | 224
| Маяковского 116 вв-1 |  |  | 17 | 28 | 22 | 228 | 224
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 15.9651
| абая 14 |  |  | 14 | 56 | 41 | 235 | 231
| абая 20 |  |  | 15 | 35 | 37 | 235 | 231
| чкалова 9 |  |  | 51 | 55 | 63 | 235 | 231
| маяковского 114 |  |  | 10 | 25 | 23 | 235 | 231
| дет. Сад 69 |  |  | 1 | 0 | 0 | 235 | 231
| без названия ОТКЛ | [5 empty] | 235 | 231
| маяковского 116а вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 231
| Маяковского 116 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 231
| почта вв-2 |  |  | 2 | 1 | 0 | 235 | 231
| ТП-136 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 10.3359
ЦРП | кинотеатр КАЗАХСТАН |  |  | 24 | 36 | 18 | 223 | 212
| карусель 2 | Дворец Пионеров, Алтынсарина |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 212
| сквер |  |  | 0 | 0 | 10 | 223 | 212
| Гоголя, 74 Дербес | [5 empty] | 223 | 212
| КНБ,Спорт зал |  |  | 12 | 0 | 0 | 223 | 212
| Гусеница |  |  | 17 | 11 | 9 | 223 | 212
| Атракцион Сюрприз |  |  | 0 | 10 | 6 | 223 | 212
| библиотека вв-2 |  |  | 35 | 70 | 46 | 223 | 212
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 4.4578
| библиотека |  |  | 33 | 14 | 10 | 236 | 230
| Дворец пионеров |  |  | 3 | 1 | 10 | 236 | 230
| Спец КНБ | [5 empty] | 236 | 230
| не подписан |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 230
| кинотеатр КАЗАХСТАН |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 230
| АБК |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 230
| алтынсарина 114 |  |  | 18 | 13 | 17 | 236 | 230
| ТП-138 Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 26.1618
| Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология |  | 16 | 23 | 8 | 227 | 223
| гаражи севКаз ГРА |  |  | 18 | 7 | 4 | 227 | 223
| Алтынсарина 110 вв-2 |  |  | 9 | 16 | 16 | 227 | 223
1 СШ-0,4 кВ
| ул. освещение СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 223
| Гоголя, 75 ИВЦ |  |  | 45 | 45 | 27 | 227 | 223
| повстанческая 25 |  |  | 20 | 15 | 10 | 227 | 223
| павлова 50 |  |  | 15 | 10 | 11 | 227 | 223
| хим.лаборатория Алтынсарина, 108 |  |  | 0 | 0 | 7 | 227 | 223
| хим.лаборатория Алтынсарина, 108 |  |  | 18 | 6 | 6 | 227 | 223
| Чс Павлова вл |  |  | 15 | 48 | 46 | 227 | 223
| ул. освещение | [5 empty] | 228 | 224
| ТП-141 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 21.5753
ПС 35/10 кВ Заводская | Ф № 2 СИП | КТЭК — контора, Летунова |  | 47 | 74 | 50 | 223 | 222
| ф № 3 |  |  | 15 | 7 | 19 | 223 | 222
| ф № 1 |  |  | 35 | 14 | 31 | 223 | 222
| контора КТЭК |  |  | 3 | 1 | 6 | 223 | 222
| гаражи КТЭК |  |  | 20 | 44 | 21 | 223 | 222
| ТП-150 Ввод-1, Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 0.05525
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Башибаев СИП | Р-н .Мельницы Пионер-Люкс |  | 0 | 1 | 0 | 221 | 217
| Киевская, 21 Промсклад Зетта Грейд |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 217
Авсатаев
Пласт окно
ТОО ЭСС Норд Киевская, 21А
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-153 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 1.7175
| Мельница |  |  | 5 | 4 | 3 | 229 | 224
| КТП-154 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 14.7133
| ул. освещение | П.Киевский |  | 0 | 1 | 0 | 229 | 224
| Ф-3 |  |  | 43 | 19 | 34 | 229 | 224
| не подписан 100 А |  |  | 27 | 13 | 36 | 229 | 224
| не подписан 100 А |  |  | 10 | 4 | 5 | 229 | 224
| Ф-1 |  |  | 16 | 7 | 10 | 229 | 224
| Ф-2 |  |  | 13 | 10 | 9 | 229 | 224
| ТП-157 Ввод-1, Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 13.804
ЦРП | Фонтан | Шахматный клуб, Баймагамбетова 164 |  | 1 | 1 | 0 | 232 | 231
| стоматология вв-1 | [5 empty] | 232 | 231
| атриум 2 |  |  | 25 | 31 | 41 | 232 | 231
| не подписан СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 231
| ТОО Картел |  |  | 6 | 0 | 1 | 232 | 231
| Аль-Фараби, 72 с аптекой |  |  | 2 | 7 | 7 | 232 | 231
| Баймагамб-ва, 88 кв. 129 |  |  | 48 | 32 | 43 | 232 | 231
| Атриум, Аль-Фараби 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 231
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 22.2515
| Аль-Фараби, 45/б Закусочная |  |  | 12 | 22 | 22 | 233 | 227
| Аль-фараби 72 |  |  | 5 | 12 | 7 | 233 | 227
| стоматология вв-3 |  |  | 42 | 40 | 35 | 233 | 227
| Байтурсынова, 57 дом 48 кв |  |  | 8 | 10 | 5 | 233 | 227
| 9 этажный дом ввод 2 |  |  | 40 | 38 | 66 | 233 | 227
| стоматология 2 |  |  | 40 | 59 | 33 | 233 | 227
| куранты |  |  | 13 | 5 | 2 | 233 | 227
| Абдуллин |  |  | 7 | 3 | 0 | 233 | 227
| КТП-161а В вод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 33.8896
ПС 35/10 кВ Заводская | Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) |  | 26 | 50 | 51 | 236 | 225
| Фидер № 2 СИП |  |  | 36 | 60 | 70 | 236 | 225
| Фидер № 3 СИП |  |  | 26 | 16 | 13 | 236 | 225
| Фидер № 4 СИП |  |  | 0 | 9 | 2 | 236 | 225
| ТП-162 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 18.4575
ПС 110/10 кВ Городская | тарана 70 | Дулатова-Тарана |  | 27 | 24 | 12 | 230 | 222
| алтынсарина 119 |  |  | 16 | 10 | 7 | 230 | 222
| военный суд |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 222
| евразийский банк |  |  | 29 | 50 | 23 | 230 | 222
| дулатова 62 |  |  | 43 | 4 | 20 | 230 | 222
| Дулатова 68 вв-1 КазАгрекс |  |  | 10 | 6 | 4 | 230 | 222
| алтын. 121, пушкина 65 |  |  | 36 | 29 | 29 | 230 | 222
| ТОО Сабрина |  |  | 5 | 3 | 1 | 230 | 222
| евразийский банк |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 222
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 5.5068
| пушкина 69 |  |  | 10 | 8 | 10 | 230 | 222
| Ателье | [5 empty] | 231 | 223
| Дулатова 68 вв-2 КазАгрекс |  |  | 12 | 5 | 7 | 232 | 224
| Багетта Алтынсарина, 117А |  |  | 14 | 17 | 12 | 233 | 225
| ТП-192 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 5.117
ПС 110/10 кВ Городская | Склад интернат | интернат ул.Краснасельская |  |  |  |  | 238 | 228
| столовая- интернат СИП | [5 empty] | 238 | 228
| свободы 34 |  |  | 12 | 20 | 19 | 238 | 228
| Ф-1, интернат |  |  | 8 | 6 | 9 | 238 | 228
| Пасейдон Свободы |  |  | 2 | 3 | 0 | 238 | 228
| интернат |  |  | 1 | 9 | 2 | 238 | 228
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.4525
| Интернат админ. |  |  | 8 | 3 | 11 | 235 | 228
| ул. освещение |  |  | 6 | 6 | 6 | 235 | 228
| Свободы, 37 |  |  | 1 | 0 | 0 | 235 | 228
| кафе Бриз |  |  | 1 | 14 | 11 | 235 | 228
| Фидер 1 СИП |  |  | 42 | 42 | 45 | 235 | 228
| ф-2 интернат СИП |  |  | 8 | 10 | 4 | 235 | 228
| Фидер 2 СИП |  |  | 51 | 31 | 65 | 235 | 228
| Садик вв-2 | [5 empty] | 235 | 228
| Киоск Кубеева |  |  | 10 | 0 | 0 | 235 | 228
| не подписан 640А |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 228
| ТП-201 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 5.2343
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Гостиница | Кунай-строй.материалы |  |  |  |  | 229 | 228
| Кама | [5 empty] | 229 | 228
| проходная |  |  | 0 | 0 | 2 | 229 | 228
| Сауран-склад |  |  | 0 | 4 | 7 | 229 | 228
| контора | [5 empty] | 229 | 228
| цех «неопор» | [5 empty] | 229 | 228
| котельная- токарный цех |  |  | 8 | 6 | 10 | 229 | 228
| МСЦ |  |  | 23 | 23 | 61 | 229 | 228
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 0.66
| КНС вв-1 |  |  | 4 | 5 | 3 | 220 | 218
ремонт шина ПЛОМБА
| ТП-205 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 13.1103
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Лермонтова 10 | Маг. Сулпак |  | 8 | 12 | 9 | 229 | 223
| Ф-2 ВЛ |  |  | 6 | 80 | 9 | 229 | 223
| Сулпак |  |  | 1 | 4 | 0 | 229 | 223
| Алтынсарина 230 1-54 вв-1 |  |  | 30 | 2 | 60 | 229 | 223
| ИП Панин СИП |  |  | 3 | 4 | 1 | 229 | 223
ул. освещение
ул. освещение Лермонтова, Тарана
Сулпак кондиционеры вв-1
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 7.456
| Сулпак кондиционеры вв-2 | [5 empty] | 233 | 223
| маг. Бытовой техники | [5 empty] | 233 | 223
| Алтынсарина 230 |  |  | 5 | 25 | 9 | 233 | 223
| дет. Сад №34 |  |  | 8 | 6 | 3 | 233 | 223
| Ф-1 маг. ВОСТОК |  |  | 53 | 45 | 45 | 233 | 223
| Лермонтова, 10 маг. Хамхоев |  |  | 3 | 11 | 58 | 233 | 223
| ТП-206 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 2.31
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Склад 2 вв-5 | Плодоовощная база |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 218
| Склад 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 218
| Склад 1 вв-5 Б/У пожнас |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 218
| торо |  |  | 0 | 7 | 22 | 220 | 218
| торо |  |  | 66 | 60 | 85 | 220 | 218
| не подписан |  |  | 6 | 4 | 3 | 220 | 218
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 5.6178
| Склад-1 вв-3 б/у-2 |  |  | 7 | 3 | 23 | 229 | 225
| торо |  |  | 7 | 3 | 23 | 229 | 225
| Склад-2 вв-3 б/у компр. |  |  | 0 | 3 | 0 | 229 | 225
| ЧП Соломакин |  |  | 7 | 0 | 22 | 230 | 227
| КТП-213 Ввод-1 Т-1 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | [5 empty] | 11.58
ПС 110/10 кВ Городская | уличное освещение |  |  | 14 | 7 | 8 | 240 | 235
| Ф-3 |  |  | 50 | 15 | 48 | 240 | 235
2СШ-0,4кВ
| Ф-1 СИП |  |  | 26 | 18 | 7 | 240 | 235
| Ф-2 |  |  | 88 | 40 | 30 | 240 | 235
| ТП-217 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 15.2968
ЦРП | Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) |  | 95 | 52 | 50 | 230 | 228
| гоголя 89 2-6 подъезд |  |  | 30 | 12 | 13 | 230 | 228
| АлтынКуз, обменник |  |  | 10 | 7 | 5 | 230 | 228
| Каз-франц. Центр вв-1 |  |  | 17 | 70 | 58 | 230 | 228
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 5.819
| баймагамб 156 1-4 |  |  | 5 | 13 | 3 | 235 | 233
| баймагамб 156 5-8 |  |  | 0 | 9 | 30 | 235 | 233
| ТОО Сымбат |  |  | 15 | 36 | 27 | 235 | 233
| павлова 68 |  |  | 9 | 4 | 5 | 235 | 233
| Каз-франц. Центр вв-2 |  |  | 182 | 196 | 195 | 235 | 233
| ТП-224 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 27.0667
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | призывной пункт вв-1 | Обл. военкомат |  | 0 | 0 | 1 | 239 | 239
| судмедэкспертиза СИП |  |  | 1 | 0 | 0 | 239 | 239
| банк Центр кредит Урожайная, 16 |  |  | 15 | 52 | 98 | 239 | 239
| ф № 1 |  |  | 49 | 24 | 43 | 239 | 239
| гаражи урожайная, 16 |  |  | 32 | 30 | 30 | 239 | 239
| маг. Спутник |  |  | 16 | 23 | 9 | 239 | 239
| Спутник |  |  | 7 | 3 | 3 | 239 | 239
| урожайная 20 |  |  | 25 | 32 | 52 | 239 | 239
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 4.299
| призывной пункт вв-1 | [5 empty] | 222 | 220
| Д.Сад, приют для сирот, в-1 |  |  | 13 | 5 | 0 | 222 | 220
| не подписан | [5 empty] | 222 | 220
| ф № 2 |  |  | 10 | 37 | 38 | 222 | 220
| меридиан ввод 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 222 | 220
| Новый детсад вв-1 |  |  | 3 | 3 | 13 | 222 | 220
| ТП-225 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 12.1325
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 | Ул. Орджоникидзе (маг. Бытавая химия) |  | 20 | 13 | 31 | 230 | 223
| насос |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 223
| К.Батыра, 2Б ГрандВояж |  |  | 4 | 28 | 45 | 230 | 223
| Фидер 3 |  |  | 7 | 8 | 9 | 230 | 223
| Орджоникидзе, 15 |  |  | 42 | 35 | 36 | 230 | 223
2СШ-0,4кВ
| Урожайн 29 , 144 кв. вв-1 |  |  | 24 | 11 | 8 | 230 | 223
| Орджоникидзе 48/4, гараж |  |  | 0 | 0 | 3 | 230 | 223
| Урожайн 29 , 144 кв. вв-4 | [5 empty] | 230 | 223
| орджоникидзе 52 |  |  | 18 | 12 | 23 | 230 | 223
| Гранд Вояж 2Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 223
| фидер 2 |  |  | 18 | 18 | 32 | 230 | 223
| Фидер 1 |  |  | 28 | 34 | 29 | 230 | 223
| урожайная 37 |  |  | 15 | 11 | 24 | 230 | 223
| молодежная 17 |  |  | 23 | 5 | 4 | 230 | 223
| дом ветереанов |  |  | 6 | 3 | 5 | 230 | 223
| Цех радиаторов |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 223
| ТП-231 Ввод-1 Т-1 |  | 320 | [5 empty] | 13.4062
ПС 35/10 кВ Заводская | ТОО Тимир Жилкен | Ул. Уральская (маг.Крайс) |  | 32 | 18 | 24 | 220 | 218
| уральская 2а |  |  | 10 | 21 | 29 | 220 | 218
| уральская 6 |  |  | 11 | 5 | 26 | 220 | 218
| уральская 1 |  |  | 7 | 10 | 2 | 220 | 218
| Индустриальная, 20 | [5 empty] | 220 | 218
| не подписан |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 218
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 27.8667
| пер. уральский 6 |  |  | 14 | 16 | 17 | 228 | 224
| ИП Баймуратов, стоянка |  |  | 0 | 3 | 0 | 228 | 224
| Уральская д. 8 |  |  | 35 | 17 | 36 | 228 | 224
| уральская 4/1 |  |  | 44 | 25 | 42 | 228 | 224
| уральская 4 |  |  | 15 | 14 | 23 | 228 | 224
| мауленова 30 а |  |  | 36 | 34 | 14 | 228 | 224
| пер. уральский 8 |  |  | 33 | 37 | 34 | 228 | 224
| уральская 2 |  |  | 42 | 32 | 48 | 228 | 224
| пер уральсий 6/1 |  |  | 40 | 24 | 24 | 228 | 224
| пер. уральский 4 |  |  | 36 | 51 | 36 | 228 | 224
| ТП-236 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 7.1533
ПС 110/35/10 кВ Южная | Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) |  | 21 | 15 | 30 | 231 | 229
2СШ-0,4кВ
| Дом, 107 |  |  | 16 | 25 | 10 | 231 | 229
| пр. Абая 38 |  |  | 10 | 30 | 31 | 231 | 229
| Д 42/1 | [5 empty] | 232 | 230
| Ф-1 | [5 empty] | 233 | 231
| гаражи |  |  | 0 | 7 | 0 | 234 | 232
| новый ЦБК | [5 empty] | 235 | 233
| ТВЧ | [5 empty] | 236 | 234
| Ф-2 | [5 empty] | 238 | 236
| Ф-4 | [5 empty] | 239 | 237
| Ф-5 | [5 empty] | 240 | 238
| Ф-3 | [5 empty] | 241 | 239
| ТП-247 Ввод-2, Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 50.85
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТОО «Наладчик» Карб. 8А | Карбышева 8 КазАгроКом |  | 8 | 4 | 4 | 225 | 220
| Автотранс |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
| Карбышева, 8А. Плеханова, 79А |  |  | 65 | 45 | 23 | 225 | 220
| ЧП Костюкевич СТО Ф-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
1 СШ-0,4 кВ
| ГРАНД ХАУС |  |  | 41 | 28 | 14 | 225 | 220
| Город-1 Ф-1 |  |  | 1 | 34 | 13 | 225 | 220
| Гараж Ф-1 |  |  | 126 | 164 | 174 | 225 | 220
| Город-2 |  |  | 51 | 38 | 70 | 225 | 220
| не подписан |  |  | 1 | 0 | 0 | 225 | 220
| Металобаза |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
| ТП-251 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 19.9245
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Спортивная 3 | Ул. Штабная,11(военный городок) |  | 0 | 0 | 5 | 222 | 215
| насосная КТЭК |  |  | 33 | 33 | 30 | 222 | 215
| СПОРТ КОМПЛЕКС |  |  | 32 | 49 | 84 | 222 | 215
| СПОРТИВНАЯ 8 |  |  | 45 | 23 | 25 | 222 | 215
| Ф-3 | [5 empty] | 222 | 215
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 21.0785
| 10-й дом |  |  | 18 | 28 | 13 | 221 | 215
| Центральная 11 |  |  | 12 | 12 | 38 | 221 | 215
| Ф-1 СИП |  |  | 17 | 27 | 27 | 221 | 215
| 12-й дом |  |  | 17 | 28 | 25 | 221 | 215
| уличное освещение ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 215
| частный дом |  |  | 0 | 6 | 0 | 221 | 215
| Ф-2 |  |  | 47 | 36 | 30 | 222 | 216
| ТП-252 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 12.1613
| чп баязитов | За клубом ФАРАОН |  | 11 | 13 | 11 | 235 | 230
| частный сектор Гвардейская, СИП |  |  | 30 | 28 | 21 | 235 | 230
| гвардейская 23 |  |  | 20 | 19 | 9 | 235 | 230
| ЧП Шайкенов |  |  | 20 | 10 | 15 | 235 | 230
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 17.727
| Гвард 17. 70кв дом |  |  | 15 | 17 | 12 | 228 | 223
| Гвард 21 70кв дом |  |  | 10 | 10 | 20 | 228 | 223
| Фараон |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 223
| Гвард 19 |  |  | 22 | 15 | 19 | 228 | 223
| Гвардейская 21/2 ВЛ |  |  | 6 | 5 | 0 | 228 | 223
| Розинов |  |  | 16 | 2 | 1 | 228 | 223
| ф-1 |  |  | 14 | 13 | 30 | 228 | 223
| Ф-2 |  |  | 25 | 50 | 20 | 228 | 223
| ТП-253 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 6.6852
| САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 |  | 21 | 13 | 16 | 221 | 220
| САДОВАЯ 100 Д |  |  | 14 | 17 | 35 | 221 | 220
| Ф-2 коттедж | [5 empty] | 221 | 220
| стройплощадка |  |  | 0 | 0 | 5 | 221 | 220
| Ф-1 вл |  |  | 1 | 2 | 2 | 221 | 220
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 32.3796
| САДОВАЯ 100 Е |  |  | 27 | 30 | 32 | 223 | 216
| САДОВАЯ 100 И |  |  | 15 | 10 | 15 | 223 | 216
| резерв |  |  | 35 | 24 | 16 | 223 | 216
| Пекарня Зеленая 6/1 |  |  | 15 | 24 | 0 | 223 | 216
| Зеленая 6/3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 216
| ШТАБНАЯ 13,16 |  |  | 45 | 44 | 31 | 223 | 216
| ТП-254 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 8.5875
ПС 110/35/10 кВ Южная | мансарда | Столовая индуст. колледжа |  | 2 | 9 | 2 | 229 | 226
| ЧП Гумбатов |  |  | 3 | 12 | 7 | 229 | 226
| Синагога |  |  | 10 | 4 | 2 | 229 | 226
| Абая 33//1 новая общ. |  |  | 27 | 35 | 37 | 229 | 226
| Столовая Ввод-1 |  |  | 33 | 35 | 37 | 229 | 226
| ТП-256 Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 18.0852
ПС 110/35/10 кВ Южная | Наурызбаев | Напротив ГЭК маяк-го104/1 |  | 2 | 0 | 0 | 233 | 225
| Стройка |  |  | 4 | 2 | 5 | 233 | 225
| АЗС |  |  | 18 | 28 | 27 | 233 | 225
| Джамбула 93 кв 36-79 |  |  | 23 | 15 | 17 | 233 | 225
| Джамбула 89 кв 1-50 |  |  | 11 | 46 | 27 | 233 | 225
| СТО |  |  | 2 | 5 | 6 | 233 | 225
| Маяковского 104/1 вв-2 | [5 empty] | 233 | 225
| Маяковского 104/1 вв-1 |  |  | 9 | 21 | 17 | 233 | 225
| Юстиция |  |  | 6 | 13 | 3 | 233 | 225
1 СШ-0,4 кВ
| Джамбула 93 кв 1-35 |  |  | 10 | 2 | 18 | 233 | 225
| джамбула 91 |  |  | 26 | 7 | 11 | 233 | 225
| Джамбула 89 кв 51-100 | [5 empty] | 233 | 225
| джамбула 95 |  |  | 11 | 9 | 11 | 233 | 225
| пекарня ввод 1 |  |  | 21 | 68 | 40 | 233 | 225
| ИП Либарев |  |  | 2 | 1 | 0 | 233 | 225
| пекарня ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 225
| маяковского 104/2 |  |  | 9 | 8 | 12 | 233 | 225
| ТП-264 Ввод-1 Т-1 | Маг. Березка | 400 | [5 empty] | 29.9405
ПС 110/35/10 кВ Южная | Комарова Ф-2 |  |  | 62 | 39 | 72 | 233 | 230
| Ф-3 |  |  | 43 | 70 | 40 | 233 | 230
| Алтынсарина № 5,№7 Красноармейская, 62 |  |  | 77 | 51 | 60 | 233 | 230
| Алтынсарина, 232 ОТКЛ | [5 empty] | 233 | 230
| Комарова 13 |  |  | 17 | 49 | 33 | 233 | 230
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.5135
| Шаталова Н.С. вв-2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 235 | 229
| фидер № 1 |  |  | 20 | 22 | 13 | 236 | 230
| маг березка |  |  | 51 | 47 | 31 | 236 | 230
| Алтынсарина 9 |  |  | 23 | 19 | 18 | 236 | 230
| ТП-265 Ввод-1 Т-1 | Дет поликлиника | 250 | [5 empty] | 1.656
| НацЭкс Беды, 23 А |  |  | 1 | 2 | 3 | 230 | 226
| Прачка |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 226
| Гараж ВЛ |  |  | 2 | 6 | 4 | 230 | 226
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 14.3812
| Прачечная |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 226
| Саматический корпус фидер № 2 |  |  | 61 | 45 | 44 | 229 | 226
| Фидер № 3 |  |  | 1 | 1 | 0 | 229 | 226
| не подписан |  |  | 5 | 0 | 0 | 229 | 226
| ТП-266 Ввод-1 Т-1 | Дет поликлиника | 250 | [5 empty] | 10.8052
| Аптека |  |  | 20 | 0 | 0 | 227 | 222
| Ифекционный корпус |  |  | 9 | 21 | 25 | 227 | 222
| ЦСЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 222
| ТОО Азалия плюс Абая, 63 |  |  | 18 | 2 | 24 | 227 | 222
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 0
| Больница Вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 222
| ТП-270 Ввод-1 Т-1 |  | 315 | [5 empty] | 8.3133
ПС 110/35/10 кВ Южная | АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) |  | 10 | 20 | 18 | 225 | 217
| Сельхозмотор |  |  | 8 | 10 | 0 | 223 | 220
| учебный корпус |  |  | 15 | 10 | 18 | 223 | 220
| К.В. Диспансер | [5 empty] | 223 | 220
| Мастерская |  |  | 0 | 0 | 8 | 223 | 220
| Ввод-2 Т-2 |  | 320 | [5 empty] | 2.4391
| Баумана-Абая офис |  |  | 20 | 8 | 7 | 223 | 220
| Наружное освещение | [5 empty] | 223 | 220
| Котельная | [5 empty] | 223 | 220
| КТП-300 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 12.3
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Ул. сборка | Гаражи ГЭС |  | 76 | 53 | 45 | 240 | 235
| Цех ЖБИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 235
| ПР1 |  |  | 13 | 3 | 11 | 240 | 235
| Гаражи |  |  | 4 | 0 | 0 | 240 | 235
| ТП-300А Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 31.1055
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ул. освещение | Герцина 58 (за КГЭС) |  | 3 | 64 | 5 | 233 | 227
| Ф-3 |  |  | 47 | 49 | 68 | 233 | 227
1 СШ-0,4 кВ
| Ф-5 |  |  | 69 | 77 | 90 | 233 | 227
| Ф-4 |  |  | 38 | 23 | 1 | 233 | 227
| КТП-301 Ввод с трансформатора |  | 630 | [5 empty] | 11.573
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Склад ОКСА Ф-"А", "В" | КГЭС |  | 0 | 3 |  | 230 | 228
| Склад Ангар РСУ (новый) |  |  | 51 | 69 | 74 | 230 | 228
| Столярный цех |  |  | 3 | 2 | 0 | 230 | 228
| СШ-1 контора |  |  | 34 | 53 | 28 | 230 | 228
| КТП-302 Ввод с трансформатора |  | 630 | [5 empty] | 6.9424
ПС 35/10 кВ Притобольская | Мастерская | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 |  | 0 | 1 | 0 | 239 | 237
| Ф-1 |  |  | 40 | 33 | 46 | 239 | 237
| маг. Ак-Жол |  |  | 4 | 14 | 11 | 239 | 237
| Колбасный цех |  |  | 12 | 12 | 10 | 239 | 237
| КТП-303 Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 7.854
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Котеджи | Цветочное хоз-во |  | 1 | 0 | 14 | 238 | 236
| ул. 2-я Костанайская 46/9 СИП |  |  | 1 |  |  | 238 | 236
| ПКСТ Текстильщик уч. № 1859, 1817 СИП |  |  | 0 | 1 | 1 | 238 | 236
| Ч.сектор |  |  | 0 | 1 | 2 | 238 | 236
| Админ.бытовой корпус ТОО «Амина+» |  |  | 1 | 3 | 8 | 238 | 236
| ул. 2-я Костанайская 56/23 |  |  | 1 |  |  | 238 | 236
| КТП-304 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 31.5205
| не подписан | КГЭС |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 238
| Литейный |  |  | 2 | 0 | 2 | 242 | 238
| РПБ ЦРО |  |  | 110 | 130 | 136 | 242 | 238
| ТОО Картел |  |  | 12 | 1 | 0 | 242 | 238
| Контора |  |  | 32 | 58 | 38 | 242 | 238
| ТП-305 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 22.213
ПС 110/10 кВ Городская | Частный жилой дом | Гагарина-Абая |  | 0 | 3 | 3 | 229 | 224
| Гагарина, 58 |  |  | 13 | 13 | 15 | 229 | 224
| ул. освещение Лермонтова-Тарана |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 224
| магазин |  |  | 70 | 66 | 58 | 229 | 224
| Гагарина, 36 КореяАвто |  |  | 15 | 25 | 17 | 229 | 224
| Ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 224
| Ф-3 |  |  | 40 | 20 | 30 | 229 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 18.069
| Светофор |  |  | 0 | 0 |  | 228 | 224
| Абая, 237 |  |  | 15 | 20 | 15 | 228 | 224
| Ф-2 |  |  | 70 | 65 | 67 | 228 | 224
| Комосмольская, 173 с проездом Ф-1 |  |  | 20 | 21 | 21 | 228 | 224
| Абая, 260 Славянская л.ср. |  |  | 0 | 0 | 3 | 228 | 224
| ТП-306 В вод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 13.224
ПС 35/10 кВ Заводская | Освещение ЦПКиО | Д/к Профсоюзов |  | 0 | 2 | 0 | 228 | 223
| Школа вв-1 |  |  | 39 | 47 | 58 | 228 | 223
| Бородина, 163 |  |  | 3 | 0 | 0 | 228 | 223
| Ф-1 СИП |  |  | 10 | 5 | 6 | 228 | 223
| Павших Борцов 144 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 223
| ул. освещение (Победы) |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 223
| НурБанк вв-1 |  |  | 17 | 25 | 20 | 228 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.074
| Суд |  |  | 30 | 15 | 30 | 227 | 224
| Ф-2 СИП |  |  | 33 | 11 | 30 | 227 | 224
| кафе Джумакулов |  |  | 4 | 7 | 20 | 227 | 224
| школа вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 224
| Павших Борцов 144 вв-2 |  |  | 2 | 3 | 11 | 227 | 224
| Маг. Сабрина |  |  | 3 | 1 | 13 | 227 | 224
| Стомед (склад) |  |  | 20 | 25 | 7 | 227 | 224
| НурБанк вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 224
| ТП-307 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 22.7855
| Автомойка | Гагарина- Бородина за Прагой |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 223
| пав.борцов 149 |  |  | 17 | 16 | 10 | 229 | 223
| гагарина 139 |  |  | 38 | 26 | 38 | 229 | 223
| шевченко 130 |  |  | 36 | 40 | 37 | 229 | 223
| гагарина 137/1 |  |  | 58 | 63 | 19 | 229 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 17.1562
| бородина 144 ввод 2 |  |  | 25 | 29 | 36 | 225 | 223
| Детсад |  |  | 3 | 1 | 1 | 225 | 223
| бородина 142 |  |  | 29 | 29 | 20 | 225 | 223
| бассейн |  |  | 44 | 44 | 44 | 225 | 223
| ТП-310 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 5.742
ПС 110/10 кВ Городская | Абая, 203 Бюро Ангел | Зель.рынок (телеателье) |  | 2 | 0 | 2 | 232 | 229
| церковь СИП |  |  | 3 | 2 | 0 | 232 | 229
| гаражи |  |  | 9 | 17 | 6 | 232 | 229
| повстанческая 114 |  |  | 20 | 13 | 25 | 232 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 68.499
| шевченко 64 |  |  | 29 | 23 | 22 | 236 | 230
| кафе ладога |  |  | 5 | 20 | 11 | 236 | 230
| повстанческая 114 ТОО Бакыт |  |  | 0 | 6 | 7 | 236 | 230
| Ф/К Тобол | [5 empty] | 236 | 230
| Т/Д Алтынсарина, 143 СИП |  |  | 8 | 17 | 8 | 236 | 230
| Маг. Смешанных товаров СИП |  |  | 7 | 4 | 6 | 236 | 230
| Нижняя оптовка |  |  | 303 | 345 | 276 | 236 | 230
| Ритуальные услуги |  |  | 0 | 13 | 0 | 236 | 230
| Т/Д ул. Победы, 55А |  |  | 9 | 7 | 4 | 236 | 230
| Магазин Мега |  |  | 10 | 38 | 16 | 236 | 230
| ТП-311 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 15.618
| освещение набережной | 9-этажка (большой мост) |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 218
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 218
| Набережная, 56а Крухмалев |  |  | 3 | 6 | 3 | 228 | 218
| фидер 2 ВЛ |  |  | 76 | 42 | 7 | 228 | 218
| фидер 1 ВЛ |  |  | 4 | 4 | 15 | 228 | 218
| вест |  |  | 24 | 35 | 36 | 228 | 218
| тарана 2а,2б |  |  | 31 | 51 | 32 | 228 | 218
| ТП-312 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 34.498
| не подписан | ул.Кайрбекова 196 |  | 15 | 37 | 24 | 235 | 228
| Автомойка |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 228
| Ф-4 Зеркало |  |  | 6 | 2 | 8 | 235 | 228
| ГРП |  |  | 58 | 35 | 43 | 235 | 228
| Каирбекова, 96 |  |  | 37 | 44 | 52 | 235 | 228
| маг. Автомагистраль |  |  | 1 | 3 | 2 | 235 | 228
| ТП-315 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 30.046
| Алтынсарина, 136, 138 проммаг | Садик (около тп-310) |  | 18 | 19 | 21 | 230 | 226
| Абая 191 |  |  | 17 | 1 | 0 | 230 | 226
| Алтынсарина маг. Ария |  |  | 120 | 114 | 110 | 230 | 226
| Алтынсарина, маг. ГУМ |  |  | 65 | 17 | 23 | 230 | 226
| Т/Д Алтынсарина, 168, 168А, 170,172 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 226
| Ф-3 |  |  | 25 | 27 | 37 | 230 | 226
| ф2 |  |  | 27 | 70 | 36 | 230 | 226
| Абая 181, СТО вв-1 |  |  | 32 | 17 | 27 | 230 | 226
| Абая 193 жилой дом Турежанова |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 226
| ул. освещение СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 226
| маг. Таран-Абая 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 6.6733
| Абая 181, СТО вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 230
| алтынсарина 150 |  |  | 17 | 40 | 21 | 231 | 230
| ф-1 город |  |  | 4 | 12 | 15 | 231 | 230
| Абая 183 |  |  | 2 | 0 | 1 | 231 | 230
| дет. сад |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 230
| Т/Д Алтынсарина, 168, 168А, 170,172 вв-2 |  |  | 32 | 13 | 25 | 231 | 230
| ТП-321 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 7.1562
ПС 110/35/10 кВ Южная | силовая хоз. Корпус | Туб.диспансер |  | 0 | 1 | 1 | 229 | 221
| прачечная |  |  | 21 | 19 | 12 | 229 | 221
| ЧП Мамедов |  |  | 11 | 7 | 9 | 229 | 221
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 221
| баймагамб.3 корпус 3 |  |  | 30 | 6 | 5 | 229 | 221
| не подписан СИП |  |  | 3 | 0 | 0 | 229 | 221
| не подписан |  |  | 2 | 0 | 0 | 229 | 221
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 13.44
| корпус-касса |  |  | 7 | 6 | 9 | 224 | 222
| силов. Глав. Корпуса |  |  | 12 | 5 | 18 | 224 | 222
| пищеблок |  |  | 38 | 13 | 22 | 224 | 222
| осв. Гл.корпуса |  |  | 8 | 6 | 6 | 224 | 222
| ТП-336 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 28.0448
ЦРП | пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел |  | 4 | 2 | 1 | 224 | 218
| столовая поликлиники УВД |  |  | 12 | 1 | 7 | 224 | 218
| ТД Виолетта |  |  | 2 | 11 | 11 | 224 | 218
| Пушкина 34 Растегайки |  |  | 58 | 59 | 33 | 224 | 218
| ИВС УВД вв-1 |  |  | 3 | 4 | 8 | 224 | 218
| банк |  |  | 31 | 38 | 28 | 224 | 218
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 12.0764
| ДВД | [5 empty] | 227 | 221
| пушкина 33 |  |  | 13 | 4 | 7 | 227 | 221
| Ф-1 |  |  | 65 | 18 | 3 | 227 | 221
| сбербанк, поликлиника УВД |  |  | 17 | 2 | 4 | 227 | 221
| поликлиника ДВД | [5 empty] | 227 | 221
| рентген | [5 empty] | 227 | 221
| ИВС УВД вв-2 | [5 empty] | 227 | 221
| не подписан СИП | [5 empty] | 227 | 221
| ТП-337 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 8.9502
ПС 110/10 кВ Городская | Спальный корпус, Тарана столовая | интернат им. Алтынсарина |  | 14 | 11 | 20 | 233 | 228
| банк, резерв |  |  | 41 | 76 | 70 | 233 | 228
| Спальный корпус, Тарана столовая |  |  | 4 | 0 | 1 | 233 | 228
| Тарана, 46 Цон вв-1 | [5 empty] | 233 | 228
| кафе таур |  |  | 8 | 3 | 8 | 233 | 228
| уч. Корпус |  |  | 0 | 2 | 3 | 233 | 228
| музей Алтынсарина |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 228
| насосная №1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 228
| прокуратура | [5 empty] | 233 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 24.5376
| Столовая, общежитие №1 | [5 empty] | 227 | 225
| маг. Спорттоваров |  |  | 37 | 37 | 32 | 227 | 225
| ЧП Садиков |  |  | 17 | 67 | 58 | 227 | 225
| Тарана 46, вв-2 |  |  | 54 | 60 | 37 | 227 | 225
| Депортамент образования |  |  | 9 | 6 | 14 | 227 | 225
| Музей |  |  | 4 | 2 | 10 | 227 | 225
| насосная №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 225
| прокуратура №2 |  |  | 96 | 89 | 81 | 227 | 225
| ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) | Лермонтова 28А | 250 | [5 empty] | 1.1596
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | не подписан |  |  | 3 | 2 | 8 | 223 | 221
| КТП-347 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 78.064
| Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова |  | 130 | 23 | 40 | 243 | 227
| Ф-2 |  |  | 39 | 90 | 60 | 243 | 227
| Ф-3 |  |  | 54 | 37 | 90 | 243 | 227
| Ф-4 |  |  | 27 | 47 | 43 | 243 | 227
| Ф-5 |  |  | 43 | 26 | 25 | 243 | 227
| ул. освещение |  |  | 9 | 16 | 18 | 243 | 227
ТП-348 Ввод-1 Т-1
ПС 110/10 кВ Городская | Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова |  | 29 | 48 | 38 | 229 | 226
| Ф-4 |  |  | 61 | 49 | 59 | 229 | 226
Ввод-2 Т-2
| Ф-1 |  |  | 36 | 65 | 51 | 233 | 230
| Ф-2 |  |  | 55 | 53 | 47 | 233 | 230
| ТП-349 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 16.6103
| Гараж | На тер. Адал иК |  | 13 | 10 | 17 | 237 | 231
| Ф-1 |  |  | 42 | 63 | 6 | 237 | 231
| не подписан |  |  | 28 | 27 | 30 | 237 | 231
| Прачечная вв-1 |  |  | 9 | 17 | 7 | 237 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 0.672
| Опель центр |  |  | 11 | 1 | 0 | 224 | 222
| Прачечная вв-2 | [5 empty] | 224 | 222
| ТП-360 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 9.24
ПС 35/10 кВ Заводская | Летунова, 95 | 10 этажка возле Универа |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 222
| не подписан |  |  | 11 | 1 | 0 | 224 | 222
1 СШ-0,4 кВ
| ИП Бекетов |  |  | 2 | 0 | 1 | 224 | 222
| Сцена |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 222
| Летунова, 95 |  |  | 23 | 19 | 34 | 224 | 222
| насосная |  |  | 8 | 5 | 2 | 224 | 222
| Ф-1 |  |  | 7 | 32 | 20 | 224 | 222
| ТП-361 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 7.2914
| КРУ |  |  | 5 | 0 | 0 | 232 | 228
| Мастерская |  |  | 0 | 0 | 2 | 232 | 228
| банк ВТБ |  |  | 16 | 10 | 5 | 232 | 228
| тарана 116 СИП | Пушкина Общежитие пед.Института |  | 24 | 6 | 10 | 232 | 228
| Пушкина 121 вв-1 |  |  | 27 | 32 | 25 | 232 | 228
| Общежитие- 2 вв-1 |  |  | 29 | 48 | 43 | 232 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 20.59
| Общежитие- 2 вв-2 |  |  | 56 | 35 | 8 | 232 | 226
| Гаражи бокс |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 226
| Пушкина 135 |  |  | 84 | 47 | 51 | 232 | 226
| Спортзал |  |  | 0 | 1 | 0 | 232 | 226
| Угол 1Мая_Тарана дом 86А |  |  | 6 | 0 | 15 | 232 | 226
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 23 | 17 | 27 | 232 | 226
| Спортзал |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 226
| ул. освещение |  |  | 1 | 3 | 2 | 232 | 226
| Пушкина 121 вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 226
| ТП-363 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 130 | 159 | 141 | 227 | 225 | 24.4025
| ТП-370 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 12.7688
| д 167 кв | Угол Баймаг.-Амангельды |  | 25 | 25 | 29 | 225 | 220
| Д\сад |  |  | 15 | 10 | 9 | 225 | 220
| шанс |  |  | 8 | 16 | 7 | 225 | 220
| гор СЭС |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
| Байтурсынова Победы холод. Установки |  |  | 1 | 23 | 0 | 225 | 220
| баня |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
| Баймагамбетова, 213 |  |  | 2 | 5 | 5 | 225 | 220
| Баймагамбетова, 213, Центр МРТ |  |  | 20 | 23 | 28 | 225 | 220
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 26.3347
| д 167 кв |  |  | 4 | 10 | 16 | 219 | 215
| кафе |  |  | 41 | 40 | 44 | 219 | 215
| Наурыз |  |  | 13 | 5 | 3 | 219 | 215
| Баймагамбетова, 170 |  |  | 22 | 14 | 10 | 219 | 215
| Ф-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 219 | 215
| Амангельды 76 |  |  | 15 | 18 | 31 | 219 | 215
| Амангельды,95 маг. Анциферова |  |  | 98 | 48 | 49 | 219 | 215
| ТП-374 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 40.031
ЦРП | кафе Минутка | Зеленый рынок |  | 4 | 5 | 6 | 215 | 220
| щитовая Отау-Сауда |  |  | 30 | 41 | 35 | 215 | 220
| Скорая помощь |  |  | 150 | 155 | 143 | 215 | 220
| ТОО Троянда |  |  | 17 | 15 | 5 | 215 | 220
| кафе АЙЯ |  |  | 22 | 7 | 15 | 215 | 220
| кафе Смак |  |  | 0 | 0 | 0 | 215 | 220
| ЧП Кузнецов |  |  | 102 | 135 | 130 | 215 | 220
| кафе Камкор |  |  | 5 | 15 | 12 | 215 | 220
| отау сауда - киоск |  |  | 13 | 0 | 0 | 215 | 220
| павельон Береке |  |  | 60 | 65 | 30 | 215 | 220
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 54.692
| киоск-рыба |  |  | 60 | 76 | 68 | 226 | 217
| щитовая рынка вв-2 |  |  | 67 | 93 | 93 | 226 | 217
| освещение базара Отау Сауда |  |  | 201 | 99 | 85 | 226 | 217
| щитовая кооператор |  |  | 32 | 76 | 18 | 226 | 217
| ТП-400 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 0.456
ПС 35/10 кВ Заводская | ТОО Агрохимпродукт вв-1 | Баня самал (стоянка ) |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227
| Тишков |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227
| Абилова |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227
| Гоголя, 112 вв-1 новый ж/д |  |  | 3 | 0 | 5 | 228 | 227
| Гоголя, 112 вв-2 новый ж/д |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 21.8095
| ТОО Агрохимпродукт вв-2 |  |  | 162 | 142 | 170 | 229 | 223
| коттедж Литунова, 182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 223
| Гоголя, 112 Донарт |  |  | 0 | 12 | 6 | 229 | 223
| Ф-1 Гоголя |  |  | 48 | 7 | 16 | 229 | 223
| ВЛ частный сектор ул. Чехова |  |  | 15 | 14 | 2 | 229 | 223
| ул. освещение |  |  | 2 | 3 | 1 | 229 | 223
| ТП-401 В вод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 14.08
ПС 35/10 кВ Заводская | Мауленова, 16А Мебельный цех | Дом печати |  | 4 | 0 | 6 | 220 | 215
| Производствееный корпус вв-2 |  |  | 10 | 10 | 25 | 220 | 215
| Блок подсобный |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 215
| Редакция адм. Корпус |  |  | 10 | 20 | 10 | 220 | 215
| Типография |  |  | 10 | 2 | 0 | 220 | 215
| не подписан |  |  | 33 | 35 | 35 | 220 | 215
| Мауленова 30 Б |  |  | 18 | 16 | 12 | 220 | 215
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 26.505
| Мауленова, 22 |  |  | 21 | 44 | 22 | 228 | 217
| Мауленова, 18 |  |  | 25 | 39 | 28 | 228 | 217
| Производствееный корпус вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 217
| Мауленова, 18/1 |  |  | 10 | 10 | 9 | 228 | 217
| Мауленова, 18/3 |  |  | 8 | 19 | 15 | 228 | 217
| маг. Витамин |  |  | 36 | 9 | 20 | 228 | 217
| Мауленова 30 Б лифтовое хоз-во |  |  | 20 | 5 | 20 | 228 | 217
| Павильон |  |  |  | 6 |  | 228 | 217
| ИП Остапенко |  |  | 3 | 2 | 4 | 228 | 217
| Мауленова, 16А КСТ мед |  |  | 1 | 25 | 5 | 228 | 217
| Уральская, 8А Аптека |  |  | 0 | 1 | 0 | 228 | 217
| Уральская, 10 |  |  | 36 | 36 | 28 | 228 | 217
| ТП-402 В вод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 8.4315
| издат. Дом.Цех | Штаб ГО Баймагамбетова-Дощанова |  | 8 | 4 | 14 | 231 | 229
| издат. Дом. Офис |  |  | 5 | 3 | 0 | 231 | 229
| ГО |  |  | 11 | 30 | 16 | 231 | 229
| Созвездие |  |  | 3 | 2 | 0 | 231 | 229
| депортамент обороны |  |  | 28 | 20 | 2 | 231 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 10.5465
| Баймагамбетова, 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 233
| Досжанова, 39 ЕвроАзия |  |  | 0 | 7 | 5 | 237 | 233
| Гаражи МЧС |  |  | 0 | 0 | 6 | 237 | 233
| Баня №1 |  |  | 0 | 0 | 4 | 237 | 233
| Ф -1 |  |  | 50 | 70 | 30 | 237 | 233
| ул. освещение Дощанова-Баймагамбетова |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 233
| Алтел СИП |  |  | 3 | 0 | 3 | 237 | 233
| ТП-403 В вод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 28.9225
ПС 35/10 кВ Заводская | Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 |  | 55 | 43 | 33 | 230 | 229
| Чехова, 100 ИП Стаканов солярий |  |  | 0 | 2 | 0 | 230 | 229
| Аль-фараби 101, маг. 9 Эт. дом |  |  | 34 | 36 | 25 | 230 | 229
| Школа №1 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229
| чехова 98, 1 мая 81 |  |  | 30 | 27 | 28 | 230 | 229
| столовая экон. Колл. |  |  | 29 | 39 | 37 | 230 | 229
| ул. освещение |  |  | 21 | 21 | 43 | 230 | 229
| 1 мая 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 25.651
| чехова 100,102 |  |  | 26 | 49 | 34 | 226 | 220
| хоз корпус школы |  |  | 0 | 0 | 2 | 226 | 220
| 1 мая 99 |  |  | 14 | 8 | 10 | 226 | 220
| Торговый павильон «Далель» |  |  | 3 | 0 | 2 | 226 | 220
| 9 эт. Дом Аль-Фараби 101 ввод 2 |  |  | 19 | 45 | 26 | 226 | 220
| школа ввод 2 |  |  | 96 | 39 | 66 | 226 | 220
| Лидер 2010 Ларек |  |  | 13 | 0 | 2 | 226 | 220
| Офисное здание 1 мая 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 220
| маг. Растегайчики |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 220
| ТП-404 В вод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 13.7712
| Ф-4 чехова 105а | Баня Самал |  | 7 | 10 | 3 | 228 | 221
| Институт Агропромпроект |  |  | 0 | 3 | 2 | 228 | 221
| баня вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 221
| кондит.цех |  |  | 21 | 10 | 28 | 228 | 221
2 СШ-0,4кВ
| СТО |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 221
| энергонадзор |  |  | 7 | 6 | 16 | 228 | 221
| баня вв-2 |  |  | 7 | 15 | 16 | 228 | 221
| Стройка |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 221
| Аль-фараби 111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 221
| Гараж Чехова, 105А |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 221
| ТП-405 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 2.7378
ЦРП | Павлова, 95А | Павлова-Баймагамбетова |  | 0 | 1 | 1 | 233 | 228
| Баймагамбетова, 167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 228
| Цветочный павильон |  |  | 4 |  | 16 | 233 | 228
| Челночек |  |  | 8 | 7 | 10 | 233 | 228
| ТП-406 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 6.1525
| Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. |  | 27 | 27 | 13 | 230 | 229
| козыбаева 39 |  |  | 19 | 2 | 6 | 230 | 229
| Нур-отан |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229
| Нур-отан вв-2 |  |  | 0 | 2 | 11 | 230 | 229
| детский сад |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 10.1775
| детский сад вв-2 |  |  | 2 | 6 | 0 | 230 | 229
| Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  |  | 21 | 17 | 28 | 230 | 229
| павлова 70 |  |  | 6 | 13 | 21 | 230 | 229
| Баймагамбетова 179 подъезд 1-4 |  |  | 28 | 23 | 12 | 230 | 229
| Гараж |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229
| Гараж перед Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229
| ТП-407 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 10.4575
ПС 35/10 кВ Заводская | Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых |  | 7 | 1 | 0 | 235 | 231
| Чехова 23 общество слепых |  |  | 34 | 55 | 67 | 235 | 231
| Куст. Общество слепых вв-1 |  |  | 6 | 4 | 4 | 235 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 10.5433
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 232
| Куст. Общество слепых вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 232
| коттеджи |  |  | 0 | 1 | 0 | 233 | 232
| чехова |  |  | 27 | 35 | 35 | 233 | 232
| Журавлевой, 19 СИП |  |  | 0 | 1 | 0 | 233 | 232
| ж/д Коханов |  |  | 28 | 16 | 20 | 233 | 232
| столовая |  |  | 0 | 0 | 3 | 233 | 232
| Журавлева 7 по ГП |  |  | 9 | 3 | 3 | 233 | 232
| ТП-408 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 9.338
ПС 35/10 кВ Заводская | Ф -1 | Гоголя Маг. Охотник рыболов |  |  |  |  | 232 | 228
| общ. Охотников |  |  | 15 | 16 | 25 | 232 | 228
| таможня |  |  | 35 | 45 | 25 | 232 | 228
| Гаражи общ. Охотников |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 228
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 228
| дистанция | [5 empty] | 232 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 32.815
| таможня |  |  | 5 | 0 | 0 | 238 | 231
| Лабораторный корпус | [5 empty] | 238 | 231
| ТОО Ян-Кост — 2 | [5 empty] | 238 | 231
| ТОО Ян-Кост адм. Здание |  |  | 30 | 34 | 3 | 238 | 231
| Спорт зал |  |  | 16 | 23 | 12 | 238 | 231
| казначейство |  |  | 28 | 53 | 37 | 238 | 231
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-409 Ввод-1 Т-1 на вводе |  | 400 | 111 | 135 | 81 | 226 | 220 | 33.335
| Пломба | Р-н Дом печати Около ТП-9 на територии
Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ
| чп Бекпасов |  |  | 23 | 43 | 36 | 226 | 220
| маг. Особняк |  |  | 80 | 35 | 46 | 226 | 220
| ТП-410 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 16.4307
ПС 35/10 кВ Заводская | АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома |  | 14 | 6 | 0 | 229 | 226
| шиномонтаж ГЭК 7 СИП |  |  | 1 | 2 | 3 | 229 | 226
| гаражи ДВД |  |  | 26 | 52 | 14 | 229 | 226
| шаруа Шылык вв-1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 229 | 226
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 226
| Департамент гос. Доходы |  |  | 27 | 28 | 28 | 229 | 226
| майлина 5/5а |  |  | 33 | 21 | 17 | 229 | 226
| ГЭК Химик |  |  | 7 | 6 | 1 | 229 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 7.945
| шаруа Шылык вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 220
| Департамент гос. Доходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 220
| налоговый комитет |  |  | 41 | 32 | 37 | 227 | 220
| ЧП Хамиев |  |  | 21 | 5 | 2 | 227 | 220
| Пародович. 44 Экспресс |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 220
| не подписан |  |  | 0 | 0 | 2 | 227 | 220
| Департамент гос. Доходы Майлина, 2 вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 220
| ТП-411 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 2.097
ЦРП | ГМО | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 |  | 0 |  |  | 233 | 231
| школа |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 231
| пристройка школы |  |  | 2 | 8 | 5 | 233 | 231
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 231
| Дощанова 66а |  |  | 4 | 10 | 7 | 233 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 15.399
| школа |  |  | 28 | 30 | 15 | 236 | 233
| Дощанова 76 |  |  | 15 | 9 | 13 | 236 | 233
| Павлова 71, 71/1, 71/2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 233
| ф № 1 |  |  | 26 | 28 | 36 | 236 | 233
| Павлова 69 вв-2 |  |  | 3 | 2 | 5 | 236 | 233
| коттедж Павлова 71/1 СИП |  |  | 1 | 14 | 2 | 236 | 233
| Дощанова 66а медцентр |  |  | 15 | 8 | 9 | 236 | 233
| коттеджи |  |  | 2 | 0 | 0 | 236 | 233
| ТП-412 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 0.78571
| Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» |  | 3 | 10 | 9 | 225 | 223
| Толстого, 52 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 16.2433
| Толстого, 52 вв-2 |  |  | 34 | 78 | 72 | 231 | 229
| Толстого, 62 Маг. Кенгуру |  |  | 13 | 0 | 5 | 231 | 229
| Толстого, 52 Торговый павилион |  |  | 1 | 2 | 9 | 231 | 229
| Толстого, 62 Фотосалон |  |  | 1 | 3 | 0 | 231 | 229
| ул. освещение/цветочный павилион СИП |  |  | 0 | 11 | 0 | 231 | 229
| Толстого, 62 |  |  | 9 | 13 | 7 | 231 | 229
| Почта |  |  | 72 | 60 | 53 | 231 | 229
| ТП-413 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 5.566
ПС 110/10 кВ Городская | Гоголя 41 | Гоголя Абая Маг.Кооператор |  |  |  |  | 242 | 240
| павлова 46 |  |  | 5 | 4 | 4 | 242 | 240
| кооператор вв-1 | [5 empty] | 242 | 240
| 5 апреля 34 а |  |  | 24 | 17 | 23 | 242 | 240
| 5 апреля 34 а вв-1 |  |  | 3 | 6 | 6 | 242 | 240
| Ввод-2 Т-2 |  | 320 | [5 empty] | 46.3631
| павлова 42 |  |  | 23 | 59 | 29 | 237 | 232
| гоголя 61 |  |  | 13 | 45 | 23 | 237 | 232
| кооператор вв-2 |  |  | 77 | 52 | 64 | 237 | 232
| Павлова 44 камера ГУВД |  |  | 51 | 28 | 33 | 237 | 232
| Абая 160 |  |  | 53 | 38 | 38 | 237 | 232
| не подписан |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП-414 В вод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 29.04
ПС 35/10 кВ Заводская | экспресс ИП Лим | За маг.Экспрес по Майлина |  | 65 | 51 | 44 | 240 | 228
| толстого 127 |  |  | 15 | 13 | 17 | 240 | 228
| майлина 19/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 228
| Майлина 19/1 вв-1 |  |  | 25 | 8 | 10 | 240 | 228
| Майлина 2/2 а департамент Юстиции |  |  | 60 | 17 | 13 | 240 | 228
| Майлина 17, Толстого, 120 |  |  | 38 | 20 | 17 | 240 | 228
| маг. НУР |  |  | 30 | 16 | 14 | 240 | 228
| машинный зал |  |  | 4 | 3 | 4 | 240 | 228
| освещение стат. управления |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 228
| Архив стат. Управления |  |  | 3 | 0 | 0 | 240 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 11.8087
| экспресс ИП Лим 2 |  |  | 1 | 12 | 9 | 235 | 232
| Майлина 19/1 вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 232
| дзержинского 16 |  |  | 29 | 10 | 18 | 235 | 232
| майлина 19 |  |  | 5 | 4 | 15 | 235 | 232
| майлина 21 |  |  | 27 | 13 | 6 | 235 | 232
| дзержинского 14 а |  |  | 11 | 13 | 0 | 235 | 232
| освещение стат. управления | [5 empty] | 235 | 232
| балапан |  |  | 5 | 5 | 7 | 235 | 232
| Остановка маг. Радуга |  |  | 1 | 1 |  | 235 | 232
| Аль-Фараби 121, мясная лавка |  |  | 0 | 5 | 4 | 235 | 232
| ТП-415 В вод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 19.598
| пекарня Гоголя, 146 | Таможня |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 235
| Гаражи АКЦПТ |  |  | 1 | 3 | 0 | 239 | 235
| Майлина 15 |  |  | 9 | 21 | 24 | 239 | 235
| дзержинского 12 |  |  | 10 | 28 | 15 | 239 | 235
| Майлина 13 |  |  | 31 | 10 | 11 | 239 | 235
| Кеден сервис |  |  | 1 | 3 | 2 | 239 | 235
| гоголя 148 |  |  | 12 | 22 | 48 | 239 | 235
| Гоголя 146 |  |  | 16 | 5 | 11 | 239 | 235
| Школа № 115 |  |  | 15 | 12 | 18 | 239 | 235
| офис НЭСО Дзержинского, 3а |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 235
| Ввод-2 Т-2 |  | 315 | [5 empty] | 7.1441
| ясли сад |  |  | 3 | 1 | 4 | 232 | 225
| гоголя 144 |  |  | 5 | 31 | 9 | 232 | 225
| Школа № 115 вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 225
| Д/сад 63, гимназия |  |  | 13 | 21 | 10 | 232 | 225
| ТП-416 В вод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 4.0638
ПС 110/10 кВ Городская | Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая |  | 5 | 0 | 2 | 251 | 248
| алгобас вв-1 |  |  | 4 | 4 | 11 | 251 | 248
| сарыарка вв-1 |  |  | 20 | 18 | 9 | 251 | 248
| светофор |  |  | 3 |  |  | 251 | 248
| не подписан | [5 empty] | 251 | 248
| Абая 164 Народный банк |  |  | 7 | 7 | 12 | 251 | 248
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 13.2671
| Толстого 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 251 | 248
| Маг. Эдем |  |  | 3 | 1 | 11 | 251 | 248
| абая 164 |  |  | 36 | 45 | 27 | 251 | 248
| Золото Москвы |  |  | 17 | 26 | 27 | 251 | 248
| аль-фараби 43 |  |  | 5 | 21 | 16 | 251 | 248
| ал-фараби 45 |  |  | 15 | 37 | 13 | 251 | 248
| сарыарка вв-2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 251 | 248
| Склад радиоцентр |  |  | 0 | 0 | 0 | 251 | 248
| Толстого 40 детский диспансер |  |  | 20 | 2 | 6 | 251 | 248
| ТП-417 В вод-1 Т-1 |  | 320 | [5 empty] | 18.2031
ПС 35/10 кВ Заводская | Без названия | Угол Гоголя-1 мая (стикс) |  |  | 17 |  | 250 | 238
| павлова 76, 1 мая 65 |  |  | 37 | 57 | 25 | 250 | 238
| 1 мая 62 вв-1 |  |  | 9 | 28 | 15 | 250 | 238
| Павлова 74 вв-1 |  |  | 14 | 10 | 21 | 250 | 238
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 49.9757
| чехова 94 |  |  | 15 | 14 | 32 | 235 | 227
| гоголя 115 |  |  | 21 | 32 | 31 | 235 | 227
| гоголя 115 салон красоты |  |  | 2 | 1 | 0 | 235 | 227
| Павлова 74 вв-2 |  |  | 7 | 3 | 4 | 235 | 227
| Гоголя 125 поликлиника ИП Ким |  |  | 3 | 14 | 15 | 235 | 227
| Гоголя 113 ВЛ катодная станция |  |  | 26 | 29 | 26 | 235 | 227
| ТП-418 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 50.941
ЦРП | Школа №24 | Гоголя-Павлова За КНБ |  | 40 | 52 | 64 | 242 | 233
| КНБ корпус А вв-1 |  |  | 82 | 59 | 82 | 242 | 233
| Паспортный стол Пожарн.чась |  |  | 66 | 49 | 65 | 242 | 233
| Кафе ЧП Алпысова, ИП Куисанов |  |  | 14 | 0 | 13 | 242 | 233
| КНБ, Агентство, Правительств.связь | [5 empty] | 242 | 233
| КНБ корпус Б вв-1 |  |  | 45 | 72 | 55 | 242 | 233
| ИП Жумабаев Гоголя-79 |  |  | 6 | 6 | 8 | 242 | 233
| Павлова, 58 |  |  | 12 | 4 | 20 | 242 | 233
| Проходная КНБ №1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 233
| Павлова-60/1, 62 |  |  | 6 | 14 | 8 | 242 | 233
| Лаборатория Гостстандарт | [5 empty] | 242 | 233
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 8.591
| Паспортный стол Пожарн.чась |  |  | 0 | 0 | 1 | 242 | 233
| Школа №24А вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 233
| Алтынсарина, 105 |  |  | 36 | 6 | 20 | 242 | 233
| Школа №24А вв-2 | [5 empty] | 242 | 233
| АТС |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 233
| КНБ, Агентство, Правительств.связь вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 233
| КНБ | [5 empty] | 242 | 233
| Павлова-61, 63 вв-2 |  |  | 15 | 30 | 25 | 242 | 233
| Проходная КНБ №2 |  |  | 4 | 2 | 3 | 242 | 233
| ТП-419 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 7.8878
ПС 110/10 кВ Городская | Гоголя, 11 Реконструкция реабилитационного центра инвалидов | Съезд Гоголя Саноторий Дружба |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 225
| Торговый дом Каирбекова, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 229 | 225
| Съянова, 36 жилой дом |  |  | 4 | 3 | 0 | 229 | 225
| Спальный корпус |  |  | 23 | 17 | 17 | 229 | 225
| Каирбекова, 12 Сказака |  |  | 1 | 10 | 17 | 229 | 225
| Ф-3 |  |  | 5 | 14 | 9 | 229 | 225
| Толстого 25, вв-1 |  |  | 18 | 26 | 38 | 229 | 225
| Гоголя 3 коттедж |  |  | 9 | 1 | 4 | 229 | 225
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 19.156
| Гоголя 17 |  |  | 49 | 17 | 17 | 229 | 225
| Ф 1 Гоголя-Съянова |  |  | 48 | 53 | 27 | 229 | 225
| коттедж Тукенов |  |  | 3 | 4 | 9 | 229 | 225
| Поселок |  |  | 136 | 68 | 94 | 229 | 225
| Набережная, 21 маг. |  |  | 1 | 0 | 1 | 229 | 225
| ТП-420 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 2.5875
ПС 35/10 кВ Заводская | строймастер | Старая ГЭС |  | 13 | 7 | 16 | 225 | 223
| Маул. Д.10А вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 223
| Маул. Д.10А маг |  |  | 2 | 0 | 0 | 225 | 223
| мауленова 11а |  |  | 3 | 1 | 1 | 225 | 223
| Закусочная |  |  | 1 | 0 | 2 | 225 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 58.656
| мелькомплекс Троянда |  |  | 0 | 0 | 11 | 235 | 218
| Ф-2 ВЛ |  |  | 84 | 24 | 14 | 235 | 218
| Маул. Д.10А вв-2 |  |  | 55 | 85 | 67 | 235 | 218
| ул. освещение |  |  | 34 | 19 | 0 | 235 | 218
| Бор. Д.1А |  |  | 0 | 12 | 20 | 235 | 218
| мауленова 11 а |  |  | 6 | 5 | 3 | 235 | 218
| ф-1 ВЛ Досжанова, 133 |  |  | 61 | 73 | 51 | 235 | 218
| ТП-421 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 16.7514
ЦРП | Планета Электроники вв-1 | За Каз почтой |  | 58 | 38 | 35 | 246 | 242
| ТОО Кооператор вв-1 |  |  | 76 | 53 | 89 | 246 | 242
| Карета Ваниль Сити центр |  |  | 3 | 9 | 16 | 246 | 242
| Сити центр кооператор ОПС | [5 empty] | 246 | 242
| Сити центр Павильон 2А,Б,В,Г | [5 empty] | 246 | 242
| Туалет |  |  | 5 |  | 1 | 246 | 242
| Кустанайская сотовая связь | [5 empty] | 246 | 242
| Ева павилион-5,6,3 |  |  | 30 | 9 | 7 | 246 | 242
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 9.7619
| ГОВД видеокамера | [5 empty] | 246 | 242
| Планета Электроники вв-2 | [5 empty] | 246 | 242
| Сити центр Павильон 4,5,6,9 | [5 empty] | 246 | 242
| Экран, Март | [5 empty] | 246 | 242
| Сити центр Павильон 10,3 | [5 empty] | 246 | 242
| ул. освещение |  |  | 1 | 0 | 0 | 246 | 242
| Почта Павильон 2,4 |  |  | 102 | 76 | 54 | 246 | 242
| ТОО Кооператор вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 246 | 242
| Кафе Пристань светодиодный экран |  |  | 3 | 0 | 4 | 246 | 242
| Аль-Фараби, 67 павильон быстрого питания |  |  | 0 | 0 | 0 | 246 | 242
| Пункт быстрого питания Троянда |  |  |  | 10 | 0 | 246 | 242
| ТП-429 В вод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 5.8422
ПС 35/10 кВ Заводская | БАЙМАГ.189- 1 вв-1 | За Драм. Театр |  | 13 | 25 | 17 | 239 | 238
| Альфараби 91 вв-1 |  |  | 28 | 45 | 26 | 239 | 238
| драмтеатр ввод 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 238
| ИП Баязитов вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 238
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 11.1692
| аль-фараби 93 |  |  | 3 | 49 | 35 | 233 | 230
| Гаражи департ. Финансов |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 230
| БАЙМАГ.189 вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 230
| драмтеатр ввод 2 |  |  | 33 | 29 | 33 | 233 | 230
| ИП Баязитов вв-2 |  |  | 20 | 75 | 25 | 233 | 230
| ТП-450 В вод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 6.8172
ПС 110/10 кВ Городская | КНС вв-1 | Пляж |  | 0 | 0 | 0 | 247 | 243
| Тенисный корт вв-1 |  |  | 24 | 21 | 24 | 247 | 243
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 247 | 243
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 4.446
| Ф -1 |  |  | 0 | 9 | 0 | 247 | 243
| КНС вв-2 |  |  | 5 | 4 | 1 | 247 | 243
| Тенисный корт вв-2 |  |  | 10 | 7 | 9 | 247 | 243
| ТП-451 В вод-2 Т-2 | Возле пляжа детская ж/д | 160 | [5 empty] | 9.0288
| Ккфе Малибу | [5 empty] | 233 | 229
| Кинотеатр | [5 empty] | 233 | 229
| не подписан | [5 empty] | 233 | 229
| БАМБУК |  |  | 30 | 9 | 16 | 233 | 229
1СШ-0,4 кВ
| контора Парка |  |  | 1 | 5 | 1 | 233 | 229
| ТП-452 Ввод-1 Т-1 | Пушкина Универсам | 400 | [5 empty] | 2.9707
ПС 35/10 кВ Заводская | Урицкого 134 |  |  | 11 | 20 | 20 | 233 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 22.9416
| Банк вв-2 |  |  | 20 | 26 | 23 | 237 | 222
| Тарана, 134 |  |  | 60 |  | 40 | 237 | 222
| Тарана, 168 |  |  | 30 | 13 | 30 | 237 | 222
| ТП-453 Ввод-1 Т-1 | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | [5 empty] | 19.2198
| ул. освещение |  |  | 1 | 4 | 11 | 241 | 240
| бассейн |  |  | 1 | 0 | 0 | 241 | 240
| Урицкого 60 коттедж |  |  | 2 | 0 | 1 | 241 | 240
| фидер 2 |  |  | 25 | 40 | 37 | 241 | 240
| школа вв-1 |  |  | 20 | 4 | 3 | 241 | 240
| 8 кв. дом |  |  |  | 0 | 18 | 241 | 240
| теплицы |  |  | 1 | 1 | 1 | 241 | 240
| Фидер 1 |  |  | 53 | 41 | 55 | 241 | 240
| ТП-455 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 15.1167
ПС 110/35/10 кВ Южная | ул. освещение | Угол Алтынсарина-Павлова |  | 20 | 62 |  | 239 | 231
| Детский сад вв-1 | [5 empty] | 239 | 231
| Алтынсарина 106 |  |  | 12 | 25 | 49 | 239 | 231
| Алтынсарина 106 станция Теле-2 |  |  | 2 | 7 | 0 | 239 | 231
| КНБ | [5 empty] | 239 | 231
| КНБ спецсвязь |  |  | 31 | 31 | 14 | 239 | 231
| Досжанова, 21 Баня |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 7.4688
| Детский сад вв-2 |  |  | 5 | 34 | 4 | 239 | 231
| Фидер-3 |  |  | 25 | 31 | 24 | 239 | 231
| Алтынсарина 98 |  |  | 0 | 1 | 1 | 239 | 231
| Автомойка | [5 empty] | 239 | 231
| ТП-455а Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 30.2563
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита |  | 54 | 29 | 63 | 235 | 230
| дзержинского 56 |  |  | 35 | 22 | 43 | 235 | 230
| Майлина, 57 вв-1 Блок А |  |  |  | 0 | 0 | 235 | 230
| кафе Бельд |  |  | 17 | 27 | 13 | 235 | 230
| Дзержинского 58 вв-2 |  |  | 33 | 29 | 46 | 235 | 230
| дзержинского 60 |  |  | 36 | 21 | 47 | 235 | 230
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 9.0482
| Майлина, 57 вв-2 Блок А |  |  | 22 | 11 | 6 | 235 | 230
| Майлина, 57а вв-1 маг. Мандарин |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 230
| майлина 57 |  |  | 6 | 8 | 9 | 233 | 228
| майлина 59 |  |  | 9 | 69 | 15 | 233 | 228
| ТП-455Б Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 25.2443
| ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет |  | 37 | 50 | 32 | 240 | 234
| майлина 67 |  |  | 22 | 46 | 43 | 239 | 237
| маг. Даулет вв-1 |  |  | 8 | 39 | 10 | 239 | 237
| Орбита вв-1 |  |  | 4 | 8 | 7 | 239 | 237
| дзержинского 82 |  |  | 2 | 0 | 0 | 239 | 237
| Орбита 2 вв-2 |  |  | 9 | 9 | 9 | 239 | 237
| ЧП Ахмелов, маг. Даулет |  |  | 28 | 11 | 8 | 239 | 237
| Дзержинского 78 оздоров.комплекс |  |  | 9 | 9 | 22 | 239 | 237
| ТП-456 В вод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 35.22
ПС 35/10 кВ Заводская | майлина 18 а автостоянка | Угол Майлина-Амангельды |  | 5 | 4 | 13 | 240 | 231
| урицкого 19, победы 207 |  |  | 57 | 66 | 60 | 240 | 231
| Урицкого 13/3 |  |  | 1 | 1 | 0 | 240 | 231
| амангельды 198-майлина 24 вл |  |  | 100 | 35 | 63 | 240 | 231
| дом на 180 кв вв-2 |  |  | 47 | 48 | 17 | 240 | 231
| Урицкого 15/2 ч/д |  |  |  |  | 2 | 240 | 231
1СШ-0,4 кВ
| Урицкого 15 кондитер цех |  |  | 25 | 4 | 5 | 240 | 231
| магазин смеш. товаров |  |  | 6 | 10 | 6 | 240 | 231
| Павильон на остановке цветы |  |  | 8 |  |  | 240 | 231
| АТС |  |  | 0 | 5 | 0 | 240 | 231
| Урицкого 15/1 |  |  | 0 | 5 | 0 | 240 | 231
| Урицкого 19/1 коттедж |  |  | 1 | 0 | 1 | 240 | 231
| ТП-457 В вод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 25.5562
| дом 9 | Угол Майлина-Пушкина |  | 54 | 61 | 55 | 235 | 232
| урицкого 13 |  |  | 31 | 36 | 38 | 235 | 232
| Дом 181 |  |  | 0 | 1 | 1 | 235 | 232
| дом 12,15 |  |  | 56 | 59 | 43 | 235 | 232
| ТП-458 В вод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 17.1925
| тарана 184,186,188 | Угол Майлина-Тарана |  | 17 | 10 | 30 | 230 | 228
| ул. Освещение |  |  | 24 | 21 | 22 | 230 | 228
| Тарана, 165, 161 светофор |  |  | 21 | 27 | 13 | 230 | 228
| дзержинского ч/с |  |  | 15 | 31 | 26 | 230 | 228
| гастроном |  |  | 12 | 24 | 5 | 230 | 228
| Тарана |  |  |  | 1 |  | 230 | 228
| ТП-459 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 50.82
ПС 35/10 кВ Заводская | ф-2 | Д/к Химик |  | 63 | 82 | 30 | 240 | 234
| рабат |  |  | 2 | 7 | 4 | 240 | 234
| мираф |  |  | 20 | 10 | 26 | 240 | 234
| Тарана 147 |  |  | 9 | 4 | 10 | 240 | 234
| Аль-Фараби, 117/2, альянс банк вв-2 |  |  | 28 | 63 | 42 | 240 | 234
1СШ-0,4 кВ
| Тарана 147, автомойка |  |  | 4 | 1 | 0 | 240 | 234
| ДК Химик |  |  | 71 | 49 | 59 | 240 | 234
| Тарана, 155 ВЛ-0,4 |  |  | 17 | 9 | 5 | 240 | 234
| малый жил. Поселок |  |  | 6 | 9 | 27 | 240 | 234
| Аль-Фараби, 117/2, альянс банк |  |  | 17 | 19 | 5 | 240 | 234
| Ф-1 большой жил. Поселок |  |  | 82 | 70 | 39 | 240 | 234
| ТП-462 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 25.0294
ПС 35/10 кВ Заводская | Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт |  | 108 | 97 | 50 | 235 | 230
| КЭСТК |  |  | 19 | 41 | 27 | 235 | 230
| Щитовая 2 вв-1 | [5 empty] | 235 | 230
| Щитовая 1 вв-1 | [5 empty] | 235 | 230
2СШ-0,4 кВ
| Щитовая 1 вв-2 |  |  | 28 | 72 | 58 | 235 | 230
| Щитовая 2 вв-2 |  |  | 67 | 50 | 54 | 235 | 230
| Щитовая 3 вв-2 | [5 empty] | 235 | 230
| ТП-485 В вод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 21.8767
ПС 110/10 кВ Городская | кафе Сеул | Маг. Рахат |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 200
| рахат вв-1 |  |  | 110 | 75 | 96 | 230 | 225
| МАГ. Жулдыз |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 200
| тостого 49 |  |  | 14 | 46 | 26 | 230 | 225
| рахат | [5 empty] | 230 | 225
| ул. освещение |  |  | 15 | 55 | 17 | 229 | 224
| гоголя 42 а |  |  | 11 | 19 | 19 | 230 | 225
| каирбекова 53 |  |  | 33 | 42 | 26 | 220 | 200
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 22.3911
| абая 62 |  |  | 25 | 12 | 28 | 229 | 222
| рахат вв-2 |  |  | 127 | 142 | 123 | 229 | 222
| гоголя 62 ввод 2 |  |  | 18 | 21 | 18 | 229 | 222
| гоголя 60 |  |  | 32 | 27 | 23 | 229 | 222
| Тостого 49 кафе ОТКЛ | [5 empty] | 229 | 222
| каирбекова 53 |  |  | 18 | 2 | 0 | 229 | 222
| ТП-502 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 33.352
ПС 35/10 кВ Заводская | ип Дудин | Район Острова |  | 46 | 23 | 40 | 220 | 217
| КНС вв-1 |  |  | 3 | 3 | 5 | 220 | 217
| Поселок |  |  | 25 | 44 | 23 | 220 | 217
2СШ-0,4 кВ
| КНС вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 217
| Авиационная-5А ТОО Тинтоника |  |  | 36 | 35 | 49 | 220 | 217
| Фидер 2 |  |  | 12 | 24 | 11 | 220 | 217
| ТП-518 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 19.159
ПС 110/35/10 кВ Южная | Абая 104 | Жемчужина |  | 1 | 8 | 4 | 238 | 233
| джамбула фидер № 4 |  |  | 27 | 23 | 15 | 238 | 233
| Ф-1 |  |  | 15 | 40 | 43 | 238 | 233
| Ф-3 |  |  | 44 | 40 | 58 | 238 | 233
| Джамбула, 25 |  |  | 1 | 1 | 2 | 238 | 233
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 238 | 233
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 27.12
| Ф-6 |  |  | 32 | 15 | 40 | 240 | 233
| абая 116 в |  |  | 14 | 10 | 27 | 240 | 233
| Ф-5 |  |  | 18 | 27 | 46 | 240 | 233
| Ф-2 |  |  | 29 | 23 | 26 | 240 | 233
| ЧП Абдрофинов |  |  | 9 | 20 | 10 | 240 | 233
| кафе УМИТ |  |  | 18 | 34 | 24 | 240 | 233
| Абая 116 В |  |  | 10 | 7 | 13 | 240 | 233
| ТП-523 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 12.6553
ПС 110/35/10 кВ Южная | Абая 68 | Р-он наримн.рынка За Лимпопо |  | 4 | 7 | 8 | 227 | 221
| кафе КУБА СИП |  |  | 22 | 17 | 18 | 227 | 221
| Т/Д Джамбула-Беды |  |  | 22 | 15 | 18 | 227 | 221
| магазин ф № 5 |  |  | 11 | 6 | 6 | 227 | 221
| Абая 98А |  |  | 0 | 0 | 1 | 227 | 221
| Абая 68 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 221
| коттедж филиппов |  |  | 22 | 22 | 24 | 227 | 221
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 21.535
| ТД БУМ |  |  | 52 | 74 | 41 | 236 | 230
| ЧП Шакиров, ЧП Кукета |  |  | 9 | 27 | 3 | 236 | 230
| Крытый рынок (Наримановка) |  |  | 29 | 16 | 6 | 236 | 230
| аптека |  |  | 1 | 3 | 2 | 236 | 230
| Абая 68 вв-2 |  |  | 40 | 38 | 24 | 236 | 230
| ТП-524 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 20.8768
| коттедж Хакимжанова, 16 | Автобаза газа |  | 1 | 0 | 6 | 233 | 231
| Ф-1 |  |  | 30 | 31 | 17 | 233 | 231
| Хакимжанова, 30 |  |  |  |  | 0 | 233 | 231
| СТО Маяковского |  |  | 5 | 0 | 1 | 233 | 231
| База Газа |  |  | 45 | 40 | 44 | 233 | 231
| Газовая заправка Маяковского, 93/1А |  |  | 4 | 0 | 0 | 233 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 0
ОТКЛ
| ТП-537 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 14.5665
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фидер № 2 вл | Абая Харимжанова Тарлан авто |  | 9 | 29 | 5 | 234 | 228
| хакимжановой 5/1 |  |  | 21 | 25 | 34 | 234 | 228
| абая 62 |  |  | 26 | 61 | 39 | 234 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 20.554
| тарлан ввод 1 |  |  | 12 | 13 | 17 | 239 | 234
| автопилот |  |  | 1 | 1 | 1 | 239 | 234
| тарлан ввод 2 |  |  | 44 | 27 | 33 | 239 | 234
| Хаким.56,маяков.102 |  |  | 50 | 79 | 66 | 239 | 234
| ТП-538 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 3.206
ПС 110/35/10 кВ Южная | оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин |  | 14 | 6 | 6 | 229 | 228
| маг. Ника |  |  | 2 | 3 | 2 | 229 | 228
| Полигон вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 228
| детс.сад дельфин вв-1 |  |  | 8 | 8 | 4 | 229 | 228
| спорт комплекс |  |  | 0 | 3 | 0 | 229 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 9.8175
| азс |  |  | 26 | 26 | 15 | 238 | 233
| стадион СИП |  |  | 0 | 6 | 0 | 238 | 233
| байм.4а |  |  | 15 | 41 | 23 | 238 | 233
| азс, мойка, Гвардейская |  |  | 5 | 6 | 2 | 238 | 233
| ТП-539 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 17.7265
ПС 110/35/10 кВ Южная | абая 50 | Абая 30 |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 230
| Абая 40/1 |  |  | 29 | 19 | 32 | 242 | 230
| Абая 42/1 |  |  | 21 | 18 | 17 | 242 | 230
| абая 50 |  |  | 14 | 2 | 51 | 242 | 230
| абая 44/1 |  |  | 38 | 27 | 25 | 242 | 230
| ТП-540 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 20.996
ПС 110/35/10 кВ Южная | ф-1 ВЛ | 5 декабря Школа №18 |  | 29 | 25 | 57 | 232 | 222
| Алтынсарина 1, суши Хиро |  |  | 12 | 9 | 1 | 232 | 222
| Астык ТОО Восход |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 222
| ЖЕТИ КАЗЫНА |  |  | 0 | 1 | 1 | 232 | 222
| Стройка 5 Декабря |  |  | 14 | 8 | 4 | 232 | 222
| кафе Евразия |  |  | 5 | 2 | 4 | 232 | 222
2СШ-0,4 кВ
| ул. освещение |  |  | 9 | 26 | 26 | 232 | 222
| хактмжанова 25 |  |  | 35 | 27 | 61 | 232 | 222
| дет. Сад и прокуратура |  |  | 2 | 9 | 7 | 232 | 222
| маг евразия |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 222
| алтынсарина -хакимжановой стройка |  |  | 2 | 3 | 1 | 232 | 222
| ТП-541 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 19.665
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ИП Сагинбаев | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб |  | 0 | 0 | 1 | 230 | 228
| сералина 42 1-3 |  |  | 38 | 14 | 12 | 230 | 228
| Ф-1 ч\с |  |  | 38 | 49 | 67 | 230 | 228
| сералина 42 4-6 |  |  | 10 | 23 | 35 | 230 | 228
| ул. освещение |  |  | 12 | 2 | 16 | 230 | 228
| пекарня |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 228
| ЭХЗ |  |  | 2 |  |  | 230 | 228
| Целинная 4 ТОО IVTO |  |  | 0 | 1 | 0 | 230 | 228
1 СШ-0,4 кВ
| Ф садовая 27+ маг. Георгий |  |  | 17 | 26 | 21 | 230 | 228
| ф-целинная 2 |  |  | 0 | 11 | 3 | 230 | 228
| пекарня вв-1 |  |  | 3 | 5 | 0 | 230 | 228
| ТП-542 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 25.2875
| Ф Садовая 21А | Маг. Достык |  | 1 | 0 | 0 | 238 | 226
| Достык |  |  | 1 | 0 | 0 | 238 | 226
| Ф-1 ч/с |  |  | 46 | 88 | 28 | 238 | 226
| АТС |  |  | 0 | 0 | 2 | 238 | 226
| Станция сотовой связи |  |  | 4 | 0 | 0 | 238 | 226
| Ф-3 ч/с |  |  | 37 | 17 | 6 | 238 | 226
2СШ-0,4 кВ
| Не четная Садовая СИП |  |  | 17 | 0 | 2 | 238 | 226
| Ф-2 Изолятор |  |  | 68 | 32 | 76 | 238 | 226
| Ф-2 Сералина, 34 |  |  | 24 | 30 | 5 | 238 | 226
| ТП-543 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 17.458
ПС 110/35/10 кВ Южная | Ф-2 ВЛ | ГАИ |  | 76 | 32 | 60 | 232 | 229
| Абая, 39А |  |  | 7 | 7 | 18 | 232 | 229
| Абая,39 |  |  | 5 | 18 | 25 | 232 | 229
| ф-1 ВЛ |  |  | 1 | 45 | 7 | 232 | 229
| ТП-544 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 63.7675
| гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская |  | 119 | 11 | 11 | 230 | 228
| Ф-1 Сибирская |  |  | 57 | 59 | 86 | 230 | 228
| садовая 49 |  |  | 18 | 56 | 10 | 230 | 228
| Фидер 2 Садовая |  |  | 63 | 64 | 63 | 230 | 228
| гвардейская 18Б ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 228
| гвардейская 18 |  |  | 52 | 53 | 55 | 230 | 228
| садовая 51 |  |  | 99 | 62 | 60 | 230 | 228
| Гвардейская 14 с 1 по 72 кв |  |  | 22 | 44 | 45 | 230 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.6798
| СМП - 206 |  |  | 13 | 2 | 2 | 238 | 230
| Гвардейская 14 с 73 по 138 кв |  |  | 35 | 32 | 35 | 238 | 230
| садовая 49 |  |  | 34 | 14 | 12 | 238 | 230
| ТП-546 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 18.387
| София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная |  | 16 | 30 | 25 | 227 | 218
| Баймагамбетов 8 ВВ-1 С 1 по 72 кв |  |  | 28 | 19 | 31 | 227 | 218
| ч/с ВЛ |  |  |  | 65 |  | 227 | 218
| ЧП Копытца |  |  | 0 | 2 | 0 | 227 | 218
2СШ-0,4 кВ
| Баймагамбетова 8 Вв-2 73-144 кв |  |  | 32 | 40 | 19 | 227 | 218
| Баймагамбетов 30А маг. Салют |  |  |  | 0 |  | 227 | 218
| ЧП Нургалиев |  |  | 6 | 7 | 4 | 227 | 218
| КТП-548 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 14.444
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. |  | 19 | 26 | 23 | 230 | 220
| Карбышева, 8 2-х этаж.здание |  |  | 1 | 1 | 2 | 230 | 220
| Карбышева, 8 ТОО Ганжа |  |  | 6 | 31 | 39 | 230 | 220
| СТО / мойка |  |  | 0 | 8 | 1 | 230 | 220
| ТП-549 Ввод с трансформатора |  | 63 | [5 empty] | 18.3238
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | Карбышева, 2Д | Карбышева, 2Д |  |  | 6 | 5 | 222 | 219
| Карбышева, 2 12 месяцев |  |  | 23 | 15 | 3 | 222 | 219
| ТП-552 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 36.806
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | Карбышева, 1 ввод № 1 | Уют Гостиница |  | 4 | 12 | 16 | 239 | 231
| общежите № 1 |  |  | 52 | 70 | 73 | 239 | 231
| строительная 2/2 |  |  | 35 | 25 | 19 | 239 | 231
| Насос №1 |  |  | 3 | 3 | 4 | 239 | 231
| алсу маг |  |  | 6 | 8 | 8 | 239 | 231
| Строительная 2/2 а маг. Ажар |  |  | 3 | 0 | 5 | 239 | 231
| Строительная 2/2 маг. Азан |  |  | 8 | 0 | 1 | 239 | 231
| гсостиница УЮТ Строительная,2 |  |  | 8 | 14 | 9 | 239 | 231
2СШ-0,4 кВ
| АЗС Бахыт СИП |  |  | 5 | 10 | 15 | 239 | 231
| ул. освещение |  |  | 2 | 28 | 11 | 239 | 231
| Карбышева, 1 ввод № 2 |  |  | 35 | 42 | 26 | 239 | 231
| АЗС Иволга |  |  | 28 | 20 | 21 | 239 | 231
| ВЛ-0,4 кафе ассорти, опорный пункт, цветы |  |  | 4 | 2 | 11 | 239 | 231
| ТП-554 В вод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 83.504
ПС 35/10 кВ Заводская | Фидер-4 | Коморова-Элеваторная |  | 21 | 21 | 43 | 230 | 223
| Фидер-2 |  |  | 35 | 63 | 62 | 230 | 223
| Фидер-3 |  |  | 68 | 52 | 50 | 230 | 223
| Мясо, Л.Беды, 63 |  |  | 8 | 13 | 8 | 230 | 223
| Элеваторная, 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 223
| маг. Баймагамбетова, 111 |  |  | 0 | 6 | 2 | 230 | 223
| Фидер-1 |  |  | 43 | 27 | 47 | 230 | 223
| Фидер-5 |  |  | 68 | 59 | 52 | 230 | 223
| ТП-560 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 16.38
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ул. освещение | Карбышева 27 |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 232
| ф-ч/с |  |  | 46 | 60 | 47 | 240 | 232
| Сбербанк ввод-1 ОТКЛ | [5 empty] | 240 | 232
2СШ-0,4 кВ
| Народный банк |  |  |  |  | 0 | 240 | 232
| Карбышева, 27 |  |  | 26 | 24 | 48 | 240 | 232
| Карбышева, 27 магазин |  |  | 11 | 5 | 6 | 240 | 232
| ТП-561 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 20.01
ПС 35/10 кВ Заводская | Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 |  | 35 | 48 | 36 | 230 | 223
| Школа №21 ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 223
| наримановская 126 |  |  | 11 | 27 | 20 | 230 | 223
| Абликарим |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 223
| наримановская 122,122/1 |  |  | 14 | 23 | 79 | 230 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.145
| Л. Беды 120 |  |  | 7 | 4 | 0 | 230 | 222
| Школа №21 |  |  | 14 | 17 | 13 | 230 | 222
| фидер ч/с Уч. Комбинат |  |  | 25 | 16 | 5 | 230 | 222
| Хюндай центр |  |  | 20 | 29 | 15 | 230 | 222
| Школа №21 силовая ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 222
| Элеваторная, 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 222
| ул. освещение Л.Беды |  |  | 30 | 24 | 22 | 230 | 222
| КустанайПласт |  |  | 0 | 0 | 5 | 230 | 222
ТП-563 | Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 10.7993
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | Ф-1 ОГАТ автостоянка | Чернышевского Карбышева Автобаза связи |  | 13 | 14 | 12 | 231 | 229
| Автобаза связи вв-2 |  |  | 0 | 15 | 1 | 231 | 229
| Автобаза связи вв-1 |  |  | 0 | 2 | 0 | 231 | 229
| лада спорт |  |  | 16 | 16 | 24 | 231 | 229
| УПР охр. |  |  | 38 | 11 | 2 | 231 | 229
| Светофор СИП |  |  | 2 | 8 | 1 | 231 | 229
| к/х Ергали |  |  | 0 | 1 | 10 | 231 | 229
| Тазалык |  |  | 0 | 1 | 0 | 231 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 10.164
| радио Калкан |  |  | 2 | 3 | 2 | 231 | 228
| без названия СИП |  |  | 15 | 28 | 21 | 231 | 228
| карбышева 25 |  |  | 37 | 40 | 27 | 231 | 228
| тас № 2 |  |  |  | 0 |  | 231 | 228
| Лукин СИП |  |  | 0 | 0 | 1 | 231 | 228
| ТП-564 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 15.0285
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | Ф-5 Пристройка школа | Школа №17 |  | 9 | 0 | 11 | 234 | 226
| Школа №17 |  |  | 36 | 35 | 30 | 234 | 226
| Строительная 10 |  |  | 23 | 14 | 14 | 234 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 10.7993
| Строительная 14 |  |  | 28 | 27 | 31 | 231 | 230
| кафе «5угол» |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 230
| Строительная 10А |  |  | 24 | 38 | 39 | 231 | 230
| ТП-565 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 29.463
| ул. освещение ВЛ | Западный |  | 0 | 0 | 0 | 244 | 228
| овощной домик ВЛ |  |  | 0 | 0 |  | 244 | 228
| Аптека цветная |  |  | 2 | 0 | 0 | 244 | 228
| Вв-1 СТО |  |  | 39 | 2 | 0 | 244 | 228
| маг. Азия |  |  | 58 | 55 | 43 | 244 | 228
| Лидер 2010 киоск |  |  | 9 | 2 | 0 | 244 | 228
| маг. Мясоед, Геленя, Кулагер |  |  | 0 | 0 | 1 | 244 | 228
| ЧЕРНЫШЕВСКОГО 68 |  |  | 19 | 30 | 16 | 244 | 228
| КАРБЫШЕВА 19 1-6 |  |  | 23 | 21 | 27 | 244 | 228
| СТРОИТЕЛЬНАЯ 16 |  |  | 18 | 48 | 33 | 244 | 228
| карбышева 17 |  |  | 11 | 11 | 13 | 244 | 228
| Ф-А киоск |  |  | 0 |  |  | 244 | 228
| КАРБЫШЕВА 21 с 1- 6 |  |  | 36 | 32 | 33 | 244 | 228
| детский сад |  |  | 0 | 0 | 0 | 244 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 14.455
| картел |  |  | 2 | 4 | 4 | 236 | 226
| Карбышева 19 (п. 7-10) |  |  | 8 | 13 | 13 | 236 | 226
| КАРБЫШЕВА 21 7-12 |  |  | 10 | 37 | 13 | 236 | 226
| детский сад вв-2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 236 | 226
| АК-КУ ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 226
| АК-КУ ввод 1 |  |  | 27 | 45 | 33 | 236 | 226
| ТОО ЖАРЫК |  |  | 1 | 20 | 2 | 236 | 226
| Овощной магазин |  |  | 9 |  |  | 236 | 226
| ТП-566 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 27.846
| КАРБышева 7 | Карбышева 9 |  | 27 | 29 | 29 | 238 | 236
| Карбышева 9 вв-1 |  |  | 61 | 49 | 41 | 238 | 236
| Киоск, платная стоянка, ИП Есенгельдинов |  |  | 32 | 36 | 43 | 238 | 236
| КАРБЫШЕВА 13 |  |  | 24 | 25 | 23 | 238 | 236
| ТОО Мобайл вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 238 | 236
| АЗС |  |  | 16 | 16 | 17 | 238 | 236
| КАРБышева 5 | [5 empty] | 238 | 236
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 28.0825
| ТОО Мобайл вв-2 |  |  | 32 | 28 | 37 | 239 | 232
| КАРБышева 7 вв-2 | [5 empty] | 239 | 232
| КАРБышева 11 |  |  | 21 | 39 | 25 | 239 | 232
| Карбышева 9 | [5 empty] | 239 | 232
| Карбышева 15 |  |  | 39 | 31 | 56 | 239 | 232
| АТС №27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 232
| СТРОИТЕЛЬНАЯ 12 |  |  | 49 | 44 | 69 | 239 | 232
| ТП-567 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 36.741
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база |  | 7 | 4 | 2 | 222 | 218
| Витор ул. Освещение |  |  | 11 | 14 | 15 | 222 | 218
| Карбышева 47 ОТКЛ | [5 empty] | 222 | 218
| пекарня вв-2 |  |  | 218 | 181 | 210 | 222 | 218
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 22.885
| Ниет |  |  | 0 | 0 | 1 | 230 | 221
| СУЛУ -2 |  |  | 96 | 109 | 34 | 230 | 221
| карбышева 47 |  |  | 58 | 45 | 42 | 230 | 221
| Карбышева 16 СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 221
| ИП Елемисов |  |  | 8 | 3 | 2 | 230 | 221
| ТП-568 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 16.8888
| Светофор | ПМКЗ Карбышева-Челябинская |  |  | 0 |  | 229 | 224
| СТО Лада П |  |  | 1 | 1 | 1 | 229 | 224
| СТО Движок |  |  | 2 | 0 | 4 | 229 | 224
| Челябинская, строение 7 баня |  |  | 16 | 0 | 1 | 229 | 224
| Зудерман |  |  | 8 | 7 | 2 | 229 | 224
| КазГазСтроймонтаж |  |  | 7 | 6 | 9 | 229 | 224
| Карбышева 43,45 кондитерский цех |  |  | 33 | 23 | 27 | 229 | 224
| ЧП Куликов |  |  | 3 | 1 | 0 | 229 | 224
2СШ-0,4 кВ
| КарБЫШЕВА 10/1 |  |  | 2 | 5 | 3 | 229 | 224
| КазГазСтроймонтаж |  |  | 2 | 1 | 2 | 229 | 224
| Контора Майконов |  |  | 2 | 0 | 0 | 229 | 224
| ЧП Понамарев |  |  | 1 | 70 | 21 | 229 | 224
| Стр.площ.9Этдом Челяб.-Карбышева СИП |  |  | 1 | 0 | 2 | 229 | 224
| киоск ВЛ |  |  | 16 | 6 | 17 | 229 | 224
| ТОО СКВЛТД |  |  | 1 | 0 | 1 | 229 | 224
| ТП-569 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 36.5213
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | карбышева 55 | Карбышева 47, 49 |  | 24 | 24 | 31 | 228 | 223
| ВОИНОВ ИНТЕРН.24 |  |  | 18 | 11 | 32 | 228 | 223
| 144кв. Дом |  |  | 4 | 1 | 5 | 228 | 223
| магазин, воинов, строние 2 |  |  | 23 | 3 | 1 | 228 | 223
1 СШ-0,4кВ
| КАРБЫШЕВА 49 |  |  | 21 | 29 | 17 | 228 | 223
| УЛ.ЧЕЛЯБИНСКАЯ |  |  | 22 | 36 | 23 | 228 | 223
| КАРБЫШЕВА 53 |  |  | 62 | 36 | 62 | 228 | 223
| КАРБЫШЕВА 51 |  |  | 62 | 48 | 40 | 229 | 224
| Старая бочка |  |  | 3 | 10 | 2 | 230 | 225
| ВОИНОВ ИНТЕРН.26 маг. Дизель |  |  | 3 | 0 | 2 | 231 | 226
| КТП-570 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 17.706
| не подписан вл | Ганжа, За АЗС Мунай |  |  | 8 |  | 227 | 223
| не подписан вл |  |  | 5 | 7 | 6 | 227 | 223
| КарБЫШЕВА 45/4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 223
| не подписан |  |  | 53 | 61 | 55 | 227 | 223
| КТП-571 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 7.2544
| не подписан |  |  | 4 | 5 | 2 | 219 | 216
| не подписан ВЛ | Карбышева, 43 |  | 0 | 0 | 0 | 219 | 216
| не подписан |  |  | 4 | 2 | 8 | 219 | 216
| стройка жил.дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 219 | 216
| 3 челябинская-4,6 ВЛ |  |  | 1 | 3 | 24 | 219 | 216
| ТП-572 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 18.32
ПС 110/35/10 кВ Южная | Кооперативная 27 |  |  | 0 | 1 | 2 | 229 | 224
| Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская |  | 73 | 97 | 123 | 229 | 224
| Фидер 4 ВЛ |  |  | 1 | 14 | 2 | 229 | 224
| Наримановская 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 224
| Наримановская 92 ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 229 | 224
| Наримановская 90 |  |  | 0 | 0 | 1 | 229 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 24.824
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 38 | 25 | 23 | 232 | 226
| 5 Декабря-39 |  |  | 0 | 3 | 0 | 232 | 226
| Фидер 5 ВЛ |  |  | 30 | 51 | 43 | 232 | 226
| Фидер 3 ВЛ |  |  | 60 | 27 | 35 | 232 | 226
| Фидер 6 ВЛ |  |  | 36 | 32 | 25 | 232 | 226
| ТП-585 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 17.0841
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | детский сад | Садовая Д/сад военный городок |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 231
| Баумана 12 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 231
| садовая 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 231
| маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 |  |  | 16 | 9 | 13 | 235 | 231
| Ф-2 ВЛ |  |  | 86 | 61 | 68 | 235 | 231
| фидер 3 |  |  | 32 | 30 | 40 | 235 | 231
| фидер 4 |  |  | 0 | 10 | 9 | 235 | 231
| не подписан ОТКЛ | [5 empty] | 235 | 231
| Садовая 71 маг. Барс |  |  | 31 | 29 | 24 | 235 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 28.202
| Садовая 98 |  |  | 5 | 14 | 5 | 236 | 233
| Баумана 12 вв-2 |  |  | 60 | 29 | 54 | 236 | 233
| школа Садовая, 4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 236 | 233
| Гвард 15 вв.2 |  |  | 47 | 46 | 60 | 236 | 233
| Центр.19№1 ближний |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 233
| Дальний ввод№2 ОТКЛ | [5 empty] | 236 | 233
| фидер 4 |  |  | 8 | 10 | 12 | 236 | 233
| Ратников |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 233
| Ф-1 ВЛ |  |  | 34 | 47 | 46 | 236 | 233
| садовая 100 Судмедэкспертиза |  |  | 6 | 2 | 7 | 236 | 233
| Баумана дом 4/5 кв. 2 СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 233
| Детский сад-ясли |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 233
| КТП-586 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 2.6719
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» проходная | Карбышева 8 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 221
| Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора |  |  | 1 | 5 | 5 | 225 | 221
| Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» рем.цех |  |  | 0 | 0 | 7 | 225 | 221
| Измеритель скорости |  |  |  | 1 |  | 225 | 221
| ТП-600 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 20.8781
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | аптека | Абая 3,5 Р-он Автовакзала |  | 2 | 10 | 1 | 226 | 223
| 6 мкр, дом 1 |  |  | 17 | 15 | 7 | 226 | 223
| Автостоянка 100 машин |  |  | 0 | 10 | 6 | 226 | 223
| Автостоянка магазин ИП Шарипов |  |  | 10 | 4 | 9 | 226 | 223
| магазин |  |  | 2 | 1 | 0 | 226 | 223
| 6 мкр, дом 3 вв-2 |  |  | 40 | 24 | 37 | 226 | 223
| 6 мкр, дом 3 блок Д | [5 empty] | 226 | 223
| 6 мкр, дом 2 вв-2 |  |  | 18 | 14 | 17 | 226 | 223
| 6 мкр, дом 5 секция Г вв-2 | [5 empty] | 226 | 223
| Гараж |  |  |  |  | 0 | 226 | 223
| Самал | [5 empty] | 226 | 223
| Айнур |  |  | 2 | 2 | 0 | 226 | 223
| 6 мкр, дом 5 секция А |  |  | 19 | 19 | 19 | 226 | 223
| 6 мкр, дом 13/1 |  |  | 29 | 21 | 45 | 226 | 223
| не подписан |  |  | 24 | 43 | 25 | 226 | 223
| 6 мкр, дом 11/2 |  |  | 27 | 35 | 26 | 226 | 223
| маг. Спецодежды |  |  | 0 | 1 | 1 | 226 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 25.0752
| 6 мкр. Дом 7 вв-1 |  |  | 38 | 31 | 32 | 233 | 225
| 6 мкр. Дом 5 секция Г |  |  | 40 | 41 | 33 | 233 | 225
| 6 мкр., дом 3 блок Д |  |  | 44 | 43 | 38 | 233 | 225
| автостоянка |  |  | 8 | 6 | 2 | 233 | 225
| маг. меркурий |  |  | 27 | 48 | 25 | 233 | 225
| 6 мкр. Дом 1 вв-2 |  |  | 36 | 45 | 66 | 233 | 225
| 6 мкр. Дом 5 секция А |  |  | 18 | 20 | 23 | 233 | 225
| кафе вв-1 |  |  | 5 | 6 | 3 | 233 | 225
| КТП-602 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 7.125
ПС 110/35/10 кВ Южная | Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» |  | 1 |  | 6 | 250 | 237
| Ф-2 |  |  | 23 | 24 | 11 | 250 | 237
| насосная ОТКЛ | [5 empty] | 250 | 237
| Темирязева |  |  |  |  | 49 | 250 | 237
| ТП-603 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 10.6425
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ул. освещение | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах |  | 29 | 42 | 48 | 232 | 226
| 3 эт. Дом вв-1 |  |  | 7 | 16 | 3 | 232 | 226
| Закусочная Байжуман |  |  | 0 | 0 | 1 | 232 | 226
| дом 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 226
| дом 20,21 |  |  | 26 | 26 | 25 | 232 | 226
| Лада-Нева |  |  | 1 | 4 | 1 | 232 | 226
| Маг. Автовыбор |  |  | 3 | 5 | 3 | 232 | 226
| АЗС |  |  | 1 | 24 | 24 | 232 | 226
| ГРП |  |  |  |  | 2 | 232 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 15.1111
| Детский сад №2 |  |  | 2 | 7 | 1 | 238 | 233
| 3 эт. Дом вв-2 | [5 empty] | 238 | 233
| Дом 16 |  |  | 50 | 47 | 33 | 238 | 233
| дом 18 |  |  | 36 | 66 | 56 | 238 | 233
| Дом 17 |  |  | 33 | 34 | 35 | 238 | 233
| ТП-604 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 23.4372
| дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова |  | 18 | 21 | 20 | 241 | 234
| дом 5а стройка |  |  | 15 | 23 | 8 | 241 | 234
| дом 7а кв.41-80 |  |  | 9 | 14 | 19 | 241 | 234
| ж/дом №2 |  |  | 6 | 4 | 10 | 241 | 234
| рахат - лукум |  |  | 1 | 0 | 2 | 241 | 234
1 СШ-0,4кВ
| Ж/дом №1 | [5 empty] | 241 | 234
| дом 9 |  |  | 1 | 2 | 46 | 241 | 234
| Дом 9 корпус Б |  |  | 40 |  |  | 241 | 234
| АЗС |  |  | 11 | 17 | 17 | 241 | 234
| коттедж ул.Жастар |  |  | 6 | 0 | 0 | 241 | 234
| стройка ж/д |  |  | 25 | 13 | 20 | 241 | 234
| дом 7а |  |  | 10 | 29 | 27 | 241 | 234
| ТП-605 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 15.745
| мед центр, Жастар 3/2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 235 | 228
| стоянка | Р-он Жастар (Жастар5) |  | 3 | 0 | 0 | 235 | 228
| Арыстанбекова 3/10 ВЛ |  |  | 6 | 11 | 12 | 235 | 228
| магазин |  |  | 1 | 11 | 3 | 235 | 228
| Жастар 5 ВЛ |  |  | 27 | 20 | 22 | 235 | 228
| Акимккулов, Арыстанбекова-1 ВЛ |  |  | 8 | 21 | 2 | 235 | 228
| Жастар 3 ВЛ |  |  | 53 | 28 | 39 | 235 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 19.7944
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 17 | 26 | 13 | 227 | 223
| Арыстанбекова 3/7 жилой дом |  |  | 1 | 0 | 0 | 227 | 223
| Арыстанбекова 3/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 223
| Арыстанбекова 5 4-х квартирный жил.дом |  |  | 1 | 0 | 0 | 227 | 223
| Арыстанбекова-1 Базовая станция сот. связи |  |  | 2 | 2 | 0 | 227 | 223
| коттедж Бейсембаев | [5 empty] | 227 | 223
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 42 | 40 | 40 | 227 | 223
| Фидер 3 |  |  | 9 | 23 | 2 | 227 | 223
| ТП-607 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 20.8743
ПС 110/35/10 кВ Южная | СТО |  |  | 26 | 25 | 15 | 234 | 230
| Тайота центр | Школа №23 |  | 128 | 124 | 141 | 234 | 230
| Дом В-Интерн. уч. 5 корп.№2резев, питание корп. №1 перемычка |  |  | 7 | 5 | 6 | 234 | 230
| Столовая Ввод-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 234 | 230
| Бассейн |  |  | 24 | 15 | 22 | 234 | 230
| школа вв-1 |  |  | 10 | 2 | 8 | 234 | 230
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 2.115
| Теплицы |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 233
| Дом В-Интерн. уч. 5 корп.№2резев, питание корп. №2 перемычка |  |  | 23 | 9 | 4 | 235 | 233
| ТП-608 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 20.6782
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Чкалова, 16 |  |  | 22 | 15 | 31 | 237 | 232
| Абая, 25 Салон Лицея Бытсервис | ТУ-10 Абая 21 |  | 48 | 39 | 62 | 237 | 232
| Аптека ТОО Логос |  |  | 0 | 0 | 2 | 237 | 232
| Абая, 21 |  |  | 13 | 30 | 13 | 237 | 232
1 СШ-0,4кВ
| Абая, 21 |  |  | 0 |  | 0 | 237 | 232
| Цветочная аптека |  |  | 36 | 22 | 11 | 237 | 232
| Абая, 25 |  |  | 0 | 0 | 5 | 237 | 232
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 232
| ТП-609 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 37.92
| школа | Школа №16 |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 231
| ИП Жакупов маг. Чипа |  |  | 8 |  |  | 240 | 231
| Дом 8 |  |  | 8 | 1 | 2 | 240 | 231
| ОУС |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 231
| калинина-8микр. Дом 3а ИП Тургаев |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 231
| маг.Мишутка |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 231
| детский сад |  |  | 9 | 3 | 4 | 240 | 231
| Дом-8,9 |  |  | 61 | 104 | 100 | 240 | 231
1 СШ-0,4кВ
| дом 6 КТс |  |  | 35 | 17 | 50 | 240 | 231
| ИП-КИМ |  |  | 2 | 30 | 9 | 240 | 231
| Дом 7 |  |  | 26 | 23 | 14 | 240 | 231
| аптека |  |  | 0 | 0 | 4 | 240 | 231
| дом 19/1 |  |  | 10 | 43 | 29 | 240 | 231
| дом 5а |  |  | 38 | 46 | 45 | 240 | 231
| школа |  |  | 5 | 6 | 2 | 240 | 231
| ТП-610 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 34.7687
| Торговый киоск | Ул. Садовая 79 |  | 12 | 4 | 0 | 230 | 225
| котеджи |  |  | 59 | 33 | 15 | 231 | 226
| садовая 1б |  |  | 61 | 74 | 70 | 231 | 226
| садовая 81 |  |  | 18 | 17 | 16 | 231 | 226
| компания Ж.С.Костанай |  |  | 4 | 9 | 11 | 231 | 226
| БК-Строй 2 очередь |  |  | 22 | 27 | 26 | 231 | 226
| В.-Интернационалистов 16 |  |  | 75 | 60 | 25 | 230 | 226
| садовая 79 |  |  | 94 | 88 | 75 | 231 | 226
| БК-Строй 1 очередь |  |  | 15 | 20 | 19 | 231 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 55.89
| овощной магазин |  |  | 44 | 14 | 36 | 230 | 226
| Жума |  |  | 95 | 120 | 110 | 230 | 226
| В.-Интернационалистов 10 |  |  | 68 | 47 | 40 | 230 | 226
| В.-Интернационалистов 16 |  |  | 6 | 18 | 0 | 230 | 226
| В.-Интернационалистов 14 |  |  | 23 | 30 | 44 | 230 | 226
| садовая 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 226
| садовая 1 б |  |  | 31 | 20 | 30 | 230 | 226
| садовая 81 |  |  | 44 | 70 | 82 | 230 | 226
| ТП-611 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 30.566
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фидер№1 котеджи |  |  | 30 | 27 | 30 | 232 | 227
| Баймагамбетова 3, кулинария 1 | Баймагамбетова 3 |  | 4 | 6 | 21 | 232 | 227
| баймагамбетова 3 а |  |  | 49 | 45 | 36 | 232 | 227
| Болашак |  |  | 10 | 11 | 25 | 232 | 227
| Баймагамбетова 3б |  |  | 11 | 10 | 17 | 232 | 227
| баймагамбетова 3 корпус 4 |  |  | 19 | 9 | 9 | 232 | 227
| Баймагамбетова 3/3 Граневски |  |  | 13 | 4 | 12 | 232 | 227
| Баймагамбетова 3 корпус 1 мансарды |  |  | 9 | 2 | 4 | 232 | 227
| баймагамбетова 3/2 |  |  | 16 | 7 | 17 | 232 | 227
| садовая 71а |  |  | 22 | 20 | 32 | 232 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 7.4025
| автостоянка |  |  | 7 | 8 | 6 | 235 | 232
| баймагамбетова 3д |  |  | 8 | 15 | 2 | 235 | 232
| Павилион Бородин |  |  | 6 |  |  | 235 | 232
| садовая 75/10 |  |  | 7 | 7 |  | 235 | 232
| баймагамбетова 3б старый корпус |  |  | 24 | 10 | 23 | 235 | 232
| стоянка |  |  |  |  | 3 | 235 | 232
| ТП-612 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 4.284
| Алтын Нан | П/с Южная во дворах |  | 3 | 2 | 5 | 238 | 237
| абая 54 1-35 кв |  |  | 9 | 13 | 12 | 238 | 237
| абая 54 36-69 |  |  | 7 | 2 | 19 | 238 | 237
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 31.624
| Цветная аптека |  |  | 4 | 2 | 0 | 236 | 232
| абая 52 ввод 2 |  |  | 73 | 30 | 48 | 236 | 232
| Ф-1 вл |  |  |  |  | 17 | 236 | 232
| ул. освещение |  |  | 12 | 8 | 7 | 236 | 232
| абая 54 а |  |  | 26 | 44 | 21 | 236 | 232
| Джамбула 89 |  |  | 43 | 15 | 22 | 236 | 232
| абая Ф-2 |  |  | 63 | 62 | 9 | 236 | 232
| не подписан |  |  | 5 | 8 | 0 | 236 | 232
| не подписан |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 232
| не подписан |  |  | 4 | 6 | 7 | 236 | 232
| ТП-613 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 12.0714
| баймагамбетова 3 корпус 2 Общежитие |  |  | 31 | 21 | 43 | 225 | 223
| АБК строительный колледж | На территории строительного колледжа |  | 0 | 1 | 4 | 225 | 223
| МП Каскад |  |  | 8 | 3 | 3 | 225 | 223
| Общежитие корпус 3 |  |  | 34 | 14 | 8 | 225 | 223
| СТО ЧП Бермухамедов |  |  | 7 | 0 | 0 | 225 | 223
| Баймагамбетова 3 корпус 3 мансарды |  |  | 9 | 9 | 1 | 225 | 223
| Баймагамбетова 3 корпус 4 мансарды |  |  |  | 3 | 9 | 225 | 223
| Баймагамбетова 3 корпус 2 мансарды ОТКЛ | [5 empty] | 225 | 223
| Салон красоты |  |  | 1 | 0 | 0 | 225 | 223
| Мясной магазин Мирафуд |  |  | 45 | 25 | 59 | 225 | 223
| ТОО компания GS Костанай (Технострой) |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 6.8738
| Баймагамбетова 3В СИП |  |  | 0 | 1 | 7 | 235 | 233
| Гаражи строительный колледж |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 233
| Мебельный маг |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 233
| Мастер |  |  | 4 | 8 | 1 | 235 | 233
| Баймагамбетова-1, Дом Юнешества общ. Строит.колледжа |  |  | 31 | 12 | 25 | 235 | 233
| Уч.корпус |  |  | 1 | 2 | 2 | 235 | 233
| Церковь |  |  | 5 | 7 | 11 | 235 | 233
| Столовая, освещение периметра |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 233
| ТП-614 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 22.9324
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | картел (сот св.) | ТУ-10 на территории |  | 3 | 2 | 3 | 242 | 238
| дом № 15 |  |  | 51 | 77 | 58 | 242 | 238
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 238
| общежитие |  |  | 85 | 117 | 107 | 242 | 238
| учеб.корпус |  |  | 7 | 8 | 4 | 242 | 238
| столовая |  |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 238
| 9 мкр 7/1 |  |  | 27 | 25 | 23 | 242 | 238
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 7.3505
| АТС |  |  | 23 | 24 | 16 | 241 | 238
| 9 МКР. 8 |  |  | 14 | 28 | 17 | 241 | 238
| 9 мкр 7/1 вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 241 | 238
| ТП-615 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 25.134
ПС 110/35/10 кВ Южная | дет. Сад. | Мкр Наурыз |  | 4 | 0 | 2 | 236 | 230
| Наурыз 9 |  |  | 29 | 22 | 19 | 236 | 230
| МАЯКОВСКОГО 101/1 |  |  | 57 | 54 | 29 | 236 | 230
| ВОИН.ИНТЕР.2 А |  |  | 26 | 23 | 23 | 236 | 230
| ВОИН.ИНТЕР.2 |  |  | 15 | 10 | 6 | 236 | 230
| ТОО ВАЙС |  |  | 37 | 38 | 32 | 236 | 230
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 1.7086
| в. интер. 2 ввод 2 |  |  | 18 | 12 | 10 | 234 | 230
| аптека цветная |  |  | 0 | 2 | 4 | 234 | 230
| улич. Освещ. |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 230
| ТП-616 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 8.7238
| улич. Освещ. |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 239
| СХИ гл.кор вв 1 | СХИ |  | 33 | 20 | 18 | 240 | 239
| Общежитие №2 вв-1 |  |  | 21 | 12 | 23 | 240 | 239
| Абая 28\3 щ-1 вв-1 |  |  | 52 | 22 | 28 | 240 | 239
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 11.6571
| Абая, 28 Общежитие вв-2 |  |  | 42 | 37 | 18 | 240 | 239
| СХИ гл.кор вв 2 |  |  | 14 | 7 | 18 | 240 | 239
| мед. Центр КГУ, кафе, щит-3 вв-2 |  |  | 7 | 3 | 1 | 240 | 239
| Абая 28\3 щ-2 вв-2 |  |  | 43 | 58 | 58 | 240 | 239
| ТП-616А Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 12.6359
| мечеть стройка |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 234
| Абая 28\4, щит №1 общага | СХИ (библиотека) |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 234
| ТОРО |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 234
| Абая 28\4, щит №2 общага |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 234
| ГАИ камера |  |  | 1 | 1 | 1 | 236 | 234
| Абая 28\3, щит №1 общага |  |  | 68 | 80 | 32 | 236 | 234
| Абая, 28/3 маг. Бистро СИП |  |  | 11 | 7 | 17 | 236 | 234
| Абая 28\3, щит №2 общага |  |  | 37 | 27 | 50 | 247 | 246
Ввод-1 Т-1 ОТКЛ.
| ТП-617 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 27.2802
| АЗС Бахыт |  |  | 9 | 5 | 4 | 247 | 246
| Абая-Быковского Аптека Цветная | Пед.училище р-н КЖБИ |  | 0 | 3 | 2 | 248 | 247
| маг. Пяточек, ТД Зайка |  |  | 5 | 38 | 5 | 249 | 248
| Чкалова 14 маг ТОТ Хасенов |  |  | 56 | 33 | 46 | 250 | 249
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 251 | 250
| скоростомер Абая |  |  |  | 0 |  | 252 | 251
| Чкалова, маг.Лим |  |  | 13 | 20 | 12 | 253 | 252
| Быковского 11 |  |  | 12 | 12 | 38 | 254 | 253
| Абая 26\3 подъезд 3 |  |  | 49 | 40 | 31 | 255 | 254
| 5ти этажный дом в районе дом Чкалова 14 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 255
| Абая 26\1 подъезд 3 ОТКЛ | [5 empty] | 257 | 256
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 35.2188
| Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  |  | 12 | 13 | 10 | 259 | 258
| Абая 26\2 подъезд 8 |  |  | 63 | 74 | 31 | 260 | 259
| Чкалова 6 ж/д со стороны Чкалова |  |  | 31 | 34 | 30 | 261 | 260
| 5ти этажный дом в районе дю Чкалова 14 вв-2 |  |  | 16 | 6 | 12 | 262 | 261
| Абая 26\1 + от ВРУ аптека Забота |  |  | 14 | 38 | 37 | 263 | 262
| Быковского 14 маг. Березка |  |  | 15 | 12 | 8 | 264 | 263
| Чкалова, маг.Витамин |  |  | 7 | 13 | 12 | 265 | 264
| Чкалова, 14 |  |  | 6 | 17 | 27 | 266 | 265
| ТП-618 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 30.475
| МАЯКОВСКОГО 108/1 |  |  | 35 | 12 | 14 | 230 | 224
| МАЯКОВСКОГО 104 | Пед колледж |  | 21 | 12 | 13 | 230 | 224
| Быковского 7 в № 1 |  |  | 24 | 35 | 29 | 230 | 224
| чкалова 10 |  |  | 39 | 18 | 63 | 230 | 224
| Чкалова 10 вв-2 |  |  | 28 | 35 | 19 | 230 | 224
| ПЕД.КОЛЛЕДЖ общежитие |  |  | 29 | 31 | 33 | 230 | 224
| детс.сад |  |  | 21 | 15 | 4 | 230 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 22.425
| быковского 7 ввод 2 |  |  | 40 | 27 | 23 | 230 | 224
| автостоянка |  |  | 1 | 0 | 0 | 230 | 224
| ПЕД.КОЛЛЕДЖ |  |  | 24 | 29 | 11 | 230 | 224
| МАЯКОВСКОГО 108 |  |  | 56 | 61 | 33 | 230 | 224
| МАЯКОВСКОГО 106 |  |  | 39 | 32 | 14 | 230 | 224
| ТП-619 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 32.996
| Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) |  | 4 | 24 | 13 | 226 | 220
| Маяковского 109/1 |  |  | 38 | 75 | 71 | 226 | 220
| Зангар |  |  | 1 | 0 | 0 | 226 | 220
| Чкалова 4 вв-2 |  |  | 129 | 102 | 68 | 226 | 220
| Чкалова 4/1 вв-1 |  |  | 21 | 23 | 15 | 226 | 220
| магазин ромашка вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 220
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 22.8575
| Чкалова 4/1 вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 220
| улич. Освещ. |  |  | 38 | 29 | 23 | 223 | 220
| маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  |  | 22 | 20 | 30 | 223 | 220
| Маяковского 105\1 |  |  | 30 | 41 | 7 | 223 | 220
| Маяковского 109 |  |  | 12 | 18 | 28 | 223 | 220
| магазин ромашка вв-2 |  |  | 26 | 32 | 54 | 223 | 220
| ТП-620 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 22.7556
ПС 110/35/10 кВ Южная | Быковского 1 |  |  | 23 | 8 | 17 | 224 | 215
| Маяковского, 105 | Школа АБС по Быковского |  | 72 | 58 | 62 | 224 | 215
| Маяковского 107/2 вв-1 |  |  | 16 | 13 | 28 | 224 | 215
| Чкалова 2/1 вв-1 |  |  | 23 | 28 | 25 | 224 | 215
| Маяковского, 107 |  |  | 2 | 0 | 0 | 224 | 215
| Быковского 3 |  |  | 23 | 31 | 36 | 224 | 215
| Маяковского, 103 |  |  | 55 | 43 | 41 | 224 | 215
| быковского 3/1 ввод 1 |  |  | 8 | 16 | 12 | 224 | 215
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 10.0076
| Быковского 1 ввод 2 |  |  | 23 | 38 | 15 | 222 | 218
| Чкалова 2 |  |  | 44 | 47 | 54 | 222 | 218
| Быковского 3/1 вв-2 |  |  | 23 | 27 | 13 | 222 | 218
| ТП-621 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 4.9368
ПС-35/6 кВ КЖБИ | Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции |  | 4 | 17 | 7 | 242 | 240
| кафе Ташкент Жастар 3/8 |  |  | 7 | 4 | 9 | 242 | 240
| спорткомплекс |  |  | 1 | 2 | 0 | 242 | 240
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 0
| спорткомплекс |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 228
| ТИР |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 228
| Без названия ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 228
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 228
| ТП-622 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 38.628
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | дом 7 |  |  | 38 | 36 | 33 | 232 | 223
| магазин вв-1 | За маг.№15 |  |  |  |  | 232 | 223
| кафе ХОЛИДЕЙ вв-1 | [5 empty] | 232 | 223
| Дом 9 вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 232 | 223
| ТД Азия |  |  | 95 | 52 | 61 | 232 | 223
| дом 1 Б |  |  | 15 | 19 | 11 | 232 | 223
| Дом 6 |  |  | 103 | 50 | 54 | 232 | 223
| Дом 10 ОТКЛ | [5 empty] | 232 | 223
| дом 1 В |  |  | 23 | 12 | 27 | 232 | 223
| бюро Кочерга |  |  | 17 | 13 | 7 | 232 | 223
| ИП Кочерга |  |  | 27 | 36 | 23 | 232 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 35.8312
| Дом 1 ОТКЛ | [5 empty] | 225 | 223
| дом 10 |  |  | 20 | 29 | 31 | 225 | 223
| Дом 9 вв-1 |  |  | 16 | 28 | 30 | 225 | 223
| дом 1 |  |  | 51 | 48 | 39 | 225 | 223
| дом 7 |  |  | 17 | 24 | 4 | 225 | 223
| 15 магазин вв-2 |  |  | 78 | 45 | 54 | 225 | 223
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 4 | 225 | 223
| кафе ХОЛИДЕЙ ввод 2 |  |  | 4 | 23 | 11 | 225 | 223
| фото салон |  |  | 13 | 13 | 6 | 225 | 223
| аптека |  |  | 26 | 9 | 5 | 225 | 223
| Светофор (остановочный павильон) |  |  |  | 9 |  | 225 | 223
| ТП-623 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 12.1571
| Дом 3 вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 222 | 218
| Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 |  | 24 | 17 | 54 | 222 | 218
| Дом 3 Б |  |  | 44 | 40 | 31 | 222 | 218
| дом 4 подъезд 7 |  |  | 21 | 30 | 24 | 222 | 218
| дом 1 а подъезд 5 вв-2 |  |  | 37 | 16 | 7 | 222 | 218
| Дом 1 вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 222 | 218
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 35.256
| дом 4 подъезд 3 |  |  | 20 | 20 | 18 | 226 | 222
| дом 2 ввод 1 |  |  | 21 | 34 | 16 | 226 | 222
| Дом 3 вв-2 |  |  | 58 | 43 | 23 | 226 | 222
| Стройка КустСтрой |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 222
| Клиника 8 мкр. д.3А (ИП Тургаев) |  |  | 0 | 0 | 7 | 226 | 222
| Дом 1 вв-2 |  |  | 96 | 95 | 112 | 226 | 222
| дом 1 а подъезд 3 вв-2 |  |  | 17 | 21 | 23 | 226 | 222
| ТП-624 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 25.821
| Дом 4Б вв-2 |  |  | 3 | 8 | 15 | 228 | 225
| Маг. Идеал (9 Мкр. д.4А) | Школа №7 |  | 14 | 4 | 6 | 228 | 225
| В.-Интернационалистов |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 225
| Солярий (Дом 4А) |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 225
1 СШ-0,4 кВ
| Коттедж кв. 1-7 |  |  | 0 | 8 | 0 | 228 | 225
| Дом-3 |  |  | 31 | 28 | 30 | 228 | 225
| Дом-2 подъезд 5-8 |  |  | 18 | 23 | 17 | 228 | 225
| Дом-4 |  |  | 45 | 65 | 55 | 228 | 225
| Дом 5А |  |  | 22 | 19 | 10 | 228 | 225
| Дом 2 подъезд 1-4 |  |  | 10 | 11 | 11 | 228 | 225
| КТП-625 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 1.3438
ПС 110/35/10 кВ Южная | Контора вв-1 | ПС-Южная |  | 7 | 6 | 2 | 215 | 214
| Джамбула 87/1 (Степаненко В.И.) |  |  | 0 | 10 | 0 | 215 | 214
Контора вв-2 ОТКЛ
| ТП-627 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 2.875
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фин.полиция |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 226
| глазная больница |  |  | 1 | 0 | 1 | 230 | 226
| чкалова 1 | Станция переливания крови |  | 19 | 8 | 21 | 230 | 226
| стройка ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 226
| Чкалова 1 ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 21.5985
| глазная больница (столовая) ОТКЛ | [5 empty] | 231 | 223
| гашека 6/1 |  |  | 48 | 44 | 33 | 231 | 223
| маяковского 117/1 |  |  | 15 | 28 | 11 | 231 | 223
| гашека 8 |  |  | 21 | 11 | 22 | 231 | 223
| стройка |  |  | 1 | 17 | 1 | 231 | 223
| глазная больница в-3 ОТКЛ | [5 empty] | 231 | 223
| Склад ЧС и ГО |  |  |  | 1 |  | 231 | 223
| чкалова 1 кв 55-119 |  |  | 52 | 13 | 15 | 231 | 223
| гашека6/2 |  |  | 19 | 12 | 10 | 231 | 223
| гашека6/2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 223
| ТП-628 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 44.935
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Д 16 вв-1 |  |  | 25 | 17 | 10 | 220 | 215
| Дом 19 Щ-3 | 8 мкр. Дом №17 |  | 61 | 76 | 63 | 220 | 215
| дом 18 |  |  | 19 | 22 | 42 | 220 | 215
| д 14а |  |  | 14 | 23 | 23 | 220 | 215
| д 15 магазин |  |  | 0 | 1 | 0 | 220 | 215
| д 15 Щ-3 |  |  | 45 | 66 | 56 | 220 | 215
| Оздоровительный комплекс ОТКЛ | [5 empty] | 220 | 215
| Дом 18 подъезд 1,2 (магазин) |  |  | 45 | 11 | 49 | 220 | 215
| Дом 13 вв-1 |  |  | 37 | 76 | 36 | 220 | 215
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 23.8575
| дом 16 ввод 2 |  |  | 24 | 20 | 18 | 223 | 219
| Дом 13 вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 223 | 219
| ДетСад вв-2 |  |  | 3 | 2 | 1 | 223 | 219
| д 15 Щ-3 ОТКЛ | [5 empty] | 223 | 219
| маг по карбышева смешанных товаров |  |  | 105 | 146 | 138 | 223 | 219
| д 15 Щ-1 |  |  | 76 | 65 | 76 | 223 | 219
| д 17 п.1-4 |  | 630 | 28 | 18 | 14 | 223 | 219 | 4.6016
| Насосная Дом 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 219
| Стройка ОТКЛ | [5 empty] | 223 | 219
| д 17 п.5-8 |  |  | 28 | 21 | 21 | 223 | 219
| ТП-629 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 11.0019
| ДОМ 11 ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 224
| Стройка дома возле рынка Наурыз | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 224
| Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) |  |  | 28 | 39 | 9 | 228 | 224
| Маг. Лакутин вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 224
| ул. освещение |  |  | 2 | 2 | 3 | 228 | 224
| Офис Колиниченко |  |  | 0 | 0 | 1 | 228 | 224
| Стройка дома возле автостоянки ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 224
| АЗС Григорян |  |  | 2 | 29 | 7 | 228 | 224
| ДОМ 14 |  |  | 74 | 55 | 49 | 228 | 224
| Карбышева-В. Интернац автосоянка |  |  | 1 | 0 | 3 | 228 | 224
| Стройка около базара ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 34.73
| ТОРО ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 227
| Маг. Лакутин вв-2 |  |  | 17 | 11 | 7 | 230 | 227
| ДОМ 12 |  |  | 31 | 35 | 44 | 230 | 227
| Стройка дома возле рынка Наурыз |  |  | 38 | 40 | 28 | 230 | 227
| ДОМ 11 |  |  | 124 | 92 | 137 | 230 | 227
| ТП-631 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 36.899
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 |  | 263 | 207 | 180 | 232 | 226
| ТОО Аджедан (Карбышева 93) |  |  | 1 | 6 | 1 | 232 | 226
| дом 8 |  |  | 20 | 36 | 20 | 232 | 226
| д 9 |  |  | 26 | 59 | 36 | 232 | 226
| д 12 |  |  | 24 | 75 | 37 | 232 | 226
| СВ Мастер |  |  | 4 | 2 | 5 | 232 | 226
| ТОО Аджедан (Карбышева 95) |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 7.2
| д 4 мк-7 ввод 2 |  |  | 11 | 5 | 22 | 225 | 219
| магазин Кенсар (Карбышева 97) |  |  | 0 | 1 | 3 | 225 | 219
| АЗС Гелеос |  |  | 7 | 3 | 18 | 225 | 219
| д 9 вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 225 | 219
| маг Скания |  |  | 1 | 1 | 2 | 225 | 219
| дом 8 а |  |  | 23 | 25 | 6 | 225 | 219
| ТП-632 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 15.561
| 7 мкр. дом 17 а вв-1 | За маг. Березка |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 228
| жастар 9,11 |  |  | 1 | 5 | 4 | 228 | 228
| Церковь |  |  | 5 | 4 | 8 | 228 | 228
| Погорелов (детсад) |  |  | 38 | 36 | 47 | 228 | 228
| 7 мкр. дом 17 а |  |  | 5 | 2 | 6 | 228 | 228
| торг. Комплекс |  |  | 48 | 37 | 27 | 228 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 6.552
| КТЭК |  |  | 7 | 2 | 10 | 224 | 218
| 7 мкр. дом 17 а -2 ОТКЛ | [5 empty] | 224 | 218
| тог. Комплекс вв-2 |  |  | 29 | 22 | 20 | 224 | 218
| 7 мкр. дом 17 а вв-2 |  |  | 14 | 9 | 4 | 224 | 218
| ТП-633 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 19.647
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТОО «бИРЛИК» | Теплицы по ул.Гашека |  | 2 | 0 | 0 | 236 | 232
| ТОО «КРЗЗ» Гашека, 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 232
| Лыжная база (юннаты) |  |  | 27 | 0 | 6 | 236 | 232
1 СШ-0,4 кВ
| гашека 4/1 |  |  | 41 | 27 | 20 | 236 | 232
| гашека 2/1 |  |  | 39 | 12 | 42 | 236 | 232
| ЧП Молдагулов стоянка |  |  | 0 | 6 | 10 | 236 | 232
| ул. освещение |  |  | 31 | 39 | 31 | 236 | 232
| ТП-634 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 22.54
ПС 110/35/10 кВ Южная | Гашека 12\1 |  |  | 22 | 32 | 26 | 230 | 224
| ЧП Хасенов | Гашека 14 Маг.№23 |  | 20 | 12 | 1 | 230 | 224
| ЦОН |  |  | 45 | 33 | 36 | 230 | 224
| Без названия |  |  | 11 | 2 | 2 | 230 | 224
| Баня |  |  | 3 | 0 | 0 | 230 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 68.6352
| Гашека 12/2 (середина) |  |  | 18 | 11 | 27 | 237 | 212
| ул. освещение |  |  | 0 | 35 | 58 | 237 | 212
| гашека 14 |  |  | 16 | 8 | 23 | 237 | 212
| гашека 12/1корпус 1 |  |  | 25 | 13 | 11 | 237 | 212
| гашека 16 |  |  | 33 | 25 | 30 | 237 | 212
| центр спид |  |  | 2 | 0 | 0 | 237 | 212
| гашека 12/3 корпус 3 |  |  | 22 | 31 | 34 | 237 | 212
| чкалова 2А |  |  | 46 | 48 | 80 | 237 | 212
| чкалова 1а |  |  | 50 | 29 | 49 | 237 | 212
| ТП-635 Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 19.928
ПС 110/35/10 кВ Южная | Детский сад | Станция Юннатов |  | 32 | 33 | 30 | 235 | 226
| гашека 1А |  |  | 2 | 9 | 1 | 235 | 226
1 СШ-0,4 кВ
| гашека 1/1+киоск |  |  | 7 | 13 | 14 | 235 | 226
| магазин Аяжан, Гашека 15 |  |  | 13 | 32 | 26 | 235 | 226
| ТП-636 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 10.2667
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | школа бассейн | 7й мкр дом 25 Школа№10 |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 227
| 7 мкр. д.25 |  |  | 7 | 8 | 6 | 231 | 227
| дом 6 секция 9 этаж |  |  | 91 | 66 | 62 | 231 | 227
| дом 6 секция 5 этаж ВЛ |  |  | 16 | 12 | 10 | 231 | 227
| Школа вв-1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 231 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 5.94
| д 21 кв 25-65 |  |  | 12 | 15 | 9 | 231 | 225
| д 21 кв 1-24 |  |  | 5 | 9 | 13 | 231 | 225
| коттедж Арыстанбекова, 7 |  |  | 3 | 3 | 0 | 231 | 225
| школа вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 225
| школа бассейн вв-2 |  |  | 2 | 3 | 7 | 231 | 225
| ж/д Айткужинов 6 мкр. |  |  | 36 | 32 | 13 | 231 | 225
| ТП-637 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 28.71
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | 7 мкр дом 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 224
| 7 мкр дом 1/1 | 7 мкр. Дом 6 |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 224
| 5этажка, 7 мкр вв-1 |  |  | 0 | 0 | 11 | 232 | 224
| маг. Саркисян ОТКЛ | [5 empty] | 232 | 224
| авангард |  |  | 10 | 11 | 25 | 232 | 224
| дом 2 |  |  | 115 | 82 | 86 | 232 | 224
| ресторан Алатау |  |  | 76 | 48 | 30 | 232 | 224
| АЗС карбышева 103/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 224
| светофор |  |  | 1 |  |  | 232 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 17.238
| маг. Саркисян |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 215
| Без названия |  |  | 23 | 27 | 32 | 221 | 215
| Мизанбаева |  |  | 0 | 3 | 0 | 221 | 215
| Автостоянка ОТКЛ | [5 empty] | 221 | 215
| дом 4а |  |  | 31 | 16 | 6 | 221 | 215
| ЧП Аманбаев |  |  | 0 | 1 | 1 | 221 | 215
| дом 6 |  |  | 43 | 46 | 28 | 221 | 215
| 7 мкр дом 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 215
| 7 мкр дом 1/1 |  |  | 17 | 24 | 14 | 221 | 215
| ТП-638 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 18.924
| не подписан |  |  | 2 | 2 | 5 | 228 | 224
| Шинсервис | 7 мкр.6 мкр. |  | 8 | 0 | 0 | 228 | 224
| Шрамко |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 224
| Фидер без названия |  |  | 37 | 11 | 18 | 228 | 224
| БК Строй секция А |  |  | 25 | 15 | 24 | 228 | 224
| дом № 1 |  |  | 17 | 18 | 25 | 228 | 224
| БК Строй |  |  | 51 | 46 | 28 | 228 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 16.077
| Фидер № 3 ВЛ |  |  | 16 | 21 | 5 | 235 | 232
| Фидер № 1 ВЛ |  |  | 16 | 8 | 13 | 235 | 232
| Фидер № 2 ВЛ |  |  | 11 | 8 | 16 | 235 | 232
| Фидер № 4 ВЛ |  |  | 15 | 24 | 8 | 235 | 232
| Фидер № 5 ВЛ |  |  | 53 | 44 | 39 | 235 | 232
| Айткужинов |  |  | 4 | 6 | 10 | 235 | 232
| дом 1 а |  |  | 36 | 10 | 19 | 235 | 232
| Дом 1 |  |  | 0 | 10 | 39 | 235 | 232
| ТП-639 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 18.998
| стройка по Арыстанбекова СИП |  |  | 0 | 5 | 14 | 236 | 228
| Федоров |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 228
| фидер № 3 ч/с | Жастар 6мкр. |  | 50 | 35 | 43 | 236 | 228
| стеклоцентр |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 228
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 21 | 19 | 11 | 236 | 228
| фидер ч/с без наименования |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 228
| Дом 10 |  |  | 18 | 14 | 25 | 236 | 228
| Бедзай СИП |  |  | 0 | 1 | 0 | 236 | 228
| Дом 10А ОТКЛ | [5 empty] | 236 | 228
| ул. освещение ВЛ |  |  | 28 | 21 | 17 | 236 | 228
| Без названия ОТКЛ | [5 empty] | 236 | 228
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 7.781
| фидер № 1 ч/с |  |  | 25 | 28 | 24 | 228 | 226
| Без названия ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 226
| дом 14 |  |  | 6 | 15 | 10 | 228 | 226
| Без названия |  |  | 43 | 35 | 29 | 228 | 226
| Без названия ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 226
| стеклоцентр |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 226
| Без названия |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 226
| ТП-659 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 15.322
ПС-35/6 кВ КЖБИ | Спорткомплекс | Абая 2 А |  | 2 | 0 | 0 | 233 | 233
| Ворошилова 1А вв-2 |  |  | 3 | 2 | 9 | 232 | 229
| найман-магазин |  |  | 0 | 3 | 9 | 234 | 232
| Ворошилова 3, 3а |  |  | 8 | 3 | 2 | 234 | 232
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 22.559
| Ворошилова 74 |  |  | 6 | 21 | 16 | 232 | 229
| ворошилова 1а |  |  | 40 | 34 | 36 | 234 | 232
| архай |  |  | 13 | 33 | 23 | 232 | 229
| Абая 2 блок А |  |  | 49 | 60 | 45 | 232 | 229
| баня (Абая,2) |  |  | 0 | 0 | 12 | 232 | 229
| КТП-660 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 41.6231
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ИП Демисенова | Р-он 55 маг. |  | 9 | 11 | 13 | 237 | 217
| кулинария |  |  | 32 | 27 | 28 | 237 | 217
| ворошилова 3/1, ввод 1 |  |  | 17 | 12 | 18 | 237 | 217
| Ворошилова 3/1, ввод 2 |  |  | 8 | 50 | 56 | 237 | 217
| ТП-696 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 12.273
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Котельная |  |  | 6 | 12 | 15 | 237 | 217
| Конденсатор | Б.С.Г. |  | 0 |  |  | 238 | 218
| НКО |  |  | 33 | 38 | 41 | 239 | 219
| Контора (проходная) |  |  | 2 | 4 | 1 | 240 | 220
| ОГМ ОТКЛ | [5 empty] | 241 | 221
| Пожарная насосная ОТКЛ | [5 empty] | 242 | 222
| АСЦ |  |  | 4 | 5 | 1 | 243 | 223
| коттеджи ВЛ |  |  | 56 | 22 | 37 | 244 | 224
| ТОО САПА |  |  | 3 | 7 | 7 | 245 | 225
| Мусин |  |  | 6 | 15 | 5 | 246 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 5.7495
| Пожарная насосная |  |  | 1 | 21 | 0 | 248 | 228
| ЦРБ |  |  | 14 | 18 | 11 | 249 | 229
| Вент НКО |  |  | 13 | 18 | 14 | 250 | 230
| БНЦ |  |  | 6 | 9 | 4 | 251 | 231
| АГЗС |  |  | 0 | 8 | 3 | 252 | 232
| Котельная |  |  | 2 | 0 | 0 | 253 | 233
| Нов.гаражи |  |  | 0 | 1 | 2 | 254 | 234
| КТП-697 Ввод с трансформатора | Авторынок | 63 | [5 empty] | 21.2619
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | фидер 1 |  |  | 7 | 4 | 3 | 235 | 225
| СТО |  |  | 13 | 18 | 12 | 235 | 225
| КТП-698 Ввод с трансформатора |  | 63 | [5 empty] | 0.36984
| Кафе Абая, 1Е | Авторынок |  | 0 | 0 | 1 | 233 | 232
| КТП-701 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 44.8
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | Дружбы, 23 | П.Амангельды ул Мира-Маркса |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 213
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 46 | 39 | 25 | 224 | 213
| Фидер 4 ВЛ |  |  | 31 | 15 | 42 | 224 | 213
| Фидер 3 ВЛ |  |  | 66 | 77 | 49 | 224 | 213
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 38 | 37 | 25 | 224 | 213
| Мини АТС |  |  | 0 | 0 | 10 | 224 | 213
| КТП-702 Ввод с трансформатора | П.Амангельды ул Рудненская | 100 | [5 empty] | 22.785
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 22 | 26 | 33 | 217 | 210
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 4 | 3 | 17 | 217 | 210
| КТП-703 Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 51.959
| ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная |  | 5 | 9 | 3 | 233 | 228
| фидер 2 |  |  | 56 | 55 | 39 | 233 | 228
| фидер 3 |  |  | 18 | 16 | 8 | 233 | 228
| МТМ |  |  | 0 | 0 | 14 | 233 | 228
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 228
| КТП-704 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 15.228
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | Фидер 1 ВЛ | ул.Ленина |  | 31 | 17 | 13 | 235 | 229
| Фидер 2 ВП |  |  | 19 | 53 | 29 | 235 | 229
| КТП-705 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 47.995
| Фидер 1 ВЛ | П.Амангельды ул Ленина-Парковая |  | 35 | 87 | 97 | 232 | 219
| Фидер 2 ВП |  |  | 39 | 13 | 60 | 232 | 219
| КТП-706 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 47.97
| ул. освещение ВЛ | П.Амангельды ул Набережная |  | 75 | 48 | 89 | 234 | 225
| Фидер 1 ВП |  |  | 58 | 20 | 38 | 234 | 225
| КТП-707 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 19.228
ПС МК-58-Поселок | Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная |  | 5 | 9 | 3 | 230 | 215
| КНС-2 |  |  | 56 | 55 | 39 | 230 | 215
| фидер ч/с ВЛ |  |  | 18 | 16 | 8 | 230 | 215
| КТП-708 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 29.6592
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков |  | 4 | 0 | 14 | 222 | 216
| Фидер 1 |  |  | 46 | 53 | 58 | 222 | 216
| Фидер 3 |  |  | 42 | 34 | 45 | 222 | 216
| Фидер 4 |  |  | 15 | 11 | 12 | 222 | 216
| КТП-709 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 40.0325
ПС МК-58-Поселок | Фидер Тазалык ВЛ | П.Амангельды ул Речная |  | 60 | 39 | 79 | 239 | 237
| Фидер Поселок ВЛ |  |  | 26 | 30 | 34 | 239 | 237
| КТП-710 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 1.0896
| Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт |  | 0 | 0 | 12 | 227 | 217
| КТП-711 Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 16.008
| Фидер -1 ВЛ | П.Амангельды ул Речная |  | 3 | 14 | 16 | 232 | 226
| Фидер-2 ВЛ |  |  | 6 | 13 | 17 | 232 | 226
| КТП-712 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 33.4825
ПС МК-58-Поселок | Абая, участоу 17 | П.Амангельды ул Абая |  | 0 | 0 | 1 | 236 | 220
| Фидер 1 |  |  | 53 | 24 | 32 | 236 | 220
| Фидер 2 |  |  | 42 | 32 | 16 | 236 | 220
| Фидер 3 |  |  | 8 | 8 | 11 | 236 | 220
| КТП-713 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 10.6306
| Фидер 1 СИП | П.Амангельды Школа-30 |  | 0 | 0 | 1 | 233 | 225
| Фидер 2 СИП |  |  | 2 | 32 | 18 | 233 | 225
| частный дом СИП |  |  | 12 |  |  | 233 | 225
| Фидер 3 СИП |  |  | 2 | 3 | 3 | 233 | 225
| КТП-714 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 36.9853
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 98 | 78 | 70 | 239 | 215
| Мира, 9Г | П.Амангельды Котельная |  | 14 | 6 | 16 | 239 | 215
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 67 | 89 | 41 | 239 | 215
| ул. Мира дома в районе Дома Культуры |  |  | 6 | 7 | 0 | 239 | 215
| Без названия |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 215
| Мойка Рудненкая, 7/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 215
| Без названия |  |  | 1 | 0 | 0 | 239 | 215
| Целинная, 39 |  |  | 5 | 18 | 3 | 239 | 215
| Без названия |  |  | 0 | 10 | 0 | 239 | 215
| Котельная |  |  | 30 | 29 | 31 | 239 | 215
| КТП-715 Ввод с трансформатора |  | 315 | [5 empty] | 27.381
ПС МК-58-Поселок | Фидер 2 ВЛ | П.Амангельды ул Тухачевского |  | 19 | 9 | 14 | 230 | 228
| Фидер 5 ВЛ |  |  | 0 | 20 | 1 | 230 | 228
| ул. освещение ВЛ |  |  | 4 | 5 | 6 | 230 | 228
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 37 | 14 | 44 | 230 | 228
| Фидер 3 ВЛ |  |  | 47 | 57 | 32 | 230 | 228
| Фидер 4 ВЛ |  |  | 26 | 21 | 19 | 230 | 228
| КТП-716 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 2.5312
| ул. освещение ВЛ | П.Амангельды ул Кравцова |  | 9 | 9 | 15 | 225 | 223
| Энергетиков, 28 |  |  | 9 | 2 | 1 | 225 | 223
| КТП-717 Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 43.875
| Котельная ВЛ | П.Амангельды Котельная Энергетиков |  | 40 | 34 | 35 | 225 | 223
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 52 | 26 | 8 | 225 | 223
| КТП-718 Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 4.83
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | Фидер частный сектор ВЛ | Красный Партизан |  | 4 | 6 | 4 | 230 | 228
| Теплчная, 2 (жилой дом) |  |  | 0 | 2 | 0 | 230 | 228
| ул. Абая, 30 по ГП ж.д. |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 228
| Фидер без названия |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 228
| ул. Абая, 32 по ГП ж.д. СИП |  |  |  |  | 2 | 230 | 228
| ул. Абая, 28 (Славинская) СИП |  |  |  |  | 3 | 230 | 228
| КТП-719 Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 6.293
| Фидер 1 | Кольцо и Дружба |  | 3 | 1 | 0 | 217 | 215
| Фидер 2 |  |  | 5 | 2 | 13 | 217 | 215
| Фидер 3 |  |  | 1 | 3 | 0 | 217 | 215
| К. Маркса 47/4-47/5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 215
| К. Маркса 47/10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 215
| К. Маркса 47/9 |  |  | 0 | 1 | 0 | 217 | 215
| КТП-720 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 11.376
| Фидер чч/с ВЛ | Кольцо и Дружба |  | 59 | 8 | 46 | 237 | 227
| Фидер РСУ |  |  | 5 | 2 | 0 | 237 | 227
| КТП-721 Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 5.208
| Фидер Группа жилых домов | РСУ(бывшая) кольцо |  | 3 | 10 | 8 | 248 | 233
| КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 14.13
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | гаражи | АЦК Костанай рыба |  | 18 | 13 | 3 | 225 | 222
| карная |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 222
| холодильник |  |  | 40 | 35 | 48 | 225 | 222
| КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 3.5424
| Контора | АЦК Костанай рыба |  | 0 | 8 | 3 | 216 | 215
| ШинЛайн |  |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 215
| холодильник |  |  | 7 | 0 | 0 | 216 | 215
| Склад |  |  | 5 | 5 | 13 | 216 | 215
| КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 4.2025
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | Дизель | Аэропорт |  | 1 | 9 | 0 | 216 | 215
| Козловой кран (Щит №2) |  |  | 14 | 16 | 13 | 217 | 216
| контора |  |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 217
| Мельница ТОО Одолан |  |  | 0 | 0 | 0 | 219 | 218
| ИП Михайличенко |  |  | 5 | 2 | 1 | 220 | 219
| Весовая (АТС) |  |  | 0 | 1 | 0 | 221 | 220
| Электроцех |  |  | 4 | 1 | 2 | 222 | 221
| Без названия |  |  | 5 | 3 | 0 | 223 | 222
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 13.9232
| Уральская, 34 |  |  | 50 | 53 | 49 | 229 | 229
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора |  | 40 | [5 empty] | 7.3775
| Фидер-1 СИП | Р-он Теплиц |  | 6 | 4 | 3 | 227 | 225
| КТП-ГЖС В вод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 10.961
ПС 35/10 кВ Заводская | ул. освещение ВЛ | Железнодорожная, ПС-Заводская |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 224
| Фидер 1 ч/с |  |  | 21 | 44 | 29 | 226 | 224
| ГЭК (ЧП Гранерский) |  |  | 23 | 4 | 5 | 226 | 224
| ИП Лавриненко (ИП Литвинов) |  |  | 14 | 32 | 15 | 226 | 224
| Павлова, 162 (ИП Тынынбаев) |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 224
| Склад строй материалов |  |  | 2 | 2 | 3 | 226 | 224
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора |  | 250 | 30 | 25 | 50 | 226 | 224 | 9.492
| КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 12.555
| СТО | Воинов-Интер. ГЭК-27 |  | 1 |  |  | 216 | 215
| СТО |  |  | 1 | 0 | 2 | 216 | 215
| ГЭК |  |  | 42 | 37 | 10 | 216 | 215
| КТП-ГЭС В вод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 51.6067
ПС 35/10 кВ Заводская | прачечная вв-1 | Старая база КГЭС |  | 96 | 188 | 118 | 237 | 231
| прачечная вв-2 |  |  | 118 | 132 | 137 | 237 | 231
| Без названия |  |  | 4 | 13 | 17 | 237 | 231
| Мауленова 15/1 (столярка) |  |  | 7 | 15 | 14 | 237 | 231
| Тереньтьевич |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 231
| фидер без названия |  |  | 5 | 0 | 7 | 237 | 231
| КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 25.764
ПС 35/10 кВ Притобольская | Фидер 1 ВЛ |  |  | 104 | 128 | 135 | 228 | 227
| АЗС по Каирбекова | Дет.дом Жануя |  | 6 | 3 | 4 | 228 | 227
| ул. освещение ВЛ |  |  | 4 | 2 | 3 | 228 | 227
| Тепличная, 22 Глоба |  |  | 1 | 13 | 0 | 228 | 227
| Гольдаде, 2 детсад. Вл |  |  | 15 | 13 | 21 | 228 | 227
| КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора |  | 160 | [5 empty] | 69.845
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | маг. № 36-44 | Р-он Складская |  | 5 | 14 | 4 | 229 | 226
| бараки |  |  | 7 | 9 | 8 | 229 | 226
| офисы |  |  | 8 | 12 | 6 | 229 | 226
| маг. № 67-88 |  |  | 32 | 25 | 23 | 229 | 226
| КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора |  | 400 | 118 | 204 | 13 | 229 | 226 | 19.1788
| КТП-ЗНО Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 3.7228
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | Без названия | Р-он Аэропорта, КТП-Best |  | 5 | 0 | 1 | 227 | 222
| ТОО ПСФ «Костанайагрогаз» |  |  | 4 | 2 | 8 | 227 | 222
| Без названия |  |  | 6 | 0 | 2 | 227 | 222
| Без названия |  |  | 1 | 0 | 1 | 227 | 222
| BES |  |  | 4 | 2 | 5 | 227 | 222
| КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 31.05
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фидер 1 ВЛ | Костанай-2, Солнечная 6-9 |  | 29 | 30 | 30 | 225 | 220
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 49 | 60 | 52 | 225 | 220
| Фидер 3 ВЛ |  |  | 31 | 29 | 33 | 225 | 220
| АТС |  |  | 0 | 2 |  | 225 | 220
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора |  | 63 | [5 empty] | 0.73968
| фидер | Кладбище |  | 0 | 0 | 2 | 233 | 230
| ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 14.2883
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ул. освещение |  |  | 17 | 13 | 19 | 232 | 226
| котельная ввод 1 | Узкая колея |  | 93 | 84 | 87 | 232 | 226
| Фидер 3 Титова |  |  | 18 | 22 | 35 | 232 | 226
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 9.394
| Фидер 2 Узкокалейная ВЛ |  |  | 21 | 83 | 34 | 233 | 224
| Фидер 1 Поповича ВЛ |  |  | 23 | 37 | 56 | 233 | 224
| стройка |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 224
| котельная ввод 2 ОТКЛ | [5 empty] | 233 | 224
| КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 8.378
ПС 35/10 кВ Заводская | склады | Р-н Акцепт терминал, Уральская |  | 21 | 11 | 23 | 236 | 233
| Козловой кран |  |  | 2 | 9 | 3 | 236 | 233
| Пресс |  |  | 16 | 15 | 22 | 236 | 233
| Офис (склады) |  |  | 9 | 9 | 2 | 236 | 233
| КТП-КТС Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 36.2208
ПС Сортировочная | ул. освещение | Костанай-2, Солнечная 17 |  | 25 | 23 | 20 | 231 | 224
| Фидер 1 ВЛ |  |  | 21 | 15 | 15 | 231 | 224
| Фидер 5 ВЛ |  |  | 49 | 18 | 56 | 231 | 224
| Фидер 4 ВЛ |  |  | 11 | 14 | 13 | 231 | 224
| Фидер 3 ВЛ |  |  | 18 | 19 | 30 | 231 | 224
| Фидер 2 ВЛ |  |  | 11 | 24 | 10 | 231 | 224
| ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 31.188
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТОО ОДАК |  |  |  |  | 5 | 226 | 220
| аптека ОТКЛ | Складская, Фабричная |  |  |  |  | 226 | 220
| Отдел строй ОТКЛ | [5 empty] | 226 | 220
| Фабричная 9 |  |  | 8 | 16 | 31 | 226 | 220
| ДСК |  |  | 23 | 9 | 5 | 226 | 220
| фабрричная 3 а (общежитие) |  |  | 5 | 3 | 4 | 226 | 220
| Химстрой |  |  | 11 | 1 | 0 | 226 | 220
| Мурзагалиев Складская, 15 |  |  | 1 | 4 | 8 | 226 | 220
1СШ-0,4кВ
| РП СПМК |  |  | 105 | 100 | 115 | 226 | 220
| АСУ Фармацея ОТКЛ | [5 empty] | 226 | 220
| КЭМ (мастерские) |  |  | 11 | 10 | 10 | 226 | 220
| ВЛ СУММ |  |  | 23 | 13 | 31 | 226 | 220
| ТП- Мелиорация Ввод-1 Т-1 |  | 160 | [5 empty] | 10.7344
ПС 35/10 кВ Заводская | водхоз | Складская, Фабричная |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 223
| Павших борцов. Дом 53 кв |  |  | 23 | 25 | 19 | 229 | 223
| Ч/П Кауметов |  |  | 1 | 1 | 0 | 229 | 223
| насосная станция |  |  | 0 | 1 | 0 | 229 | 223
| ул. освещение |  |  | 2 | 2 | 1 | 229 | 223
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 3.5256
| шаяхметова 119 а |  |  | 2 | 3 | 2 | 226 | 223
| шаяхметова 117 а |  |  | 20 | 0 | 12 | 226 | 223
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 32.2908
| Ф-5 СИП | ул. Мичурина КСК |  | 37 | 33 | 23 | 227 | 221
| Ф-1 СИП |  |  | 25 | 37 | 31 | 227 | 221
| Ф-4 СИП |  |  | 34 | 26 | 24 | 227 | 221
| Ф-2 СИП |  |  | 3 | 14 | 18 | 227 | 221
| Левобережная, 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 221
| Ф-3 СИП |  |  | 29 | 24 | 62 | 227 | 221
| Ф-6 СИП |  |  | 35 | 56 | 58 | 227 | 221
| ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 12.798
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Узкоколейная, 14 | Узкая колея |  | 12 | 9 | 24 | 237 | 234
| Фидер-1 СИП |  |  | 42 | 26 | 22 | 237 | 234
| ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора |  | 560 | [5 empty] | 1.1496
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Альмагамбетов | Пожарное Депо |  | 1 | 4 | 2 | 222 | 219
| Герцена, 19/1 (пождепо) |  |  | 14 | 6 | 2 | 222 | 219
| КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора |  | 250 | [5 empty] | 26.8284
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | Скоростомер | Карбышева 45 |  | 1 |  |  | 237 | 222
| Уральская 37 |  |  | 16 | 31 | 28 | 237 | 222
| Уральская 37/1 вл |  |  | 29 | 23 | 32 | 237 | 222
| Уральская 37/1 (пристройка) вл |  |  | 1 | 0 | 2 | 237 | 222
| Уральская 37/2 Мухиевская вл |  |  | 1 | 7 | 1 | 237 | 222
| Вл-0,4 кВ Ип Вялых вл |  |  | 4 | 7 | 14 | 237 | 222
| ИП Омаров (Уральская 37Б) Лесопилка вл |  |  | 11 | 14 | 15 | 237 | 222
| Бакиев вл |  |  | 3 | 27 | 16 | 237 | 222
| КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 40.3612
ПС Сортировочная | Линейная, 10 | ПЧСТР |  | 2 | 1 | 1 | 229 | 228
| цементный склад вл |  |  | 96 | 118 | 106 | 229 | 228
| ТОО Трансстрой |  |  | 1 | 3 | 1 | 229 | 228
| поселок ВЛ |  |  | 32 | 14 | 36 | 229 | 228
| цементный склад |  |  | 62 | 75 | 74 | 229 | 228
| ВЛ офис РУ-0,4 кВ |  |  | 24 | 11 | 48 | 229 | 228
ПС 110/10 кВ Северная | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 10.8416
| Промышленная, 4 ВЛ-0,4 кВ (ИП Соколова+склады) | Пожар часть. Дизельного |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 221
| Сарбаев ОТКЛ | [5 empty] | 224 | 221
| мехмастерская Достиров К.Б. |  |  | 5 | 11 | 3 | 224 | 221
| КостАгропродукт |  |  | 4 | 2 | 4 | 224 | 221
| Пластокно |  |  | 16 | 19 | 14 | 224 | 221
| Заготбаза |  |  | 2 | 15 | 26 | 224 | 221
2СШ-0,4кВ ПЛОМБА
Промышленная, 4 Дудин
Соколов
| ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 12.4643
ПС 35/10 кВ Заводская | ТОО АиФ вв-1 | Тер. Стомеда |  | 0 | 0 | 1 | 225 | 224
| Стомед вв-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 225 | 224
| ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) |  |  | 134 | 95 | 117 | 225 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 10.5714
| ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 223
| Спецмонтаж 2 |  |  | 48 | 10 | 12 | 225 | 223
| ИП Ковтун |  |  | 1 | 14 | 1 | 225 | 223
| ТОО АиФ вв-1 |  |  | 1 | 2 | 5 | 225 | 223
| Акцент Терм |  |  | 1 | 0 | 5 | 225 | 223
| Стомед вв-2 |  |  | 69 | 61 | 66 | 225 | 223
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора |  | 40 | [5 empty] | 26.325
| Без названия | Р-он Апшерона |  | 2 | 2 | 16 | 234 | 227
| Костанай-подшипник |  |  | 2 | 8 | 10 | 234 | 227
| Ницца (светофор, камера) |  |  | 2 | 0 | 3 | 234 | 227
| КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора |  | 100 | [5 empty] | 27.485
| ул. освещение | Р-он Апшерона |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 236
| Базовая, 2 |  |  | 26 | 36 | 53 | 239 | 236
| ТП-ЦММ Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 15.984
ПС 35/10 кВ Заводская | Фрезерный цех | Р-н Акцепт терминал |  | 0 | 0 | 0 | 222 | 220
| Токарный цех |  |  | 22 | 30 | 32 | 222 | 220
| Мельницы |  |  | 39 | 41 | 11 | 222 | 220
| Шахтная печь |  |  | 0 | 0 | 0 | 222 | 220
| Ргараж |  |  | 12 | 34 | 14 | 222 | 220
| ССО |  |  | 25 | 12 | 16 | 222 | 220
| ТП-Школа Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 14.6965
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ул. освещение | Узкая колея |  | 13 | 22 | 19 | 238 | 233
| узкоколейная 16/5 |  |  | 15 | 13 | 19 | 238 | 233
| узкоколейная 14/2 |  |  | 22 | 6 | 25 | 238 | 233
2СШ-0,4кВ
| Узкоколейная 16 ВЛ |  |  | 12 | 7 | 6 | 238 | 233
| школа вв-1 |  |  | 1 | 3 | 0 | 238 | 233
| АТС |  |  | 16 |  |  | 238 | 233
| ЧП Закенов (ВЛ-0,4кВ Государская) |  |  | 3 | 4 | 0 | 238 | 233
| АТС вв-2 |  |  | 9 | 5 | 27 | 238 | 233
| КТП-800 Ввод-1, Т-1 |  | 250 | [5 empty] | 29.1264
ПС ЗДД | Гагарина 195 ВРУ-1 вв-1 ОТКЛ | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" |  | 18 | 18 | 15 | 222 | 220
| ВРУ-1 Элитный вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 222 | 220
| Гагарина 199 вв-1 |  |  | 28 | 38 | 40 | 222 | 220
| Гагарина 195 ВРУ-2 вв-1 |  |  | 18 | 18 | 15 | 222 | 220
| Гагарина 197 ВРУ-1 вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 222 | 220
| Гагарина 197 ВРУ-2 вв-1 |  |  | 49 | 38 | 33 | 222 | 220
| Ввод-2, Т-2 |  | 250 | [5 empty] | 30.6432
| ВРУ-2 Элитный вв-2 |  |  | 43 | 52 | 39 | 228 | 227
| Гагарина 197 ВРУ-1 вв-2 |  |  | 44 | 35 | 26 | 228 | 227
| Гагарина 195 ВРУ-1 вв-2 |  |  | 33 | 27 | 37 | 228 | 227
| Гагарина 199 вв-2 ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 227
| КТП-808 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 40.7429
| Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 | Котельная |  | 38 | 31 | 41 | 230 | 226
| Гагарина 205 ВРУ-2 вв-2 |  |  | 68 | 43 | 78 | 230 | 226
| Гагарина 213 вв-2 |  |  | 39 | 32 | 30 | 230 | 226
| Гагарина 211 вв-2 |  |  | 34 | 39 | 25 | 230 | 226
| Гагарина 207 вв-2 |  |  | 44 | 42 | 34 | 230 | 226
| Гагарина 209 вв-2 |  |  | 38 | 32 | 23 | 230 | 226
| Котельная вв-2 |  |  | 89 | 93 | 93 | 230 | 226
| Гагарина 215 ВРУ-2 вв-2 |  |  | 58 | 44 | 28 | 230 | 226
Ввод-2, Т-2
| Котельная вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 228 | 226
| 6А, Б СИП |  |  |  |  | 0 | 228 | 226
| Вагончик | [5 empty] | 228 | 226
| ЦРП В вод-1, Т-1 |  | 1000 | [5 empty] | 20.07
ПС 110/10 кВ Городская | филармония Эл.щит Ввод-1 АВР | Акимат |  | 4 | 3 | 9 | 225 | 220
| обл акимат |  |  | 28 | 46 | 44 | 225 | 220
| хоз нужды филармония Эл.щитВвод-1 АВР |  |  | 8 | 5 | 6 | 225 | 220
| Столовая Ввод-1 |  |  | 0 | 0 | 3 | 225 | 220
| ул. освещение |  |  | 0 | 3 | 0 | 225 | 220
| Тәуелсіздік 83 Ввод-1 |  |  | 134 | 105 | 155 | 225 | 220
| Ресторан Майдан |  |  | 80 | 42 | 55 | 225 | 220
| цэсна банк 1 |  |  | 62 | 46 | 54 | 225 | 220
| Тарана, 83 Офис |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
| Освещение Парк |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
| АВР-1 СШ сил. |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
| Филармония Акимат |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 220
| ШСН-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 225 | 220
резерв
| Ввод-2, Т-2 |  | 1000 | [5 empty] | 19.755
| ШУ-2 СШ |  |  | 10 | 1 | 0 | 225 | 223
| АВР-2 СШ сил |  |  | 0 | 1 | 1 | 225 | 223
| Акимат |  |  | 106 | 93 | 98 | 225 | 223
| Столовая Ввод-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 223
| музей отключен | [5 empty] | 225 | 223
| хоз нужды филармония Эл.щитВвод-2 АВР |  |  | 0 | 1 | 0 | 225 | 223
| обл акимат Ввод-2 отключен | [5 empty] | 225 | 223
| филармония Эл.щит Ввод-2 АВР-2 |  |  | 143 | 150 | 134 | 225 | 223
| комтеко |  |  | 33 | 39 | 38 | 225 | 223
| Тәуелсіздік 83 Ввод-2 отключен | [5 empty] | 225 | 223
| Цесна банк |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 223
| алтынсарина 117 |  |  | 8 | 14 | 8 | 225 | 223
| РП-2 Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 5.1075
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Т/Парк №1 | ул.Рабочая, 158 «А» |  | 6 | 2 | 7 | 227 | 220
| Т/Парк №2 |  |  | 24 | 15 | 36 | 227 | 220
| Т/Парк №3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 220
| РП-3 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 7.0825
ПС 110/35/10 кВ Южная | поликлиника ВРУ-1 ОТКЛ | Сержантская школа милиции по Хакимжановой |  |  |  |  | 230 | 226
| Алтынсарина 30а |  |  | 0 | 4 | 3 | 230 | 226
| ШКОЛА милиции В-1 |  |  | 30 | 19 | 25 | 230 | 226
| хакимжановой 60 |  |  | 0 | 10 | 50 | 230 | 226
| алтынсарина 28 |  |  | 11 | 20 | 22 | 230 | 226
| поликлиника ВРУ-2 ОТКЛ | [5 empty] | 230 | 226
| Соб. Нужды |  |  | 0 | 0 | 0
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 17.6671
| СШН-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| старое РП-3 |  |  | 55 | 70 | 82 | 232 | 226
| поликлиника ВРУ-2 |  |  | 53 | 26 | 64 | 237 | 234
| школа милиции В-2 |  |  | 13 | 9 | 6 | 237 | 234
| офис, Алтынсарина 28/2 |  |  | 2 | 16 | 13 | 237 | 234
| ХозМагазин |  |  | 13 | 8 | 2 | 237 | 234
| маг. Березка |  |  | 16 | 17 | 9 | 237 | 234
Хакимжанова, 58 ОТКЛ
| РП-4 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 9.8844
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | коттежди д. сад ч/с | Арман |  | 3 | 8 | 12 | 224 | 222
| Дом Кобыланды-Киевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 222
| Киевская. ГЭК-№1 ИП Двуреченский |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 222
| герцена 24 корпус 1 |  |  | 77 | 70 | 21 | 224 | 222
| Арман |  |  | 9 | 1 | 4 | 224 | 222
| ЖКХ Герцена Наружное освещение |  |  | 39 | 8 | 9 | 224 | 222
| школа № 4, Каирбекова, 349 |  |  | 5 | 4 | 8 | 224 | 222
Кубеева, 8 ОТКЛ
| Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 43.6933
| кубеева 8,12 |  |  | 55 | 25 | 72 | 226 | 223
| герцена 22 |  |  | 69 | 47 | 32 | 226 | 223
| кубеева 10 |  |  | 41 | 11 | 26 | 226 | 223
| кубеева 4,6 |  |  | 31 | 71 | 16 | 226 | 223
| киевская 7, 11 |  |  | 71 | 60 | 38 | 226 | 223
| Каирбекова 353/3 |  |  | 71 | 60 | 38 | 226 | 223
| ИП Грабарчук мойка |  |  | 17 | 15 | 11 | 226 | 223
| герцена 24, корпус 2 |  |  | 70 | 83 | 91 | 226 | 223
| Без названия |  |  | 38 | 18 | 41 | 226 | 223
| РП-6 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 18.9379
ПС-35/6 кВ КЖБИ | магазин Успех, ЧП Агеев |  |  | 4 | 6 | 1 | 229 | 224
| столярный цех | КЖБИ 19 школа |  | 45 | 36 | 25 | 229 | 224
| Баня ОТКЛ | [5 empty] | 229 | 224
| Волынова, 5 ОТКЛ | [5 empty] | 229 | 224
| ул. освещение |  |  | 44 | 0 | 11 | 229 | 224
| школа № 19 вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 229 | 224
| П. Морозова 3, Ворошилова 62-64 |  |  | 140 | 116 | 93 | 229 | 224
| ул. Мирошниченко нов. Жил дом Вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 224
| кочубея 1 вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 229 | 224
| волынова 13 вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 224
| Школа Олимпийского резерва |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 224
| детский сад № 27 вв-1 ОТКЛ | [5 empty] | 229 | 224
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 23.43
| Освещение РП |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 218
| волынова 14 |  |  | 18 | 28 | 36 | 220 | 218
| волынова 11 ЧП Мелют |  |  | 37 | 18 | 16 | 220 | 218
| школа № 19 вв-2 |  |  | 8 | 5 | 0 | 220 | 218
| ул. Мирошниченко нов. Жил дом Вв-2 |  |  | 31 | 21 | 22 | 220 | 218
| волынова 13 вв-2 |  |  | 30 | 25 | 33 | 220 | 218
| кочубея 1 вв-2 |  |  | 11 | 19 | 27 | 220 | 218
| Автомойка СИП |  |  | 0 | 15 | 15 | 220 | 218
| детский сад № 27 вв-2 |  |  | 5 | 1 | 5 | 220 | 218
| РП-7 Ввод-1 Т-1 |  | 320 | [5 empty] | 2.3153
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | АЗС СИП |  |  | 5 | 2 | 2 | 239 | 237
| ИП Бертаева, Кобланды, 5 Автомойка | Элеватор по улице Герцена |  | 4 | 6 | 1 | 239 | 237
| СПУ-1 главный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 237
Герцена,5 Цем. Мех. НЕТ ДОСТУПА
Гараж НЕТ ДОСТУПА
Колледж ввод-1 НЕТ ДОСТУПА
| Рыбный цех |  |  | 4 | 6 | 1 | 239 | 237
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 1.8929
| Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  |  | 8 | 5 | 1 | 225 | 221
| ИП Люлькович Кобланды, 3 |  |  | 10 | 11 | 10 | 225 | 221
| Кафе Герцена 1А |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 221
| Контора |  |  | 2 | 2 | 4 | 225 | 221
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 |  | 1000 | 575 | 495 | 550 | 225 | 221 | 36.45
| РП-9 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 16.8025
ПС 110/10 кВ Городская | уч. Корпус |  |  | 36 | 24 | 53 | 235 | 231
| Столовая | Церковь |  | 36 | 65 | 46 | 235 | 231
| Алтынсарина, 214/6 |  |  | 2 | 6 | 11 | 235 | 231
| Экспертиза |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 231
| СТО, салон по продажн мебели |  |  | 2 | 2 | 3 | 235 | 231
| ул. освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 231
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 26.619
| фидер 1 ВЛ |  |  | 18 | 21 | 28 | 228 | 220
| церковь |  |  | 21 | 4 | 1 | 228 | 220
| фидер 2 ВЛ |  |  | 38 | 28 | 29 | 228 | 220
| Общежите коллежда сферы обслуживания |  |  | 35 | 39 | 22 | 228 | 220
| Школа бокса |  |  | 1 | 1 | 0 | 228 | 220
| экспертиза |  |  | 8 | 6 | 27 | 228 | 220
| Алтынсарина, 160 |  |  | 11 | 28 | 10 | 228 | 220
| Алтынсарина, 162, Мега |  |  | 31 | 44 | 16 | 228 | 220
| РП-10 В вод-1, Т-1 |  | 1000 | [5 empty] | 28.8339
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ЧП Алимбаев |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 222
| ЧП Газиев Белай | Р-он Аэропорта |  | 1 | 5 | 1 | 223 | 222
| ДВТ |  |  | 1 | 33 | 2 | 223 | 222
| Стройстиль |  |  | 0 | 0 | 19 | 223 | 222
| агромельпром 1 |  |  | 67 | 98 | 80 | 223 | 222
| агромельпром 2 |  |  | 80 | 89 | 77 | 223 | 222
| агромельпром 3 |  |  | 50 | 63 | 53 | 223 | 222
| агромельпром 4 |  |  | 79 | 3 | 62 | 223 | 222
| агромельпром 5 |  |  | 114 | 128 | 117 | 223 | 222
| агромельпром не в кольце |  |  | 31 | 18 | 22 | 223 | 222
| РП-11 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 38.1714
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | чкалова 15а |  |  | 22 | 36 | 22 | 240 | 238
| Детский сад № 9 Чкалова, 13А | 9 микрорайон |  | 2 | 0 | 1 | 240 | 238
| Ип Гончар вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238
| автожастар |  |  | 4 | 26 | 31 | 240 | 238
| школа вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238
| дом 14 |  |  | 31 | 46 | 26 | 240 | 238
| дом 5 |  |  | 35 | 23 | 41 | 240 | 238
2 СШ-0,4кВ
| Ип Гончар вв-2 |  |  | 16 | 15 | 0 | 240 | 238
| школа вв-2 |  |  | 24 | 34 | 36 | 240 | 238
| дом 11 |  |  | 60 | 20 | 13 | 240 | 238
| Два Кума |  |  | 30 | 10 | 23 | 240 | 238
| дом 12 |  |  | 55 | 43 | 23 | 240 | 238
| дом 13 |  |  | 53 | 63 | 58 | 240 | 238
| Овощной магазин |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238
| чкалова 15 б |  |  | 31 | 26 | 23 | 240 | 238
| РП-13 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 13.7635
ПС 35/10 кВ Заводская | нацбанк вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 227
| Куйбышева 98 (Козыбаева) | Народный банк |  | 18 | 24 | 20 | 230 | 227
| нацбанк вв-2 гараж |  |  | 1 | 0 | 0 | 230 | 227
| ЦОУ вв-1 |  |  | 70 | 59 | 55 | 230 | 227
| ДВД вв-1 |  |  | 54 | 21 | 55 | 230 | 227
| Аптечный дом |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 19.2717
| тарана 112 |  |  | 12 | 29 | 17 | 239 | 228
| ДВД вв-2 |  |  | 59 | 102 | 56 | 239 | 228
| ЦОУ ДВД |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 228
| нацбанк вв-2 гараж |  |  | 30 | 29 | 20 | 239 | 228
| ЦОН вв-2 |  |  | 4 | 0 | 4 | 239 | 228
| ИП Зайченко |  |  | 0 | 1 | 4 | 239 | 228
| козыбаева 107 |  |  | 43 | 46 | 38 | 239 | 228
| ул. освещение |  |  | 4 | 6 | 4 | 239 | 228
| РП-14 Ввод-1 Т-1 |  | 1000 | [5 empty] | 3.6424
ПС 110/35/10 кВ Южная | ВРУ Блок Б вв-1 |  |  | 5 | 5 | 1 | 232 | 229
| мех блок а | СХИ |  | 32 | 28 | 21 | 232 | 229
| вв-1 Секция 1 столовая | [5 empty] | 232 | 229
| вв 1 Секция 2 столовая |  |  | 31 | 20 | 14 | 232 | 229
| мечеть вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 229
| ПСН вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 229
| Ввод-2 Т-2 |  | 1000 | [5 empty] | 5.0808
| Сиенд 1 Аудитория 140 |  |  | 23 | 0 | 0 | 232 | 229
| Сиенд 2 Аудитория 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 229
| Сиенд Аудитория 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 229
| Ввод-2, Секция-1, Столовая |  |  | 18 | 28 | 42 | 232 | 229
| Ввод-2, Секция-2, Столовая |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 229
| Гараж КГУ |  |  | 6 | 10 | 28 | 232 | 229
| Мечеть вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 229
| ПСН вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 229
| Мечеть вв-2/2 |  |  | 15 | 22 | 27 | 232 | 229
| РП-16 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 14.6762
ПС 110/35/10 кВ Южная | хозкорпус вв-1 | Обл. дет. Больница |  | 24 | 20 | 23 | 230 | 215
| ВРУ-1 вв-1 | [5 empty] | 230 | 215
| Корпус 2 реанимация вв-1 |  |  | 45 | 36 | 43 | 230 | 215
| Приточная вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 215
| ШСН вв-1 | [5 empty] | 230 | 215
| Корпус №1 операционная вв-1 |  |  | 57 | 71 | 61 | 230 | 215
| пищеблок вв-1 |  |  | 1 | 0 | 2 | 230 | 215
| Корпус 1. Аптека |  |  | 2 | 9 | 8 | 230 | 215
| Гашека, стройка вв-1 | [5 empty] | 230 | 215
| в. Интерн. 2/1 В № 1 | [5 empty] | 230 | 215
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 11.4133
| ШСН вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| Корпус 1 операционная патология вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  |  | 9 | 13 | 22 | 224 | 223
| Корпус 1 операционная освещение вв-2 | [5 empty] | 224 | 223
| пищеблок вв-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| в. Интерн. 2/1 вв- 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| Корпус 2 реанимация вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| ул. освещение |  |  | 0 | 13 | 0 | 224 | 223
| прачечная вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| Новый блок | [5 empty] | 224 | 223
| Быковского 4/2 ж/д |  |  | 11 | 0 | 0 | 224 | 223
| ул. Гашека дом на дачах СИП |  |  | 2 | 0 | 1 | 224 | 223
| Гашека, стройка вв-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 223
| В. Интерн. 1/1 вв- 2 жилой дом |  |  | 86 | 80 | 84 | 224 | 223
| РП-18 Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 6.7048
ПС Сортировочная | Высокая-31А | 2-я Костанайская |  | 11 | 0 | 8 | 220 | 217
| Высокая-33 ТОО «Логомин» |  |  | 0 | 0 | 3 | 220 | 217
| ТОО «ДостАрал» |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 217
| Ветровая |  |  | 0 | 1 | 0 | 220 | 217
| Высокая-31А |  |  | 6 | 2 | 6 | 220 | 217
| Авиационная 2 Цех пилорамы |  |  | 0 | 0 | 1 | 220 | 217
| Авиационная 1 Рыба турчин |  |  | 67 | 38 | 40 | 220 | 217
| Высокая-10А Офис, склад |  |  | 2 | 1 | 6 | 220 | 217
| РП-19 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 24.1313
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | сто |  |  | 15 | 25 | 23 | 225 | 220
| победы 104корпус 2 | Нефтебаза |  | 24 | 20 | 21 | 225 | 220
| победы 104корпус 1 |  |  | 15 | 20 | 25 | 225 | 220
| Урицкого 21 ВВ-1 |  |  | 23 | 41 | 38 | 225 | 220
| урицкого 73, строймир |  |  | 2 | 5 | 5 | 225 | 220
| победы 104 б, береке СИП |  |  | 10 | 12 | 9 | 225 | 220
| урицкого 23 |  |  | 31 | 12 | 33 | 225 | 220
| Майлина-Победы |  |  | 2 | 10 | 8 | 225 | 220
| РП-21 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | [5 empty] | 20.3143
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | текстильщиков 10 | КСК |  | 33 | 61 | 50 | 237 | 230
| дом 46 |  |  | 16 | 8 | 17 | 237 | 230
| текстильщиков 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 230
| ИП Калашников |  |  | 38 | 32 | 28 | 237 | 230
| Герцена 48 |  |  | 5 | 35 | 26 | 237 | 230
| кожвендиспансер ВВ-1 |  |  | 9 | 8 | 4 | 237 | 230
| текстильщиков 8 № 1 |  |  | 13 | 13 | 10 | 237 | 230
| Детский дом вв-1 |  |  | 2 | 15 | 5 | 237 | 230
| ИП Артёмев |  |  | 12 | 1 | 1 | 237 | 230
| Гостиница Омаров |  |  | 53 | 7 | 38 | 237 | 230
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | [5 empty] | 33.9514
| текстильщиков 16 |  |  | 21 | 23 | 25 | 233 | 228
| Нурдаулет |  |  | 10 | 12 | 24 | 233 | 228
| ИП Калашников |  |  | 24 | 41 | 33 | 233 | 228
| магазин МЯСО ИП поздняков |  |  | 6 | 14 | 8 | 233 | 228
| текстильщиков 18 |  |  | 26 | 28 | 35 | 233 | 228
| Текстильщиков 14 |  |  | 57 | 85 | 42 | 233 | 228
| Школа 22 вв-2 |  |  | 36 | 17 | 29 | 233 | 228
| кожвендиспансер вв-2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 233 | 228
| дом 14 |  |  | 36 | 30 | 54 | 233 | 228
| текстильщиков 8 ввод 2 |  |  | 17 | 9 | 17 | 233 | 228
| АТС СИП |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 228
| Герцена 16 вв-2 |  |  | 11 | 11 | 33 | 233 | 228
| текстильщиков 10 а |  |  | 13 | 13 | 16 | 233 | 228
| текстильщиков 10 а |  |  | 15 | 26 | 20 | 233 | 228
| РП-22 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | [5 empty] | 23.9112
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Цветная аптека | 8 микрорайон |  | 6 | 1 | 1 | 235 | 227
| дом 13, лифты |  |  | 61 | 35 | 41 | 235 | 227
| 13 дом вв-1 |  |  | 7 | 12 | 10 | 235 | 227
| 14 дом под 1-3 |  |  | 25 | 0 | 17 | 235 | 227
| 15 дом |  |  | 76 | 46 | 69 | 235 | 227
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | [5 empty] | 38.881
| Д 11, 11а |  |  | 84 | 54 | 73 | 236 | 226
| д 16 |  |  | 40 | 45 | 40 | 236 | 226
| д 17 |  |  | 58 | 40 | 52 | 236 | 226
| Банк Апогей |  |  | 7 | 8 | 5 | 236 | 226
| д 14 под 4-7 |  |  | 14 | 6 | 29 | 236 | 226
| д 15 |  |  | 8 | 12 | 21 | 236 | 226
| Шк-Сад 3 |  |  | 13 | 20 | 5 | 236 | 226
| РП-Абсолют Ввод с трансформатора |  | 400 | [5 empty] | 1.475
ПС 110/10 кВ Северная | Интертайм | Северная промышленная зона |  | 7 | 10 | 8 | 236 | 235
| Склад |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 235
Мельница ПЛОМБА
Океан ПЛОМБА

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | мощность ТП, КТП, РП кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
| ТП-015Б Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 50.9712 | 122.6
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8
ТП-015 Б мельница
ЦОН
ЭХЗ ГАЗ
2 СШ-0,4 кВ
ИП «Алимби»
Общежитие Лицея
Герцена 35 Ввод-2
турецкий лицей № 2
Центр адапт. для женщин Герцена, 37 4-5 этаж
герцена 37
турецкий лицей
| КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора |  | 100 | 19.608 | 80.4
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Кондеционеры ОТКЛ СИП | Курганская, за складом Айгуль
Моисеева СИП
Моисеева СИП
Офис и складские помещения К. Батыра, 29
| КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 |  | 160 | 33.7725 | 106
ПС 110/35/10 кВ Центральная | фидер 1
| фидер 2 | ул.Совхозная
фидер 3
Фидер 4 СИП
| КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ |  | 100 | 24.961 | 75
| Ф-1 вл | Каирбекова Курганская
Ф-2 вл
АЗС
Каирбекова 370Б Жилой дом
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 35.708 | 257.2
герцена 50
герцена 60
| герцена 52 | Герцена-60
герцена 58
герцена 62
Герцена 62 А, маг. Айгуль
герцена 54-2
ГТС
герцена 54-1
каирбекова 409
Военкомат
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 15.9507 | 336.2
каирбекова 407
Герцена 50 ИП Высоцкая
каирбекова 409
Герцена 60
ул. освещение
Торговый павильон Курганская
ИП Мыканов
Герцена 54 общ-тие КСТУ (отключен)
| ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 19.8686 | 504.8
стройка каирб. 405
каирбекова 399/1
каирбекова 411
| каирбекова 405 | пр.Каирбекова 405
Каирбекова 403
Школа-интернат
Торговый вагон (отключен)
Дом 399А
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 10.2756 | 565.3
обл. детс. Дом № 1
каирбекова 399
каирбекова 399/2
Торговый павильон Каирбекова 399
Стройка (отключен)
Стройка, 405 (отключен)
| ТП-047 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 14.1487 | 343.4
котекс
БК-строй
| Шеф | За Д/К Текстильщик
ул. освещение
Кан.насос
дк текстильщик ввод-2
Киоск
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 8.9467 | 573.6
котеджи ч/с
дк текстильщик ввод-1
дк текстильщик ввод-3
БК-строй
мкр-4, дом 4
Дет. Сад Ввод-1 (отключен)
| ТП-048 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 12.432 | 350.3
| Текстильщиков 9Б маг. Жанак | пр.Каирбекова 340
Каирбекова общежитие
Каирбекова 340
ж/д Красносельская
каирбекова 342
| Ввод-2 |  | 400 | 4.785 | 380.9
тектильщиков 3/51
текстильщиков 9а бывший Детсад
Каирбекова общежитие (отключен)
ж/д Красносельская (отключен)
| ТП-050 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 16.8313 | 332.7
КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69
| Ф 1 вл | Школа№9
ШКОЛА № 9 ввод-1
Светофор СМЭУ ГАИ
Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ
МАГАЗИН
КАИРБЕКОВА 336
ШКОЛА № 9 ввод-2
АВ-25А без названия
| ТП-051 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 5.5962 | 594.7
каирбекова 389
| каирбекова 385 | пр.Каирбекова 387/1
Дет. Сад Ввод-1 (отключен)
без названия Вл сип
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 23.9943 | 478.8
каирбекова 385/1
каирбекова 387/1
текстильщиков 17
текстильщиков 21
текстильщиков 15
текстильщиков 23
каирбекова 383
каирбекова 387
каирбекова 395
овощной магазин
каирбекова 393
маг. Зураб
Текстильщиков 19
каирбекова 381
дет. Сад Ввод-2
ИП Алиева Баня магазин
Охранная сигнализация
| ТП-052 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 15.3038 | 338.8
герцена 38 а
герцена 40/1
| герцена 40 кв 1-85 | Герцена 42 за 2 отделом
без наименования
герцена 38
Герцена 40
Дет. Сад (отключен)
Магазин 97 (отключен)
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 26.174 | 295.3
текстильщиков23, герцена 42/1
Герцена 40А УВД
текстильщиков 23 а
герцена 42
Кафе Салтанат
Герцена 42/1 + киоск
магазин Нурдаулет
Лидер 2030
Текстильщиков 21 (отключен)
Герцена 42/1 (отключен)
| ТП-053 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 24.248 | 303
ИП Тэн
Герцена 32-34
киевская 26
киевкая 24/1
| РКО Народный банк | Герцена 36
Герцена 26/2 (отключен)
герцена 36
Герцена 28/1
герцена 30/1
Кабланды Батыра 32/1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 16.352 | 334.6
Киевская 24/1
герцена 28/2
герцена 26/1
аптека Забота
киевская 22
герцена 30
гаражи
АЗС
Кабланды Батыра 32/1 (отключен)
| ТП-054 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 27.5425 | 289.8
АЗС Стоянка + Киевская 20
каирбекова 373
школа
| Каирбекова 377 | Школа№3
Котедж Киевская
каир 369/1
каирбекова 371/1
Киоск
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 22.8 | 308.8
каирбекова 367а Закусочная
школа
каирбекова 375
Каирбекова 371
киевская 18а
Киевская 18
каирбекова 369
каирбекова 371/1
Каирбекова 369/1 (отключен)
Киевкая 18 (отключен)
| ТП-055 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 19.3328 | 322.7
Элитный офис магазин
подземный переход. Домик Аптекаря
| Цветная аптека | магазин Солнечный КСК
маг. Солнечный
балапан
олимп
ларек Новый день
Стомоталогия
ул. освещение
Костанай Газ
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 30.634 | 277.5
светофор
маг. Солнечный
Пост № 1
Пивнов вл сип
| ТП-056 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 4.62 | 381.5
колбасный цех
АЗС ДАКА
гараж
| Карагандин и Фин | Поликлиника №3
Магазин Сантех
Скоростомер Кабыланды
ул. освещение
Спец Автом
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 18.26 | 327
кондитерский цех
ТОО Вескор союз окно
поликлиника
Спорткомплекс 3 поликлиники
ИП Алтыынбаев
| ТП-057 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 12.22 | 351.1
Ф-3
| НКУ Ввод-2 | ул.Южная-1
Южная-1
Ул. освещение (отключен)
2 СШ-0,4 кВ
Ф-2
Ф-1 вл
Южная-4
Ф-3 Южная 4,3
Ф без названия (отключен)
Ф-4 (отключен)
| ТП-058 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 33.6864 | 165.8
ПС 110/35/10 кВ Центральная | курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева»
курганская 5
Курганская 4 Цех Ева
курганская 5
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 6.1005 | 375.6
ЕВА
АЗС
ИП «Коломиец»
| ТП-059 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 29.678 | 281.3
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | текстильщик 3 а
| фидер 2 | Ул.Текстильщиков-9
фидер 1
котеджи ч/с
текстильщиков 9
СТО
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 13.511 | 346
| Ф-1 СИП | Ул.1-я Кустанайская
Ф-1 Кустанайская
Ф-2
2 СШ-0,4 кВ
Освещение Герцена СИП
Ф-4
| КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 |  | 160 | 21.4513 | 125.7
Ф-1 СИП
| Ф-2 ВЛ | Ул.Кустанайская
ул. Костанайская-13/1 Жилой дом СИП
без названия
без названия
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1запломбирован |  | 400 | 20.919 | 316.3
Ввод 2
Гаражи
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 |  | 400 | 43.3455 | 226.6
| фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной
фидер 2
фидер 3
фидер 4
АТС
Л. Чайкиной-10
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 10.076 | 224.8
не подписан
не подписан
| КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 |  | 400 | 12.4655 | 350.1
| фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября
фидер 2
40 лет Октября Гаражи
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 |  | 160 | 28.05 | 115.1
| фидер 1 | Узкая колея
Фидер 2 вл
| КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 2.85 | 155.4
фидер 1
| КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 | напротив Вадиса-М | 160 | 1.95 | 156.9
фидер Молдахметов
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-072 Ввод с ВЛ-10кВ ТП-150 _ТП-Пионер Люкс отпайка от ВЛ-10кВ комерческий учет | около КирЗавода (РП-26) | 40 | 5.6 | 37.8
Офис
| ТП-0100 Ввод 1 | 4 мкр.Дом-1
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | 10 эт. Дом подъезд -2
6 эт. Дом
| Ввод 2 |  | 400 | 13.9932 | 344
10 эт. Дом подъезд -2
рынок
без названия
Кислородный
Останов.й торговый павильон Сорокопуд
ДетСад
Совхозная 1/1
уличное освещение
| ТП-1 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | 19.805 | 320.8
ПС 110/35/10 кВ Южная | Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети
Наурыз дом 8
Наурыз д ом 5, хим. Защита
дом 6 А
дом 6
дом 6 В
| Ввод 2 |  | 400 | 0 | 400
Наурыз дом 6А отключен
Наурыз магазин отключен
дом 6В
ГЭК
Скоростомер
| ТП-2 Ввод 1 Т-1 |  | 630 | 16.5992 | 525.4
Наурыз Дом 3 а , корпус "Б"
маг. Светлый
Наурыз дом 4
| Наурыз дом 1 блок "Б" | Мкр-Наурыз дом 3
КГУ корпус -4 ветфак
Наурыз дом 2
стройка 3а
ГРП
Наурыз дом 3Б отключен
Наурыз дом 3А корпус А отключен
| Ввод 2 Т-2 |  | 630 | 7.2178 | 584.5
Дом 1 А 9 этаж
Наурыз дом 3
наурыз 3Б
Наурыз 3 Блок Б отключен
маг. Светлый
| КТП-3 СШ-10кВ тр-р |  | 400 | 24.6375 | 301.5
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Ф-1 | Бородина-Валиханова
ф-2
Пивнов (СИП)
ф-3
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 |  | 160 | 12.8537 | 139.4
| Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб.
Тепличная 109 коттедж СИП
Гольдаде 47
Гольдаде 50
| ТП-5 Ввод 1 Т-1 |  | 630 | 13.9695 | 542
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | автомойка
| лермонтова 19 Ф-1 | ул. Алтынсарина средняя школа 11
общество инвалидов
ГЭК гаражи
лермонтова 26
АЗС Эталон
Ул. освещение
| ТП-7 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | 25.422 | 298.3
ПС 110/10 кВ Городская | спорт зал
ИП Некрасова маг. Автозапчасти
ЧП Ким маг. Строй. Мат.
| кулинария 1 | Ул.Алтынсарина 122
Пушкина, 55 стоянка
КСЕЕЛ
пушкина 59
ЧП «Морозова»
Забота отключен
Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт отключен
| Ввод 2 Т-2 |  | 400 | 8.03 | 367.9
Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт
алтынсарина 122
фидер 1
Библиотека им. Алтынасрина
Игровые автоматы
пушкина 59
КСЕЕЛ
| ТП-8 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | 33.9597 | 264.2
ПС 110/10 кВ Городская | Победы 32 а | Ул. Амангельды 37
пушкина 39
ф-3 вл
ф-4 вл
коттеджи
2СШ-0,4кВ
амангельды 37
уличное освещение Абая, Лермонтова, Тарана
Абая 168, СТО
ф-1 вл
ф-2 вл
Светофор
| ТП-9 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 10.614 | 357.5
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ул. освещение
Уральская, 21 Ф-2
| Ф-1 ч/с | Ул.Уральская 23
Насосная
Костанай
Уральская, 21 СТО
2 СШ-0,4 кВ
Дом 9 этаж №2
Цепи Управления ВВ
Насосная-2 отключена
| ТП-11 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 5.187 | 379.3
ПС 110/10 кВ Городская | тукенов | ТОО.Алпамыс
Каирбекова, 78
Ф-1
Ф-2 город
Ф-3 аль-фараби 19 вл
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 24.9315 | 300.3
сьянова 44 ч/с
Ф-3
Ф-5 вл
Каирбекова 71,75 вл
оздоровительный комплекс
ул. освещение
ф. Мейстер
Аль-фараби 19, угол Аль-Фараби-Съянова, офисы, опорный пункт Набережный
Стройка Нисембаев
| ТП-14 В вод-1 Т-1 |  | 400 | 7.6475 | 369.4
ПС 110/10 кВ Городская | гаражи прокуратуры
ТП-14 школа
| Прокуратура | С/К.Динамо
Ф-1 гоголя 70 ВЛ
| Ввод 2 Т-2 |  | 630 | 17.6057 | 519.1
центр занятости
Алтынсарина 114
Динамо ввод 2
толтого 50
Алтынсарина 114 Кофейня, ИП федоров
| ТП-15 В вод 1 Т-1 |  | 250 | 15.8984 | 210.3
| корпус | Общество Слепых
кафе Волна
ф-1 вл
5-го Апреля нечетная
Ф-9
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 6.468 | 233.8
Ф-2 вл
ул. освещение
| ТП-16 В вод 1 Т-1 |  | 400 | 9.348 | 362.6
ПС 35/10 кВ Заводская | Дощанова 135 а
| Мауленова 10/5 | Ул.Мауленова 10/3
Мауленова 10/3
Мауленова 10/1
магазин Мини маркет 24
фидер № 2
магазин
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 19.1318 | 323.5
дощанова 133 б, 135
фидер 1 Мауленова
ул. освещение
аптека
дощанова 137
Дощанова 133А
| КТП-17 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | 19.2112 | 323.2
ПС 35/10 кВ Заводская | фидер 1 | Дощанова-Летунова
фидер 3
дощанова 150
2 СШ-0,4 кВ
фидер 2
фидер 4
АТС
| ТП-19 Ввод 2 Т-2 |  | 400 | 4.6413 | 381.4
ПС 35/10 кВ Заводская | Эл. цех | ТОО Лаура и Ко
поселок вл
Мех.цех
1 СШ-0,4 кВ
пилорама
сушилка
| ТП-20 Ввод 1 Т-1 |  | 400 | 20.126 | 319.5
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | лермонтова 13
| лермонтова 11 | Школа№11
северная 18
лермонтова 9
дет. Сад
лермонтова 13 а
Маг. Лермонтова 9Б
Дет.Сад ввод-1
| Ввод 2 Т-2 |  | 400 | 28.6822 | 285.3
фидер 3 СИП
фидер 2 СИП
алтынсарина 236 А Умит
северная 18а
алтынсарина 232
фидер 1 СИП
школа 11
| КТП-21 Ввод с трансформатора |  | 400 | 23.838 | 304.6
ПС 110/10 кВ Городская | Баймагамбетова 232
| Баймагамбетова 224 | Баймагамбетова-Гагарина
Гагарина 117 магазин
Гагарина 138
ул. освещение
ф-2 вл
ф-3 вл
ИП Сарлыбаев Баймагамбетова, 186
Ф-1 вл
| ТП-22 Ввод- 1 Т-1 |  | 400 | 3.477 | 386.1
ЦРП | Павлова 66 | Гоголя 85
павлова 64
Гоголя 87 офис
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 12.198 | 351.2
Гоголя 85
Магазин Оливье
гос. Стандарт
Павлова 62, Жилой дом
Гоголя 87 офис
цветная аптека
| ТП-26 В вод тр-р |  | 400 | 27.3195 | 290.7
ПС 35/10 кВ Заводская | Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств
Дощанова 65 Сип
Фидер 3 Павлова ВЛ
Фидер 1 Досжанова ВЛ
Ул.освещение (отключено)
| ТП-27 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 17.4222 | 520.2
ПС 35/10 кВ Заводская | банк Ввод-1 | РДЦ
Баня РП-5
Столовая РП-1
РДЦ РП 3
РДЦ СГП-1 ВЛ
Аварийный ЦДС ВЛ
Булак (не подключен)
Силов. ЭВМ Булак ВЛ
СЭС Ввод-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 1.3867 | 621.3
Силов. ЭВМ Булак Ввод-2
РДЦ СГП-2
СЭС Ввод-2 (отключен)
Столовая резерв
РДЦ - 2 РП-2
МЦР-2 Резерв (отключен)
Ул. освещение
Банк Ввод-2
| ТП-27 А Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 1.603 | 393.6
| ЦВВЛ | ЦВВЛ
Освещение ТП
Вакуумные печи
Вакуумные печи
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 14.656 | 341.4
Аль-Фараби-111 "Мир Штор"
Аль-Фараби-111 А БЦ Парус
Аль-Фараби-111 А Eniht
| ТП-29 Ввод-1 Тр-р |  | 250 | 18.9952 | 202.5
ПС 35/10 кВ Заводская | чп терновой | Баймагамбетова 187
маг. Театральный
толстого 72
чп спицина Баймагамбетова, 185
Баймагамбетова, 187
Толстого 72 Продукт. Магазин
| ТП-30 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 14.7857 | 536.9
ПС 35/10 кВ Заводская | Дет. Сад | Толстого 67
1 Мая 86
Аль-фараби 95
Магазин Бородинский № 1
Толстого 76 коттедж
фин. Контроль
Арай Ввод-1
Магазин Бородинский Гоголя, 110
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 11.067 | 355.7
гоголя 98
Магазин Бородинский
Толстого 69 подъезд с 4 по 6
Фин.пол
толстого 67
Толстого 76 Рыцарский замок
Гаражи Рыцарский замок
Освещение ТП (отключен)
| ТП-31 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 17.5968 | 519.1
ПС 35/10 кВ Заводская | дом профсоюзов | Гостиница Целинная
Гостиница МЕДЕО Ввод № 1
гостиница ЦЕЛИННАЯ Ввод № 2
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 17.2089 | 521.6
Прачечная гостиница (отключен)
Гостиница МЕДЕО Ввод №2
Жасталап Баймагамбетова, 166
Пушкина, 100 (отключен)
Медео
Дом профсоюзов
Гостиница ЦЕЛИННАЯ
Надежда Баймагамбетова, 38
| ТП-33 Ввод с тр-ра |  | 400 | 29.3105 | 282.8
ПС 110/10 кВ Городская | АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная
ойл центр
ул. освещение Вл
каирбекова 246
пекарня
мойка
мельница
Пригородная Дом-6
фидер 1 СИП
Фидер 2 СИП
Фидер 3 СИП
| ТП-34 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 13.1645 | 347.3
ПС 35/10 кВ Заводская | Пушкина 138 КГП-1 | Столовая Пед. Института ул.1 Мая
Пушкина 140/1 Ввод №1
Пушкина 138 КГП-1 Ввод №2
пушкина 136, библиотека
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 25.5645 | 297.7
ул. освещение
Пушкина 138
общежитие колледжа Ввод №2
Пушкина 140/1 ввод №2
пушкина 125
фидер 1
общежитие колледжа Ввод №1
Гаражи
| ТП-35 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 24.8802 | 473.3
ЦРП | тарана 105, магазин | Тарана 89
кафе тарана 89
Бавария
Техническая библиотека
тарана 107
ТОО Султан
ул. оссвещение
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 26.8427 | 292.6
Тарана 105
Бавария ввод-2
аль-фараби 88
тарана 105
ТОО Детский мир
ТОО Султан
тарана 89
козыбаева 96
баймагамбетова 193
| ТП-37 Ввод -1 Т-1 |  | 400 | 38.9455 | 244.2
ПС 110/10 кВ Городская | Абая 166,168 |  |  |  |  | Р
| Ф-1 СИП | Тарана 37
таран 37
Народный банк ввод №1
Блок Гаражи
Ф-2 СИП
Спортзал (Ф-3) СИП
Школа 27
ТОО ТАУС
школа 27
| Ввод -2 Т-2 |  | 400 | 10.208 | 359.2
аль-фариби 32, 40кв. Дом
ИП Соломаха, ул. Тарана, 27/1
Тарана 35 80кв. Дом
Тарана 35 магазин в подвале
Мин. Юст.
ИП ТЁ
5 Апреля, 87 СТО
Абая, 168 магазин Аскона
Галерея обоев
| ТП-38 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 12.7029 | 550
ПС 35/10 кВ Заводская | Форвард | Пушкина-56
библиотека 2
ТОО Забота
Абая, 169 ИП Акимкулов
амангельды 47-повстанческая ВЛ
Архитектура-17
амангельды 47
муз. Школа 1
Пушкина 54 -1
свердлова 123
амангельды 45
пушкина 54 ввод .2
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 9.6146 | 569.4
Кочерга
д. сад, Костанай Газ
повстанческая 78
повстанческая 99
стомед 2
Абая, 169 ИП Акимкулов
ИП Москунов
| ТП-40 Ввод с трансформатора |  | 400 | 15.884 | 336.5
ПС 110/35/10 кВ Южная | столовая жолдары | Костанай Жолдары
сосновый бор
Ф-2 ВЛ
здание Костанай жолдары
ДАЛА-ХОЛЛ
фидер 1 Абая ВЛ
канццентр
| ТП-45 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 9.7897 | 360.8
школа № 18 ввод-2
| Магазин Сабина | ДЭУ
Арм.ДЭУ
Баймагамбетова 67, Элита
ДЭУ
алтынсаринпа , дет. Сад
школа № 18 ввод-1
Евразия ф-В
ЧП Анарметов-Жиинбаев
| КТП-46 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 44.688 | 221.2
ЦРП | Частный сектор Ф-1 | Зеленый рынок, Парк Победы -Баймагамбетова
ТД Отау сауда ввод-1
Магазин
ТД Отау сауда ввод-2
Балапан
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 10.4563 | 358.2
Каз Торг-1
Каз Торг-2
Емшан холодильники
ул. Победы. Квартал 54 Хопта
Верхняя оптовка
Базар
| ТП-47 В вод-1 Т-1 |  | 630 | 17.0397 | 522.7
ПС 35/10 кВ Заводская | Магазин Иволга | Бородина 107, Магазин Особа
пушкина 175
Тарана 162
ОТРК ТВ
ул. освещение
Тарана, 119
| Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 17.0397 | 522.7
бородина 107
магазин 2
Тарана, 119
| ТП-49 Ввод с трансформатора |  | 400 | 31.5892 | 273.6
ПС 110/35/10 кВ Южная | фидер 2 | Тобольская-Фролова
фяидер 5
фидер 3
гостиница Азия СИП
фидер 4, киномастерс
фидер 1
Тобольская, 17
угол Тобольская-Фролова коттедж
| КТП-51 Ввод с трансформатора |  | 400 | 29.2675 | 282.9
ПС 35/10 кВ Заводская | фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК
фидер 2, вытрезвитель ВЛ
фидер 1 ВЛ
КТЭК
Хакимжановой, 116
| ТП-52 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 28.158 | 287.4
ПС 35/10 кВ Заводская | Котельная ОТКЛ
Пристройка главный корпус ОТКЛ
Кухня — 1 ОТКЛ
Главный корпус ОТКЛ
| Прачечная | Аль-Фараби, гор больница
Гараж
ул. освещение
Магазин радуга ОТКЛ
Пищеблок
корпус А 4 этажный пристройка больницы
Тарана 165-167 ОТКЛ
пристройка больницы
Тарана 169 ОТКЛ
приемный покой корпус А
аль-фараби 142- радуга
корпус А-1 4 этажный
аптека цветная
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 14.307 | 342.8
ТОО Агний
Админ.корпус
Реанимация ОТКЛ
старый корпус
рентген
Аль-Фараби-142/1
корпус А-1 4 этажный
тарана 169
Сварочный пост
Реанимация 4-х этажка А-2
каб. рентген
лаборатория
| ТП-53 Ввод-1, Т-1 |  | 250 | 20.9664 | 197.6
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | строительная 6/1 | Строительная 4
томирис
строительная 4
строительная 4/1
карбышева 5
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 18.4193 | 326.3
карбышева 5
строительная 6
ИП Чернышенко
карбышева 3
магазин Керуен Строительная, 6
| ТП-54 Ввод-1 |  | 400 | 1.12 | 395.5
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ГСМ ЯРВ-1 | КазВзрывПром
ШС-2-5,6
АБК ШС 8
| ТП-55 Ввод-1, Т-1 |  | 400 | 19.095 | 323.6
| фидер 5 ВЛ СИП | Школа-13 Киевский поселок
школа вв 1
фидер 3 ВЛ СИП
фидер 1 ВЛ СИП
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 21.8813 | 312.5
фидер 4 ВЛ
фидер 2 ВЛ
ТОО Октан
Ул. освещение
| КТП-55А Ввод от трансформатора | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 27.6276 | 180.9
Ф-1 СИП
Ф-2 СИП
гастелло 8
| ТП-56 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 12.2052 | 553.1
ПС 110/10 кВ Городская | радуга 7 | Маг Океан
Повстанческая, 16
Абая 149 2-5
Павлова, 48
Повстанч. 18
абая 147 1-3
гоголя 65
гоголя 63 1-3
Океан ввод-1 ОПЛОМБИРОВАН
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 6.5578 | 588.7
Океан ввод-2 ОПЛОМБИРОВАН
Абая 149
ОСП компьютер
гоголя 63, 4-6
абая 147 3-6
| ТП-57 Ввод от трансформатора |  | 400 | 12.1613 | 351.4
ПС 110/35/10 кВ Южная | ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина
Островского Ф-2
б/н
Досжанова, 64 ЧП Логинов Ф-3
Дощанова ч/с Ф-1
| ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ |  | 400 | 23.34 | 306.6
ПС 110/10 кВ Городская | гоголя 64 | Гоголя 64
гоголя 44
абая 151
маг.дастархан 1
золотая рыбка
касымканова 36
касымканова 34 Гараж
| Ввод-2, Т-2 2 СШ |  | 400 | 37.366 | 250.5
птжх
толстого 51
абая 153
дастархан 2
Гоголя, 64 маг. Бутя ввод 2
Касымханова, 34
айдана плаза № 2
| ТП-59 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 21.2438 | 496.2
ПС-35/6 кВ КЖБИ | Ателье ОТКЛ
ул. освещение
абая 6
фидер 2, вЛ-0,4 кВ
Кочубея 4, Абая, 10/2
Абая 8/1
Зернопродукт
Кочубея 6
| кочубея 2 | Кочубея 4
вагнер Кочубея, 3
Абая 10,12,10/1 ВЛ
Абая 8. 60 кв. дом
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 8.9286 | 573.8
Морозова 8 ВЛ
Морозова, 10
Кочубея 5, морозова 12-14 ВЛ
| ТП-60 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 16.1516 | 528.2
ПС 110/10 кВ Городская | Каирбекова 65 ВПЗ | Ресторан Тобол
Ленина, 43
ф-1 ВЛ
аль-фараби 45
детс.сад ОТКЛ
тобол
Каирбекова- Аль-фараби нов. ж/д
тобол
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 8.8032 | 574.5
Арх.Лэнд
тобол ч/с
тобол ч/с
каирбекова 65
Ф-2 ОТКЛ
Ленина, 43
детс.сад 2
ЗАГС
| ТП-65А Ввод-1, Т-1 |  | 250 | 18.5232 | 203.7
ПС 35/10 кВ Заводская | Пристройка горисполкома Пушкина, 92 | Амангельды — 85
пушкина 90
Магазин ул. Амангельды, 92
Д 68 по Октябрьской
№ 87 дом 50 кв
| Ввод-2, Т-2 |  | 250 | 19.436 | 201.4
50 кв. ж.д. № 87
октябрьская-68
гор. Акимат
дом 60кв. По Амангельды
| ТП-67 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 33.1108 | 421.4
ЦРП | тарана 115 | Чехова 106, маг. Юбилейный
тарана д113
тарана 111
макдак
м-н жагат
пекарня
д\сад
Элефант
Юбилейка +
вкусняшка
альфараби 92,98
альфараби 96
чехова 106/1
чехова 106/2
Арт кафе, Тарана 109 ВЛ
аль.фараби 110
маг.Юбилейный
| ТП-68 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 1.9805 | 392.1
ПС 35/10 кВ Заводская | ул. освещение | Школа№2
Дары леса
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 18.1365 | 327.5
школа № 2
магазин дулатова 90 СИП
апогей ввод 2
| ТП-69 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 12.5006 | 551.2
| уличное освещение | Аптека №100, маг.Амангельдинский
Цвет. Павильон ИП Насруллаева
Амангельды 95 , Анциферова, маг.кулинария
кафе Нео
Банк
уличное освещение
баймаг 168
ТОО Зем
Амангельды 95
гаражи Акимат
магазин
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 40.248 | 239
Ювенальный суд пушкина 100/1
нпц зем
акимат, пристройка
Баймагамбетова 168 2 под. вв-2
Амангельды, 93 А
Баймагамбетова, 168 Аптека 100
маг. Меркурий Пушкина, 100
Амангельды -Баймагамбетова
| ТП-73 Ввод-1 Т-1 |  | 320 | 15.225 | 271.3
ПС 110/10 кВ Городская | Дулатова 89 СИП | СУД, ул. Тарана-Дулатова
парт.архив
Ул. освещение Тарана-Баймагамбетова
культ. Училище
Дом учителя
нар. Суд
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 13.9725 | 344.1
Турист вв-1
Турист вв-2 ОТКЛ
Дулатова 89 СИП
КазахЮвелир
Судоисполнитель
| ТП-75 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 23.2853 | 306.9
ЦРП | Киоск Победы | Ателье Север, маг.Эвелина
Дулатова, 105
Турист-1 ОТКЛ
ТОО Каменск Уральск
ИП Радченко
проммаг
Амангельды 72 1-5подъезд
алтынсарина 131
ИВС
магазин Север
Нац.лотер СИП
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 39.2022 | 243.2
Куры гриль
аптека
пятачок
кайнар
Склад хранения ТНП, Дулатова, 111А
Каспи Банк
амангельды 72
9 эт. Дом
ВЛ-0,4 кВ Дулатова СИП
НИВС-2 ОТКЛ
Без названия ОТКЛ
Кафе 21 ОТКЛ
| КТП-80 Ввод с тр-ра |  | 250 | 25.85 | 185.4
ПС Сортировочная | АТС | Костанай-2
Фидер 1 СИП
Фидер 2 СИП
Фидер 3 СИП
| ТП-81 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 32.6196 | 168.5
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | дом 170 а | Школа№5
дом 168
дом 174а
дом 174
дом 170
бородина 221 а
дом 172,174,176
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 4.2876 | 239.3
Школа силовая
освещение школы
котельная, гаражи
| ТП-82 Ввод с трансформатора |  | 400 | 19.671 | 321.3
| ул. освещение СИП | складская, ул.Рабочая
Склад хранения ТНП, Варданян СИП
Мастерская, гаражи СИП
Рабочая, 184
ип огай Складская 22 СИП
Тайшиков 2 эт
МРБ
ТОО Интерфуд (Складская, 1)
Автобаза Рабочая, 186
Рабочая, 168, Вартанян СИП
| ТП-83 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 35.91 | 256.4
| тоо Аяз | Шипина 174
Рабочая 170
д\сад
ф.4 СИП
Рабочая 170А вв-1
ф-3 СИП
шипина 170 а
Шипина 167 ОТКЛ
УЛ.Освещение ВЛ
рабочая 176 б
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 29.1833 | 283.3
Шипина 167
Без названия ОТКЛ
Фидер 2 СИП
ф.1 СИП
шипина 155А
рабочая 176 Б
малосем. 120 кв. рабочая 170а вв.2 ОТКЛ
Рабочая 174 а
| ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 |  | 630 | 2.7989 | 612.4
| федорина | Фабричная
соколовский
Алла, Рабочая, 184 склады
эком.плюс
Быков
| КТП-85 Ввод с трансформатора |  | 400 | 32.802 | 268.8
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фидер 1 СИП | Кирпичная
Фидер 2 СИП
Фидер 3 СИП
Фидер 4 СИП
Фидер 5 СИП
Медионика
| ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 14.34 | 137.1
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ГОРГАЗ
| КТП-88 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 35.9375 | 256.3
| Фидер 5 СИП | К.Маркса-Лесная
Фидер 3 СИП
Фидер 4 СИП
2 СШ-0,4кВ
Фидер 2 СИП
Фидер 1 СИП
| КТП-88А Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 27.542 | 181.1
ПС 110/10 кВ Городская | НЦПК Орлеу СИП | Лесхоз, ул.Гагарина
Алтынсарина 151, жил дом с маг.
Дулатова, 147а Авторазбор ОТКЛ
Теплосеть насос
Фидер 2 ВЛ
шевченко 88
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 25.8336 | 185.4
Гагарина, 82 СИП
ЗКЖ ОТКЛ
лесхоз
версаль КЛ
фидер Гагарина
шевченко 88
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-90 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 7.4043 | 583.4
| Женск консульт и Логос | Род Дом
пищ блок вв-1
гаражи вв-1
хозкорпус 1
род. Дом 1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 10.8 | 562
хозкорпус вв-2
пищ блок вв-2 ОТКЛ
гаражи вв-2 ОТКЛ
терап. Корпус вв-1
род.дом вв-2
| ТП-91 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 15.833 | 336.7
ЦРП | ТОО Алау ТВ ВП-0,4 | 1000 мелочей
кафе Шолпан
Чехова 125 4-6 подъезд
маг. Грааль
чехова 125 1-3
сто пов Элита 95
спортзал Рекорд
тарана 117 1-2 под
чехова 125, кафе
Кафе Жунусова О.В.
Тумар вв-2
Аль-фараби 114, Фонд проблемн кредитов
Торг. Павильон ул. Тарана
тарана 135/1
Коктем 3 вв-1
Павших Борцов 88
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 13.2878 | 346.8
цветная аптека
ВЛ- 0,4 кВ маг. Беркут, Летунова 77
аль-фараби 116, иволга
тарана 135 вв.2
тарана 117 1000 мел
поликлиника 1 ввод 2
ТОО Алтын Куз 2003
Коктем 3 вв-2
Аль-фараби 114, Фонд проблемн кредитов
Физиополиклиника
| КТП-92 Ввод с трансформатора |  | 250 | 15.8592 | 210.4
ПС 110/10 кВ Городская | ТОО Кит Каирбекова, 310 ОТКЛ | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская
Ф-1 СИП
Каирбекова 310Б Скиф
АЗС Гелиос
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора | ул. Речная ТаунСай | 100 | 24.062 | 75.9
Ф-1 ВЛ
| ТП-95 Ввод с трансформатора |  | 400 | 27.3735 | 290.5
| Столярка | Автобаза Иволги
Пилорама
ул. освещение
поселок ВЛ
щиток в РУ-0,4кВ
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора | Пром зона Иволги | 160 | 17.255 | 132.4
Без названия
| ТП-96 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 30.38 | 278.5
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Рабочая 139 | Автодорожный техникум
Рабочая 141 Токарный
автодорожный колледж вв-1
СВ Стройбаза
Автопарк ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 14.3117 | 342.8
автодорожный колледж вв-2
гаражи
принт экспресс
Ф-1 ВЛ
| ТП-97А Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 20.1728 | 319.3
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6
Ф-2 ВЛ
1 СШ-0,4 кВ
Школа силовая
Ф-1 ВЛ
Школа освещение
| ТП-98 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 21.965 | 312.1
гаражи
| Ф — 2 ВЛ | КинЭУ
КИНЭУ корпус В
КИНЭУ Корпус Б
Котельная вв-1
ф. 3 лесная
КИНЭУ адм. корпус
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 12.9375 | 348.3
Ленинградская 40
КИНЭУ Корпус А
Ф-1 ВЛ
Ф-4 ВЛ
| КТП-99 Ввод с трансформатора |  | 250 | 67.0824 | 82.3
ПС Сортировочная | ул. освещение СИП | Костанай-2, Энгельса
Ф-1 СИП
Ф -2 СИП
Ф -3 СИП
| КТП-99а Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 42.009 | 232
Энгельса СИП
| кинотеатр ВЛ | Костанай-2, Энгельса — Тургенева
Яслисад
Ф-3 Энгельса СИП
Белинского Ф-2 СИП
насосная
ул. освещение СИП
Освещение ул. Белинского СИП
| КТП-99Б Ввод с трансформатора |  | 250 | 24.6976 | 188.3
| ф-1 СИП | Костанай-2, Белинского- Достык
уличное освещение
ф- 2 СИП
| КТП-99В Ввод с трансформатора |  | 100 | 73.094 | 26.9
| ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная)
Ф -2 СИП
ул. освещение СИП
осв. ВА-63 СИП
| ТП-100 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 5.5045 | 378
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Операционный переход 3 этаж
| Переход (кафе, диализ) | Обл. Больница
Кардиоцентр вв-1
МРТ вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 3.8525 | 384.6
Гл. корпус
МРТ вв-2 (чиллер), терапевт.корпус
Столовая ОТКЛ
СПУ вв-2 ОТКЛ
Нефрос Азия, 1 Мая 151 1 этаж
| ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ |  | 400 | 3.7433 | 385
| Футбол ЛЭНД | Д/К.Профсоюзы
Гаражи профсоюз, насос
Профсоюз, вв-1
| ТП-102 Ввод с трансформатора |  | 400 | 22.2885 | 310.8
ойл центр СИП
| Козыбаева, 165 | Ц.Стадион АЗС
Магазин
Стадион вв-1 ОТКЛ
Фидер № 2 СИП
ул. освещение
Гагарина, 138 Центр гемодиализа
Фидер № 1 СИП
| ТП-103 Ввод с трансформатора |  | 315 | 10.7714 | 281.1
ЦРП | ул. 1 мая 90/2
| 1 мая 88 | Общежитие подвал, около ТП-30
1мая 88, 90/1
Костанайский экономический колледж
Аль-Фараби 97 ОТКЛ
| ТП-104 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 19.323 | 322.7
| Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49
Байтурсынова, 47 универ
Баймагамбетова 162, 4-6 подъезд, Экран
кафе + 9 эт. Дом
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 27.3105 | 290.8
Баймагамбетова 162, 1- подъезд
баймагамбетова 162 7под.
Аль-фараби 85 вв-2 ОТКЛ
Спец. Худ.школа
кафе-Медео
Байтурсынова 49
трактир - бистро
университет
| ТП-104 А Ввод-1 Т-1 |  | 320 | 38.3175 | 197.4
ул. освещение
| байтур. 45, гоголя 72 | Байтурсынова 45
баймагамбетова 158
КСТУ
Цветочный павильон
Торг.киоск
ВА-50А
кафе Black&White
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 18.4672 | 203.8
Компьютерный клюб Баймагамбетова, 158
универ. Муз. Факультет
кафе Голд
библиотека
Университет ВА-160А
| ТП-105 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 7.906 | 368.4
| Гоголя 92 | Мед.Училище
общеж. Мед. Колледжа
Баймагамбетова 183
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 11.9812 | 352.1
женская консультация вв-2
ул. освещение
Мед.колледж вв-2
Баймагамбетова 183, подвал
Гоголя 96
Аптека
Толстого 69 1-3 подъезд
| ТП-106 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 16.1685 | 335.3
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | соц.25, 70 кв.дом
| Кубеева, 21, 2 подъезд | Кубеева 19
кубеева 17, 1-2 подъезд
маг.Иволга
Автомобильная, 18А
светофор
магазин ОТКЛ
дет. Сад
Кубеева 21 5 подъезд
Без названия
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 17.161 | 521.9
ул. освещение
Кубеева 17, 3-6 подъезд
ВА-160 А СИП
сейфулина 2
Автомобильная 20 вв-1
Юности, 34А
кубеева 23
кубеева 19
| ТП-107 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 19.7885 | 320.8
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Павших Борцов, Д 165
клуб строитель вв-2
| Ф-1 | Клуб строитель
Овощн.магазин
магазин строймат.
магазин Кораблик СИП
1 СШ-0,4 кВ
П борцов 169
П борцов 171
АТС
П борцов 167
ИП Мезин ОТКЛ
Магазин пром товаров
| ТП-107А Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 37.12 | 251.5
Школа №5 вв-1 ОТКЛ
Кафе Толстый папа, Бородина 225
Школа №5 вв-2
| Бородина 223 | Школа№5
Валиханова 112 вв-2 ОТКЛ
ЖКК клуб строитель
Бородина 227
1 СШ-0,4 кВ
Спорт зал вв-1 ОТКЛ
Спорт зал вв-2
Уалиханова, 112 вв-1
Бородина, 99А
АЗС Бахыт ВЛ
Бородина 225
ИП Куров Т.Б., Валих. 112А
бокс 3
Бородина 225/1 ИП Калашников
бородина 227/1
| ТП-108 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 1.8213 | 392.7
Аптека ЗАБОТА, опрн.пункт, светофор
| ТОО Ыбрай мойка вв-1 | Чел.ГУ Шипина - Бородина
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 6.6965 | 373.2
СТО ч/с по Шипина
ТОО Ыбрай мойка вв-2
Спорт зал ЧелГУ
бородина 168
Чел ГУ
| КТП-109 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 17.666 | 329.3
ПС 110/10 кВ Городская | ф-4 ВЛ
| Ф-5 картел резерв ОТКЛ | Картел Абая-Пролитарская
Шевченко, 50 ОТКЛ
картел 2
школа 14 вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 28.0162 | 287.9
школа 14 вв-2
Ф-1 ВЛ
ф-3 ввод 2 ВЛ
ф-2 ВЛ
Картел 1
| ТП-110 Вввод-1 Т-1 |  | 400 | 4.9807 | 380.1
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Наркодиспансер
| рабочая 147а | Нарко диспансер, около РП-2
институт рабочая 155 вв-2
Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-1
АТС
Фидер 2
| Вввод-2 Т-2 |  | 400 | 22.852 | 308.6
Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2
институт рабочая 155
Фармаком ВЛ
магазин ТОТ
Бородина 211А Строймаркет
Гагарина, 166 А Автогаз Бижан
ВЛ-0,4 кВ Гагарина-Бородлина
клерк, Гагарина, 158
Поликлиника наркология вв-2
ул. освещение
Без названия
| ТП-111 Ввод с трансформатора |  | 400 | 24.7338 | 301.1
| ИП Федоров, Шевченко, 150 | Мир сантехники ул.Железнодорожная
Ф-3 СИП
Ф-1 СИП
ф-2 СИП
ИП Федоров, Мир сантехники
Мир сантехники
| ТП-112 Ввод с трансформатора |  | 250 | 71.6416 | 70.9
ПС 110/10 кВ Городская | Остапенко С.Г., Каирбекова 133
| фидер 2 ВЛ | Победы-Съянова
Фидер 2 гаражи ВЛ
ул. освещение
ул. освещение
Фидер 3 нечетная ВЛ
фидер 8 четная ВЛ
| ТП-113 Ввод с трансформатора |  | 250 | 44.878 | 137.8
ПС 110/10 кВ Городская | ул. освещение | Рабочая -Съянова
Каирбекова, 206
Сьянова, 221/1
Ф 2 ВЛ
Ф 1 ВЛ
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 6.765 | 372.9
| дом 70 кв, Кубеева, 2а | Онко.Диспансер Кубеева
гл. корпус
пищеблок 1
Аптека Стомед
Агат-В
рентген
Новый корпус , вв-3 комп. Томограф
| Вввод-2 Т-2 |  | 400 | 5.39 | 378.4
Коттедж гостиница
новый корпус
ул. освещение
Прачечная, овощехранилище
Стройка нов.корпуса
АЗС
поликлиника
| КТП-115 Вввод-1 Т-1 |  | 400 | 13.38 | 346.5
Ф-1 СИП
| ф-2 СИП | Пос. Корейский
Ф-3 СИП
| Вввод-2 Т-2 |  | 400 | 10.35 | 358.6
Ф-5 СИП
Ф-4 СИП
Ф-6 СИП
Красносельская 63
| КТП-115 А Ввод с трансформатора |  | 160 | 16.6675 | 133.3
| красносельская 67а,68а ВЛ | Онко.Диспансер с Совхозной
Полиативное отделение вв-1
гаражи
Маг. Арман, Кубеева ВЛ
| ТП-116 Ввод с трансформатора |  | 250 | 10.164 | 224.6
| Каирбекова 345 ОТКЛ | Каирбекова 347
Школа № 4
каирбекова 345
спорт. Клуб ВЛ
Каирбекова 347
ресторан, конд. Цех
| ТП-117 Вввод-1 Т-1 |  | 400 | 10.324 | 358.7
освещ. Подъезда Герцена, 8
| сейфулина 13 | ГТС-3, Герцена 8
АТС, дизель
дом 80
герцена 12 вв-1
Маг. Кумыр, герцена 12
| Вввод-2 Т-2 |  | 400 | 18.2168 | 327.1
Детский сад
герцена 8 Маг. Бэлла
Дом 70 кв. герцена 10
Освещение АТС ОТКЛ
Силовая АТС
дружбы 22а Общежитие вв-1
дружбы 26
| ТП-118 В ввод-1 Т-1 |  | 250 | 12.1968 | 219.5
ПС 35/10 кВ Заводская | Мауленова 35, общеж.
| ТОО Бахыт ВЛ | За Налоговой
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 17.7475 | 329
Гаражи инстит. Налоговой
Стройка Налоговой
Фидер 2 ВЛ
Ф-1 СИП
Ф-2 СИП
Мауленова 33/7
костанай кама
ТОО Бахыт
| ТП-119 Вввод-1 Т-1 |  | 630 | 4.3479 | 602.6
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Кафе надежда
| жол алтын | СТО-Камкор
ЧП Готовщиков
столярный цех Могденко
| Вввод-2 Т-2 |  | 630 | 12.9932 | 548.1
Тумар, Банк ЦК
кардан авто
ТОО транспорт
АТС сервис
леон
полифлекс
КосНар
Стройка СТО, ИП Тулегенов
сто камкор ввод 2
Холодный цех
ТОО Ван
Орджоникидзе строение 23
| ТП-120 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 2.668 | 389.3
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Мастерская за рулем
КНС вв-2
гостиница, достык Каирбекова
стройплощадка торг. Дома
Новый дом каирбекова
| Маг. Жанар ОТКЛ | Каирбекова 353
Теплонасос.станция
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 27.96 | 288.2
маг. Каирбекова 347 б
каирбекова 353
каирбекова 351
киевская 3
АЗС
КНС вв-1
кондитерский цех
каирбековам 351/1
Sәтті гостиница
стройка магазина ул. Киевская
киевская 7
новый ж.д. ул. Каирбекова ОТКЛ
| ТП-121 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 3.9503 | 384.2
ПС-35/6 кВ КЖБИ | глазная больница
Детское отделение
АТС СИП
| уч. Корпус 1 | Дом престарелых, Гашека-Волынова
Станция переливания крови хоз.корпус ОТКЛ
Станция переливания крови ОТКЛ
Школа глухонемых ОТКЛ
Глазная больница ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 320 | 16.2197 | 268.1
волынова 6
Детское отделение №2 Кухня
фин. Пол
Детсад ОТКЛ
Стройка ОТКЛ
Медсклад ОТКЛ
Склад ЧС ОТКЛ
| ТП-122 Ввод с трансформатора |  | 400 | 3.9785 | 384.1
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГК | VIP.городок Иволга
Черный рубильник на стене без названия
Зеленая 2
Зеленая 1
ящик с РПС НЕТ ДОСТУПА
| ТП-123 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 20.2867 | 502.2
ПС-35/6 кВ КЖБИ | Ворашилова, 52
Волынова, 3д 10б
Ворашилова, 11-50
| Ворашилова, 9, 5А | ул.Ворошилова, 58
ул. освещение
дом КЖБИ
СТО Югай
СИМ
Волынова 5-7, Ворашилова, 54
Дом престарелых
Интернат вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 19.516 | 321.9
Ворашилова, 9/1 СИП
Ворашилова, 9 ОТКЛ
СТО Ворашилова, 11а СИП
Гаражи
Дом инвалидов
Котельная
Ворашилова, 56,58,60
| ТП-124 Ввод-1, Т-1 |  | 320 | 20.61 | 254
ПС-35/6 кВ КЖБИ | гаражи ВЛ
| Абая 9 ВЛ | Уч. Корпус КЮИ
столовая
зангер
уч. Корпус1
Общежит ОТКЛ
Столовая ОТКЛ
Котельная ОТКЛ
Ввод-2, Т-2 НЕТ ДОСТУПА
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора | Физ.Мат.Школа | 400 | 4.7725 | 380.9
Лицей вв-1
Лицей вв-2
| ТП-126 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 20.4533 | 501.1
ПС 110/35/10 кВ Южная | волынова 8 | Маяковского ДК
Киноюность 1
АТС 1
маяковского 107/2 корпус 1
маяковского 107/2 корпус 1
маяковского 115
маяк-го 121
Маяковского 123,125
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 5.6587 | 594.4
маяковского 113
Маяк-го 113 5-3-117 Чкалова
Баня + мойка
Киноюность 2
маяковского 117
маяк-го 107/2 корпус 2
маяковского 107/2 корпус 1
картел
| ТП-127 В вод с трансформатора |  | 250 | 53.2172 | 117
ПС 110/10 кВ Городская | Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова
Фидер 1 СИП
Фидер 3 СИП
Фидер 4 СИП
| ТП-128 Ввод с трансформатора |  | 320 | 30.5947 | 222.1
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Маг. Ласточка | За Автоб. Парком
Фидер 3 СИП
Фидер 1 СИП
Фидер 2 СИП
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 |  | 250 | 9.408 | 226.5
| Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС)
Орджоникидзе, 54/1
| Ввод-2, Т-2 |  | 250 | 0 | 250
камкор вв-2
| ТП-130 Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 13.847 | 344.6
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТОО ЖАН | Чкалова-Гашека
ВА-125А ОТКЛ
| ТП-131 Ввод-1, Т-1 |  | 250 | 20.5208 | 198.7
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | магазин № 25 | Школа№20
Сауна
Маяковского 110
маяковского 120 пром. Маг.
Аптека
Школа №20 вв-1
Банк Каспи ОТКЛ
Киоск Маяковского, ЧП Киселев
лидер 2010
Цветочный киоск
| Ввод-2, Т-2 |  | 250 | 16.6712 | 208.3
магазин № 25
терком ссоюз
чкалова 7
| ТП-132 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 18.6381 | 512.6
абая 24
абая 16 почта
ласточка
без названия
маяковского 118
волынова 16
без названия
маяковского 116а вв-1
Маяковского 116 вв-1
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 15.9651 | 529.4
абая 14
абая 20
чкалова 9
маяковского 114
дет. Сад 69
без названия ОТКЛ
маяковского 116а вв-1
Маяковского 116 вв-1
почта вв-2
| ТП-136 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 10.3359 | 564.9
ЦРП | кинотеатр КАЗАХСТАН
| карусель 2 | Дворец Пионеров, Алтынсарина
сквер
Гоголя, 74 Дербес
КНБ,Спорт зал
Гусеница
Атракцион Сюрприз
библиотека вв-2
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 4.4578 | 601.9
библиотека
Дворец пионеров
Спец КНБ
не подписан
кинотеатр КАЗАХСТАН
АБК
алтынсарина 114
| ТП-138 Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 26.1618 | 295.4
| Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология
гаражи севКаз ГРА
Алтынсарина 110 вв-2
1 СШ-0,4 кВ
ул. освещение СИП
Гоголя, 75 ИВЦ
повстанческая 25
павлова 50
хим.лаборатория Алтынсарина, 108
хим.лаборатория Алтынсарина, 108
Чс Павлова вл
ул. освещение
| ТП-141 Ввод с трансформатора |  | 400 | 21.5753 | 313.7
ПС 35/10 кВ Заводская | Ф № 2 СИП | КТЭК — контора, Летунова
ф № 3
ф № 1
контора КТЭК
гаражи КТЭК
| ТП-150 Ввод-1, Т-1 |  | 400 | 0.05525 | 399.8
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Башибаев СИП | Р-н .Мельницы Пионер-Люкс
Киевская, 21 Промсклад Зетта Грейд
Авсатаев
Пласт окно
ТОО ЭСС Норд Киевская, 21А
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-153 Ввод с трансформатора |  | 160 | 1.7175 | 157.3
Мельница
| КТП-154 Ввод с трансформатора |  | 400 | 14.7133 | 341.1
| ул. освещение | П.Киевский
Ф-3
не подписан 100 А
не подписан 100 А
Ф-1
Ф-2
| ТП-157 Ввод-1, Т-1 |  | 400 | 13.804 | 344.8
ЦРП | Фонтан | Шахматный клуб, Баймагамбетова 164
стоматология вв-1
атриум 2
не подписан СИП
ТОО Картел
Аль-Фараби, 72 с аптекой
Баймагамб-ва, 88 кв. 129
Атриум, Аль-Фараби 74
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 22.2515 | 311
Аль-Фараби, 45/б Закусочная
Аль-фараби 72
стоматология вв-3
Байтурсынова, 57 дом 48 кв
9 этажный дом ввод 2
стоматология 2
куранты
Абдуллин
| КТП-161а В вод с трансформатора |  | 250 | 33.8896 | 165.3
ПС 35/10 кВ Заводская | Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС)
Фидер № 2 СИП
Фидер № 3 СИП
Фидер № 4 СИП
| ТП-162 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 18.4575 | 326.2
ПС 110/10 кВ Городская | тарана 70 | Дулатова-Тарана
алтынсарина 119
военный суд
евразийский банк
дулатова 62
Дулатова 68 вв-1 КазАгрекс
алтын. 121, пушкина 65
ТОО Сабрина
евразийский банк
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 5.5068 | 378
пушкина 69
Ателье
Дулатова 68 вв-2 КазАгрекс
Багетта Алтынсарина, 117А
| ТП-192 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 5.117 | 379.5
ПС 110/10 кВ Городская | Склад интернат | интернат ул.Краснасельская
столовая- интернат СИП
свободы 34
Ф-1, интернат
Пасейдон Свободы
интернат
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 14.4525 | 342.2
Интернат админ.
ул. освещение
Свободы, 37
кафе Бриз
Фидер 1 СИП
ф-2 интернат СИП
Фидер 2 СИП
Садик вв-2
Киоск Кубеева
не подписан 640А
| ТП-201 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 5.2343 | 597
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Гостиница | Кунай-строй.материалы
Кама
проходная
Сауран-склад
контора
цех «неопор»
котельная- токарный цех
МСЦ
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 0.66 | 397.4
КНС вв-1
ремонт шина ПЛОМБА
| ТП-205 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 13.1103 | 347.6
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Лермонтова 10 | Маг. Сулпак
Ф-2 ВЛ
Сулпак
Алтынсарина 230 1-54 вв-1
ИП Панин СИП
ул. освещение
ул. освещение Лермонтова, Тарана
Сулпак кондиционеры вв-1
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 7.456 | 370.2
Сулпак кондиционеры вв-2
маг. Бытовой техники
Алтынсарина 230
дет. Сад №34
Ф-1 маг. ВОСТОК
Лермонтова, 10 маг. Хамхоев
| ТП-206 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 2.31 | 390.8
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Склад 2 вв-5 | Плодоовощная база
Склад 1
Склад 1 вв-5 Б/У пожнас
торо
торо
не подписан
| Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 5.6178 | 377.5
Склад-1 вв-3 б/у-2
торо
Склад-2 вв-3 б/у компр.
ЧП Соломакин
| КТП-213 Ввод-1 Т-1 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 11.58 | 353.7
ПС 110/10 кВ Городская | уличное освещение
Ф-3
2СШ-0,4кВ
Ф-1 СИП
Ф-2
| ТП-217 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 15.2968 | 533.6
ЦРП | Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка)
гоголя 89 2-6 подъезд
АлтынКуз, обменник
Каз-франц. Центр вв-1
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 5.819 | 593.3
баймагамб 156 1-4
баймагамб 156 5-8
ТОО Сымбат
павлова 68
Каз-франц. Центр вв-2
| ТП-224 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 27.0667 | 291.7
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | призывной пункт вв-1 | Обл. военкомат
судмедэкспертиза СИП
банк Центр кредит Урожайная, 16
ф № 1
гаражи урожайная, 16
маг. Спутник
Спутник
урожайная 20
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 4.299 | 602.9
призывной пункт вв-1
Д.Сад, приют для сирот, в-1
не подписан
ф № 2
меридиан ввод 2
Новый детсад вв-1
| ТП-225 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 12.1325 | 351.5
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 | Ул. Орджоникидзе (маг. Бытавая химия)
насос
К.Батыра, 2Б ГрандВояж
Фидер 3
Орджоникидзе, 15
2СШ-0,4кВ
Урожайн 29 , 144 кв. вв-1
Орджоникидзе 48/4, гараж
Урожайн 29 , 144 кв. вв-4
орджоникидзе 52
Гранд Вояж 2Б
фидер 2
Фидер 1
урожайная 37
молодежная 17
дом ветереанов
Цех радиаторов
| ТП-231 Ввод-1 Т-1 |  | 320 | 13.4062 | 277.1
ПС 35/10 кВ Заводская | ТОО Тимир Жилкен | Ул. Уральская (маг.Крайс)
уральская 2а
уральская 6
уральская 1
Индустриальная, 20
не подписан
| Ввод-2, Т-2 |  | 630 | 27.8667 | 454.4
пер. уральский 6
ИП Баймуратов, стоянка
Уральская д. 8
уральская 4/1
уральская 4
мауленова 30 а
пер. уральский 8
уральская 2
пер уральсий 6/1
пер. уральский 4
| ТП-236 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 7.1533 | 584.9
ПС 110/35/10 кВ Южная | Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан)
2СШ-0,4кВ
Дом, 107
пр. Абая 38
Д 42/1
Ф-1
гаражи
новый ЦБК
ТВЧ
Ф-2
Ф-4
Ф-5
Ф-3
| ТП-247 Ввод-2, Т-2 |  | 400 | 50.85 | 196.6
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТОО «Наладчик» Карб. 8А | Карбышева 8 КазАгроКом
Автотранс
Карбышева, 8А. Плеханова, 79А
ЧП Костюкевич СТО Ф-4
1 СШ-0,4 кВ
ГРАНД ХАУС
Город-1 Ф-1
Гараж Ф-1
Город-2
не подписан
Металобаза
| ТП-251 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 19.9245 | 320.3
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Спортивная 3 | Ул. Штабная,11(военный городок)
насосная КТЭК
СПОРТ КОМПЛЕКС
СПОРТИВНАЯ 8
Ф-3
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 21.0785 | 315.7
10-й дом
Центральная 11
Ф-1 СИП
12-й дом
уличное освещение ВЛ
частный дом
Ф-2
| ТП-252 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 12.1613 | 351.4
| чп баязитов | За клубом ФАРАОН
частный сектор Гвардейская, СИП
гвардейская 23
ЧП Шайкенов
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 17.727 | 329.1
Гвард 17. 70кв дом
Гвард 21 70кв дом
Фараон
Гвард 19
Гвардейская 21/2 ВЛ
Розинов
ф-1
Ф-2
| ТП-253 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 6.6852 | 373.3
| САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16
САДОВАЯ 100 Д
Ф-2 коттедж
стройплощадка
Ф-1 вл
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 32.3796 | 169.1
САДОВАЯ 100 Е
САДОВАЯ 100 И
резерв
Пекарня Зеленая 6/1
Зеленая 6/3
ШТАБНАЯ 13,16
| ТП-254 Ввод с трансформатора |  | 400 | 8.5875 | 365.7
ПС 110/35/10 кВ Южная | мансарда | Столовая индуст. колледжа
ЧП Гумбатов
Синагога
Абая 33//1 новая общ.
Столовая Ввод-1
| ТП-256 Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 18.0852 | 516.1
ПС 110/35/10 кВ Южная | Наурызбаев | Напротив ГЭК маяк-го104/1
Стройка
АЗС
Джамбула 93 кв 36-79
Джамбула 89 кв 1-50
СТО
Маяковского 104/1 вв-2
Маяковского 104/1 вв-1
Юстиция
1 СШ-0,4 кВ
Джамбула 93 кв 1-35
джамбула 91
Джамбула 89 кв 51-100
джамбула 95
пекарня ввод 1
ИП Либарев
пекарня ввод 2
маяковского 104/2
| ТП-264 Ввод-1 Т-1 | Маг. Березка | 400 | 29.9405 | 280.2
ПС 110/35/10 кВ Южная | Комарова Ф-2
Ф-3
Алтынсарина № 5,№7 Красноармейская, 62
Алтынсарина, 232 ОТКЛ
Комарова 13
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 14.5135 | 341.9
Шаталова Н.С. вв-2
фидер № 1
маг березка
Алтынсарина 9
| ТП-265 Ввод-1 Т-1 | Дет поликлиника | 250 | 1.656 | 245.9
НацЭкс Беды, 23 А
Прачка
Гараж ВЛ
ул. освещение
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 14.3812 | 214
Прачечная
Саматический корпус фидер № 2
Фидер № 3
не подписан
| ТП-266 Ввод-1 Т-1 | Дет поликлиника | 250 | 10.8052 | 223
Аптека
Ифекционный корпус
ЦСЛ
ТОО Азалия плюс Абая, 63
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 0 | 250
Больница Вв-2
| ТП-270 Ввод-1 Т-1 |  | 315 | 8.3133 | 288.8
ПС 110/35/10 кВ Южная | АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.)
Сельхозмотор
учебный корпус
К.В. Диспансер
Мастерская
| Ввод-2 Т-2 |  | 320 | 2.4391 | 312.2
Баумана-Абая офис
Наружное освещение
Котельная
| КТП-300 Ввод с трансформатора |  | 400 | 12.3 | 350.8
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Ул. сборка | Гаражи ГЭС
Цех ЖБИ
ПР1
Гаражи
| ТП-300А Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 31.1055 | 275.6
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ул. освещение | Герцина 58 (за КГЭС)
Ф-3
1 СШ-0,4 кВ
Ф-5
Ф-4
| КТП-301 Ввод с трансформатора |  | 630 | 11.573 | 557.1
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Склад ОКСА Ф-"А", "В" | КГЭС
Склад Ангар РСУ (новый)
Столярный цех
СШ-1 контора
| КТП-302 Ввод с трансформатора |  | 630 | 6.9424 | 586.3
ПС 35/10 кВ Притобольская | Мастерская | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447
Ф-1
маг. Ак-Жол
Колбасный цех
| КТП-303 Ввод с трансформатора |  | 100 | 7.854 | 92.1
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Котеджи | Цветочное хоз-во
ул. 2-я Костанайская 46/9 СИП
ПКСТ Текстильщик уч. № 1859, 1817 СИП
Ч.сектор
Админ.бытовой корпус ТОО «Амина+»
ул. 2-я Костанайская 56/23
| КТП-304 Ввод с трансформатора |  | 400 | 31.5205 | 273.9
| не подписан | КГЭС
Литейный
РПБ ЦРО
ТОО Картел
Контора
| ТП-305 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 22.213 | 311.1
ПС 110/10 кВ Городская | Частный жилой дом | Гагарина-Абая
Гагарина, 58
ул. освещение Лермонтова-Тарана
магазин
Гагарина, 36 КореяАвто
Ул. освещение
Ф-3
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 18.069 | 327.7
Светофор
Абая, 237
Ф-2
Комосмольская, 173 с проездом Ф-1
Абая, 260 Славянская л.ср.
| ТП-306 В вод-1 Т-1 |  | 400 | 13.224 | 347.1
ПС 35/10 кВ Заводская | Освещение ЦПКиО | Д/к Профсоюзов
Школа вв-1
Бородина, 163
Ф-1 СИП
Павших Борцов 144 вв-1
ул. освещение (Победы)
НурБанк вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 14.074 | 343.7
Суд
Ф-2 СИП
кафе Джумакулов
школа вв-2
Павших Борцов 144 вв-2
Маг. Сабрина
Стомед (склад)
НурБанк вв-2
| ТП-307 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 22.7855 | 308.9
| Автомойка | Гагарина- Бородина за Прагой
пав.борцов 149
гагарина 139
шевченко 130
гагарина 137/1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 17.1562 | 331.4
бородина 144 ввод 2
Детсад
бородина 142
бассейн
| ТП-310 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 5.742 | 377
ПС 110/10 кВ Городская | Абая, 203 Бюро Ангел | Зель.рынок (телеателье)
церковь СИП
гаражи
повстанческая 114
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 68.499 | 126
шевченко 64
кафе ладога
повстанческая 114 ТОО Бакыт
Ф/К Тобол
Т/Д Алтынсарина, 143 СИП
Маг. Смешанных товаров СИП
Нижняя оптовка
Ритуальные услуги
Т/Д ул. Победы, 55А
Магазин Мега
| ТП-311 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 15.618 | 337.5
| освещение набережной | 9-этажка (большой мост)
ул. освещение
Набережная, 56а Крухмалев
фидер 2 ВЛ
фидер 1 ВЛ
вест
тарана 2а,2б
| ТП-312 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 34.498 | 163.8
| не подписан | ул.Кайрбекова 196
Автомойка
Ф-4 Зеркало
ГРП
Каирбекова, 96
маг. Автомагистраль
| ТП-315 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 30.046 | 440.7
| Алтынсарина, 136, 138 проммаг | Садик (около тп-310)
Абая 191
Алтынсарина маг. Ария
Алтынсарина, маг. ГУМ
Т/Д Алтынсарина, 168, 168А, 170,172 вв-1
Ф-3
ф2
Абая 181, СТО вв-1
Абая 193 жилой дом Турежанова
ул. освещение СИП
маг. Таран-Абая 185
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 6.6733 | 588
Абая 181, СТО вв-2
алтынсарина 150
ф-1 город
Абая 183
дет. сад
Т/Д Алтынсарина, 168, 168А, 170,172 вв-2
| ТП-321 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 7.1562 | 371.4
ПС 110/35/10 кВ Южная | силовая хоз. Корпус | Туб.диспансер
прачечная
ЧП Мамедов
ул. освещение
баймагамб.3 корпус 3
не подписан СИП
не подписан
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 13.44 | 216.4
корпус-касса
силов. Глав. Корпуса
пищеблок
осв. Гл.корпуса
| ТП-336 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 28.0448 | 179.9
ЦРП | пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел
столовая поликлиники УВД
ТД Виолетта
Пушкина 34 Растегайки
ИВС УВД вв-1
банк
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 12.0764 | 219.8
ДВД
пушкина 33
Ф-1
сбербанк, поликлиника УВД
поликлиника ДВД
рентген
ИВС УВД вв-2
не подписан СИП
| ТП-337 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 8.9502 | 573.6
ПС 110/10 кВ Городская | Спальный корпус, Тарана столовая | интернат им. Алтынсарина
банк, резерв
Спальный корпус, Тарана столовая
Тарана, 46 Цон вв-1
кафе таур
уч. Корпус
музей Алтынсарина
насосная №1
прокуратура
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 24.5376 | 475.4
Столовая, общежитие №1
маг. Спорттоваров
ЧП Садиков
Тарана 46, вв-2
Депортамент образования
Музей
насосная №2
прокуратура №2
| ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) | Лермонтова 28А | 250 | 1.1596 | 247.1
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | не подписан
| КТП-347 Ввод с трансформатора |  | 400 | 78.064 | 87.7
| Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова
Ф-2
Ф-3
Ф-4
Ф-5
ул. освещение
ТП-348 Ввод-1 Т-1
ПС 110/10 кВ Городская | Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова
Ф-4
Ввод-2 Т-2
Ф-1
Ф-2
| ТП-349 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 16.6103 | 333.6
| Гараж | На тер. Адал иК
Ф-1
не подписан
Прачечная вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 0.672 | 397.3
Опель центр
Прачечная вв-2
| ТП-360 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 9.24 | 363
ПС 35/10 кВ Заводская | Летунова, 95 | 10 этажка возле Универа
не подписан
1 СШ-0,4 кВ
ИП Бекетов
Сцена
Летунова, 95
насосная
Ф-1
| ТП-361 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 7.2914 | 584.1
КРУ
Мастерская
банк ВТБ
| тарана 116 СИП | Пушкина Общежитие пед.Института
Пушкина 121 вв-1
Общежитие- 2 вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 20.59 | 317.6
Общежитие- 2 вв-2
Гаражи бокс
Пушкина 135
Спортзал
Угол 1Мая_Тарана дом 86А
Фидер 1 ВЛ
Спортзал
ул. освещение
Пушкина 121 вв-2
| ТП-363 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 24.4025 | 302.4
| ТП-370 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 12.7688 | 348.9
| д 167 кв | Угол Баймаг.-Амангельды
Д\сад
шанс
гор СЭС
Байтурсынова Победы холод. Установки
баня
Баймагамбетова, 213
Баймагамбетова, 213, Центр МРТ
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 26.3347 | 294.7
д 167 кв
кафе
Наурыз
Баймагамбетова, 170
Ф-1
Амангельды 76
Амангельды,95 маг. Анциферова
| ТП-374 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 40.031 | 377.8
ЦРП | кафе Минутка | Зеленый рынок
щитовая Отау-Сауда
Скорая помощь
ТОО Троянда
кафе АЙЯ
кафе Смак
ЧП Кузнецов
кафе Камкор
отау сауда - киоск
павельон Береке
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 54.692 | 181.2
киоск-рыба
щитовая рынка вв-2
освещение базара Отау Сауда
щитовая кооператор
| ТП-400 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 0.456 | 398.2
ПС 35/10 кВ Заводская | ТОО Агрохимпродукт вв-1 | Баня самал (стоянка )
Тишков
Абилова
Гоголя, 112 вв-1 новый ж/д
Гоголя, 112 вв-2 новый ж/д
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 21.8095 | 492.6
ТОО Агрохимпродукт вв-2
коттедж Литунова, 182
Гоголя, 112 Донарт
Ф-1 Гоголя
ВЛ частный сектор ул. Чехова
ул. освещение
| ТП-401 В вод-1 Т-1 |  | 400 | 14.08 | 343.7
ПС 35/10 кВ Заводская | Мауленова, 16А Мебельный цех | Дом печати
Производствееный корпус вв-2
Блок подсобный
Редакция адм. Корпус
Типография
не подписан
Мауленова 30 Б
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 26.505 | 294
Мауленова, 22
Мауленова, 18
Производствееный корпус вв-2
Мауленова, 18/1
Мауленова, 18/3
маг. Витамин
Мауленова 30 Б лифтовое хоз-во
Павильон
ИП Остапенко
Мауленова, 16А КСТ мед
Уральская, 8А Аптека
Уральская, 10
| ТП-402 В вод-1 Т-1 |  | 400 | 8.4315 | 366.3
| издат. Дом.Цех | Штаб ГО Баймагамбетова-Дощанова
издат. Дом. Офис
ГО
Созвездие
депортамент обороны
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 10.5465 | 357.8
Баймагамбетова, 146
Досжанова, 39 ЕвроАзия
Гаражи МЧС
Баня №1
Ф -1
ул. освещение Дощанова-Баймагамбетова
Алтел СИП
| ТП-403 В вод-1 Т-1 |  | 400 | 28.9225 | 284.3
ПС 35/10 кВ Заводская | Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1
Чехова, 100 ИП Стаканов солярий
Аль-фараби 101, маг. 9 Эт. дом
Школа №1 вв-1
чехова 98, 1 мая 81
столовая экон. Колл.
ул. освещение
1 мая 100
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 25.651 | 297.4
чехова 100,102
хоз корпус школы
1 мая 99
Торговый павильон «Далель»
9 эт. Дом Аль-Фараби 101 ввод 2
школа ввод 2
Лидер 2010 Ларек
Офисное здание 1 мая 99
маг. Растегайчики
| ТП-404 В вод-1 Т-1 |  | 250 | 13.7712 | 215.6
| Ф-4 чехова 105а | Баня Самал
Институт Агропромпроект
баня вв-1
кондит.цех
2 СШ-0,4кВ
СТО
энергонадзор
баня вв-2
Стройка
Аль-фараби 111
Гараж Чехова, 105А
| ТП-405 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 2.7378 | 389
ЦРП | Павлова, 95А | Павлова-Баймагамбетова
Баймагамбетова, 167
Цветочный павильон
Челночек
| ТП-406 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 6.1525 | 375.4
| Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам.
козыбаева 39
Нур-отан
Нур-отан вв-2
детский сад
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 10.1775 | 359.3
детский сад вв-2
Баймагамбетова 179 подъезд 5-10
павлова 70
Баймагамбетова 179 подъезд 1-4
Гараж
Гараж перед Т-1
| ТП-407 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 10.4575 | 358.2
ПС 35/10 кВ Заводская | Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых
Чехова 23 общество слепых
Куст. Общество слепых вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 10.5433 | 357.8
ул. освещение
Куст. Общество слепых вв-2
коттеджи
чехова
Журавлевой, 19 СИП
ж/д Коханов
столовая
Журавлева 7 по ГП
| ТП-408 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 9.338 | 362.6
ПС 35/10 кВ Заводская | Ф -1 | Гоголя Маг. Охотник рыболов
общ. Охотников
таможня
Гаражи общ. Охотников
ул. освещение
дистанция
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 32.815 | 268.7
таможня
Лабораторный корпус
ТОО Ян-Кост — 2
ТОО Ян-Кост адм. Здание
Спорт зал
казначейство
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-409 Ввод-1 Т-1 на вводе |  | 400 | 33.335 | 266.7
| Пломба | Р-н Дом печати Около ТП-9 на територии
Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ
чп Бекпасов
маг. Особняк
| ТП-410 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 16.4307 | 334.3
ПС 35/10 кВ Заводская | АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома
шиномонтаж ГЭК 7 СИП
гаражи ДВД
шаруа Шылык вв-1
ул. освещение
Департамент гос. Доходы
майлина 5/5а
ГЭК Химик
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 7.945 | 368.2
шаруа Шылык вв-2
Департамент гос. Доходы
налоговый комитет
ЧП Хамиев
Пародович. 44 Экспресс
не подписан
Департамент гос. Доходы Майлина, 2 вв-2
| ТП-411 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 2.097 | 391.6
ЦРП | ГМО | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12
школа
пристройка школы
ул. освещение
Дощанова 66а
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 15.399 | 338.4
школа
Дощанова 76
Павлова 71, 71/1, 71/2
ф № 1
Павлова 69 вв-2
коттедж Павлова 71/1 СИП
Дощанова 66а медцентр
коттеджи
| ТП-412 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 0.78571 | 625.1
| Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс»
Толстого, 52 вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 16.2433 | 527.7
Толстого, 52 вв-2
Толстого, 62 Маг. Кенгуру
Толстого, 52 Торговый павилион
Толстого, 62 Фотосалон
ул. освещение/цветочный павилион СИП
Толстого, 62
Почта
| ТП-413 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 5.566 | 377.7
ПС 110/10 кВ Городская | Гоголя 41 | Гоголя Абая Маг.Кооператор
павлова 46
кооператор вв-1
5 апреля 34 а
5 апреля 34 а вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 320 | 46.3631 | 171.6
павлова 42
гоголя 61
кооператор вв-2
Павлова 44 камера ГУВД
Абая 160
не подписан
| ТП-414 В вод-1 Т-1 |  | 400 | 29.04 | 283.8
ПС 35/10 кВ Заводская | экспресс ИП Лим | За маг.Экспрес по Майлина
толстого 127
майлина 19/1
Майлина 19/1 вв-1
Майлина 2/2 а департамент Юстиции
Майлина 17, Толстого, 120
маг. НУР
машинный зал
освещение стат. управления
Архив стат. Управления
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 11.8087 | 352.8
экспресс ИП Лим 2
Майлина 19/1 вв-2
дзержинского 16
майлина 19
майлина 21
дзержинского 14 а
освещение стат. управления
балапан
Остановка маг. Радуга
Аль-Фараби 121, мясная лавка
| ТП-415 В вод-1 Т-1 |  | 400 | 19.598 | 321.6
| пекарня Гоголя, 146 | Таможня
Гаражи АКЦПТ
Майлина 15
дзержинского 12
Майлина 13
Кеден сервис
гоголя 148
Гоголя 146
Школа № 115
офис НЭСО Дзержинского, 3а
| Ввод-2 Т-2 |  | 315 | 7.1441 | 292.5
ясли сад
гоголя 144
Школа № 115 вв-2
Д/сад 63, гимназия
| ТП-416 В вод-1 Т-1 |  | 630 | 4.0638 | 604.4
ПС 110/10 кВ Городская | Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая
алгобас вв-1
сарыарка вв-1
светофор
не подписан
Абая 164 Народный банк
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 13.2671 | 546.4
Толстого 40
Маг. Эдем
абая 164
Золото Москвы
аль-фараби 43
ал-фараби 45
сарыарка вв-2
Склад радиоцентр
Толстого 40 детский диспансер
| ТП-417 В вод-1 Т-1 |  | 320 | 18.2031 | 261.8
ПС 35/10 кВ Заводская | Без названия | Угол Гоголя-1 мая (стикс)
павлова 76, 1 мая 65
1 мая 62 вв-1
Павлова 74 вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 49.9757 | 200.1
чехова 94
гоголя 115
гоголя 115 салон красоты
Павлова 74 вв-2
Гоголя 125 поликлиника ИП Ким
Гоголя 113 ВЛ катодная станция
| ТП-418 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 50.941 | 196.2
ЦРП | Школа №24 | Гоголя-Павлова За КНБ
КНБ корпус А вв-1
Паспортный стол Пожарн.чась
Кафе ЧП Алпысова, ИП Куисанов
КНБ, Агентство, Правительств.связь
КНБ корпус Б вв-1
ИП Жумабаев Гоголя-79
Павлова, 58
Проходная КНБ №1
Павлова-60/1, 62
Лаборатория Гостстандарт
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 8.591 | 365.6
Паспортный стол Пожарн.чась
Школа №24А вв-1
Алтынсарина, 105
Школа №24А вв-2
АТС
КНБ, Агентство, Правительств.связь вв-2
КНБ
Павлова-61, 63 вв-2
Проходная КНБ №2
| ТП-419 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 7.8878 | 580.3
ПС 110/10 кВ Городская | Гоголя, 11 Реконструкция реабилитационного центра инвалидов | Съезд Гоголя Саноторий Дружба
Торговый дом Каирбекова, 16
Съянова, 36 жилой дом
Спальный корпус
Каирбекова, 12 Сказака
Ф-3
Толстого 25, вв-1
Гоголя 3 коттедж
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 19.156 | 509.3
Гоголя 17
Ф 1 Гоголя-Съянова
коттедж Тукенов
Поселок
Набережная, 21 маг.
| ТП-420 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 2.5875 | 389.7
ПС 35/10 кВ Заводская | строймастер | Старая ГЭС
Маул. Д.10А вв-1
Маул. Д.10А маг
мауленова 11а
Закусочная
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 58.656 | 103.4
мелькомплекс Троянда
Ф-2 ВЛ
Маул. Д.10А вв-2
ул. освещение
Бор. Д.1А
мауленова 11 а
ф-1 ВЛ Досжанова, 133
| ТП-421 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 16.7514 | 524.5
ЦРП | Планета Электроники вв-1 | За Каз почтой
ТОО Кооператор вв-1
Карета Ваниль Сити центр
Сити центр кооператор ОПС
Сити центр Павильон 2А,Б,В,Г
Туалет
Кустанайская сотовая связь
Ева павилион-5,6,3
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 9.7619 | 568.5
ГОВД видеокамера
Планета Электроники вв-2
Сити центр Павильон 4,5,6,9
Экран, Март
Сити центр Павильон 10,3
ул. освещение
Почта Павильон 2,4
ТОО Кооператор вв-2
Кафе Пристань светодиодный экран
Аль-Фараби, 67 павильон быстрого питания
Пункт быстрого питания Троянда
| ТП-429 В вод-1 Т-1 |  | 630 | 5.8422 | 593.2
ПС 35/10 кВ Заводская | БАЙМАГ.189- 1 вв-1 | За Драм. Театр
Альфараби 91 вв-1
драмтеатр ввод 1
ИП Баязитов вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 11.1692 | 559.6
аль-фараби 93
Гаражи департ. Финансов
БАЙМАГ.189 вв-2
драмтеатр ввод 2
ИП Баязитов вв-2
| ТП-450 В вод-1 Т-1 |  | 250 | 6.8172 | 233
ПС 110/10 кВ Городская | КНС вв-1 | Пляж
Тенисный корт вв-1
ул. освещение
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 4.446 | 238.9
Ф -1
КНС вв-2
Тенисный корт вв-2
| ТП-451 В вод-2 Т-2 | Возле пляжа детская ж/д | 160 | 9.0288 | 145.6
Ккфе Малибу
Кинотеатр
не подписан
БАМБУК
1СШ-0,4 кВ
контора Парка
| ТП-452 Ввод-1 Т-1 | Пушкина Универсам | 400 | 2.9707 | 388.1
ПС 35/10 кВ Заводская | Урицкого 134
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 22.9416 | 192.6
Банк вв-2
Тарана, 134
Тарана, 168
| ТП-453 Ввод-1 Т-1 | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | 19.2198 | 323.1
ул. освещение
бассейн
Урицкого 60 коттедж
фидер 2
школа вв-1
8 кв. дом
теплицы
Фидер 1
| ТП-455 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 15.1167 | 339.5
ПС 110/35/10 кВ Южная | ул. освещение | Угол Алтынсарина-Павлова
Детский сад вв-1
Алтынсарина 106
Алтынсарина 106 станция Теле-2
КНБ
КНБ спецсвязь
Досжанова, 21 Баня
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 7.4688 | 370.1
Детский сад вв-2
Фидер-3
Алтынсарина 98
Автомойка
| ТП-455а Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 30.2563 | 279
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита
дзержинского 56
Майлина, 57 вв-1 Блок А
кафе Бельд
Дзержинского 58 вв-2
дзержинского 60
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 9.0482 | 363.8
Майлина, 57 вв-2 Блок А
Майлина, 57а вв-1 маг. Мандарин
майлина 57
майлина 59
| ТП-455Б Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 25.2443 | 299
| ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет
майлина 67
маг. Даулет вв-1
Орбита вв-1
дзержинского 82
Орбита 2 вв-2
ЧП Ахмелов, маг. Даулет
Дзержинского 78 оздоров.комплекс
| ТП-456 В вод-2 Т-2 |  | 400 | 35.22 | 259.1
ПС 35/10 кВ Заводская | майлина 18 а автостоянка | Угол Майлина-Амангельды
урицкого 19, победы 207
Урицкого 13/3
амангельды 198-майлина 24 вл
дом на 180 кв вв-2
Урицкого 15/2 ч/д
1СШ-0,4 кВ
Урицкого 15 кондитер цех
магазин смеш. товаров
Павильон на остановке цветы
АТС
Урицкого 15/1
Урицкого 19/1 коттедж
| ТП-457 В вод с трансформатора |  | 400 | 25.5562 | 297.8
| дом 9 | Угол Майлина-Пушкина
урицкого 13
Дом 181
дом 12,15
| ТП-458 В вод с трансформатора |  | 400 | 17.1925 | 331.2
| тарана 184,186,188 | Угол Майлина-Тарана
ул. Освещение
Тарана, 165, 161 светофор
дзержинского ч/с
гастроном
Тарана
| ТП-459 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 50.82 | 196.7
ПС 35/10 кВ Заводская | ф-2 | Д/к Химик
рабат
мираф
Тарана 147
Аль-Фараби, 117/2, альянс банк вв-2
1СШ-0,4 кВ
Тарана 147, автомойка
ДК Химик
Тарана, 155 ВЛ-0,4
малый жил. Поселок
Аль-Фараби, 117/2, альянс банк
Ф-1 большой жил. Поселок
| ТП-462 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 25.0294 | 472.3
ПС 35/10 кВ Заводская | Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт
КЭСТК
Щитовая 2 вв-1
Щитовая 1 вв-1
2СШ-0,4 кВ
Щитовая 1 вв-2
Щитовая 2 вв-2
Щитовая 3 вв-2
| ТП-485 В вод-1 Т-1 |  | 630 | 21.8767 | 492.2
ПС 110/10 кВ Городская | кафе Сеул | Маг. Рахат
рахат вв-1
МАГ. Жулдыз
тостого 49
рахат
ул. освещение
гоголя 42 а
каирбекова 53
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 22.3911 | 488.9
абая 62
рахат вв-2
гоголя 62 ввод 2
гоголя 60
Тостого 49 кафе ОТКЛ
каирбекова 53
| ТП-502 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 33.352 | 166.6
ПС 35/10 кВ Заводская | ип Дудин | Район Острова
КНС вв-1
Поселок
2СШ-0,4 кВ
КНС вв-2
Авиационная-5А ТОО Тинтоника
Фидер 2
| ТП-518 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 19.159 | 323.4
ПС 110/35/10 кВ Южная | Абая 104 | Жемчужина
джамбула фидер № 4
Ф-1
Ф-3
Джамбула, 25
ул. освещение
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 27.12 | 291.5
Ф-6
абая 116 в
Ф-5
Ф-2
ЧП Абдрофинов
кафе УМИТ
Абая 116 В
| ТП-523 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 12.6553 | 349.4
ПС 110/35/10 кВ Южная | Абая 68 | Р-он наримн.рынка За Лимпопо
кафе КУБА СИП
Т/Д Джамбула-Беды
магазин ф № 5
Абая 98А
Абая 68 вв-1
коттедж филиппов
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 21.535 | 313.9
ТД БУМ
ЧП Шакиров, ЧП Кукета
Крытый рынок (Наримановка)
аптека
Абая 68 вв-2
| ТП-524 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 20.8768 | 197.8
| коттедж Хакимжанова, 16 | Автобаза газа
Ф-1
Хакимжанова, 30
СТО Маяковского
База Газа
Газовая заправка Маяковского, 93/1А
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 0 | 250
ОТКЛ
| ТП-537 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 14.5665 | 341.7
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фидер № 2 вл | Абая Харимжанова Тарлан авто
хакимжановой 5/1
абая 62
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 20.554 | 317.8
тарлан ввод 1
автопилот
тарлан ввод 2
Хаким.56,маяков.102
| ТП-538 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 3.206 | 387.2
ПС 110/35/10 кВ Южная | оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин
маг. Ника
Полигон вв-1
детс.сад дельфин вв-1
спорт комплекс
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 9.8175 | 360.7
азс
стадион СИП
байм.4а
азс, мойка, Гвардейская
| ТП-539 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 17.7265 | 329.1
ПС 110/35/10 кВ Южная | абая 50 | Абая 30
Абая 40/1
Абая 42/1
абая 50
абая 44/1
| ТП-540 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 20.996 | 316
ПС 110/35/10 кВ Южная | ф-1 ВЛ | 5 декабря Школа №18
Алтынсарина 1, суши Хиро
Астык ТОО Восход
ЖЕТИ КАЗЫНА
Стройка 5 Декабря
кафе Евразия
2СШ-0,4 кВ
ул. освещение
хактмжанова 25
дет. Сад и прокуратура
маг евразия
алтынсарина -хакимжановой стройка
| ТП-541 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 19.665 | 321.3
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ИП Сагинбаев | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб
сералина 42 1-3
Ф-1 ч\с
сералина 42 4-6
ул. освещение
пекарня
ЭХЗ
Целинная 4 ТОО IVTO
1 СШ-0,4 кВ
Ф садовая 27+ маг. Георгий
ф-целинная 2
пекарня вв-1
| ТП-542 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 25.2875 | 298.9
| Ф Садовая 21А | Маг. Достык
Достык
Ф-1 ч/с
АТС
Станция сотовой связи
Ф-3 ч/с
2СШ-0,4 кВ
Не четная Садовая СИП
Ф-2 Изолятор
Ф-2 Сералина, 34
| ТП-543 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 17.458 | 330.2
ПС 110/35/10 кВ Южная | Ф-2 ВЛ | ГАИ
Абая, 39А
Абая,39
ф-1 ВЛ
| ТП-544 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 63.7675 | 144.9
| гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская
Ф-1 Сибирская
садовая 49
Фидер 2 Садовая
гвардейская 18Б ОТКЛ
гвардейская 18
садовая 51
Гвардейская 14 с 1 по 72 кв
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 14.6798 | 341.3
СМП - 206
Гвардейская 14 с 73 по 138 кв
садовая 49
| ТП-546 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 18.387 | 326.5
| София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная
Баймагамбетов 8 ВВ-1 С 1 по 72 кв
ч/с ВЛ
ЧП Копытца
2СШ-0,4 кВ
Баймагамбетова 8 Вв-2 73-144 кв
Баймагамбетов 30А маг. Салют
ЧП Нургалиев
| КТП-548 Ввод с трансформатора |  | 250 | 14.444 | 213.9
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш.
Карбышева, 8 2-х этаж.здание
Карбышева, 8 ТОО Ганжа
СТО / мойка
| ТП-549 Ввод с трансформатора |  | 63 | 18.3238 | 51.5
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | Карбышева, 2Д | Карбышева, 2Д
Карбышева, 2 12 месяцев
| ТП-552 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 36.806 | 252.8
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | Карбышева, 1 ввод № 1 | Уют Гостиница
общежите № 1
строительная 2/2
Насос №1
алсу маг
Строительная 2/2 а маг. Ажар
Строительная 2/2 маг. Азан
гсостиница УЮТ Строительная,2
2СШ-0,4 кВ
АЗС Бахыт СИП
ул. освещение
Карбышева, 1 ввод № 2
АЗС Иволга
ВЛ-0,4 кафе ассорти, опорный пункт, цветы
| ТП-554 В вод с трансформатора |  | 250 | 83.504 | 41.2
ПС 35/10 кВ Заводская | Фидер-4 | Коморова-Элеваторная
Фидер-2
Фидер-3
Мясо, Л.Беды, 63
Элеваторная, 49
маг. Баймагамбетова, 111
Фидер-1
Фидер-5
| ТП-560 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 16.38 | 334.5
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ул. освещение | Карбышева 27
ф-ч/с
Сбербанк ввод-1 ОТКЛ
2СШ-0,4 кВ
Народный банк
Карбышева, 27
Карбышева, 27 магазин
| ТП-561 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 20.01 | 320
ПС 35/10 кВ Заводская | Баймагамбетова 147/1 | Школа №21
Школа №21 ОТКЛ
наримановская 126
Абликарим
наримановская 122,122/1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 14.145 | 343.4
Л. Беды 120
Школа №21
фидер ч/с Уч. Комбинат
Хюндай центр
Школа №21 силовая ОТКЛ
Элеваторная, 1/1
ул. освещение Л.Беды
КустанайПласт
ТП-563 | Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 10.7993 | 356.8
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | Ф-1 ОГАТ автостоянка | Чернышевского Карбышева Автобаза связи
Автобаза связи вв-2
Автобаза связи вв-1
лада спорт
УПР охр.
Светофор СИП
к/х Ергали
Тазалык
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 10.164 | 359.3
радио Калкан
без названия СИП
карбышева 25
тас № 2
Лукин СИП
| ТП-564 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 15.0285 | 339.9
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | Ф-5 Пристройка школа | Школа №17
Школа №17
Строительная 10
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 10.7993 | 356.8
Строительная 14
кафе «5угол»
Строительная 10А
| ТП-565 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 29.463 | 282.1
| ул. освещение ВЛ | Западный
овощной домик ВЛ
Аптека цветная
Вв-1 СТО
маг. Азия
Лидер 2010 киоск
маг. Мясоед, Геленя, Кулагер
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 68
КАРБЫШЕВА 19 1-6
СТРОИТЕЛЬНАЯ 16
карбышева 17
Ф-А киоск
КАРБЫШЕВА 21 с 1- 6
детский сад
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 14.455 | 342.2
картел
Карбышева 19 (п. 7-10)
КАРБЫШЕВА 21 7-12
детский сад вв-2
АК-КУ ввод 2
АК-КУ ввод 1
ТОО ЖАРЫК
Овощной магазин
| ТП-566 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 27.846 | 288.6
| КАРБышева 7 | Карбышева 9
Карбышева 9 вв-1
Киоск, платная стоянка, ИП Есенгельдинов
КАРБЫШЕВА 13
ТОО Мобайл вв-1
АЗС
КАРБышева 5
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 28.0825 | 287.7
ТОО Мобайл вв-2
КАРБышева 7 вв-2
КАРБышева 11
Карбышева 9
Карбышева 15
АТС №27
СТРОИТЕЛЬНАЯ 12
| ТП-567 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 36.741 | 253
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база
Витор ул. Освещение
Карбышева 47 ОТКЛ
пекарня вв-2
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 22.885 | 308.5
Ниет
СУЛУ -2
карбышева 47
Карбышева 16 СИП
ИП Елемисов
| ТП-568 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 16.8888 | 332.4
| Светофор | ПМКЗ Карбышева-Челябинская
СТО Лада П
СТО Движок
Челябинская, строение 7 баня
Зудерман
КазГазСтроймонтаж
Карбышева 43,45 кондитерский цех
ЧП Куликов
2СШ-0,4 кВ
КарБЫШЕВА 10/1
КазГазСтроймонтаж
Контора Майконов
ЧП Понамарев
Стр.площ.9Этдом Челяб.-Карбышева СИП
киоск ВЛ
ТОО СКВЛТД
| ТП-569 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 36.5213 | 253.9
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | карбышева 55 | Карбышева 47, 49
ВОИНОВ ИНТЕРН.24
144кв. Дом
магазин, воинов, строние 2
1 СШ-0,4кВ
КАРБЫШЕВА 49
УЛ.ЧЕЛЯБИНСКАЯ
КАРБЫШЕВА 53
КАРБЫШЕВА 51
Старая бочка
ВОИНОВ ИНТЕРН.26 маг. Дизель
| КТП-570 Ввод с трансформатора |  | 250 | 17.706 | 205.7
| не подписан вл | Ганжа, За АЗС Мунай
не подписан вл
КарБЫШЕВА 45/4
не подписан
| КТП-571 Ввод с трансформатора |  | 160 | 7.2544 | 148.4
не подписан
| не подписан ВЛ | Карбышева, 43
не подписан
стройка жил.дома
3 челябинская-4,6 ВЛ
| ТП-572 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 18.32 | 326.7
ПС 110/35/10 кВ Южная | Кооперативная 27
| Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская
Фидер 4 ВЛ
Наримановская 109
Наримановская 92 ВЛ
Наримановская 90
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 24.824 | 300.7
Фидер 1 ВЛ
5 Декабря-39
Фидер 5 ВЛ
Фидер 3 ВЛ
Фидер 6 ВЛ
| ТП-585 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 17.0841 | 522.4
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | детский сад | Садовая Д/сад военный городок
Баумана 12 вв-1
садовая 71
маг. СЕЛЕНА Садовая, 69
Ф-2 ВЛ
фидер 3
фидер 4
не подписан ОТКЛ
Садовая 71 маг. Барс
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 28.202 | 287.2
Садовая 98
Баумана 12 вв-2
школа Садовая, 4
Гвард 15 вв.2
Центр.19№1 ближний
Дальний ввод№2 ОТКЛ
фидер 4
Ратников
Ф-1 ВЛ
садовая 100 Судмедэкспертиза
Баумана дом 4/5 кв. 2 СИП
Детский сад-ясли
| КТП-586 Ввод с трансформатора |  | 160 | 2.6719 | 155.7
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» проходная | Карбышева 8
Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора
Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» рем.цех
Измеритель скорости
| ТП-600 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 20.8781 | 498.5
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | аптека | Абая 3,5 Р-он Автовакзала
6 мкр, дом 1
Автостоянка 100 машин
Автостоянка магазин ИП Шарипов
магазин
6 мкр, дом 3 вв-2
6 мкр, дом 3 блок Д
6 мкр, дом 2 вв-2
6 мкр, дом 5 секция Г вв-2
Гараж
Самал
Айнур
6 мкр, дом 5 секция А
6 мкр, дом 13/1
не подписан
6 мкр, дом 11/2
маг. Спецодежды
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 25.0752 | 472
6 мкр. Дом 7 вв-1
6 мкр. Дом 5 секция Г
6 мкр., дом 3 блок Д
автостоянка
маг. меркурий
6 мкр. Дом 1 вв-2
6 мкр. Дом 5 секция А
кафе вв-1
| КТП-602 Ввод с трансформатора |  | 400 | 7.125 | 371.5
ПС 110/35/10 кВ Южная | Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец»
Ф-2
насосная ОТКЛ
Темирязева
| ТП-603 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 10.6425 | 563
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ул. освещение | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах
3 эт. Дом вв-1
Закусочная Байжуман
дом 17
дом 20,21
Лада-Нева
Маг. Автовыбор
АЗС
ГРП
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 15.1111 | 534.8
Детский сад №2
3 эт. Дом вв-2
Дом 16
дом 18
Дом 17
| ТП-604 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 23.4372 | 306.3
| дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова
дом 5а стройка
дом 7а кв.41-80
ж/дом №2
рахат - лукум
1 СШ-0,4кВ
Ж/дом №1
дом 9
Дом 9 корпус Б
АЗС
коттедж ул.Жастар
стройка ж/д
дом 7а
| ТП-605 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 15.745 | 337
мед центр, Жастар 3/2
| стоянка | Р-он Жастар (Жастар5)
Арыстанбекова 3/10 ВЛ
магазин
Жастар 5 ВЛ
Акимккулов, Арыстанбекова-1 ВЛ
Жастар 3 ВЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 19.7944 | 200.5
Фидер 2 ВЛ
Арыстанбекова 3/7 жилой дом
Арыстанбекова 3/1
Арыстанбекова 5 4-х квартирный жил.дом
Арыстанбекова-1 Базовая станция сот. связи
коттедж Бейсембаев
Фидер 1 ВЛ
Фидер 3
| ТП-607 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 20.8743 | 498.5
ПС 110/35/10 кВ Южная | СТО
| Тайота центр | Школа №23
Дом В-Интерн. уч. 5 корп.№2резев, питание корп. №1 перемычка
Столовая Ввод-1
Бассейн
школа вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 2.115 | 391.5
Теплицы
Дом В-Интерн. уч. 5 корп.№2резев, питание корп. №2 перемычка
| ТП-608 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 20.6782 | 317.3
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Чкалова, 16
| Абая, 25 Салон Лицея Бытсервис | ТУ-10 Абая 21
Аптека ТОО Логос
Абая, 21
1 СШ-0,4кВ
Абая, 21
Цветочная аптека
Абая, 25
ул. освещение
| ТП-609 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 37.92 | 248.3
| школа | Школа №16
ИП Жакупов маг. Чипа
Дом 8
ОУС
калинина-8микр. Дом 3а ИП Тургаев
маг.Мишутка
детский сад
Дом-8,9
1 СШ-0,4кВ
дом 6 КТс
ИП-КИМ
Дом 7
аптека
дом 19/1
дом 5а
школа
| ТП-610 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 34.7687 | 411
| Торговый киоск | Ул. Садовая 79
котеджи
садовая 1б
садовая 81
компания Ж.С.Костанай
БК-Строй 2 очередь
В.-Интернационалистов 16
садовая 79
БК-Строй 1 очередь
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 55.89 | 176.4
овощной магазин
Жума
В.-Интернационалистов 10
В.-Интернационалистов 16
В.-Интернационалистов 14
садовая 79
садовая 1 б
садовая 81
| ТП-611 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 30.566 | 277.7
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фидер№1 котеджи
| Баймагамбетова 3, кулинария 1 | Баймагамбетова 3
баймагамбетова 3 а
Болашак
Баймагамбетова 3б
баймагамбетова 3 корпус 4
Баймагамбетова 3/3 Граневски
Баймагамбетова 3 корпус 1 мансарды
баймагамбетова 3/2
садовая 71а
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 7.4025 | 370.4
автостоянка
баймагамбетова 3д
Павилион Бородин
садовая 75/10
баймагамбетова 3б старый корпус
стоянка
| ТП-612 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 4.284 | 382.9
| Алтын Нан | П/с Южная во дворах
абая 54 1-35 кв
абая 54 36-69
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 31.624 | 273.5
Цветная аптека
абая 52 ввод 2
Ф-1 вл
ул. освещение
абая 54 а
Джамбула 89
абая Ф-2
не подписан
не подписан
не подписан
| ТП-613 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 12.0714 | 554
баймагамбетова 3 корпус 2 Общежитие
| АБК строительный колледж | На территории строительного колледжа
МП Каскад
Общежитие корпус 3
СТО ЧП Бермухамедов
Баймагамбетова 3 корпус 3 мансарды
Баймагамбетова 3 корпус 4 мансарды
Баймагамбетова 3 корпус 2 мансарды ОТКЛ
Салон красоты
Мясной магазин Мирафуд
ТОО компания GS Костанай (Технострой)
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 6.8738 | 372.5
Баймагамбетова 3В СИП
Гаражи строительный колледж
Мебельный маг
Мастер
Баймагамбетова-1, Дом Юнешества общ. Строит.колледжа
Уч.корпус
Церковь
Столовая, освещение периметра
| ТП-614 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 22.9324 | 485.5
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | картел (сот св.) | ТУ-10 на территории
дом № 15
Котельная
общежитие
учеб.корпус
столовая
9 мкр 7/1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 7.3505 | 370.6
АТС
9 МКР. 8
9 мкр 7/1 вв-2
| ТП-615 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 25.134 | 299.5
ПС 110/35/10 кВ Южная | дет. Сад. | Мкр Наурыз
Наурыз 9
МАЯКОВСКОГО 101/1
ВОИН.ИНТЕР.2 А
ВОИН.ИНТЕР.2
ТОО ВАЙС
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 1.7086 | 619.2
в. интер. 2 ввод 2
аптека цветная
улич. Освещ.
| ТП-616 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 8.7238 | 575
улич. Освещ.
| СХИ гл.кор вв 1 | СХИ
Общежитие №2 вв-1
Абая 28\3 щ-1 вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 11.6571 | 556.6
Абая, 28 Общежитие вв-2
СХИ гл.кор вв 2
мед. Центр КГУ, кафе, щит-3 вв-2
Абая 28\3 щ-2 вв-2
| ТП-616А Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 12.6359 | 550.4
мечеть стройка
| Абая 28\4, щит №1 общага | СХИ (библиотека)
ТОРО
Абая 28\4, щит №2 общага
ГАИ камера
Абая 28\3, щит №1 общага
Абая, 28/3 маг. Бистро СИП
Абая 28\3, щит №2 общага
Ввод-1 Т-1 ОТКЛ.
| ТП-617 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 27.2802 | 290.9
АЗС Бахыт
| Абая-Быковского Аптека Цветная | Пед.училище р-н КЖБИ
маг. Пяточек, ТД Зайка
Чкалова 14 маг ТОТ Хасенов
ул. освещение
скоростомер Абая
Чкалова, маг.Лим
Быковского 11
Абая 26\3 подъезд 3
5ти этажный дом в районе дом Чкалова 14 вв-1
Абая 26\1 подъезд 3 ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 35.2188 | 259.1
Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского
Абая 26\2 подъезд 8
Чкалова 6 ж/д со стороны Чкалова
5ти этажный дом в районе дю Чкалова 14 вв-2
Абая 26\1 + от ВРУ аптека Забота
Быковского 14 маг. Березка
Чкалова, маг.Витамин
Чкалова, 14
| ТП-618 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 30.475 | 278.1
МАЯКОВСКОГО 108/1
| МАЯКОВСКОГО 104 | Пед колледж
Быковского 7 в № 1
чкалова 10
Чкалова 10 вв-2
ПЕД.КОЛЛЕДЖ общежитие
детс.сад
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 22.425 | 310.3
быковского 7 ввод 2
автостоянка
ПЕД.КОЛЛЕДЖ
МАЯКОВСКОГО 108
МАЯКОВСКОГО 106
| ТП-619 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 32.996 | 268
| Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ)
Маяковского 109/1
Зангар
Чкалова 4 вв-2
Чкалова 4/1 вв-1
магазин ромашка вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 22.8575 | 308.6
Чкалова 4/1 вв-2
улич. Освещ.
маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского
Маяковского 105\1
Маяковского 109
магазин ромашка вв-2
| ТП-620 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 22.7556 | 486.6
ПС 110/35/10 кВ Южная | Быковского 1
| Маяковского, 105 | Школа АБС по Быковского
Маяковского 107/2 вв-1
Чкалова 2/1 вв-1
Маяковского, 107
Быковского 3
Маяковского, 103
быковского 3/1 ввод 1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 10.0076 | 567
Быковского 1 ввод 2
Чкалова 2
Быковского 3/1 вв-2
| ТП-621 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 4.9368 | 237.7
ПС-35/6 кВ КЖБИ | Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции
кафе Ташкент Жастар 3/8
спорткомплекс
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 0 | 250
спорткомплекс
ТИР
Без названия ОТКЛ
ул. освещение
| ТП-622 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 38.628 | 245.5
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | дом 7
| магазин вв-1 | За маг.№15
кафе ХОЛИДЕЙ вв-1
Дом 9 вв-1 ОТКЛ
ТД Азия
дом 1 Б
Дом 6
Дом 10 ОТКЛ
дом 1 В
бюро Кочерга
ИП Кочерга
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 35.8312 | 256.7
Дом 1 ОТКЛ
дом 10
Дом 9 вв-1
дом 1
дом 7
15 магазин вв-2
ул. освещение
кафе ХОЛИДЕЙ ввод 2
фото салон
аптека
Светофор (остановочный павильон)
| ТП-623 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 12.1571 | 553.4
Дом 3 вв-1 ОТКЛ
| Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4
Дом 3 Б
дом 4 подъезд 7
дом 1 а подъезд 5 вв-2
Дом 1 вв-1 ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 35.256 | 259
дом 4 подъезд 3
дом 2 ввод 1
Дом 3 вв-2
Стройка КустСтрой
Клиника 8 мкр. д.3А (ИП Тургаев)
Дом 1 вв-2
дом 1 а подъезд 3 вв-2
| ТП-624 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 25.821 | 296.7
Дом 4Б вв-2
| Маг. Идеал (9 Мкр. д.4А) | Школа №7
В.-Интернационалистов
Солярий (Дом 4А)
1 СШ-0,4 кВ
Коттедж кв. 1-7
Дом-3
Дом-2 подъезд 5-8
Дом-4
Дом 5А
Дом 2 подъезд 1-4
| КТП-625 Ввод с трансформатора |  | 400 | 1.3438 | 394.6
ПС 110/35/10 кВ Южная | Контора вв-1 | ПС-Южная
Джамбула 87/1 (Степаненко В.И.)
Контора вв-2 ОТКЛ
| ТП-627 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 2.875 | 388.5
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фин.полиция
глазная больница
| чкалова 1 | Станция переливания крови
стройка ОТКЛ
Чкалова 1 ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 21.5985 | 313.6
глазная больница (столовая) ОТКЛ
гашека 6/1
маяковского 117/1
гашека 8
стройка
глазная больница в-3 ОТКЛ
Склад ЧС и ГО
чкалова 1 кв 55-119
гашека6/2
гашека6/2
| ТП-628 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 44.935 | 220.3
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Д 16 вв-1
| Дом 19 Щ-3 | 8 мкр. Дом №17
дом 18
д 14а
д 15 магазин
д 15 Щ-3
Оздоровительный комплекс ОТКЛ
Дом 18 подъезд 1,2 (магазин)
Дом 13 вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 23.8575 | 479.7
дом 16 ввод 2
Дом 13 вв-2 ОТКЛ
ДетСад вв-2
д 15 Щ-3 ОТКЛ
маг по карбышева смешанных товаров
д 15 Щ-1
| д 17 п.1-4 |  | 630 | 4.6016 | 601
Насосная Дом 15
Стройка ОТКЛ
д 17 п.5-8
| ТП-629 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 11.0019 | 560.7
ДОМ 11 ОТКЛ
| Стройка дома возле рынка Наурыз | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр.
Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный)
Маг. Лакутин вв-1
ул. освещение
Офис Колиниченко
Стройка дома возле автостоянки ОТКЛ
АЗС Григорян
ДОМ 14
Карбышева-В. Интернац автосоянка
Стройка около базара ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 34.73 | 261.1
ТОРО ОТКЛ
Маг. Лакутин вв-2
ДОМ 12
Стройка дома возле рынка Наурыз
ДОМ 11
| ТП-631 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 36.899 | 397.5
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12
ТОО Аджедан (Карбышева 93)
дом 8
д 9
д 12
СВ Мастер
ТОО Аджедан (Карбышева 95)
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 7.2 | 371.2
д 4 мк-7 ввод 2
магазин Кенсар (Карбышева 97)
АЗС Гелеос
д 9 вв-2 ОТКЛ
маг Скания
дом 8 а
| ТП-632 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 15.561 | 337.8
| 7 мкр. дом 17 а вв-1 | За маг. Березка
жастар 9,11
Церковь
Погорелов (детсад)
7 мкр. дом 17 а
торг. Комплекс
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 6.552 | 373.8
КТЭК
7 мкр. дом 17 а -2 ОТКЛ
тог. Комплекс вв-2
7 мкр. дом 17 а вв-2
| ТП-633 Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 19.647 | 321.4
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТОО «бИРЛИК» | Теплицы по ул.Гашека
ТОО «КРЗЗ» Гашека, 1
Лыжная база (юннаты)
1 СШ-0,4 кВ
гашека 4/1
гашека 2/1
ЧП Молдагулов стоянка
ул. освещение
| ТП-634 Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 22.54 | 193.7
ПС 110/35/10 кВ Южная | Гашека 12\1
| ЧП Хасенов | Гашека 14 Маг.№23
ЦОН
Без названия
Баня
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 68.6352 | 78.4
Гашека 12/2 (середина)
ул. освещение
гашека 14
гашека 12/1корпус 1
гашека 16
центр спид
гашека 12/3 корпус 3
чкалова 2А
чкалова 1а
| ТП-635 Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 19.928 | 200.2
ПС 110/35/10 кВ Южная | Детский сад | Станция Юннатов
гашека 1А
1 СШ-0,4 кВ
гашека 1/1+киоск
магазин Аяжан, Гашека 15
| ТП-636 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 10.2667 | 565.3
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | школа бассейн | 7й мкр дом 25 Школа№10
7 мкр. д.25
дом 6 секция 9 этаж
дом 6 секция 5 этаж ВЛ
Школа вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 5.94 | 592.6
д 21 кв 25-65
д 21 кв 1-24
коттедж Арыстанбекова, 7
школа вв-2
школа бассейн вв-2
ж/д Айткужинов 6 мкр.
| ТП-637 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 28.71 | 285.2
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | 7 мкр дом 1
| 7 мкр дом 1/1 | 7 мкр. Дом 6
5этажка, 7 мкр вв-1
маг. Саркисян ОТКЛ
авангард
дом 2
ресторан Алатау
АЗС карбышева 103/1
светофор
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 17.238 | 331
маг. Саркисян
Без названия
Мизанбаева
Автостоянка ОТКЛ
дом 4а
ЧП Аманбаев
дом 6
7 мкр дом 1
7 мкр дом 1/1
| ТП-638 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 18.924 | 324.3
не подписан
| Шинсервис | 7 мкр.6 мкр.
Шрамко
Фидер без названия
БК Строй секция А
дом № 1
БК Строй
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 16.077 | 528.7
Фидер № 3 ВЛ
Фидер № 1 ВЛ
Фидер № 2 ВЛ
Фидер № 4 ВЛ
Фидер № 5 ВЛ
Айткужинов
дом 1 а
Дом 1
| ТП-639 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 18.998 | 324
стройка по Арыстанбекова СИП
Федоров
| фидер № 3 ч/с | Жастар 6мкр.
стеклоцентр
Фидер 2 ВЛ
фидер ч/с без наименования
Дом 10
Бедзай СИП
Дом 10А ОТКЛ
ул. освещение ВЛ
Без названия ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 7.781 | 581
фидер № 1 ч/с
Без названия ОТКЛ
дом 14
Без названия
Без названия ОТКЛ
стеклоцентр
Без названия
| ТП-659 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 15.322 | 338.7
ПС-35/6 кВ КЖБИ | Спорткомплекс | Абая 2 А
Ворошилова 1А вв-2
найман-магазин
Ворошилова 3, 3а
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 22.559 | 309.8
Ворошилова 74
ворошилова 1а
архай
Абая 2 блок А
баня (Абая,2)
| КТП-660 Ввод с трансформатора |  | 160 | 41.6231 | 93.4
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ИП Демисенова | Р-он 55 маг.
кулинария
ворошилова 3/1, ввод 1
Ворошилова 3/1, ввод 2
| ТП-696 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 12.273 | 552.7
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Котельная
| Конденсатор | Б.С.Г.
НКО
Контора (проходная)
ОГМ ОТКЛ
Пожарная насосная ОТКЛ
АСЦ
коттеджи ВЛ
ТОО САПА
Мусин
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 5.7495 | 593.8
Пожарная насосная
ЦРБ
Вент НКО
БНЦ
АГЗС
Котельная
Нов.гаражи
| КТП-697 Ввод с трансформатора | Авторынок | 63 | 21.2619 | 49.6
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | фидер 1
СТО
| КТП-698 Ввод с трансформатора |  | 63 | 0.36984 | 62.8
| Кафе Абая, 1Е | Авторынок
| КТП-701 Ввод с трансформатора |  | 250 | 44.8 | 138
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | Дружбы, 23 | П.Амангельды ул Мира-Маркса
Фидер 1 ВЛ
Фидер 4 ВЛ
Фидер 3 ВЛ
Фидер 2 ВЛ
Мини АТС
| КТП-702 Ввод с трансформатора | П.Амангельды ул Рудненская | 100 | 22.785 | 77.2
Фидер 1 ВЛ
Фидер 2 ВЛ
| КТП-703 Ввод с трансформатора |  | 100 | 51.959 | 48
| ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная
фидер 2
фидер 3
МТМ
ул. освещение
| КТП-704 Ввод с трансформатора |  | 250 | 15.228 | 211.9
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | Фидер 1 ВЛ | ул.Ленина
Фидер 2 ВП
| КТП-705 Ввод с трансформатора |  | 160 | 47.995 | 83.2
| Фидер 1 ВЛ | П.Амангельды ул Ленина-Парковая
Фидер 2 ВП
| КТП-706 Ввод с трансформатора |  | 160 | 47.97 | 83.2
| ул. освещение ВЛ | П.Амангельды ул Набережная
Фидер 1 ВП
| КТП-707 Ввод с трансформатора |  | 250 | 19.228 | 201.9
ПС МК-58-Поселок | Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная
КНС-2
фидер ч/с ВЛ
| КТП-708 Ввод с трансформатора |  | 250 | 29.6592 | 175.9
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков
Фидер 1
Фидер 3
Фидер 4
| КТП-709 Ввод с трансформатора |  | 160 | 40.0325 | 95.9
ПС МК-58-Поселок | Фидер Тазалык ВЛ | П.Амангельды ул Речная
Фидер Поселок ВЛ
| КТП-710 Ввод с трансформатора |  | 250 | 1.0896 | 247.3
| Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт
| КТП-711 Ввод с трансформатора |  | 100 | 16.008 | 84
| Фидер -1 ВЛ | П.Амангельды ул Речная
Фидер-2 ВЛ
| КТП-712 Ввод с трансформатора |  | 160 | 33.4825 | 106.4
ПС МК-58-Поселок | Абая, участоу 17 | П.Амангельды ул Абая
Фидер 1
Фидер 2
Фидер 3
| КТП-713 Ввод с трансформатора |  | 160 | 10.6306 | 143
| Фидер 1 СИП | П.Амангельды Школа-30
Фидер 2 СИП
частный дом СИП
Фидер 3 СИП
| КТП-714 Ввод с трансформатора |  | 400 | 36.9853 | 252.1
Фидер 1 ВЛ
| Мира, 9Г | П.Амангельды Котельная
Фидер 2 ВЛ
ул. Мира дома в районе Дома Культуры
Без названия
Мойка Рудненкая, 7/1
Без названия
Целинная, 39
Без названия
Котельная
| КТП-715 Ввод с трансформатора |  | 315 | 27.381 | 228.8
ПС МК-58-Поселок | Фидер 2 ВЛ | П.Амангельды ул Тухачевского
Фидер 5 ВЛ
ул. освещение ВЛ
Фидер 1 ВЛ
Фидер 3 ВЛ
Фидер 4 ВЛ
| КТП-716 Ввод с трансформатора |  | 400 | 2.5312 | 389.9
| ул. освещение ВЛ | П.Амангельды ул Кравцова
Энергетиков, 28
| КТП-717 Ввод с трансформатора |  | 100 | 43.875 | 56.1
| Котельная ВЛ | П.Амангельды Котельная Энергетиков
Фидер 1 ВЛ
| КТП-718 Ввод с трансформатора |  | 100 | 4.83 | 95.2
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | Фидер частный сектор ВЛ | Красный Партизан
Теплчная, 2 (жилой дом)
ул. Абая, 30 по ГП ж.д.
Фидер без названия
ул. Абая, 32 по ГП ж.д. СИП
ул. Абая, 28 (Славинская) СИП
| КТП-719 Ввод с трансформатора |  | 100 | 6.293 | 93.7
| Фидер 1 | Кольцо и Дружба
Фидер 2
Фидер 3
К. Маркса 47/4-47/5
К. Маркса 47/10
К. Маркса 47/9
| КТП-720 Ввод с трансформатора |  | 250 | 11.376 | 221.6
| Фидер чч/с ВЛ | Кольцо и Дружба
Фидер РСУ
| КТП-721 Ввод с трансформатора |  | 100 | 5.208 | 94.8
| Фидер Группа жилых домов | РСУ(бывшая) кольцо
| КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора |  | 250 | 14.13 | 214.7
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | гаражи | АЦК Костанай рыба
карная
холодильник
| КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора |  | 250 | 3.5424 | 241.1
| Контора | АЦК Костанай рыба
ШинЛайн
холодильник
Склад
| КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 4.2025 | 383.2
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | Дизель | Аэропорт
Козловой кран (Щит №2)
контора
Мельница ТОО Одолан
ИП Михайличенко
Весовая (АТС)
Электроцех
Без названия
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 13.9232 | 215.2
Уральская, 34
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора |  | 40 | 7.3775 | 37
| Фидер-1 СИП | Р-он Теплиц
| КТП-ГЖС В вод с трансформатора |  | 400 | 10.961 | 356.2
ПС 35/10 кВ Заводская | ул. освещение ВЛ | Железнодорожная, ПС-Заводская
Фидер 1 ч/с
ГЭК (ЧП Гранерский)
ИП Лавриненко (ИП Литвинов)
Павлова, 162 (ИП Тынынбаев)
Склад строй материалов
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора |  | 250 | 9.492 | 226.3
| КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора |  | 160 | 12.555 | 139.9
| СТО | Воинов-Интер. ГЭК-27
СТО
ГЭК
| КТП-ГЭС В вод с трансформатора |  | 400 | 51.6067 | 193.6
ПС 35/10 кВ Заводская | прачечная вв-1 | Старая база КГЭС
прачечная вв-2
Без названия
Мауленова 15/1 (столярка)
Тереньтьевич
фидер без названия
| КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора |  | 400 | 25.764 | 296.9
ПС 35/10 кВ Притобольская | Фидер 1 ВЛ
| АЗС по Каирбекова | Дет.дом Жануя
ул. освещение ВЛ
Тепличная, 22 Глоба
Гольдаде, 2 детсад. Вл
| КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора |  | 160 | 69.845 | 48.2
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | маг. № 36-44 | Р-он Складская
бараки
офисы
маг. № 67-88
| КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора |  | 400 | 19.1788 | 323.3
| КТП-ЗНО Ввод с трансформатора |  | 250 | 3.7228 | 240.7
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | Без названия | Р-он Аэропорта, КТП-Best
ТОО ПСФ «Костанайагрогаз»
Без названия
Без названия
BES
| КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора |  | 250 | 31.05 | 172.4
ПС 110/35/10 кВ Южная | Фидер 1 ВЛ | Костанай-2, Солнечная 6-9
Фидер 2 ВЛ
Фидер 3 ВЛ
АТС
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора |  | 63 | 0.73968 | 62.5
| фидер | Кладбище
| ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 14.2883 | 540
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ул. освещение
| котельная ввод 1 | Узкая колея
Фидер 3 Титова
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 9.394 | 570.8
Фидер 2 Узкокалейная ВЛ
Фидер 1 Поповича ВЛ
стройка
котельная ввод 2 ОТКЛ
| КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 |  | 400 | 8.378 | 366.5
ПС 35/10 кВ Заводская | склады | Р-н Акцепт терминал, Уральская
Козловой кран
Пресс
Офис (склады)
| КТП-КТС Ввод с трансформатора |  | 250 | 36.2208 | 159.4
ПС Сортировочная | ул. освещение | Костанай-2, Солнечная 17
Фидер 1 ВЛ
Фидер 5 ВЛ
Фидер 4 ВЛ
Фидер 3 ВЛ
Фидер 2 ВЛ
| ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 31.188 | 275.2
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТОО ОДАК
| аптека ОТКЛ | Складская, Фабричная
Отдел строй ОТКЛ
Фабричная 9
ДСК
фабрричная 3 а (общежитие)
Химстрой
Мурзагалиев Складская, 15
1СШ-0,4кВ
РП СПМК
АСУ Фармацея ОТКЛ
КЭМ (мастерские)
ВЛ СУММ
| ТП- Мелиорация Ввод-1 Т-1 |  | 160 | 10.7344 | 142.8
ПС 35/10 кВ Заводская | водхоз | Складская, Фабричная
Павших борцов. Дом 53 кв
Ч/П Кауметов
насосная станция
ул. освещение
| Ввод-2 Т-2 |  | 250 | 3.5256 | 241.2
шаяхметова 119 а
шаяхметова 117 а
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора |  | 400 | 32.2908 | 270.8
| Ф-5 СИП | ул. Мичурина КСК
Ф-1 СИП
Ф-4 СИП
Ф-2 СИП
Левобережная, 43
Ф-3 СИП
Ф-6 СИП
| ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 12.798 | 218
ПС 110/35/10 кВ Центральная | Узкоколейная, 14 | Узкая колея
Фидер-1 СИП
| ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора |  | 560 | 1.1496 | 553.6
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Альмагамбетов | Пожарное Депо
Герцена, 19/1 (пождепо)
| КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора |  | 250 | 26.8284 | 182.9
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | Скоростомер | Карбышева 45
Уральская 37
Уральская 37/1 вл
Уральская 37/1 (пристройка) вл
Уральская 37/2 Мухиевская вл
Вл-0,4 кВ Ип Вялых вл
ИП Омаров (Уральская 37Б) Лесопилка вл
Бакиев вл
| КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора |  | 400 | 40.3612 | 238.6
ПС Сортировочная | Линейная, 10 | ПЧСТР
цементный склад вл
ТОО Трансстрой
поселок ВЛ
цементный склад
ВЛ офис РУ-0,4 кВ
ПС 110/10 кВ Северная | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 |  | 250 | 10.8416 | 222.9
| Промышленная, 4 ВЛ-0,4 кВ (ИП Соколова+склады) | Пожар часть. Дизельного
Сарбаев ОТКЛ
мехмастерская Достиров К.Б.
КостАгропродукт
Пластокно
Заготбаза
2СШ-0,4кВ ПЛОМБА
Промышленная, 4 Дудин
Соколов
| ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 12.4643 | 551.5
ПС 35/10 кВ Заводская | ТОО АиФ вв-1 | Тер. Стомеда
Стомед вв-1
ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14)
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 10.5714 | 563.4
ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14)
Спецмонтаж 2
ИП Ковтун
ТОО АиФ вв-1
Акцент Терм
Стомед вв-2
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора |  | 40 | 26.325 | 29.5
| Без названия | Р-он Апшерона
Костанай-подшипник
Ницца (светофор, камера)
| КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора |  | 100 | 27.485 | 72.5
| ул. освещение | Р-он Апшерона
Базовая, 2
| ТП-ЦММ Ввод с трансформатора |  | 400 | 15.984 | 336.1
ПС 35/10 кВ Заводская | Фрезерный цех | Р-н Акцепт терминал
Токарный цех
Мельницы
Шахтная печь
Ргараж
ССО
| ТП-Школа Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 14.6965 | 341.2
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ул. освещение | Узкая колея
узкоколейная 16/5
узкоколейная 14/2
2СШ-0,4кВ
Узкоколейная 16 ВЛ
школа вв-1
АТС
ЧП Закенов (ВЛ-0,4кВ Государская)
АТС вв-2
| КТП-800 Ввод-1, Т-1 |  | 250 | 29.1264 | 177.2
ПС ЗДД | Гагарина 195 ВРУ-1 вв-1 ОТКЛ | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман"
ВРУ-1 Элитный вв-1
Гагарина 199 вв-1
Гагарина 195 ВРУ-2 вв-1
Гагарина 197 ВРУ-1 вв-1 ОТКЛ
Гагарина 197 ВРУ-2 вв-1
| Ввод-2, Т-2 |  | 250 | 30.6432 | 173.4
ВРУ-2 Элитный вв-2
Гагарина 197 ВРУ-1 вв-2
Гагарина 195 ВРУ-1 вв-2
Гагарина 199 вв-2 ОТКЛ
| КТП-808 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 40.7429 | 373.3
| Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 | Котельная
Гагарина 205 ВРУ-2 вв-2
Гагарина 213 вв-2
Гагарина 211 вв-2
Гагарина 207 вв-2
Гагарина 209 вв-2
Котельная вв-2
Гагарина 215 ВРУ-2 вв-2
Ввод-2, Т-2
Котельная вв-1 ОТКЛ
6А, Б СИП
Вагончик
| ЦРП В вод-1, Т-1 |  | 1000 | 20.07 | 799.3
ПС 110/10 кВ Городская | филармония Эл.щит Ввод-1 АВР | Акимат
обл акимат
хоз нужды филармония Эл.щитВвод-1 АВР
Столовая Ввод-1
ул. освещение
Тәуелсіздік 83 Ввод-1
Ресторан Майдан
цэсна банк 1
Тарана, 83 Офис
Освещение Парк
АВР-1 СШ сил.
Филармония Акимат
ШСН-1
резерв
| Ввод-2, Т-2 |  | 1000 | 19.755 | 802.5
ШУ-2 СШ
АВР-2 СШ сил
Акимат
Столовая Ввод-2
музей отключен
хоз нужды филармония Эл.щитВвод-2 АВР
обл акимат Ввод-2 отключен
филармония Эл.щит Ввод-2 АВР-2
комтеко
Тәуелсіздік 83 Ввод-2 отключен
Цесна банк
алтынсарина 117
| РП-2 Ввод с трансформатора |  | 400 | 5.1075 | 379.6
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Т/Парк №1 | ул.Рабочая, 158 «А»
Т/Парк №2
Т/Парк №3
| РП-3 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 7.0825 | 585.4
ПС 110/35/10 кВ Южная | поликлиника ВРУ-1 ОТКЛ | Сержантская школа милиции по Хакимжановой
Алтынсарина 30а
ШКОЛА милиции В-1
хакимжановой 60
алтынсарина 28
поликлиника ВРУ-2 ОТКЛ
Соб. Нужды
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 17.6671 | 518.7
СШН-2
старое РП-3
поликлиника ВРУ-2
школа милиции В-2
офис, Алтынсарина 28/2
ХозМагазин
маг. Березка
Хакимжанова, 58 ОТКЛ
| РП-4 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 9.8844 | 567.7
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | коттежди д. сад ч/с | Арман
Дом Кобыланды-Киевская
Киевская. ГЭК-№1 ИП Двуреченский
герцена 24 корпус 1
Арман
ЖКХ Герцена Наружное освещение
школа № 4, Каирбекова, 349
Кубеева, 8 ОТКЛ
| Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 43.6933 | 354.7
кубеева 8,12
герцена 22
кубеева 10
кубеева 4,6
киевская 7, 11
Каирбекова 353/3
ИП Грабарчук мойка
герцена 24, корпус 2
Без названия
| РП-6 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 18.9379 | 510.7
ПС-35/6 кВ КЖБИ | магазин Успех, ЧП Агеев
| столярный цех | КЖБИ 19 школа
Баня ОТКЛ
Волынова, 5 ОТКЛ
ул. освещение
школа № 19 вв-1 ОТКЛ
П. Морозова 3, Ворошилова 62-64
ул. Мирошниченко нов. Жил дом Вв-1
кочубея 1 вв-1 ОТКЛ
волынова 13 вв-1
Школа Олимпийского резерва
детский сад № 27 вв-1 ОТКЛ
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 23.43 | 306.3
Освещение РП
волынова 14
волынова 11 ЧП Мелют
школа № 19 вв-2
ул. Мирошниченко нов. Жил дом Вв-2
волынова 13 вв-2
кочубея 1 вв-2
Автомойка СИП
детский сад № 27 вв-2
| РП-7 Ввод-1 Т-1 |  | 320 | 2.3153 | 312.6
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | АЗС СИП
| ИП Бертаева, Кобланды, 5 Автомойка | Элеватор по улице Герцена
СПУ-1 главный корпус
Герцена,5 Цем. Мех. НЕТ ДОСТУПА
Гараж НЕТ ДОСТУПА
Колледж ввод-1 НЕТ ДОСТУПА
Рыбный цех
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 1.8929 | 618.1
Кобланды батыра, 3 Шашлычная
ИП Люлькович Кобланды, 3
Кафе Герцена 1А
Контора
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 |  | 1000 | 36.45 | 635.5
| РП-9 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 16.8025 | 332.8
ПС 110/10 кВ Городская | уч. Корпус
| Столовая | Церковь
Алтынсарина, 214/6
Экспертиза
СТО, салон по продажн мебели
ул. освещение
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 26.619 | 293.5
фидер 1 ВЛ
церковь
фидер 2 ВЛ
Общежите коллежда сферы обслуживания
Школа бокса
экспертиза
Алтынсарина, 160
Алтынсарина, 162, Мега
| РП-10 В вод-1, Т-1 |  | 1000 | 28.8339 | 711.7
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ЧП Алимбаев
| ЧП Газиев Белай | Р-он Аэропорта
ДВТ
Стройстиль
агромельпром 1
агромельпром 2
агромельпром 3
агромельпром 4
агромельпром 5
агромельпром не в кольце
| РП-11 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 38.1714 | 389.5
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | чкалова 15а
| Детский сад № 9 Чкалова, 13А | 9 микрорайон
Ип Гончар вв-1
автожастар
школа вв-1
дом 14
дом 5
2 СШ-0,4кВ
Ип Гончар вв-2
школа вв-2
дом 11
Два Кума
дом 12
дом 13
Овощной магазин
чкалова 15 б
| РП-13 Ввод-1, Т-1 |  | 630 | 13.7635 | 543.3
ПС 35/10 кВ Заводская | нацбанк вв-1
| Куйбышева 98 (Козыбаева) | Народный банк
нацбанк вв-2 гараж
ЦОУ вв-1
ДВД вв-1
Аптечный дом
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 19.2717 | 508.6
тарана 112
ДВД вв-2
ЦОУ ДВД
нацбанк вв-2 гараж
ЦОН вв-2
ИП Зайченко
козыбаева 107
ул. освещение
| РП-14 Ввод-1 Т-1 |  | 1000 | 3.6424 | 963.6
ПС 110/35/10 кВ Южная | ВРУ Блок Б вв-1
| мех блок а | СХИ
вв-1 Секция 1 столовая
вв 1 Секция 2 столовая
мечеть вв-1
ПСН вв-1
| Ввод-2 Т-2 |  | 1000 | 5.0808 | 949.2
Сиенд 1 Аудитория 140
Сиенд 2 Аудитория 141
Сиенд Аудитория 131
Ввод-2, Секция-1, Столовая
Ввод-2, Секция-2, Столовая
Гараж КГУ
Мечеть вв-2
ПСН вв-2
Мечеть вв-2/2
| РП-16 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 14.6762 | 537.5
ПС 110/35/10 кВ Южная | хозкорпус вв-1 | Обл. дет. Больница
ВРУ-1 вв-1
Корпус 2 реанимация вв-1
Приточная вентиляция
ШСН вв-1
Корпус №1 операционная вв-1
пищеблок вв-1
Корпус 1. Аптека
Гашека, стройка вв-1
в. Интерн. 2/1 В № 1
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 11.4133 | 558.1
ШСН вв-2
Корпус 1 операционная патология вв-2
в. Интерн. 2/1 вв- 2
Корпус 1 операционная освещение вв-2
пищеблок вв-1
в. Интерн. 2/1 вв- 1
Корпус 2 реанимация вв-2
ул. освещение
прачечная вв-2
Новый блок
Быковского 4/2 ж/д
ул. Гашека дом на дачах СИП
Гашека, стройка вв-2
В. Интерн. 1/1 вв- 2 жилой дом
| РП-18 Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 6.7048 | 587.8
ПС Сортировочная | Высокая-31А | 2-я Костанайская
Высокая-33 ТОО «Логомин»
ТОО «ДостАрал»
Ветровая
Высокая-31А
Авиационная 2 Цех пилорамы
Авиационная 1 Рыба турчин
Высокая-10А Офис, склад
| РП-19 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 24.1313 | 303.5
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | сто
| победы 104корпус 2 | Нефтебаза
победы 104корпус 1
Урицкого 21 ВВ-1
урицкого 73, строймир
победы 104 б, береке СИП
урицкого 23
Майлина-Победы
| РП-21 Ввод-1 Т-1 |  | 630 | 20.3143 | 502
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | текстильщиков 10 | КСК
дом 46
текстильщиков 14
ИП Калашников
Герцена 48
кожвендиспансер ВВ-1
текстильщиков 8 № 1
Детский дом вв-1
ИП Артёмев
Гостиница Омаров
| Ввод-2 Т-2 |  | 630 | 33.9514 | 416.1
текстильщиков 16
Нурдаулет
ИП Калашников
магазин МЯСО ИП поздняков
текстильщиков 18
Текстильщиков 14
Школа 22 вв-2
кожвендиспансер вв-2
дом 14
текстильщиков 8 ввод 2
АТС СИП
Герцена 16 вв-2
текстильщиков 10 а
текстильщиков 10 а
| РП-22 Ввод-1 Т-1 |  | 400 | 23.9112 | 304.4
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | Цветная аптека | 8 микрорайон
дом 13, лифты
13 дом вв-1
14 дом под 1-3
15 дом
| Ввод-2 Т-2 |  | 400 | 38.881 | 244.5
Д 11, 11а
д 16
д 17
Банк Апогей
д 14 под 4-7
д 15
Шк-Сад 3
| РП-Абсолют Ввод с трансформатора |  | 400 | 1.475 | 394.1
ПС 110/10 кВ Северная | Интертайм | Северная промышленная зона
Склад
Мельница ПЛОМБА
Океан ПЛОМБА