## Лист2
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность ТМ (кВА) | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Комплекс | Арка
| КТП№306-20 |  | 250 | 3.3358 | 241.7
| КТП№ 306-12 |  | 400 | 18.311 | 326.8
| ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба | Арка
| КТП №306-17 |  | 25 | 24.0018 | 19
| КТП №306-07 |  | 63 | 0.25333 | 62.8
| КТП №306-18 |  | 100 | 11.6533 | 88.3
| КТП №306-38 |  | 160 | 7.3 | 148.3
| КТП №306-01 |  | 160 | 7.9 | 147.4
| КТП №306-03 |  | 250 | 3.6 | 241
| КТП №306-04 |  | 160 | 3.8 | 153.9
| КТП №306-05 |  | 250 | 12.4 | 219
| КТП №306-06 |  | 250 | 8.5 | 228.8
ПС 110/35/10кВ Камышное | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 | Камысты
| КТП № 101-75 |  | 100 | 21.6 | 78.4
| КТП № 101-60 |  | 160 | 11.1 | 142.2
| КТП № 101-74 |  | 100 | 12.4 | 87.6
| КТП № 101-61 |  | 250 | 19.7 | 200.8
| КТП № 101-62 |  | 160 | 17.9 | 131.4
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 | Камысты
| КТП № 101-48 |  | 250 | 14.7 | 213.3
| КТП № 101-64 |  | 160 | 17.3 | 132.3
| КТП № 101-49 |  | 160 | 14.5 | 136.8
| КТП № 101-53 |  | 100 | 10.4 | 89.6
| КТП № 101-41 |  | 160 | 21.8 | 125.1
| КТП № 101-42 |  | 100 | 16.9 | 83.1
| КТП № 101-46 |  | 160 | 17.7 | 131.7
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 | Камысты
| КТП № 101-10 |  | 250 | 16.5 | 208.8
| КТП № 101-06 |  | 250 | 25.2 | 187
| КТП № 101-08 |  | 250 | 21.1 | 197.3
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 | Камысты
| КТП № 101-16 |  | 250 | 10.2 | 224.5
| КТП № 101-17 |  | 160 | 11.9 | 141
| КТП № 101-18 |  | 160 | 11.2 | 142.1
| ВЛ-10кВ Камышное-Производство КТП № 101-25 | Камысты
| КТП № 101-25 |  | 250 | 6.3 | 234.3
| КТП № 101-29 |  | 160 | 35.3508 | 103.4
| КТП № 101-33 |  | 100 | 20.0928 | 79.9
| ТП № 101-54 |  | 250 | 16.8629 | 207.8
| ТП № 101-32 |  | 250 | 51.2105 | 122
| КТП № 101-28 |  | 250 | 0 | 250
| КТП № 101-44 |  | 160 | 61.9014 | 61
| ТП № 101-55 |  | 400 | 25.0411 | 299.8
| КТП № 101-56 |  | 160 | 24.7095 | 120.5
| ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк | Камысты
| ВКТП № 101-81 |  | 100 | 1.8469 | 98.2
| КТП № 101-82 |  | 100 | 5.5458 | 94.5
| КТП № 102-94 |  | 40 | 33.837 | 26.5
| КТП № 102-76 |  | 250 | 7.798 | 230.5
| КТП № 101-65 |  | 40 | 2.1565 | 39.1
| ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка | Мечетное
| КТП № 102-117 |  | 40 | 10.089 | 36
| КТП № 102-110 |  | 160 | 1.2485 | 158
| КТП № 102-125 |  | 40 | 0.7345 | 39.7
ПС 35/10кВ Ливановка | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. | Ливановка
| КТП № 317-06 |  | 160 | 7.6804 | 147.7
| КТП № 317-02 |  | 100 | 4.523 | 95.5
| КТП № 317-05 |  | 100 | 6.2466 | 93.8
| ВЛ-10кВ Ливановка- Зерно- ток | Ливановка
| КТП № 317-13 |  | 160 | 0.10806 | 159.8
ПС 35/10кВ Ворошиловка | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы | Карабатыр
| КТП № 307-06 |  | 160 | 1.7385 | 157.2
| КТП № 307-15 |  | 160 | 32.4748 | 108
| КТП №307-04 |  | 160 | 10.991 | 142.4
| КТП № 307-21 |  | 160 | 10.8427 | 142.7
| ВЛ-10кВ Ворошиловка- Ц.У. | Карабатыр
| КТП № 307-05 |  | 100 | 22.5138 | 77.5
| КТП №307-03 |  | 100 | 3.9582 | 96
| КТП №307-07 |  | 100 | 2.0559 | 97.9
| КТП №307-08 |  | 160 | 7.3805 | 148.2
ПС 35/10кВ Бестобе | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. | Бестобе
| КТП № 716-14 |  | 160 | 7.0754 | 148.7
| КТП № 716-13 |  | 160 | 1.7067 | 157.3
| КТП № 716-10 |  | 160 | 10.17 | 143.7
| КТП № 716-07 |  | 160 | 5.0808 | 151.9
| КТП № 716-26 |  | 160 | 2.8788 | 155.4
| ВЛ-10кВ Бестобе- Посёлок | Бестобе
| КТП № 716-23 |  | 160 | 3.1369 | 155
| КТП № 716-18 |  | 160 | 4.0795 | 153.5
| ВЛ-10кВ Бестобе- Производство | Бестобе
| КТП № 716-12 |  | 160 | 5.6147 | 151
| КТП № 716-21 |  | 100 | 3.5343 | 96.5
| КТП № 716-34 |  | 100 | 0 | 100
ПС 35/10кВ Талдыколь | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. | Талдыколь
| КТП № 410-08 |  | 100 | 17.5264 | 82.5
| КТП № 410-10 |  | 100 | 11.88 | 88.1
| КТП № 410-24 |  | 100 | 8.0442 | 92
ПС 35/10кВ Островская | ВЛ-10кВ Островская Ц.У. | Островский
| КТП № 409-17 |  | 100 | 0.5522 | 99.4
| КТП № 409-21 |  | 100 | 1.7157 | 98.3
| ВЛ-10кВ Островская-Зерно Ток | Островский
| КТП № 409-09 |  | 160 | 0 | 160
ПС 110/35кв Жаильма | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. | Жаильма
| КТП № 408-09 |  | 160 | 2.6297 | 155.8
| Фидер №1 |  | 160 | 2.6297 | 155.8
| Фидер №2 |  |  |  | 0
| КТП № 408-07 |  | 250 | 3.0464 | 242.4
| КТП № 408-03 |  | 40 | 11.28 | 35.5
| ВЛ-10кВ Жаильма-Островская | Жаильма
| КТП № 408-14 |  | 25 | 3.2912 | 24.2
ПС 35/10кВ Сахаровка | ВЛ-10кВ Сахаровка-Поселок | Сахаровка
| КТП № 408-26 |  | 40 | 3.0375 | 38.8
ПС 35/10кВ Клочково | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. | Клочково
| КТП № 205-01 |  | 250 | 1.4781 | 246.3
| КТП № 205-02 |  | 250 | 1.6376 | 245.9
| КТП № 205-03 |  | 160 | 3.2837 | 154.7
| КТП № 205-05 |  | 160 | 2.0866 | 156.7
| КТП № 205-07 |  | 250 | 0.51156 | 248.7
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково
| КТП № 205-08 |  | 100 | 16.591 | 83.4
| ВЛ-10кВ Клочково- МТМ | Клочково
| КТП № 205-09 |  | 100 | 0.0944 | 99.9
| КТП № 205-11 |  | 400 | 0 | 400
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково
| КТП № 205-13 |  | 250 | 0 | 250
ПС 35/10кВ Свободный | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. | Свободный
| КТП № 512-08 |  | 100 | 0.0484 | 100
| КТП № 512-09 |  | 100 | 3.925 | 96.1
| КТП № 512-10 |  | 63 | 3.0597 | 61.1
| ВЛ-10кВ Свободный - Живот-во | Свободный
| КТП № 512-14 |  | 400 | 0.0119 | 400
ПС 35/10 кВ Алтынсарино | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. | Алтынсарино
| КТП № 511-01 |  | 100 | 5.4993 | 94.5
| КТП № 511-02 |  | 160 | 5.2967 | 151.5
| КТП № 511-03 |  | 100 | 17.5843 | 82.4
| КТП № 511-04 |  | 250 | 6.6487 | 233.4
| КТП № 511-05 |  | 160 | 9.4866 | 144.8
| КТП № 511-06 |  | 100 | 48.6504 | 51.3
| КТП № 511-07 |  | 100 | 6.6712 | 93.3
| КТП № 511-09 |  | 160 | 4.5587 | 152.7
| ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы | Алтынсарино
| КТП № 511-10 |  | 400 | 2.3888 | 390.4
| КТП № 511-11 |  | 100 | 9.7416 | 90.3
| КТП № 511-14 |  | 100 | 22.7128 | 77.3
| КТП № 511-15 |  | 250 | 10.5013 | 223.7
| КТП № 511-17 |  | 100 | 41.0714 | 58.9
ПС 110/35/10кВ Фрунзе | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. | Фрунзе
| КТП № 103-01 |  | 160 | 6.8932 | 149
| КТП № 103-07 |  | 160 | 3.9235 | 153.7
| КТП № 103-29 |  | 160 | 5.0207 | 152
| ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ | Фрунзе
| КТП № 103-15 |  | 250 | 7.1027 | 232.2
| КТП № 103-18 |  | 100 | 1.1609 | 98.8
| КТП № 103-32 |  | 100 | 1.7568 | 98.2
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Водозабор | Фрунзе
| КТП № 103-16 |  | 160 | 0 | 160
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Богд-ка | Богдановка
| КТП № 103-26 |  | 100 | 0.369 | 99.6
ПС 35/10кВ Адаевка | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. | Адаевка
| КТП № 204-13 |  | 160 | 2.0122 | 156.8
| КТП № 204-06 |  | 160 | 3.5721 | 154.3
| КТП № 204-04 |  | 100 | 3.3033 | 96.7
| КТП № 204-10 |  | 160 | 8.6412 | 146.2
| КТП № 204-05 |  | 160 | 16.8504 | 133
| КТП № 204-01 |  | 100 | 1.6762 | 98.3
| ВЛ-10кВ Адаевка-Базы | Адаевка
| КТП № 204-21 |  | 100 | 9.1792 | 90.8
| КТП № 204-03 |  | 100 | 14.6973 | 85.3
| КТП № 204-09 |  | 100 | 0.0466 | 100
| КТП № 204-02 |  | 160 | 12.6545 | 139.8
и.о Начальника Камыстинског РЭС Р.М. Юсупов

## Лист3
Генеральному директору
ТОО «ЭПК-forfait»
А.А. Рейзлину
Ответ на Ваше указание № 19у-330 Замеры нагрузок и напряжение Камыстинского РЭС.
П/п | Наименование населенного пункта | Выполнено % | Кол-во КТП. ТП.
|  |  | Всего | Осмотрено
1 | Алтансарино | 80 | 16 | 13
2 | Арка | 100 | 11 | 11
3 | Адаевка | 70 | 12 | 9
4 | Бестобе | 80 | 11 | 9
5 | Камысты | 90 | 38 | 35
6 | Мечетное | 100 | 3 | 3
7 | Богдановка | 100 | 1 | 1
8 | Фрунзе | 95 | 8 | 7
9 | Ливановка | 100 | 4 | 4
10 | Сахоровка | 100 | 1 | 1
11 | Жаильма | 80 | 6 | 4
12 | Островский | 100 | 3 | 3
13 | Клочково | 100 | 9 | 9
14 | Уркаш | 0 | 1 | 0
15 | Бестау | 0 | 1 | 0
16 | Дружба | 0 | 8 | 0
17 | Свободный | 80 | 6 | 4
18 | Карабатыр | 65 | 12 | 8
19 | Талдыколь | 100 | 3 | 3
Всего: |  |  | 154 | 124
1. Алтансарино КТП №511-08, 511-19, 511-22.
2. Адаевка КТП №204-11, 204-07, 204-20.
3. Бестобе КТП №716-30, 716-26.
4. Жаильма КТП №408-19, 408-11.
5. Свободный КТП №307-23, 716-22.
6. Карабатыр КТП №307-23, 307-24, 307-25, 307-13.
7. Камысты КТП №101-59, 102-91, 102-99.
Наименование ПС |  | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП.№ фидера 0,4кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТМ (кВА) | Марка провода |  | Нагрузка по фазам. А |  |  | Напряжения В
[5 empty] | Sф | Sн | Ia | Ib | Iс | Uн | Uк
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Комплекс КТП№306-20 | Арка | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 24.8 | 2.1 | 10 | 226 | 221 | 3.3358
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.2 | 0 | 0 | 225 | 223
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Комплекс КТП№ 306-12 | Арка | 400
|  | Фидер №1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 32.1 | 37.9 | 53.1 | 222 | 220 | 18.311
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-35 | 74.1 | 99.4 | 32.4 | 223 | 220
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-17 | Арка | 25
|  | Фидер №1 |  | 25 | А-25 | А-25 | 5.71 | 2.66 | 2.17 | 225 | 222 | 24.0018
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.12 | 2.61 | 2.67 | 226 | 224
|  | Фидер №3 |  |  | СИП | 4*25 | 0.17 | 2.27 | 2.28 | 223 | 221
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-07 | Арка | 63
|  | Фидер №1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228 | 223 | 0.25333
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-18 | Арка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.8 | 1.5 | 6.4 | 231 | 228 | 11.6533
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.7 | 4.6 | 0.2 | 232 | 227
|  | Фидер №3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.9 | 2.8 | 5.1 | 232 | 227
|  | Фидер №4 |  |  | А-25 | А-25 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 230 | 227
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-38 | Арка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.8 | 16 | 12 | 235 | 228 | 7.3144
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.8 | 3.1 | 4.1 | 235 | 227
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-01 | Арка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.1 | 3.8 | 19.8 | 224 | 221 | 7.862
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.3 | 1.7 | 1.2 | 227 | 223
|  | Фидер №3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.5 | 0.8 | 12.7 | 225 | 222
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-03 | Арка | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.8 | 2.9 | 1.7 | 223 | 220 | 3.556
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.6 | 9.3 | 4.8 | 221 | 220
|  | Фидер №3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.2 | 6.1 | 1.7 | 222 | 221
|  | Фидер №4 |  |  | СИП | 4*75 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-04 | Арка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 224 | 221 | 3.7563
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 225 | 222
|  | Фидер №3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.7 | 3.3 | 6.5 | 224 | 221
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-05 | Арка | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 22.4 | 64.7 | 44.8 | 226 | 223 | 12.3909
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.7 | 4.2 | 0.2 | 229 | 224
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь |  | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба КТП №306-06 | Арка | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 9.2 | 10.6 | 4 | 232 | 228 | 8.5402
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 20.4 | 3.4 | 12.5 | 233 | 225
|  | Фидер №3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.8 | 11.1 | 12.6 | 234 | 227
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 КТП № 101-75 | Камысты | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 28.1 | 14.1 | 33.2 | 232 | 225 | 21.5992
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.6 | 4.4 | 2.7 | 232 | 228
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 КТП № 101-60 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 15.1 | 10.9 | 22.6 | 231 | 224 | 11.1135
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 13.9 | 8.9 | 5.7 | 230 | 226
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 КТП № 101-74 | Камысты | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.5 | 22.1 | 7.4 | 228 | 223 | 12.3549
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.8 | 13.8 | 4.5 | 229 | 225
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 КТП № 101-61 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 3.6 | 13.3 | 19.2 | 226 | 221 | 19.6936
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 35.6 | 46.9 | 41.6 | 227 | 220
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 20.1 | 23.2 | 13.8 | 226 | 221
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 КТП № 101-62 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 17.8 | 10.6 | 12.3 | 228 | 222 | 17.934
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 12.6 | 22.6 | 21.2 | 227 | 221
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 6.8 | 10.2 | 12 | 228 | 223
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 КТП № 101-48 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 10.7 | 19.9 | 5.5 | 231 | 226 | 14.696
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 54.3 | 27.5 | 23.6 | 232 | 223
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 5.1 | 8.5 | 3.2 | 235 | 227
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 КТП № 101-64 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 7.4 | 6.2 | 3.2 | 223 | 219 | 17.2849
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 29.7 | 38.4 | 39.6 | 222 | 216
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 КТП № 101-49 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 12.9 | 8.6 | 8.3 | 227 | 223 | 14.528
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 28.6 | 17.3 | 26.7 | 227 | 221
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 КТП № 101-53 | Камысты | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 13.9 | 2.3 | 2.1 | 226 | 221 | 10.4133
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.2 | 16.1 | 10.6 | 225 | 221
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 КТП № 101-41 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | СИП | 4*35 | 10.4 | 17.8 | 20.3 | 230 | 223 | 21.8044
|  | Фидер №2 |  |  | СИП | 4*35 | 21.9 | 9 | 2.4 | 228 | 221
|  | Фидер №3 |  |  | СИП | 4*35 | 17.2 | 43 | 10.9 | 227 | 218
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 КТП № 101-42 | Камысты | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 3.4 | 3.7 | 0 | 231 | 221 | 16.9289
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.3 | 7.6 | 7 | 232 | 220
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 15 | 16 | 232 | 220
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 КТП № 101-46 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 12.4 | 18.9 | 32.7 | 228 | 225 | 17.6843
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 31.6 | 7 | 21.5 | 228 | 222
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 КТП № 101-10 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | СИП | 4*35 | 8 | 10.9 | 25 | 227 | 220 | 16.485
|  | Фидер №2 |  |  | СИП | 4*35 | 31.6 | 38.8 | 50.7 | 227 | 218
|  | Фидер №3 |  |  | СИП | 4*35 | 6.9 | 4.8 | 5 | 225 | 220
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 КТП № 101-06 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | СИП | 4*35 | 71.2 | 32.1 | 32 | 231 | 225 | 25.2112
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 48.9 | 11.7 | 35 | 231 | 227
|  | Фидер №3 |  |  | СИП | 4*35 | 14.3 | 12.4 | 15.8 | 228 | 222
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 КТП № 101-08 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 16.1 | 24 | 13.6 | 228 | 221 | 21.0688
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 9.6 | 23.5 | 29.1 | 225 | 219
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 28.1 | 18.8 | 12.3 | 227 | 220
|  | Фидер №4 |  |  | А-35 | А-25 | 31 | 18.9 | 7.6 | 226 | 218
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 КТП № 101-16 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 15.7 | 25.3 | 11.2 | 231 | 226 | 10.248
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.4 | 26.4 | 10.7 | 235 | 229
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 6.9 | 4.2 | 1.8 | 232 | 230
|  | Фидер №4 |  |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 1.4 | 0 | 231 | 230
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 КТП № 101-17 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2.8 | 11.4 | 13.6 | 234 | 229 | 11.8755
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.2 | 10.3 | 32.9 | 234 | 227
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 КТП № 101-18 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 25.4 | 7.6 | 2.6 | 230 | 225 | 11.2413
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 13.4 | 12.8 | 16.4 | 230 | 226
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство КТП № 101-25 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 6.3112
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227
|  | Фидер №4 |  |  | А-35 | А-25 | 31.2 | 28.8 | 8.6 | 230 | 225
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство КТП № 101-29 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2.6 | 0.9 | 0 | 235 | 229 | 35.3508
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 94 | 74.1 | 70.1 | 234 | 228
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство КТП № 101-33 | Камысты | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 25.8 | 5.5 | 15.1 | 224 | 215 | 20.0928
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.9 | 13.1 | 8.6 | 224 | 217
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 3.9 | 7.1 | 3.7 | 224 | 219
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство ТП № 101-54 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 1.1 | 0 | 6.8 | 228 | 226 | 16.8629
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 50.9 | 70.4 | 55.7 | 228 | 221
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство ТП № 101-32 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 17.7 | 14.7 | 13.6 | 227 | 217 | 51.2105
|  | Фидер №2 |  | 250 | А-35 | А-25 | 7.1 | 35 | 2.2 | 226 | 218
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 56.2 | 53.2 | 52.6 | 225 | 220
|  | Фидер №4 |  |  | А-35 | А-25 | 105.8 | 106.1 | 104.2 | 225 | 215
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство КТП № 101-28 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 0
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство КТП № 101-44 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 15.7 | 45.1 | 17.9 | 231 | 221 | 61.9014
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 68.8 | 50.1 | 0.6 | 230 | 218
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 15.5 | 20.2 | 32.3 | 230 | 222
|  | Фидер №4 |  |  | А-35 | А-25 | 0.5 | 0 | 0 | 231 | 230
|  | Фидер №5 |  |  | А-35 | А-25 | 3.1 | 4.8 | 0 | 230 | 228
|  | Фидер №6 |  |  | А-35 | А-25 | 42.1 | 54.5 | 58.4 | 231 | 221
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство ТП № 101-55 | Камысты | 400
|  | Фидер №1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 24.8 | 12.3 | 7.8 | 228 | 224 | 25.0411
|  | Фидер №2 |  |  | СИП | 4*35 | 76.4 | 22.3 | 85.4 | 228 | 221
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 22 | 10.8 | 12.7 | 229 | 223
|  | Фидер №4 |  |  | А-35 | А-25 | 38.9 | 63.6 | 61.4 | 229 | 222
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Производство КТП № 101-56 | Камысты | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 5.2 | 15.6 | 2.2 | 228 | 221 | 24.7095
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 49.8 | 52.3 | 48.3 | 228 | 220
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк КТП № 101-81 | Камысты | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 230 | 227 | 1.8469
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 0.4 | 0.5 | 231 | 228
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк КТП № 101-82 | Камысты | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 3.3 | 6.2 | 9.4 | 228 | 224 | 5.5458
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 229 | 223
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк КТП № 102-94 | Камысты | 40
|  | Фидер №1 |  | 40 | А-35 | А-25 | 9.6 |  |  | 235 | 232 | 33.837
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 21.8 | 15.3 | 11.1 | 234 | 223
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк КТП № 102-76 | Камысты | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 8 | 4.2 | 6.1 | 228 | 224 | 7.798
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 15.7 | 34.7 | 17.1 | 227 | 222
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк КТП № 101-65 | Камысты | 40
|  | Фидер №1 |  | 40 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 2.1565
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.2 | 1 | 1.6 | 227 | 225
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка КТП № 102-117 | Мечетное | 40
|  | Фидер №1 |  | 40 | АС-35 | А-25 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 228 | 227 | 10.089
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.6 | 0 | 4.1 | 228 | 224
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 228 | 226
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка КТП № 102-110 | Мечетное | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 1.2485
|  | Фидер №2 |  |  | АС-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.7 | 0 | 6.1 | 227 | 222
ПС 110/35/10кВ Камышное |  | ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка КТП № 102-125 | Мечетное | 40
|  | Фидер №1 |  | 40 | А-35 | А-25 | 0 | 1.3 | 0 | 226 | 224 | 0.7345
ПС 35/10кВ Ливановка |  | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. КТП № 317-06 | Ливановка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1.5 | 7.7 | 12.3 | 246 | 238 | 7.6804
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.9 | 3 | 5.5 | 248 | 242
|  | Фидер №3 |  |  | СИП | 4*35 | 8 | 6.3 | 2.8 | 244 | 238
ПС 35/10кВ Ливановка |  | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. КТП № 317-02 | Ливановка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.4 | 0.7 | 0 | 235 | 230 | 4.523
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.2 | 1.5 | 2 | 235 | 229
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 1.3 | 3.2 | 8 | 234 | 230
ПС 35/10кВ Ливановка |  | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. КТП № 317-05 | Ливановка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 246 | 239 | 6.2466
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.9 | 4.8 | 9.9 | 251 | 246
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 6.5 | 0.3 | 0 | 248 | 240
ПС 35/10кВ Ливановка |  | ВЛ-10кВ Ливановка- Зерно- ток КТП № 317-13 | Ливановка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.6 | 0 | 247 | 240 | 0.10806
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 247 | 246
ПС 35/10кВ Ворошиловка |  | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы КТП № 307-06 | Карабатыр | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.7 | 8.3 | 2.4 | 244 | 238 | 1.7385
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 244 | 238
ПС 35/10кВ Ворошиловка |  | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы КТП № 307-15 | Карабатыр | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 61.8 | 55 | 98.8 | 241 | 230 | 32.4748
ПС 35/10кВ Ворошиловка |  | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы КТП № 307-21 | Карабатыр | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 244 | 243 | 10.8427
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 25.2 | 16.1 | 29.8 | 244 | 236
ПС 35/10кВ Ворошиловка |  | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Ц.У. КТП № 307-05 | Карабатыр | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 20.1 | 44.6 | 29.5 | 239 | 230 | 22.5138
ПС 35/10кВ Ворошиловка |  | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы КТП №307-04 | Карабатыр | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 18.4 | 6.1 | 24.3 | 232 | 226 | 10.991
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 23.8 | 0.6 | 2.6 | 232 | 228
ПС 35/10кВ Ворошиловка |  | ВЛ-10кВ Ворошиловка-Ц.У. КТП №307-03 | Карабатыр | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.8 | 0 | 0 | 239 | 235 | 3.9582
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 4 | 7.9 | 0.6 | 244 | 237
ПС 35/10кВ Ворошиловка |  | ВЛ-10кВ Ворошиловка-Ц.У. КТП №307-07 | Карабатыр | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.9 | 5.6 | 2.4 | 231 | 229 | 2.0559
ПС 35/10кВ Ворошиловка |  | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Ц.У КТП №307-08 | Карабатыр | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.5 | 20.6 | 8 | 242 | 237 | 7.3805
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 4.3 | 2.7 | 8.8 | 243 | 236
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 244 | 240
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. КТП № 716-14 | Бестобе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 8.4 | 25.2 | 1.9 | 250 | 240 | 7.0754
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0.5 | 7.1 | 250 | 245
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 248 | 242
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. КТП № 716-13 | Бестобе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1.5 | 3.6 | 0.1 | 238 | 230 | 1.7067
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.5 | 4.5 | 0.3 | 237 | 229
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. КТП № 716-10 | Бестобе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 17.3 | 22.3 | 15.2 | 226 | 221 | 10.17
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.4 | 0.2 | 2.8 | 226 | 223
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 4.8 | 5.9 | 0.1 | 226 | 223
|  | Фидер №4 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 227 | 221
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. КТП № 716-07 | Бестобе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.5 | 0.9 | 3 | 225 | 220 | 5.0808
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 224 | 220
|  | Фидер №3 |  |  | А-25 | А-25 | 15.5 | 0.4 | 3.7 | 235 | 228
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. КТП № 716-26 | Бестобе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 15.5 | 0.4 | 3.7 | 235 | 229 | 2.8788
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- Посёлок КТП № 716-23 | Бестобе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.8 | 11.9 | 1 | 239 | 230 | 3.1369
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 3.3 | 239 | 333
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- Посёлок КТП № 716-18 | Бестобе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.8 | 0.6 | 0 | 248 | 241 | 4.0795
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.3 | 2.8 | 11.7 | 250 | 244
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- ПроизводствоКТП № 716-12 | Бестобе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.3 | 1.6 | 13.5 | 224 | 220 | 5.6147
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.5 | 7.4 | 9.7 | 225 | 221
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- ПроизводствоКТП № 716-21 | Бестобе | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1 | 11.4 | 2.9 | 231 | 226 | 3.5343
ПС 35/10кВ Бестобе |  | ВЛ-10кВ Бестобе- Производство КТП № 716-34 | Бестобе | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 0
ПС 35/10кВ Талдыколь |  | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. КТП № 410-08 | Талдыколь | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 22.2 | 20.1 | 15.3 | 242 | 235 | 17.5264
|  | Фидер №2 |  |  | СИП | 4*35 | 0.4 | 1.6 | 13.2 | 236 | 230
ПС 35/10кВ Талдыколь |  | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. КТП № 410-10 | Талдыколь | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 19.1 | 1.2 | 6.1 | 245 | 240 | 11.88
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.3 | 4.1 | 11.6 | 246 | 238
ПС 35/10кВ Талдыколь |  | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. КТП № 410-24 | Талдыколь | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 22.7 | 2.5 | 1.4 | 246 | 240 | 8.0442
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.3 | 2 | 0.8 | 246 | 244
ПС 35/10кВ Островская |  | ВЛ-10кВ Островская Ц.У. КТП № 409-17 | Островский | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.5 | 0.7 | 0 | 251 | 248 | 0.5522
ПС 35/10кВ Островская |  | ВЛ-10кВ Островская Ц.У. КТП № 409-21 | Островский | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 249 | 247 | 1.7157
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 2.4 | 248 | 247
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245
ПС 35/10кВ Островская |  | ВЛ-10кВ Островская-Зерно Ток КТП № 409-09 | Островский | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 247 | 246 | 0
ПС110/ 35/10кВ Жаильма |  | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. КТП № 408-09 | Жаильма | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 244 | 238 | 2.6297
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.4 | 1.2 | 10.1 | 243 | 237
ПС110/ 35/10кВ Жаильма |  | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. КТП № 408-07 | Жаильма | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 6.9 | 13.1 | 12 | 238 | 230 | 3.0464
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236
ПС110/ 35/10кВ Жаильма |  | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. КТП № 408-03 | Жаильма | 40
|  | Фидер №1 |  | 40 | А-25 | А-25 | 13.4 | 0.2 | 5.2 | 240 | 236 | 11.28
ПС110/ 35/10кВ Жаильма |  | ВЛ-10кВ Жаильма-Островская КТП № 408-14 | Жаильма | 25
|  | Фидер №1 |  | 25 | А-25 | А-16 | 0.3 | 3 | 0.1 | 242 | 240 | 3.2912
ПС 35/10кВ Сахаровка |  | ВЛ-10кВ Сахаровка-Поселок КТП № 408-26 | Сахаровка | 40
|  | Фидер №1 |  | 40 | А-25 | А-25 | 0.5 | 3.3 | 1.2 | 243 | 240 | 3.0375
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. КТП № 205-01 | Клочково | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 4.9 | 0.1 | 8.6 | 237 | 234 | 1.4781
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.8 | 0 | 1.2 | 236 | 234
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. КТП № 205-02 | Клочково | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 12.9 | 4.1 | 0.2 | 225 | 220 | 1.6376
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 224 | 223
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. КТП № 205-03 | Клочково | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1.8 | 11 | 0.7 | 236 | 230 | 3.2837
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.6 | 2.6 | 0 | 235 | 230
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 235 | 233
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. КТП № 205-05 | Клочково | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 0 | 0.9 | 243 | 241 | 2.0866
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.7 | 0.1 | 1 | 242 | 240
|  | Фидер №3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 2.5 | 241 | 239
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. КТП № 205-07 | Клочково | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.8 | 0 | 0 | 243 | 240 | 0.51156
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 0.9 | 0.6 | 241 | 239
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- Школа КТП № 205-08 | Клочково | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 27.4 | 16.4 | 26.8 | 235 | 227 | 16.591
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- МТМ КТП № 205-09 | Клочково | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 238 | 237 | 0.0944
|  | Фидер №1 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.4 | 236 | 234
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- МТМ КТП № 205-11 | Клочково | 400
|  | Фидер №1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0
ПС 35/10кВ Клочково |  | ВЛ-10кВ Клочково- Школа КТП № 205-13 | Клочково | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236
ПС 35/10кВ Свободный |  | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. КТП № 512-08 | Свободный | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 241 | 240 | 0.0484
|  | Фидер №2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.1 | 243 | 241
ПС 35/10кВ Свободный |  | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. КТП № 512-09 | Свободный | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.3 | 10.3 | 1.1 | 244 | 239 | 3.925
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.1 | 0.1 | 0 | 243 | 241
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.2 | 0 | 0 | 243 | 242
ПС 35/10кВ Свободный |  | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. КТП № 512-10 | Свободный | 63
|  | Фидер №1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0.7 | 7.2 | 0 | 244 | 241 | 3.0597
ПС 35/10кВ Свободный |  | ВЛ-10кВ Свободный - Живот-во КТП № 512-14 | Свободный | 400
|  | Фидер №1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 0.1 | 238 | 237 | 0.0119
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. КТП № 511-01 | Алтынсарино | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.4 | 8.4 | 6.7 | 234 | 229 | 5.4993
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.7 | 0.5 | 0.7 | 237 | 235
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. КТП № 511-02 | Алтынсарино | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1 | 5.3 | 4.7 | 245 | 240 | 5.2967
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 12.8 | 7.8 | 2.8 | 247 | 244
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. КТП № 511-03 | Алтынсарино | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 8.8 | 4.7 | 8.6 | 235 | 230 | 17.5843
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.8 | 9 | 5.4 | 234 | 228
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 20.8 | 2.8 | 12 | 235 | 227
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. КТП № 511-04 | Алтынсарино | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 4.7 | 9.2 | 25.1 | 233 | 226 | 6.6487
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 8.5 | 13.5 | 10.2 | 234 | 229
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. КТП № 511-05 | Алтынсарино | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 13.5 | 9.1 | 20.8 | 235 | 227 | 9.4866
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.9 | 0 | 10.2 | 236 | 230
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. КТП № 511-06 | Алтынсарино | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 63.3 | 73.8 | 72.5 | 232 | 225 | 48.6504
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. КТП № 511-07 | Алтынсарино | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 16.6 | 4.4 | 5.9 | 248 | 240 | 6.6712
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. КТП № 511-09 | Алтынсарино | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 7.9 | 0.5 | 0.1 | 243 | 239 | 4.5587
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.8 | 2.8 | 12 | 250 | 247
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 5.4 | 0 | 0 | 246 | 242
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы КТП № 511-10 | Алтынсарино | 400
|  | Фидер №1 |  | 400 | АС-35 | А-25 | 0.9 | 29.9 | 7.9 | 245 | 240 | 2.3888
|  | Фидер №2 |  |  | АС-35 | А-25 | 0 | 0.3 | 0 | 246 | 244
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы КТП № 511-11 | Алтынсарино | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 246 | 245 | 9.7416
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 14.8 | 10.1 | 14.7 | 246 | 236
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы КТП № 511-14 | Алтынсарино | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 68.6 | 15.9 | 13.4 | 232 | 225 | 22.7128
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы КТП № 511-15 | Алтынсарино | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 19.8 | 9.2 | 0.1 | 232 | 224 | 10.5013
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 233 | 229
|  | Фидер №3 |  |  | СИП | 35*4 | 24.8 | 29.6 | 24.9 | 233 | 225
ПС 35/10кВ Алтынсарино |  | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы КТП № 511-17 | Алтынсарино | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 12.2 | 22.5 | 16.8 | 238 | 229 | 41.0714
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 42.5 | 29.5 | 52.2 | 232 | 223
ПС 110/35/10кВ Фрунзе |  | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. КТП № 103-01 | Фрунзе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 11.3 | 14.5 | 16.9 | 249 | 240 | 6.8932
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.9 | 0.7 | 0 | 248 | 246
ПС 110/35/10кВ Фрунзе |  | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. КТП № 103-07 | Фрунзе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2.9 | 0 | 0 | 236 | 234 | 3.9235
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 4.6 | 12.6 | 6.4 | 237 | 233
ПС 110/35/10кВ Фрунзе |  | ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ КТП № 103-15 | Фрунзе | 250
|  | Фидер №1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 18.9 | 24.8 | 27.9 | 248 | 241 | 7.1027
ПС 110/35/10кВ Фрунзе |  | ВЛ-10кВ Фрунзе-Водозабор КТП № 103-16 | Фрунзе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 0
ПС 110/35/10кВ Фрунзе |  | ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ КТП № 103-18 | Фрунзе | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 1.1609
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 247 | 245
ПС 110/35/10кВ Фрунзе |  | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. КТП № 103-29 | Фрунзе | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2.4 | 12.7 | 2 | 241 | 236 | 5.0207
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 7 | 9.3 | 240 | 237
ПС 110/35/10кВ Фрунзе |  | ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ. КТП № 103-32 | Фрунзе | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 2.2 | 5 | 244 | 242 | 1.7568
ПС 110/35/10кВ Фрунзе |  | ВЛ-10кВ Фрунзе-Богд-ка КТП № 103-26 | Богдановка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.9 | 0 | 0.6 | 246 | 241 | 0.369
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. КТП № 204-13 | Адаевка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.5 | 8.5 | 0.7 | 235 | 230 | 2.0122
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. КТП № 204-06 | Адаевка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1.7 | 1.3 | 0 | 232 | 229 | 3.5721
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.1 | 8.7 | 4.1 | 236 | 230
|  | Фидер №3 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 3.3 | 4.1 | 235 | 231
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. КТП № 204-04 | Адаевка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.1 | 2.1 | 0 | 231 | 230 | 3.3033
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 8.7 | 1.2 | 1.2 | 231 | 228
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. КТП № 204-05 | Адаевка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 8.8 | 0.6 | 4.7 | 227 | 222 | 16.8504
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 27.1 | 26.3 | 52.2 | 225 | 219
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. КТП № 204-01 | Адаевка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.5 | 3.1 | 0.2 | 227 | 224 | 1.6762
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 226 | 225
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Базы КТП № 204-21 | Адаевка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | 224 | 218 | 9.1792
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.4 | 1.8 | 0 | 232 | 230
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Базы КТП № 204-03 | Адаевка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 4.9 | 29.7 | 29 | 230 | 224 | 14.6973
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 0.2 | 231 | 230
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Базы КТП № 204-09 | Адаевка | 100
|  | Фидер №1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 0.0466
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. КТП № 204-10 | Адаевка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.5 | 3.7 | 0.1 | 220 | 218 | 8.6412
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 18.7 | 34.1 | 4.7 | 224 | 217
ПС 35/10кВ Адаевка |  | ВЛ-10кВ Адаевка-Базы КТП № 204-02 | Адаевка | 160
|  | Фидер №1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 4.8 | 2.5 | 3.4 | 230 | 227 | 12.6545
|  | Фидер №2 |  |  | А-35 | А-25 | 30.6 | 22.6 | 25.5 | 226 | 218
и.о Начальника Камыстинског РЭС Р.М. Юсупов