## Караб (2)
Карабалыкский РЭС
Замер нагрузок в часы максимальной нагрузки в сетях 0,4кВ
Декабрь 2019г- Январь 2020г
Наименование | Наименование |  | Наименование фидера 10кВ, ТП. КТП. № фидера 0,4кВ | Наименование населенного пункта | ном-ная мощность силового транс-ра кВА
ЛМУ | ПС
ЛМУ РАЙСЕТЬ | Урожайная |  | №11100 ф1 | Карабалык | 250 | 10.246
ф2
ф3
ф4
ф5
|  | рус | ф6
ф7
|  |  | №11145 ф1 |  | 400 | 16.24
ф2
ф3
|  |  | №11149 ф1 |  | 100 | 31.178
ф2
ф3
|  |  | №Совхозное ф1 |  | 100 | 9.6
| Комсомолец | атэп | №1157 ф1 |  | 160 | 9.3788
ф2
|  | пмк | №1189 ф1 |  | 250 | 3.384
ф2
ф3
|  | гурьян2 | №1162 ф1 | Гурьяновка | 63 | 22.0952
ф2
|  | гурьян1 | №Ветлаборатория | Карабалык | 160 | 1.6844
|  | город2 | №Мечеть ф1 |  | 400 | 0.66275
|  | водокач | №11156 ф1 |  | 160 | 5.5963
ф2
|  | азс | №11108 ф1 |  | 100 | 0
| Комсомолец | водокач | №11127 ф1 |  | 320 | 4.7081
|  | водокач | №11110 ф1 |  | 160 | 15.795
ф2
| Урожайная | атэп | №1193 ф1 |  | 160 | 11.47
ф2
|  | атэп | №1164 ф1 |  | 160 | 17.3306
ф2
ф3
ф4
| Комсомолец | город2 | №11140 ф1,2 |  | 250 | 23.424
ф3
ф4
|  | город1 | №1101 ф1 |  | 160 | 3.77
|  |  | №1105 ф1 |  | 160 | 0
|  |  | №11102 ф1 |  | 250 | 20.0312
ф2
ф3
ф4
|  | город 1 | №1190 ф1 |  | 250 | 8.1498
ф2
ф3
ф4
|  | город 1 | №11134 ф1 |  | 160 | 0
ф2
| Урожайная | больница | №11142 ф1 |  | 400 | 13.6165
ф2
| Комсомолец | город2 | №1107 ф1 |  | 160 | 39.34
ф2
ф3
|  | город2 | №11157 ф1 |  | 250 | 7.4176
ф2
|  | город 2 | №1188 ф1 |  | 160 | 17.6262
ф2
|  | город 2 | №1120 ф1 |  | 160 | 34.0075
ф2
|  | город 2 | №1155 ф1 |  | 160 | 9.3387
|  |  | №1185 ф1 |  | 160 | 33.55
ф2
|  |  | №1163 ф1 |  | 315 | 20.7667
ф2
| Урожайная | больница | №1121 ф1 |  | 250 | 10.1088
ф2
ф3
|  | рус | №11111 ф1 |  | 160 | 11.02
ф2
ф3
|  | атэп | №1198 ф1 |  | 160 | 15.66
ф2
ф3
| Комсомолец | город2 | №1126 ф1 |  | 250 | 15.744
ф2
| Урожайная | рус | №1104 ф1 |  | 160 | 23.8444
ф2
ф3
| Комсомолец | азс | №1191 ф1 |  | 250 | 18.5652
ф2
ф3
| Комсомолец | азс | №11148 ф1 |  | 250 | 12.7932
ф2
ф3
|  |  | №11150 ф1 |  | 400 | 33.8715
|  | азс | ф2
ф3
ф4
|  |  | №Кемпенг ф1 |  | 160 | 13.05
ф2
|  | азс | №11152 ф1 |  | 400 | 6.24
ф2
| Урожайная | атэп | №11151 ф1 |  | 100 | 19.8
ф2
|  | год2 комсомрл | №1151 ф1 |  | 160 | 14.4
ф2
|  | рус | №1192 ф1 |  | 160 | 23.1881
ф2
|  | атэп | №1109 ф1 |  | 250 | 35.77
ф2
ф3
ф4
| Комсомолец | азс | №1143 ф1 | Гурьяновка | 160 | 24.3175
ф2
|  | азс | №1147 ф1 |  | 160 | 13.7006
ф2
|  | пмк | №1194 ф1 | карабалык | 100 | 15.276
|  | азс | №1171 ф1 |  | 250 | 20.8012
ф2
ф3
|  | водокач | №11109 ф1 |  | 100 | 113.046
ф2
ф3
ф4
|  | водокач | №1110 ф1 |  | 250 | 35.084
ф2
ф3
| Урожайная | рус | №1165 ф1 |  | 100 | 33.082
ф2
| комсомолВодокачка | водокач | №1183 ф1 |  | 160 | 22.05
ф2
| Комсомолец | город2 | №1184 ф1 |  | 250 | 19.992
ф2
| Комсомолец | водокач | №1149 ф1 |  | 160 | 21.75
ф2
ф3
ф4
|  | водокач | №11101 ф1 |  | 400 | 13.9725
ф2
ф3
ф4
ф5
ф6
| Урожайная | рус | №1103 ф1 |  | 400 | 10.488
ф2
ф3
|  | рус | №1122 ф1 |  | 100 | 27.324
ф2
ф3
| Комсомолец | ворошил | №1117 ф1 |  | 160 | 10.4512
ф2
| Комсомолец | водокач | №1144 ф1 |  | 160 | 28.5306
ф2
|  | водокач | №1111 ф1 |  | 400 | 0.1205
|  | водокач | №1112 ф1 |  | 160 | 22.4612
|  | водокач | ф2
|  | водокач | ф3
|  | водокач | №1114 ф1 |  | 100 | 38.718
ф2
|  | город 2 | №11144 ф1 |  | 160 | 24.465
ф2
ф3
| Наука | водозаб | №1672 ф1 | Святославка | 100 | 32.43
ф2
|  | базы | №1673 ф1 | святославка | 100 | 8.0464
ф2
|  | водозаб | №1656 ф1 |  | 160 | 41.4356
|  | наука | №1667 ф1 | Белоглиновка | 100 | 1.5456
ф2
|  | мтм | №1639 ф1 |  | 250 | 33.5052
ф2
ф3
| Станционная | станц | №16108 ф1 | Станционный | 100 | 10.9272
ф2
|  | станц | №1618 ф1 |  | 250 | 12.052
ф2
ф3
|  | станц | №1625 ф1 |  | 250 | 0.89112
ф2
|  | станц | №1605 ф1 |  | 100 | 33.2456
ф2
ф3
| Наука | наука | №1636 ф1 | Научный | 160 | 34.9971
ф2
ф3
| Станционная | хпп | №1623 ф1 | Станционный | 400 | 7.569
ф2
ф3
|  | крс | №1619 ф1 |  | 250 | 3.2708
ф2
| Наука | светасл | №1648 ф1 | Святославка | 100 | 20.58
ф2
|  | белоглин | №1614 ф1 | Белоглиновка | 250 | 17.4504
ф2
| Станционная | станцион | №1602 ф1 | Станционный | 160 | 13.1906
ф2
|  | станцион | №1601 ф1 |  | 160 | 6.8578
ф2
ф3
| Наука | белоглин | №1630 ф1 | Белоглиновка | 160 | 14.2442
ф2
| Станционная | станц | №1678 ф1 | Станционный | 160 | 13.125
ф2
|  | крс | №1617 ф1 |  | 400 | 5.4216
ф2
ф3
| Наука | наука | №1635 ф1 | Научный | 100 | 35.185
ф2
ф3
| Станционная | хпп | №1604 ф1 | Станционный | 250
ф2
ф3
ф4
| Наука | наука | №1634 ф1 | Научный | 160 | 14.278
ф2
ф3
| Станционная | дальний | №1615 ф1 | Дальний | 60 | 8
ф2
|  | фадеевка | №1611 ф1 | Шедыксаевка | 250 | 2.592
|  | крс | №1655 ф1 | Станционный | 100 | 64.108
| Наука | базы | №1647 ф1 | Святославка | 315 | 0.9127
|  | кирзавод | №1637 ф1 | Научный | 630 | 6.2051
ф2
ф3
|  | базы | №1649 ф1 | Святославка | 250 | 1.2006
ф2
ф3
| Станционная | фадеевка | №1608 ф1 | Фадеевка | 100 | 6.084
ф2
|  | фадеевка | №1666 ф1 | Станционный | 100 | 1.356
|  | фадеевка | №1612 ф1 | Шедыксаевка | 250 | 5.7316
ф2
ф3
| Наука | белоглин | №1650 ф1 | Белоглиновка | 100 | 24.5259
ф2
|  | святослав | №1646 ф1 | Святославка | 160 | 27.9
ф2
|  | наука | №1671 ф1 | Научный | 16 | 119.14
| Станционная | крс | №1629 ф1 | Станционный | 160 | 0
|  | наука мтм | №1643 ф1 | Белоглиновка | 250 | 15.6066
ф2
| Наука | крс | №1640 ф1 |  | 160 | 7.3775
ф2
УРНЕКСКИЙ | Приречное | ц.усад2 | №1432 ф1 | Приречное | 160 | 15.0938
ф2
ф3
|  | ц.усад2 | №1430 ф1 | Приречное | 60 | 30.2833
|  | урнек | №1436 ф1 | Первомайка | 40 | 37.85
ф2
|  | урнек | №1438 ф1 | Кара-Копа | 160 | 6.325
|  | урнек | №1441 ф1 | Урнек | 160 | 13.225
ф2
|  | ц.усад2 | №1463 ф1 | Приречное | 100 | 15.04
ф2
|  | ц.усад2 | №1447 ф1 | Приречное | 250 | 12.48
ф2
ф3
|  | ц.усад2 | №1448 ф1 | Приречное | 250 | 24.48
ф2
|  | ц.усад2 | №1433 ф1 | Приречное | 100 | 18.33
ф2
ф3
|  | урнек | №1407 ф1 | Приречное | 100 | 3.45
|  | ц.усад2 | №1453 ф1 | Приречное | 100 | 24.61
ф2
Михайловское | Михайловка | михайлов | №1458 ф1 | Михайловка | 160
|  | михайлов | ф2
|  | михайлов | ф3
|  | михайлов | №1481 ф1 | Михайловка | 100 | 8.19
|  | михайлов | ф2
|  | ц усв | №1482 ф1 | Михайловка | 100 | 23.169
ф2
|  | ц усв | №1483 ф1 | Михайловка | 160 | 6.6825
ф2
|  | ц усв | №1484 ф1 | Михайловка | 160 | 4.0669
ф2
|  | михайлов | №1464 ф1 | Михайловка | 60 | 0.19833
|  | хпп | №1414 ф1 | Михайловка | 630 | 5.9192
ф2
ф3
|  | михайлов | №1488 ф1 | Михайловка | 160 | 3.5063
|  | михайлов | №1486 ф1 | Михайловка | 160 | 21.6631
ф2
|  | лесное | №1452 ф1 | Лесное | 100 | 7.7175
|  | лесное | №1404 ф1 | Лесное | 160 | 3.7969
ф2
| Босколь | базы | №1804 ф1 | Босколь | 100 | 33.936
ф2
ф3
ф4
|  | лабазов | №1812 ф1 | Босколь | 100 | 29.192
ф2
|  | рп-1 | №1821 ф1 | Алгобаз | 160 | 10.5375
ф2
ф3
|  | базы | №1827 ф1 | Босколь | 160 | 16.9194
ф2
|  | базы | №1829 ф1 | Босколь | 100 | 22.32
ф2
ф3
|  | рп1 | №1802 ф1 | Босколь | 100 | 14.676
ф2
ф3
|  | саманы | №1816 ф1 | Талапкер | 100 | 2.94
|  | саманы | №1818 ф1 | Саманы | 160 | 2.8619
|  | рп1 | Лесхоз ф1 | Босколь | 160 | 4.2387
ф2
|  | саманы | №1834 ф1 | Саманы | 100 | 0.121
|  | саманы | №1811 ф1 | Босколь | 400 | 0.413
ф2
|  | базы | №1805 ф1 | Босколь | 400 | 22.1725
ф2
ф3
ф4
Комсомольский | Комсомолец | ворошил | №1005 ф1 | База Рэс | 100 | 32.8536
ф2
ф3
|  | ворошил | №1076 ф1 | Гор-Газ | 100 | 15.5667
ф2
ф-3
|  | ворошил | № Овощехранилище | п.Ворошиловка | 160 | 7.2116
Ф-2
|  | ворошил | №1017 ф1 | п.Ворошиловка | 250 | 5.8186
|  | ворошил | №1031 ф1 | п.Ворошиловка | 100 | 14.0128
|  | ворошил | №1032 Ф-1 | п.Ворошиловка | 250 | 12.3094
Ф-2
Ф-3
| Тогузак | посел | №1052 ф1 | п.Веренка | 100 | 19.665
ф2
|  | посел | №1009 ф1 | п.Тогузак | 250
ф2
ф3
|  | посел | №1011 ф1 | п.Тогузак | 250 | 16.4406
ф2
ф3
ф4
| Надеждинка | посел | №1042 ф1 | п.Надеждинка | 160 | 30.2435
ф2
|  | посел | №1028 ф1 | п.Надеждинка | 160 | 3.0991
ф2
|  | посел | №1008 ф-1 | п.Надеждинка | 100 | 13.328
ф-2
|  | посел | №1027 ф-1 | п.Надеждинка | 100
|  | терентье | №1018 ф1 | п.Терентьевка | 250 | 6.4894
ф2
ф3
|  | терентье | №1012 ф1 | п.Светлое | 100 | 1.1426
ф2
ф3
| Урожайная | елшанка | №1096 ф1 | п.Елшанка | 160 | 9.3668
ф2
|  | елшанка | №1175 ф-1 | Карабалык Жылу | 100 | 8.732
|  | елшанка | №1077 ф1 | п.Елшанка | 100 | 1.7933
ф-2
| Сарыколь | целин | №1078 ф1 | п.Целинное | 100 | 20.9699
ф2
ф3
| Сарыколь | сарык | №1010 ф-1 | п.Сарыколь | 250 | 3.4072
ф-2
|  | сарык | №1071 ф-1 | п.Сарыколь | 250 | 19.872
ф-2
ф-3
|  | сарык | №1072 ф-1 | п.Сарыколь | 100 | 3.718
|  | котлов | №1069 ф1 | п.Котлованное | 100 | 3.4125
ф-2
|  | котлов | №1041 ф1 | п.Котлованное | 160 | 8.3799
МАГНАЙСКИЙ | Новотроицк | енбек | №1509 ф1 | Новотроицк | 100 | 0.4788
|  | магн | №1525 ф1 |  | 160 | 0.043875
ф2
|  | магн | №1513 ф1 | Новотроицк | 100 | 13.9893
| Победа | магн | №1721 ф1 | Магнай | 25
|  | магн | №1726 ф1 | Ст Магнай | 160
|  | магн | №1727 ф-1 |  | 25 | 37.918
ф-2
|  | отд1 | №1730 ф-1 | Победа | 160
|  | новотр магн | №1515 ф1 |  | 250
| Новотроицк | магн | №1510 ф1 | Новотроицк | 160 | 3.7714
ф2
| Победа | ц усв | №1702 ф1 | Победа | 160 | 0.363
ф2
|  | ц усв | №1703 ф1 |  | 160 | 10.2747
ф2
ф3
| Новотроицк | магн | №1507 ф1 | Новотроицк | 400 | 0.0165
ф2
ф3
| Победа | ц усв | №1708 ф1 | Победа | 160 | 11.7
ф2
|  | ц усв | №1709 ф1 |  | 160 | 7.644
ф2
| Новотроицк | ц усв | №1503 ф1 | Новотроицк | 160 | 10.17
ф2
|  | ц усв | №1502 ф1 | Новотроицк | 100 | 0.8695
ф2
|  | подгород | №1524 ф1 |  | 25 | 19.434
|  | подгород | №Таможня ф1 | Таможня | 100 | 16.7076
|  | енбек | №1512 ф1 |  | 60 | 0.078333
|  | жанаул | №1520 ф1 | Жанаул | 100 | 3.9694
ф2
|  | подгород | №1522 ф1 | Подгородка | 160 | 5.0025
ф2
|  | маслозав | №1506 ф1 | Новотроицк | 100 | 9.1176
ф2
|  | маслозав | №1508 ф1 |  | 160 | 11.2057
ф2
ф3
Бурлинское лму | смирновка | ц.усад2 | №1251 ф1 | смирновка | 100 | 14.8455
ф2
|  | ц.усад2 | №1282 ф1 | смирновка | 250 | 4.7008
ф2
|  | ц.усад2 | №1254 ф1 | смирновка | 160 | 7.4031
ф2
ф3
|  | ц усад2 | №1252 ф1 | смирновка | 100 | 5.8343
ф2
|  | ц.усад2 | №1256 ф1 | смирновка | 60 | 14.5373
ф2
ф-3
|  | ц.усад2 | №1243 ф1 | смирновка | 100 | 8.6048
ф2
|  | ц усад1 | №1244 ф1 | смирновка | 100 | 0.0936
ф2
|  | ц.усад1 | №1249 ф1 | смирновка | 160 | 0.63525
ф2
|  | ц.усад1 | №1259 ф1 | смирновка | 160 | 0.12881
|  | ц.усад2 | №1263 ф1 | смирновка | 160 | 0.01425
ф2
| кособа | берез | №1386 ф1 | березовка | 100 | 0
|  | ц.ус | №1350 ф1 | кособа | 250
|  | ц.ус2 | №1377 ф1 | кособа | 160 | 1.029
ф2
|  | ц.ус2 | №1347 ф1 | кособа | 160 | 6.5785
ф2
| лесная | лесное | №1342 ф1 | лесное | 100 | 0.0456
ф2
|  | лесное | №1330 ф1 | лесное | 250 | 0.02688
ф2
|  | крс | №1384 ф1 | лесное | 160 | 6.3511
ф2
ф3
|  | крс | №1343 ф1 | лесное | 160 | 1.836
ф2
|  | крс | №1360 ф1 | лесное | 160 | 0.24225
|  | крс | №1359 ф1 | лесное | 160 | 0.60637
| Славинка | ц.ус2 | №1304 ф1 | вишневое | 100 | 0.1856
|  | ц.ус1 | №1302 ф1 | славинка | 100 | 1.9746
ф2
|  | ц.ус1 | №1389 ф1 | славинка | 160 | 0.57656
ф2
|  | ц.ус1 | №1339 ф1 | славинка | 160
|  | ц.ус1 | №1390 ф1 | славинка | 250 | 0.23844
ф2
|  | ц.ус1 | №1372 ф1 | славинка | 160 | 2.4399
ф2
| Бурли | ц.ус1 | №1201 ф1 | бурли | 60 | 0.039
|  | ц.ус1 | №1203 ф1 | бурли | 100 | 8.9808
ф2
|  | ц.ус1 | №1209 ф1 | бурли | 100 | 5.1828
ф2
|  | ц.ус1 | №1210 ф1 | бурли | 100 | 12.3476
ф2
|  | ц.ус1 | №1213 ф1 | бурли | 100 | 10.1769
ф2
|  | ц.ус2 | №1217 ф1 | бурли | 100 | 8.9922
ф2
|  | ц.ус2 | №1219 ф1 | бурли | 100 | 5.5174
ф2
|  | ц.ус2 | КТП "лесхоз" ф1 | бурли | 100 | 13.6451
ф2
ф3
| славинка | ленинск | №1366 ф1 | ленинский | 100 | 0.9646
ф2
|  | ленинск | №1321Ф1 | ЛЕНИНСКИЙ | 100 | 0.0231
Ф2
| СМИРНОВКА | рыбкин | №1240 ф1 | СТЕПЬ | 160 | 0.15881
|  | рыбкин | №1269 ф1 | СТЕПЬ | 100 | 0.0228
|  | рыбкин | №1270 ф1 | СТЕПЬ | 60 | 0.074333
|  | рыбкин | №1271 ф1 | СТЕПЬ | 160 | 0
|  | батман | №1274 ф1 | ПРИОЗЕРКА | 160 | 0.0285
|  | батман | №1275 ф1 | ПРИОЗЕРКА | 100 | 0.0226
|  | батман | №1277 ф1 | БАТМАНОВКА | 100 | 0.2772
|  | назаров | №1317 ф1 | НАЗАРОВКА | 100 | 0
| БУРЛИ | песщан | №1221 ф1 | ПЕСЧАНОЕ | 25 | 0.0912
|  | песщан | №1226 ф1 | ТАСТЫ-УЗЕК | 25 | 0.0916
|  | песщан | №1229 ф1 | ТАЛДЫ | 25 | 0
|  | рыбкин | №1231 ф1 | РЫБКИНО | 160 | 0.40425
|  | рыбкин | №1233 ф1 | РЫБКИНО | 160 | 0.014438
| КОСОБА | карачак | №1353 ф1 | КАРАЧАКУЛЬ | 100 | 0.0228
| СЛАВИНКА | кзыл ту | №13103 ф1 | КЫЗЫЛ-ТУ | 100 | 0
|  | хпп | КТП .ХПП Ф1 | СЛАВИНКА | 160 | 0.04275
Ф2

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
ПС Урожайная | ВЛ-10 кВ РУС | Карабалык
| №11100 |  | 250 | 10.246 | 224.4
| №11145 |  | 400 | 16.24 | 335
| №11149 |  | 100 | 31.178 | 68.8
| №1103 |  | 400 | 10.488 | 358
| №1122 |  | 100 | 27.324 | 72.7
| №1104 |  | 160 | 23.8444 | 121.8
| №11111 |  | 160 | 11.02 | 142.4
| №1165 |  |  | 33.082 | 0
| №Совхозное |  | 100 | 9.6 | 90.4
| ВЛ-10 кВ АТЭП | Карабалык
| №1193 |  | 160 | 11.47 | 141.6
| №1198 |  | 160 | 15.66 | 134.9
| №11151 |  | 100 | 19.8 | 80.2
| №1151 |  | 160 | 14.4 | 137
| №1192 |  | 160 | 23.1881 | 122.9
| №1109 |  | 250 | 35.77 | 160.6
| №1164 |  | 160 | 17.3306 | 132.3
| ВЛ-10 кВ Больница | Карабалык
| №11142 |  | 400 | 13.6165 | 345.5
| №1121 |  | 250 | 10.1088 | 224.7
| ВЛ-10 кВ Елшанка | п.Елшанка
| №1096 |  | 160 | 9.3668 | 145
| №1077 |  | 100 | 1.7933 | 98.2
| №1175 | Карабалык Жылу | 100 | 8.732 | 91.3
110/35/10 Комсомолец | ВЛ-10 ПМК | Карабалык
| №1157 |  | 160 | 9.3788 | 145
| №1194 |  | 100 | 15.276 | 84.7
| №1189 |  | 250 | 3.384 | 241.5
| ВЛ-10 Гурьяновка 2 | Гурьяновка
| №1162 |  | 63 | 22.0952 | 49.1
| ВЛ-10 Гурьяновка 1 | Карабалык
| №Ветлаборатория |  | 160 | 1.6844 | 157.3
| ВЛ-10 Город 2 | Карабалык
| №Мечеть |  | 400 | 0.66275 | 397.3
| №11140 ф1,2 |  | 250 | 23.424 | 191.4
| №1107 ф1 |  | 160 | 39.34 | 97.1
| №11157 ф1 |  | 250 | 7.4176 | 231.5
| №1188 ф1 |  | 160 | 17.6262 | 131.8
| №1120 ф1 |  | 160 | 34.0075 | 105.6
| №1155 ф1 |  | 160 | 9.3387 | 145.1
| №1185 ф1 |  | 160 | 33.55 | 106.3
| №1163 ф1 |  | 315 | 20.7667 | 249.6
| №1126 ф1 |  | 250 | 15.744 | 210.6
| №1184 ф1 |  | 250 | 19.992 | 200
| №11144 ф1 |  | 160 | 24.465 | 120.9
| ВЛ-10 Водокачка | Карабалык
| №11156 ф1 |  | 160 | 5.5963 | 151
| №11127 ф1 |  | 320 | 4.7081 | 304.9
| №1144 ф1 |  | 160 | 28.5306 | 114.4
| №1111 ф1 |  | 400 | 0.1205 | 399.5
| №1112 ф1 |  | 160 | 22.4612 | 124.1
| №1114 ф1 |  | 100 | 38.718 | 61.3
| №1183 ф1 |  | 160 | 22.05 | 124.7
| №1149 ф1 |  | 160 | 21.75 | 125.2
| №11101 ф1 |  | 400 | 13.9725 | 344.1
| №11109 ф1 |  | 100 | 17.0869 | 82.9
| №1110 ф1 |  | 250 | 35.084 | 162.3
| №11110 ф1 |  | 160 | 15.795 | 134.7
| ВЛ-10 АЗС | Карабалык
| №11108 ф1 |  | 100 | 0 | 100
| ВЛ-10 Город 1 | Карабалык
| №1101 ф1 |  | 160 | 3.77 | 154
| №1105 ф1 |  | 160 | 0 | 160
| №11102 ф1 |  | 250 | 20.0312 | 199.9
| №1190 ф1 |  | 250 | 8.1498 | 229.6
| №11134 ф1 |  | 160 | 0 | 160
| ВЛ-10 АЗС | Карабалык
| №1191 ф1 |  | 250 | 18.5652 | 203.6
| №11148 ф1 |  | 250 | 12.7932 | 218
| №11150 ф1 |  | 400 | 33.8715 | 264.5
| №1171 ф1 |  | 250 | 20.8012 | 198
| №Кемпенг ф1 |  | 160 | 13.05 | 139.1
| №11152 ф1 |  | 400 | 6.24 | 375
| №1143 ф1 | Гурьяновка | 160 | 24.3175 | 121.1
| №1147 ф1 |  | 160 | 13.7006 | 138.1
| ВЛ-10 Ворошиловка | Карабалык
| №1117 ф1 |  | 160 | 10.4512 | 143.3
| №1005 ф1 | База Рэс | 100 | 32.8536 | 67.1
| №1076 ф1 | Гор-Газ | 100 | 15.5667 | 84.4
| № Овощехранилище | п.Ворошиловка | 160 | 7.2116 | 148.5
| №1017 ф1 |  | 250 | 5.8186 | 235.5
| №1031 ф1 |  | 100 | 14.0128 | 86
| №1032 Ф-1 |  | 250 | 12.3094 | 219.2
ПС 35/10 Наука | ВЛ-10 Святославка | Святославка
| №1672 ф1 |  | 100 | 32.43 | 67.6
| ф2 |  |  |  | 0
| №1648 ф1 |  | 100 | 20.58 | 79.4
| №1647 ф1 |  | 315 | 0.9127 | 312.1
| №1649 ф1 |  | 250 | 1.2006 | 247
| №1646 ф1 |  | 160 | 27.9 | 115.4
| ВЛ-10 Наука | Белоглиновка
| №1667 ф1 |  | 100 | 1.5456 | 98.5
| №1639 ф1 |  | 250 | 33.5052 | 166.2
| №1667 ф1 |  | 100 | 1.5456 | 98.5
| ВЛ 10 МТМ | Белоглиновка
| №1639 ф1 |  | 250 | 33.5052 | 166.2
| №1643 ф1 |  | 250 | 15.6066 | 211
| ВЛ 10 Белоглиновка | Белоглиновка
| №1614 ф1 |  | 250 | 17.4504 | 206.4
| №1630 ф1 |  | 160 | 14.2442 | 137.2
| №1650 ф1 |  | 100 | 24.5259 | 75.5
| ВЛ-10 Базы | Насосная
| №1673 ф1 |  | 100 | 8.0464 | 92
| ВЛ-10 Водозабор | Насосная
| №1656 ф1 |  | 160 | 41.4356 | 93.7
| ВЛ 10 Наука | Научный
| №1636 ф1 |  | 160 | 34.9971 | 104
| №1635 ф1 |  | 100 | 35.185 | 64.8
| №1634 ф1 |  | 160 | 14.278 | 137.2
| ВЛ-10 Кирзавод | Научный
| №1637 ф1 |  | 630 | 6.2051 | 590.9
| ВЛ-10 Наука | Научный
| №1671 ф1 |  | 160 | 7.945 | 147.3
| ВЛ-10 КРС | Научный
| №1640 ф1 |  | 160 | 7.3775 | 148.2
110/35/10 Станционная | ВЛ 10 Станционное | Станционный
| №16108 ф1 |  | 100 | 10.9272 | 89.1
| №1618 ф1 |  | 250 | 12.052 | 219.9
| №1625 ф1 |  | 250 | 0.89112 | 247.8
| №1602 ф1 |  | 160 | 13.1906 | 138.9
| №1601 ф1 |  | 160 | 6.8578 | 149
| №1678 ф1 |  | 160 | 13.125 | 139
| №1605 ф1 |  | 100 | 33.2456 | 66.8
| ВЛ-10 ХПП | Станционный
| №1623 ф1 |  | 400 | 7.569 | 369.7
| ВЛ-10 КРС | Станционный
| №1619 ф1 |  | 250 | 3.2708 | 241.8
| №1617 ф1 |  | 400 | 5.4216 | 378.3
| №1655 ф1 |  | 100 | 64.108 | 35.9
| №1629 ф1 |  | 160 | 0 | 160
| ВЛ-10 Дальний | Дальний
| №1615 ф1 |  | 60 | 8 | 55.2
| ВЛ-10 Фадеевка | Шедыксаевка
| №1611 ф1 |  | 250 | 2.592 | 243.5
| №1608 ф1 | Фадеевка | 100 | 6.084 | 93.9
| №1666 ф1 | Станционный | 100 | 1.356 | 98.6
| №1612 ф1 | Шедыксаевка | 250 | 5.7316 | 235.7
35/10 Приречная | ВЛ-10 Ц.усадьба 2 | Приречное
| №1432 ф1 |  | 160 | 15.0938 | 135.9
| №1430 ф1 |  | 60 | 30.2833 | 41.8
| №1463 ф1 |  | 100 | 15.04 | 85
| №1447 ф1 |  | 250 | 12.48 | 218.8
| №1448 ф1 |  | 250 | 24.48 | 188.8
| №1433 ф1 |  | 100 | 18.33 | 81.7
| №1453 ф1 |  | 100 | 24.61 | 75.4
ВЛ 10 Урнек
| №1436 ф1 | Первомайка | 40 | 37.85 | 24.9
| №1438 ф1 | Кара-Копа | 160 | 6.325 | 149.9
| №1441 ф1 | Урнек | 160 | 13.225 | 138.8
| №1407 ф1 | Приречное | 100 | 3.45 | 96.6
110/35/10 Михайловка | ВЛ 10 Михайловка | Михайловка
| №1458 ф1 |  | 160 | 9.3 | 145.1
| №1464 ф1 |  | 60 | 0.19833 | 59.9
| №1488 ф1 |  | 160 | 3.5063 | 154.4
| №1486 ф1 |  | 160 | 21.6631 | 125.3
| №1481 ф1 |  | 100 | 8.19 | 91.8
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Михайловка
| №1482 ф1 |  | 100 | 23.169 | 76.8
| №1483 ф1 |  | 160 | 6.6825 | 149.3
| №1484 ф1 |  | 160 | 4.0669 | 153.5
| ВЛ-10 ХПП | Михайловка
| №1414 ф1 |  | 630 | 5.9192 | 592.7
| ВЛ 10 Лесное | Лесное
| №1452 ф1 |  | 100 | 7.7175 | 92.3
| №1404 ф1 |  | 160 | 3.7969 | 153.9
35/10 Босколь | ВЛ-10 Базы | Босколь
| №1804 ф1 |  | 100 | 33.936 | 66.1
| №1827 ф1 |  | 160 | 16.9194 | 132.9
| №1805 ф1 |  | 400 | 22.1725 | 311.3
| №1829 ф1 |  | 100 | 22.32 | 77.7
| ВЛ-10 Лабазовка | Босколь
| №1812 ф1 |  | 100 | 29.192 | 70.8
| ВЛ-10 РП-1 | Алгобаз
| №1821 ф1 |  | 160 | 10.5375 | 143.1
| Лесхоз ф1 | Босколь | 160 | 4.2387 | 153.2
| №1802 ф1 |  | 100 | 14.676 | 85.3
| ВЛ 10 Саманы | Саманы
| №1816 ф1 |  | 100 | 2.94 | 97.1
| №1818 ф1 |  | 160 | 2.8619 | 155.4
| №1834 ф1 |  | 100 | 0.121 | 99.9
| №1811 ф1 | Босколь | 400 | 0.413 | 398.3
35/10 Тогузак | ВЛ 10 Поселок
| №1052 ф1 | п.Веренка | 100 | 19.665 | 80.3
| №1009 ф1 | п.Тогузак | 250 | 8.5 | 228.8
| №1011 ф1 |  | 250 | 8.5 | 228.8
35/10 Надеждинка | ВЛ 10 Поселок | п.Надеждинка
| №1042 ф1 |  | 160 | 30.2435 | 111.6
| №1028 ф1 |  | 160 | 3.0991 | 155
| №1008 ф-1 |  | 100 | 13.328 | 86.7
| №1027 ф-1 |  | 100 | 0 | 100
| ВЛ 10 Терентьевка | п.Терентьевка
| №1018 ф1 |  | 250 | 6.4894 | 233.8
| №1012 ф1 | п.Светлое | 100 | 1.1426 | 98.9
35/10 Сарыколь | ВЛ-10 Целиный | п.Целинное
| №1078 ф1 |  | 100 | 20.9699 | 79
| ВЛ 10 Сарыкуль | п.Сарыколь
| №1010 ф-1 |  | 250 | 3.4072 | 241.5
| №1071 ф-1 |  | 250 | 19.872 | 200.3
| №1072 ф-1 |  | 100 | 3.718 | 96.3
| ВЛ 10 Колованное | п.Котлованное
| №1069 ф1 |  | 100 | 3.4125 | 96.6
| №1041 ф1 |  | 160 | 8.3799 | 146.6
35/10 Н-Троицкая | ВЛ 10 Магнай | Новотроицк
| №1525 ф1 |  | 160 | 0.043875 | 159.9
| №1513 ф1 |  | 100 | 13.9893 | 86
| №1510 ф1 |  | 160 | 3.7714 | 154
| №1515 ф1 | Победа | 250 | 3.6 | 241
| №1507 ф1 | Новотроицк | 400 | 0.0165 | 399.9
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Новотроицк
| №1503 ф1 |  | 160 | 10.17 | 143.7
| №1502 ф1 |  | 100 | 0.8695 | 99.1
| ВЛ 10 Подгородка | Подгородка
| №1524 ф1 |  | 25 | 19.434 | 20.1
| №1522 ф1 |  | 160 | 5.0025 | 152
| №Таможня ф1 | Таможня | 100 | 16.7076 | 83.3
ВЛ-10 Енбек
| №1512 ф1 |  | 60 | 0.078333 | 60
| №1509 ф1 |  | 100 | 0.4788 | 99.5
| ВЛ-10 Жана-Аул | Жанаул
| №1520 ф1 |  | 100 | 3.9694 | 96
| ВЛ 10 Маслозавод | Новотроицк
| №1506 ф1 |  | 100 | 9.1176 | 90.9
| №1508 ф1 |  | 160 | 11.2057 | 142.1
35/10 Победа | ВЛ 10 Магнай | Магнай
| №1721 ф1 |  | 25 | 6.5 | 23.4
| №1726 ф1 | Ст Магнай | 160 | 5.8 | 150.7
| №1727 ф-1 |  | 25 | 37.918 | 15.5
| ВЛ-10 Отделение 1 | Победа
| №1730 ф-1 |  | 160 | 0.7 | 158.9
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Победа
| №1702 ф1 |  | 160 | 0.363 | 159.4
| №1703 ф1 |  | 160 | 10.2747 | 143.6
| №1708 ф1 |  | 160 | 11.7 | 141.3
| №1709 ф1 |  | 160 | 7.644 | 147.8
35/10 Смирновка | ВЛ 10 Ц.Усадьба 2 | Смирновка
| №1251 ф1 |  | 100 | 14.8455 | 85.2
| №1282 ф1 |  | 250 | 4.7008 | 238.2
| №1254 ф1 |  | 160 | 7.4031 | 148.2
| №1252 ф1 |  | 100 | 5.8343 | 94.2
| №1256 ф1 |  | 60 | 14.5373 | 51.3
| №1243 ф1 |  | 100 | 8.6048 | 91.4
| №1263 ф1 |  | 160 | 0.01425 | 160
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Смирновка
| №1244 ф1 |  | 100 | 0.0936 | 99.9
| №1249 ф1 |  | 160 | 0.63525 | 159
| №1259 ф1 |  | 160 | 0.12881 | 159.8
35/10 Кособа | ВЛ-10 Березовка | Березовка
| №1386 ф1 |  | 100 | 0 | 100
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Кособа
| №1350 ф1 |  | 250 | 0 | 250
| №1377 ф1 |  | 160 | 1.029 | 158.4
| №1347 ф1 |  | 160 | 6.5785 | 149.5
| ВЛ-10 Карачакуль | Карачакуль
| №1353 ф1 |  | 100 | 0.0228 | 100
35/10 Лесная | ВЛ 10 Лесное | Лесное
| №1342 ф1 |  | 100 | 0.0456 | 100
| №1330 ф1 |  | 250 | 0.02688 | 249.9
| ВЛ 10 КРС | Лесное
| №1384 ф1 |  | 160 | 6.3511 | 149.8
| №1343 ф1 |  | 160 | 1.836 | 157.1
| №1360 ф1 |  | 160 | 0.24225 | 159.6
| №1359 ф1 |  | 160 | 0.60637 | 159
35/10 Славянка | ВЛ-10 Ц.Усадьба 2 | Вишневое
| №1304 ф1 |  | 100 | 0.1856 | 99.8
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Славинка
| №1302 ф1 |  | 100 | 1.9746 | 98
| №1389 ф1 |  | 160 | 0.57656 | 159.1
| №1339 ф1 |  | 160 | 0.1 | 159.8
| №1390 ф1 |  | 250 | 0.23844 | 249.4
| №1372 ф1 |  | 160 | 2.4399 | 156.1
| ВЛ 10 Ленинский | Ленинский
| №1366 ф1 |  | 100 | 0.9646 | 99
| №1321Ф1 |  | 100 | 0.0231 | 100
| ВЛ-10 Кзыл ТУ | Кызыл ТУ
| №13103 ф1 |  | 100 | 0 | 100
| ВЛ-10 ХПП | Славинка
| КТП .ХПП Ф1 |  | 160 | 0.04275 | 159.9
35/10 Бурли | ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Бурли
| №1201 ф1 |  | 60 | 0.039 | 60
| №1203 ф1 |  | 100 | 8.9808 | 91
| №1209 ф1 |  | 100 | 5.1828 | 94.8
| №1210 ф1 |  | 100 | 12.3476 | 87.7
| №1213 ф1 |  | 100 | 10.1769 | 89.8
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 2 | Бурли
| №1217 ф1 |  | 100 | 8.9922 | 91
| №1219 ф1 |  | 100 | 5.5174 | 94.5
| КТП "лесхоз" ф1 |  | 100 | 13.6451 | 86.4
ВЛ 10 Песчанное
| №1221 ф1 | Песчаное | 25 | 0.0912 | 25
| №1226 ф1 | Тасты-Узек | 25 | 0.0916 | 25
| №1229 ф1 | Талды | 25 | 0 | 25
| ВЛ 10 Рыбкино | Рыбкино
| №1231 ф1 |  | 160 | 0.40425 | 159.4
| №1233 ф1 |  | 160 | 0.014438 | 160
35/10 Смирновка | ВЛ 10 Рыбкино | Степь
| №1240 ф1 |  | 160 | 0.15881 | 159.7
| №1269 ф1 |  | 100 | 0.0228 | 100
| №1270 ф1 |  | 60 | 0.074333 | 60
| №1271 ф1 |  | 160 | 0 | 160
| ВЛ 10 Батмановка | Приозерка
| №1274 ф1 |  | 160 | 0.0285 | 160
| №1275 ф1 |  | 100 | 0.0226 | 100
| №1277 ф1 | Батмановка | 100 | 0.2772 | 99.7
| ВЛ-10 Назаровка | Назаровка
| №1317 ф1 |  | 100 | 0 | 100