## Мен
Мендыкаринский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ Январь 2020г.
[6 empty] | ВЛ А | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120
[6 empty] | R,Ом\км | 1.8 | 1.14 | 0.83 | 0.576 | 0.308 | 0.246
[6 empty] | ВЛ АС | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 | 95
[6 empty] | R,Ом\км | 2.695 | 1.772 | 1.146 | 0.773 | 0.42 | 0.312
Наименование ПС | Наименование | №пп | № | Наименование насел.пункта | мощность | Марка | Марка | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк,
| ЛМУ, ВЛ-10кВ |  | КТП,фидера |  | тр-ра | осн.пров. | нул.пров. | А | А | А | В | В
ПС 110\35\10 "Боровская" | БОРОВСКОЙ | 1 | КТП №19 ф1 | Боровское | 100 | А-35 | А-35 | 23.8 | 33.6 | 14.5 | 241 | 221 | 17.3279
| ЛМУ | 2 | КТП №7 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 9.6 | 8.6 | 22.1 | 234 | 220 | 16.0576
| ВЛ-10кВ Боровская-Райцентр |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 11 | 3.2 | 235 | 220
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 34 | 3 | 235 | 223
|  | 3 | КТП №9 ф1 | Боровское | 100 | А-35 | А-25 | 21 | 19 | 23 | 239 | 219 | 26.0326
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 12.8 | 9 | 4.4 | 238 | 224
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 7.9 | 12 | 237 | 218
|  | 4 | КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 33.5 | 17 | 24.2 | 238 | 221 | 30.7131
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 30 | 56.6 | 2.6 | 239 | 222
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.1 | 23.6 | 11.5 | 238 | 222
|  | 5 | КТП №11 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 34.5 | 9.5 | 12.9 | 236 | 220 | 11.5851
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 9.8 | 0.4 | 3.2 | 235 | 218
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.2 | 3.7 | 4.4 | 236 | 220
|  | 6 | КТП №12 ф1 | Боровское | 250 | А-35 | А-25 | 23 | 3.4 | 3.5 | 238 | 220 | 9.3169
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 23.4 | 25 | 19 | 240 | 223
|  | 7 | КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/50 | СИП4/50 | 38.2 | 21.2 | 15.9 | 234 | 224 | 12.6576
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 5.2 | 3 | 3 | 235 | 224
|  | 8 | КТП №15 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/50 | СИП4/50 | 12.4 | 36.3 | 20.5 | 238 | 224 | 27.0534
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 3.4 | 10.5 | 3.8 | 239 | 224
|  |  | ф3 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 29.9 | 31.6 | 33 | 239 | 224
|  | 9 | КТП №22 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/35 | СИП4/35 | 5.2 | 0.6 | 0.8 | 249 | 220 | 17.7051
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 29.7 | 3.8 | 2.5 | 248 | 222
|  |  | ф3 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 25 | 20.1 | 26.5 | 248 | 220
|  | 10 | КТП №17 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/35 | СИП4/35 | 4.4 | 10.5 | 4.4 | 248 | 235 | 9.0365
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 21.3 | 7.7 | 10 | 248 | 232
|  | 11 | КТП №18 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 37.7 | 33.4 | 18.6 | 237 | 220 | 34.4826
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 2 | 2.7 | 24 | 236 | 223
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 37.6 | 38.3 | 28.4 | 236 | 220
|  |  | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 8.4 | 0.1 | 2.2 | 236 | 220
|  | 12 | КТП №3 ф1 | Боровское | 63 | СИП4/50 | СИП4/50 | 24 | 39 | 14 | 241 | 224 | 31.1317
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 1.5 | 2.9 | 0 | 240 | 228
|  | 13 | КТП №1А ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 3 | 0 | 241 | 225 | 0.6025
|  | 14 | КТП №24 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/50 | СИП4/50 | 8.1 | 9.9 | 17.8 | 243 | 221 | 11.6047
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 4.8 | 8.5 | 8.6 | 242 | 224
|  |  | ф3 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 4.9 | 4.3 | 9.6 | 243 | 226
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10кВ Боровская-Школа-Районная | 15 | КТП №1 ф1 | Боровское | 100 | СИП4/35 | СИП4/35 | 4.9 | 9.9 | 4.6 | 240 | 230 | 17.148
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 6.8 | 18.3 | 7.2 | 240 | 230
|  |  | ф3 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 6.3 | 4.7 | 9 | 237 | 230
|  | 16 | КТП №2 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/35 | СИП4/35 | 16.8 | 47.2 | 14.5 | 240 | 220 | 21.915
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 8.6 | 17 | 12.6 | 240 | 228
|  |  | ф3 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 8.7 | 9.7 | 11 | 240 | 230
|  | 17 | КТП №3 ф1 | Боровское | 250 | А-35 | А-25 | 2.3 | 11.6 | 1.6 | 229 | 220 | 12.63
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 22.2 | 9.6 | 3.5 | 232 | 220
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.1 | 42.3 | 36.1 | 232 | 220
|  | 18 | КТП №5 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 44.5 | 25.6 | 29.8 | 222 | 216 | 13.8611
|  | 19 | КТП №6 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/50 | СИП4/50 | 13.9 | 24.8 | 32 | 250 | 242 | 34.9844
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 30.9 | 45 | 50 | 250 | 240
|  |  | ф3 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 1.3 | 4.8 | 7.2 | 250 | 240
|  |  | ф4 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 6 | 4 | 4 | 250 | 240
|  | 20 | КТП №8 ф1 | Боровское | 250 | А-35 | А-25 | 40.5 | 25.8 | 4.8 | 240 | 220 | 22.4736
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 42.9 | 2.8 | 63.6 | 240 | 216
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 30.8 | 2.2 | 20.7 | 240 | 220
|  | 21 | КТП №9 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 7.5 | 24.1 | 6 | 235 | 220 | 11.9116
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.8 | 18.5 | 14.2 | 235 | 220
|  | 22 | КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/50 | СИП4/50 | 13.3 | 15.1 | 18 | 232 | 219 | 34.0315
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 39.7 | 26.3 | 30.9 | 232 | 215
|  |  | ф3 |  |  | СИП4/50 | СИП4/50 | 11.4 | 59 | 21 | 232 | 215
|  | 23 | КТП №12 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 51.5 | 41 | 60 | 243 | 215 | 45.8207
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 19.5 | 4 | 7 | 243 | 215
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 30 | 39.4 | 19 | 243 | 215
|  |  | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 12.2 | 15.2 | 2.9 | 243 | 220
|  | 24 | КТП №15 ф1 | Боровское | 250 | А-35 | А-35 | 2.8 | 45.4 | 20.6 | 238 | 214 | 33.0915
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 62.6 | 31.4 | 59.8 | 238 | 205
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 26 | 42 | 57 | 238 | 207
|  | 25 | КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 3.8 | 2.4 | 16.1 | 240 | 228 | 7.65
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.1 | 9.9 | 11.7 | 240 | 224
|  | 26 | КТП №14 ф1 | Боровское | 160 | СИП4/35 | СИП4/35 | 50.4 | 63.6 | 32 | 240 | 214 | 33.39
|  |  | ф2 |  |  | СИП4/35 | СИП4/35 | 28 | 31 | 15 | 240 | 212
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 240 | 212
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ Районная-Боровской с/х | 27 | КТП №1 ф1 | Первомайское | 160 | А-35 | А-35 | 12 | 22.4 | 1.5 | 240 | 220 | 23.025
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 22.7 | 25 | 38 | 240 | 218
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 15.5 | 10.8 | 5.6 | 240 | 220
|  | 28 | КТП №3 ф1 | Первомайское | 250 | А-35 | А-35 | 10.9 | 3.9 | 11.3 | 243 | 220 | 2.5369
|  | 29 | КТП №4 ф1 | Первомайское | 160 | А-35 | А-35 | 38.2 | 30.6 | 38 | 242 | 220 | 37.0109
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 30.8 | 26 | 16.5 | 242 | 220
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 29.5 | 21.2 | 13.9 | 242 | 220
|  | 30 | КТП №7 ф1 | Первомайское | 100 | А-35 | А-25 | 1.4 | 25 | 7.4 | 237 | 218 | 15.0906
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 13.4 | 2.9 | 13.2 | 240 | 220
|  | 31 | КТП №9 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 14.1 | 20.5 | 17.4 | 240 | 216 | 29.61
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 20.2 | 40.1 | 11.4 | 240 | 202
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 34.5 | 28.8 | 10.4 | 240 | 208
|  | 32 | КТП №11 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 9.3 | 11.5 | 24.4 | 226 | 200 | 11.9215
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 11.5 | 5.6 | 22.1 | 226 | 202
|  | 33 | КТП №13 ф1 | Первомайское | 63 | А-25 | А-25 | 2.4 | 8.7 | 7.5 | 233 | 221 | 15.7922
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.9 | 9.4 | 3.8 | 233 | 220
|  | 34 | КТП №14 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 14.8 | 19.6 | 9.9 | 229 | 205 | 21.6274
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 25.6 | 34.6 | 229 | 200
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 13.9 | 5.7 | 9.5 | 233 | 210
ПС35\10кВ"Районная" | Районная-Комплекс | 35 | тп№1 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-26 | 7.2 | 7 | 10.5 | 238 | 224 | 3.6741
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ Районная-Русское | 36 | КТП №5 ф1 | Первомайское | 160 | А-35 | А-25 | 31.8 | 18.1 | 14.1 | 243 | 231 | 9.72
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ Лесхоз | 37 | КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 0.3 | 14.5 | 4.3 | 237 | 220 | 5.7769
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.8 | 10.4 | 7.7 | 237 | 221
|  |  | КТП №1 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 29.7 | 34.8 | 32.2 | 238 | 221 | 14.3841
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ Районная- | 38 | КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 12.8 | 7 | 7.6 | 237 | 225 | 4.0586
| Маслозавод | 39 | КТП №2 ф1 | Боровское | 100 | А-35 | А-25 | 41.8 | 3.9 | 24.6 | 243 | 219 | 17.0829
|  | 40 | КТП №3 ф1 | Боровское | 100 | А-35 | А-25 | 26 | 5.4 | 24.9 | 238 | 221 | 13.3994
|  | 41 | КТП №4 ф1 | Боровское | 160 | А-35 | А-25 | 12.5 | 31.5 | 7.3 | 237 | 219 | 23.9548
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.1 | 51.2 | 38.4 | 237 | 218
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 4 | 0.5 | 238 | 220
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ Ивановка | 42 | КТП №3 ф1 | Ивановка | 63 | А-25 | А-25 | 13 | 14 | 7 | 238 | 223 | 24.5556
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 8 | 4 | 238 | 222
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 7 | 1 | 238 | 220
|  | 43 | КТП №6 ф1 | Красносельск | 100 | А-35 | А-25 | 2 | 1 | 5 | 238 | 220 | 1.904 | #REF!
|  | 44 | КТП №5 ф1 | Чернышевка | 250 | А-35 | А-25 | 1 | 4 | 2 | 238 | 221 | 3.4272
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 11 | 8 | 10 | 238 | 220
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ Откормсовхоз | 45 | КТП №1 ф1 | Лесное | 100 | А-25 | А-16 | 6.8 | 15.9 | 5.8 | 233 | 215 | 12.4155
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.1 | 10.6 | 4.3 | 231 | 217
|  | 46 | КТП №2 ф1 | Лесное | 160 | А-25 | А-16 | 10.4 | 17.5 | 4.9 | 237 | 216 | 9.954
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 21.8 | 6.1 | 6.5 | 237 | 215
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ Долбушка з.Ток | 47 | КТП №2 ф1 | Долбушка | 100 | А-25 | А-16 | 10.2 | 4.7 | 14.8 | 230 | 216 | 9.1438
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.3 | 5.6 | 2.9 | 236 | 218
|  | 48 | КТП №3 ф1 | Долбушка | 250 | А-25 | А-16 | 12.5 | 2.2 | 3.1 | 236 | 219 | 3.9551
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 18 | 3.9 | 2.3 | 235 | 220
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ Долбушка Маковка | 49 | КТП №1 ф1 | Маковка | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 232 | 219 | 0.3712
|  | 49 | КТП №2 ф1 | Кызыл-Ту | 63 | А-25 | А-16 | 1 | 14 | 1 | 232 | 219 | 5.8921
ПС110\35\10"Боровская" | Боровская-Туб.сан. | 50 | КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-16 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 233 | 222 | 1.1213
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 2.2 | 1.2 | 233 | 224
ПС110\35\10"Боровская" | Боровская-Интернат. | 51 | ТП №1 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-16 | 13.5 | 22.7 | 12.4 | 244 | 225 | 7.4115
ПС35\10кВ"Районная" | Районная-ХПП-2 | 52 | КТП №1 ф1 | Боровское | 63 | А-25 | А-16 | 19.7 | 19.7 | 3.8 | 233 | 217 | 15.9771
|  | 53 | КТП №4 ф1 | Боровское | 63 | А-25 | А-16 | 6.5 | 27.8 | 14.3 | 247 | 228 | 19.0543
ПС35\10кВ"К.Уральск" | КАМЕНСК-УРАЛ. | 54 | КТП №1 ф1 | К.Уральск | 160 | А-25 | А-25 | 11.4 | 3.1 | 3.5 | 244 | 231 | 2.9319
| ЛМУ |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.4 | 0 | 0.9 | 230 | 221
| Куральск-Ц.Усадьба | 55 | КТП №2 ф1 | К.Уральск | 160 | А-25 | А-16 | 4.4 | 3.5 | 3 | 248 | 228 | 5.0377
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.5 | 4.7 | 1 | 246 | 230
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 4.5 | 2.2 | 2.8 | 248 | 233
|  | 56 | КТП №3 ф1 | К.Уральск | 100 | А-25 | А-16 | 4.5 | 2.2 | 2.8 | 235 | 220 | 13.7687
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.3 | 10 | 14.4 | 234 | 224
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.1 | 8.2 | 9.3 | 234 | 221
|  | 57 | КТП №4 ф1 | К.Уральск | 100 | А-25 | А-16 | 9.7 | 11.7 | 7.5 | 234 | 222 | 11.934
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.5 | 6.7 | 5.9 | 234 | 222
ПС35\10кВ"К.Уральск" | Кам.-Джусалы | 58 | КТП №1 Ф1 | Джусалы | 40 | А-25 | А-16 | 0 | 0.2 | 1 | 234 | 225 | 0.702
ПС35\10кВ"К.Уральск" | Кам-Аксиряк |  | КТП №4 Ф1 | АК-Сиряк | 63 | А-25 | А-16 | 0 | 0.3 | 1.2 | 248 | 233 | 0.59048
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛХарьковка-Ц.у. | 59 | КТП №1 ф1 | Харьковский | 100 | А-25 | А-16 | 2.2 | 13.9 | 10.6 | 233 | 219 | 8.3323
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 4.7 | 1.7 | 232 | 215
|  | 60 | КТП №2 ф1 | Харьковский | 160 | А-25 | А-25 | 15.6 | 12.6 | 20.7 | 239 | 230 | 12.8082
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 7.4 | 5.4 | 2.4 | 238 | 230
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.6 | 18.2 | 0 | 238 | 231
|  | 61 | КТП №3 ф1 | Харьковский | 100 | А-25 | А-25 | 3 | 1.8 | 4.2 | 243 | 220 | 12.9762
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 25 | 13 | 6.4 | 243 | 224
|  | 62 | КТП №4 ф1 | Харьковский | 160 | А-25 | А-16 | 3.8 | 4.6 | 19 | 242 | 228 | 25.3702
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 40.2 | 51.4 | 29.9 | 241 | 230
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 2.9 | 7.7 | 8.9 | 240 | 232
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛХарьк.-Сосна | 63 | КТП №1 ф1 | Сосна | 160 | А-25 | А-16 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 244 | 228 | 5.8066
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.8 | 2.7 | 4.5 | 246 | 223
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 10.2 | 9 | 246 | 229
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛХарьк.-Приозер. | 64 | КТП №3 ф1 | Приозерный | 100 | А-25 | А-16 | 8.2 | 3.9 | 6.5 | 234 | 225 | 4.6098
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.6 | 0.5 | 234 | 226
|  | 65 | КТП №2 ф1 | Приозерный | 160 | А-25 | А-16 | 5.2 | 3.7 | 4.5 | 236 | 228 | 3.3115
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 240 | 230
ПС110\35\10"Ак-Суат" | ВЛ Аксуат-Поселок | 66 | КТП №1 ф1 | Ак-Суат | 100 | А-25 | А-16 | 9.1 | 23.2 | 13.5 | 235 | 217 | 10.763
|  | 67 | КТП №2 ф1 | Ак-Суат | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 238 | 230 | 1.904
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 238 | 230
ПС35\10кВ"Кр.Пресня" | КРАСНОПРЕСН. | 69 | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 12.4 | 11 | 11 | 230 | 219 | 7.912
| ЛМУ | 70 | КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 10 | 10 | 22 | 234 | 220 | 28.487
| ВЛ Кр.Пр.-Ц.у. |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 23.4 | 33 | 23 | 235 | 219
|  | 71 | КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 160 | А-25 | А-16 | 9 | 9 | 14 | 226 | 215 | 12.7231
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 225 | 215
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 10 | 10 | 10 | 226 | 214
|  | 72 | КТП №4 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 5.6 | 5.7 | 9.1 | 248 | 225 | 12.0032
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 9 | 9 | 10 | 248 | 224
ПС35\10кВ"Кр.Пресня" | ВЛ Кр.Пр.-МТМ | 73 | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 1.3 | 3.2 | 240 | 230 | 3.705
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.4 | 1.2 | 8.6 | 240 | 226
|  | 74 | КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 160 | А-25 | А-25 | 15.6 | 33 | 22 | 228 | 212 | 11.0722
|  |  | ф2 |  |  | кабель | кабель | 1.9 | 1.8 | 3.2 | 228 | 218
|  |  | ф3 |  |  | кабель | кабель | 0 | 0 | 0.2 | 228 | 219
ПС35\10кВ"Кр.Пресня" | ВЛКр.Пр.-стр.уч. | 75 | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 4.9 | 4 | 2 | 232 | 220 | 6.3034
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 6.7 | 9.3 | 233 | 221
|  | 76 | КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 14.6 | 12.2 | 8.9 | 231 | 220 | 8.2467
|  | 77 | КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 9.8 | 3.9 | 0 | 228 | 215 | 9.086
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 12 | 10.7 | 3 | 232 | 218
ПС35\10кВ"Кр.Пресня" | ВЛ Кр.Пр.-з\ток | 78 | КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 6.9 | 2.3 | 0.1 | 222 | 219 | 7.6146
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.1 | 5.8 | 15.1 | 222 | 219
ПС35\10кВ"Кр.Пресня" | ВЛ Кр.Пр.-к.цех | 79 | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.4 | 240 | 230 | 0.096
ПС35\10кВ"Кр.Пресня" | ВЛКр.Пр.-Молод. | 80 | КТП №1 ф1 | Молодежный | 100 | А-25 | А-16 | 16.6 | 1.8 | 4.3 | 228 | 220 | 8.5106
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.7 | 6 | 2.8 | 230 | 220
ПС35\10кВ"Кр.Пресня" | ВЛ Кр.Пр.-ХПП | 81 | КТП №1 ф1 | Филиал | 40 | А-25 | А-16 | 2.3 | 0 | 3.1 | 235 | 229 | 3.1725
ПС35\10кВ"Кр.Пресня" | ВЛКр.Пр.-ХПП | 82 | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 40 | А-25 | А-16 | 0.9 | 1.1 | 1 | 248 | 230 | 1.86
|  | 83 | КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 2.2 | 0.9 | 9.86 | 225 | 210 | 2.916
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛБалыкты-Лоба | 84 | КТП №1 ф1 | Лоба | 100 | А-25 | А-16 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 229 | 222 | 4.501
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.6 | 0.4 | 8.6 | 230 | 222
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛБалыкты-поселок | 85 | КТП №1 ф1 | Балыкты | 63 | А-25 | А-16 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 240 | 226 | 7.2179
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.8 | 5.4 | 1.5 | 239 | 226
ПС110\10кВ"Степановка" | СТЕПАНОВСКИЙ | 86 | КТП №1 ф1 | Михайловка | 160 | А-35 | А-25 | 17 | 7 | 18 | 241 | 225 | 13.2263
| ЛМУ |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 20 | 9 | 17 | 240 | 225
| ВЛ Степановка- | 87 | КТП №3 ф1 | Михайловка | 160 | А-35 | А-35 | 2 | 6 | 8 | 243 | 228 | 11.8462
| Михайловка |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 12 | 3 | 14 | 243 | 228
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 9 | 16 | 243 | 228
|  | 88 | КТП №4 ф1 | Михайловка | 100 | А-35 | А-25 | 9 | 6 | 20 | 265 | 248 | 15.37
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 2 | 16 | 5 | 265 | 250
|  | 89 | КТП №5 ф1 | Михайловка | 160 | А-35 | А-25 | 3 | 22 | 34 | 250 | 238 | 13.9062
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 4 | 6 | 250 | 238
|  | 90 | КТП №6 ф1 | Михайловка | 100 | А-35 | А-25 | 3 | 4 | 1 | 260 | 242 | 11.1007
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 257 | 240
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 7 | 5 | 22 | 257 | 241
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ Степановка- | 91 | КТП №1 ф1 | Степановка | 100 | А-25 | А-25 | 5 | 16 | 4 | 249 | 240 | 10.209
| Поселок |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 1 | 9 | 249 | 240
|  | 92 | КТП №2 ф1 | Степановка | 100 | А-25 | А-25 | 2 | 15 | 6 | 251 | 245 | 13.247
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 7 | 1 | 5 | 248 | 244
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 4 | 12 | 1 | 250 | 240
|  | 93 | КТП №3 ф1 | Степановка | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 19 | 3 | 250 | 241 | 9.2369
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 18 | 4 | 7 | 251 | 245
|  | 94 | КТП №4 ф1 | Степановка | 100 | А-25 | А-25 | 10 | 8 | 6 | 243 | 234 | 18.954
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15 | 23 | 16 | 243 | 231
|  | 95 | КТП №5 ф1 | Степановка | 160 | А-25 | А-25 | 13 | 51 | 3 | 253 | 240 | 14.0456
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 8 | 11 | 3 | 251 | 240
|  | 96 | КТП №6 ф1 | Степановка | 100 | А-25 | А-25 | 1 | 4 | 3 | 250 | 238 | 12.71
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 26 | 12 | 4 | 255 | 235
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ Степановка- | 97 | КТП №3 ф1 | Архиповка | 160 | А-70 | А-70 | 112 | 118 | 125 | 240 | 230 | 53.25
| Архиповка | 98 | КТП №4 ф1 | Архиповка | 250 | А-35 | А-35 | 10 | 11 | 20 | 240 | 230 | 13.92
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 10 | 11 | 15 | 240 | 230
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 16 | 23 | 29 | 240 | 230
|  | 99 | КТП №6 ф1 | Архиповка | 100 | А-35 | А-35 | 10 | 2 | 8 | 248 | 230 | 15.624
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 12 | 14 | 17 | 248 | 230
|  | 100 | КТП №7 ф1 | Архиповка | 100 | А-35 | А-35 | 17 | 12 | 0.3 | 243 | 225 | 36.207
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 15 | 10 | 0.7 | 243 | 219
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 51 | 31 | 12 | 243 | 220
|  | 101 | КТП №8 ф1 | Архиповка | 160 | А-35 | А-35 | 11 | 12 | 14 | 233 | 220 | 8.8831
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 2 | 5 | 17 | 233 | 220
|  | 102 | КТП №12 ф1 | Архиповка | 160 | А-35 | А-35 | 23 | 31 | 25 | 237 | 230 | 16.59
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 5 | 20 | 237 | 228
ПС110\35\10кВ"Буденовка" | ВВЕДЕНСКИЙ | 103 | КТП №1 ф1 | Буденовка | 250 | А-25 | А-25 | 2 | 8 | 11 | 240 | 231 | 8.5168
| ЛМУ |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 24 | 23 | 21 | 239 | 224
| ВЛ Буден.-Ц.у. | 104 | КТП №2 ф1 | Буденовка | 160 | А-35 | А-16 | 9 | 15 | 16 | 240 | 228 | 14.6761
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.3 | 3 | 3 | 239 | 225
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 24 | 5 | 23 | 238 | 221
|  | 105 | КТП №3 ф1 | Буденовка | 160 | А-35 | А-16 | 19 | 31 | 18 | 235 | 220 | 16.4187
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 2 | 3 | 233 | 224
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 13 | 16 | 9 | 234 | 219
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ Введ.-посел. | 107 | КТП №1 ф1 | Введенка | 250 | А-25 | А-16 | 23 | 31 | 28 | 238 | 223 | 23.7328
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 13 | 18 | 21 | 237 | 222
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 36 | 38 | 42 | 237 | 222
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ Введ.-Ц.у. | 108 | КТП №2 ф1 | Введенка | 100 | А-25 | А-16 | 5 | 9 | 3 | 245 | 230 | 23.233
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 7 | 16 | 19 | 244 | 226
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 13 | 15 | 8 | 245 | 226
|  | 109 | КТП №3 ф1 | Введенка | 160 | А-25 | А-16 | 4 | 12 | 8 | 243 | 228 | 14.8594
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 18 | 12 | 9 | 242 | 221
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 12 | 10 | 13 | 243 | 223
|  | 110 | КТП №4 ф1 | Введенка | 100 | А-25 | А-16 | 3 | 4 | 2 | 240 | 224 | 6.016
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 8 | 3 | 5 | 241 | 222
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ Введенка.- | 111 | КТП №1 ф1 | Введенка | 100 | А-25 | А-16 | 0.6 | 4 | 3 | 245 | 227 | 1.862
| Шептыкуль. | 112 | КТП №2 ф1 | Загаринка | 160 | А-25 | А-16 | 1 | 2 | 0.5 | 247 | 239 | 0.54031
|  | 113 | КТП №4 ф1 | Загаринка | 63 | А-25 | А-16 | 19 | 21 | 23 | 246 | 221 | 24.6
|  | 114 | КТП№5 ф1 | Милютинка | 63 | А-25 | А-16 | 4 | 3 | 5 | 240 | 225 | 4.5714
ПС35\10кВ"Узун-Агаш |  |  |  | Узун-Агаш
| КАРАТАЛЬСКИЙ | 115 | КТП №1 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 0.5 | 1 | 0.5 | 235 | 223 | 7.3594
| ЛМУ |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.7 | 0 | 0 | 238 | 224
| ВЛ Узунагаш-Ц.у. |  | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 16.2 | 10.1 | 10.5 | 238 | 220
|  | 116 | КТП №2 ф1 | Узун-Агаш | 160 | А-35 | А-16 | 1 | 0.5 | 0.5 | 235 | 222 | 14.597
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 29.8 | 38 | 30 | 234 | 220
|  | 117 | КТП №3 ф1 | Узун-Агаш | 100 | А-35 | А-16 | 0.5 | 0.5 | 2 | 236 | 225 | 0.7316
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 236 | 225
|  | 118 | КТП №4 ф1 | Узун-Агаш | 160 | А-35 | А-16 | 13.1 | 13.6 | 9.8 | 235 | 220 | 7.2768
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 12.1 | 234 | 220
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ Узунагаш- | 119 | КТП №1 ф1 | Жапалак | 100 | А-35 | А-25 | 7.7 | 0 | 0 | 220 | 215 | 2.3853
| Туленгут |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 0 | 1.1 | 223 | 216
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 223 | 216
|  | 120 | КТП №2 ф1 | Байгожа | 100 | А-35 | А-16 | 3.7 | 5.2 | 4.2 | 244 | 227 | 3.1964
|  | 121 | КТП №3 ф1 | Туленгут | 160 | А-35 | А-16 | 12.5 | 3 | 14 | 245 | 224 | 7.1509
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 9.8 | 6.9 | 0.5 | 245 | 225
|  | 122 | КТП №4 ф1 | Туленгут | 63 | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 0.1 | 242 | 233 | 0.038413
|  | 123 | КТП №5 ф1 | Кульчукай | 63 | А-35 | А-16 | 13.1 | 17.5 | 9.5 | 243 | 226 | 25.1856
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 5.3 | 15.7 | 4.3 | 242 | 220
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ Узунагаш- | 124 | КТП №1 ф1 | Каражар | 100 | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 0.5 | 236 | 223 | 4.1064
| Каражар |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 13 | 3.9 | 236 | 223
ПС35\10кВ"Молодежная" | ДЖАНГИЛЬДИН. | 125 | КТП №3 ф1 | Молодежное | 160 | А-25 | А-16 | 46.2 | 39.8 | 49.2 | 240 | 220 | 33.9609
| ЛМУ |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.1 | 13.9 | 2.1 | 236 | 220
| ВЛ Молод.-машдвор |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 12.1 | 18.6 | 34.4 | 238 | 220
|  | 126 | КТП №2 ф1 | Молодежное | 100 | А-25 | А-16 | 7.2 | 9.9 | 10.4 | 236 | 222 | 6.49
|  | 127 | КТП №5 ф1 | Молодежное | 100 | А-25 | А-16 | 12.4 | 13.8 | 26.8 | 233 | 219 | 12.349
|  | 128 | КТП №6 ф1 | Молодежное | 160 | А-25 | А-16 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 238 | 220 | 7.8676
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.5 | 24.1 | 11.3 | 231 | 220
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.2 | 231 | 226
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ Молод.-Луговое |  | КТП №2 ф1 | Алкау | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 5.2 | 0.1 | 231 | 212 | 1.2474
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛМолод.- | 129 | КТП №1 ф1 | Алешинка | 160 | А-25 | А-16 | 9.5 | 15.8 | 22.2 | 235 | 219 | 7.9606
| Алешинка |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.6 | 0.1 | 0 | 235 | 225
|  | 130 | КТП №2 ф1 | Алешинка | 160 | А-25 | А-16 | 21.3 | 12.4 | 30.8 | 235 | 220 | 16.9074
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.1 | 38.3 | 3 | 236 | 220
ПС35\10кВ"Борки" | БОРКОВСКИЙ | 131 | КТП №2 ф1 | Никитинка | 160 | А-25 | А-25 | 2 | 7 | 4 | 234 | 230 | 4.5294
| ВЛБорки-Никитин |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 2 | 3 | 233 | 230
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 4 | 4 | 234 | 230
ПС35\10кВ"Борки" |  | 132 | КТП №1 ф1 | Борки | 100 | А-25 | А-25 | 2.7 | 6.7 | 10.5 | 226 | 216 | 10.8814
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 3 | 15 | 228 | 220
| ВЛБорки-Ц.у. | 133 | КТП №2 ф1 | Борки | 100 | А-25 | А-25 | 14 | 10 | 14 | 236 | 228 | 35.059
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 41 | 30.5 | 40 | 234 | 225
|  | 134 | КТП №3 ф1 | Борки | 250 | А-25 | А-25 | 24 | 1.5 | 10 | 227 | 220 | 4.9106
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.5 | 7 | 9 | 228 | 222
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛБорки-Татьян. | 135 | КТП №1 ф1 | Татьяновка | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 2 | 236 | 223 | 1.475
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 1 | 236 | 224
|  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 1 | 236 | 222
|  | 136 | КТП №3 ф1 | Татьяновка | 250 | А-25 | А-25 | 10 | 1 | 3 | 235 | 224 | 1.316
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛБорки-Школа | 137 | КТП №1 ф1 | Борки | 63 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 1 | 230 | 227 | 12.5111
|  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9 | 10 | 12 | 232 | 223
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Новые Борки | 138 | КТП №1 ф1 | Новоборки | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 242 | 230 | 0.38413
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ЛОМОНОСОВ- | 139 | КТП №2 ф1 | Каскат | 160 | А-35 | А-16 | 8.6 | 2.9 | 0 | 233 | 217 | 6.2619
| СКИЙ Участок |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 9.2 | 5 | 17.3 | 233 | 219
| ВЛ Ломонос.-клуб | 140 | КТП №3 ф1 | Каскат | 160 | А-35 | А-16 | 0.1 | 1.3 | 6.5 | 231 | 220 | 4.0569
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.9 | 9.3 | 0 | 231 | 219
|  | 141 | КТП №4 ф1 | Каскат | 63 | А-35 | А-16 | 2.4 | 7.8 | 7.2 | 233 | 220 | 11.761
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 8.5 | 1.4 | 4.5 | 233 | 220
|  | 142 | КТП №5 ф1 | Каскат | 100 | А-35 | А-16 | 3.6 | 8.3 | 4 | 246 | 223 | 10.8978
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 3.8 | 12.5 | 12.1 | 246 | 223
|  | 143 | КТП №6 ф1 | Каскат | 160 | А-35 | А-16 | 6.4 | 13.6 | 6.4 | 230 | 200 | 7.3887
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 9.1 | 5.8 | 10.1 | 230 | 200
ПС35\10кВ"Ломоносово" |  | 144 | КТП №1А ф1 | Каскат | 160 | А-16 | А-16 | 4 | 2.4 | 3 | 239 | 220 | 1.5548
|  |  | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 241 | 220
| ВЛ Ломоносово- | 145 | КТП №1 ф1 | Карамай | 100 | А-16 | А-16 | 0 | 0 | 0.3 | 242 | 222 | 0.0726
| Кок-Терек | 146 | КТП №2 ф1 | Шиели | 160 | А-35 | А-16 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 230 | 220 | 4.1537
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 1.8 | 12.4 | 9.8 | 229 | 220
|  | 147 | КТП №3 ф1 | Коктерек | 100 | А-35 | А-16 | 2.5 | 7.3 | 5.5 | 230 | 220 | 7.774
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 6.2 | 7 | 5.3 | 230 | 217
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ Ломоносово- | 148 | КТП №1 ф1 | Лютинка | 100 | А-25 | А-16 | 6.8 | 4.8 | 0 | 245 | 233 | 3.087
| Лютинка |  | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 245 | 239
ПС35\10кВ"Тениз" |  | 149 | КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | А-35 | А-25 | 19.3 | 1.6 | 2.1 | 233 | 217 | 13.0014
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 14.2 | 8.4 | 10.2 | 233 | 217
| ВЛТекиз-Новостр. | 150 | КТП №3 ф1 | Тениз | 100 | А-35 | А-25 | 3.4 | 12.5 | 20.1 | 230 | 219 | 8.28
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛТекиз-Н-Никол. | 151 | КТП №1 ф1 | Новониколаевка | 160 | А-35 | А-25 | 2 | 3 | 6.1 | 229 | 215 | 3.5352
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 2 | 5 | 6.6 | 229 | 215
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ Текиз-Ц.у. | 152 | КТП №1 ф1 | Тениз | 100 | А-35 | А-25 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 227 | 217 | 4.8351
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.5 | 4.9 | 1.7 | 227 | 217
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218
|  | 153 | КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | А-35 | А-25 | 8.5 | 14.1 | 6.8 | 231 | 218 | 11.526
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 4.9 | 3.3 | 8.4 | 231 | 218
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 2 | 2 | 225 | 216
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ Балыкты-Талап. | 154 | КТП №1 ф1 | Талапкер | 160 | А-35 | А-25 | 0 | 4 | 0 | 224 | 220 | 0.7025
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 228 | 225
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ Тениз-з\ток | 155 | КТП №2 ф1 | Тениз | 160 | А-35 | А-25 | 21 | 22 | 21 | 230 | 215 | 42.3506
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 14 | 17 | 19 | 230 | 214
|  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 61 | 61 | 61 | 227 | 214
|  | 156 | КТП №1 ф1 | Тениз | 160 | А-35 | А-25 | 1 | 0 | 2 | 231 | 220 | 6.9019
|  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 14 | 17 | 14 | 230 | 226
Усредн.знач.
Относительные потери в линиях РЭС, %

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (II квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП |  | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
ПС 110\35\10 "Боровская" | ЛМУ | КТП №19 ф1 | Боровское | 100
|  | КТП №7 ф1 | Боровское | 160 | 16.0576 | 134.3
|  | КТП №9 ф1 | Боровское | 100 | 26.0326 | 74
|  | КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | 30.7131 | 110.9
|  | КТП №11 ф1 | Боровское | 160 | 11.5851 | 141.5
|  | КТП №12 ф1 | Боровское | 250 | 9.3169 | 226.7
|  | КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | 12.6576 | 139.7
|  | КТП №15 ф1 | Боровское | 160 | 27.0534 | 116.7
|  | КТП №22 ф1 | Боровское | 160 | 17.7051 | 131.7
|  | КТП №17 ф1 | Боровское | 160 | 9.0365 | 145.5
|  | КТП №18 ф1 | Боровское | 160 | 34.4826 | 104.8
|  | КТП №3 ф1 | Боровское | 63 | 31.1317 | 43.4
|  | КТП №1А ф1 | Боровское | 160 | 0.6025 | 159
|  | КТП №24 ф1 | Боровское | 160 | 11.6047 | 141.4
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 ф1 | Боровское | 100 | 17.148 | 82.9
|  | КТП №2 ф1 | Боровское | 160 | 21.915 | 124.9
|  | КТП №3 ф1 | Боровское | 250 | 12.63 | 218.4
|  | КТП №5 ф1 | Боровское | 160 | 13.8611 | 137.8
|  | КТП №6 ф1 | Боровское | 160 | 34.9844 | 104
|  | КТП №8 ф1 | Боровское | 250 | 22.4736 | 193.8
|  | КТП №9 ф1 | Боровское | 160 | 11.9116 | 140.9
|  | КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | 34.0315 | 105.5
|  | КТП №12 ф1 | Боровское | 160 | 45.8207 | 86.7
|  | КТП №15 ф1 | Боровское | 250 | 33.0915 | 167.3
|  | КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | 7.65 | 147.8
|  | КТП №14 ф1 | Боровское | 160 | 33.39 | 106.6
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ Лесхоз | КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 5.7769 | 150.8
|  | КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 14.3841 | 137
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 Тубсанаторий | КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 1.1213 | 158.2
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 -Интернат. | ТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 7.4115 | 148.1
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ Ивановка | КТП №3 ф1 | Ивановка | 63 | 24.5556 | 47.5
|  | КТП №6 ф1 | Красносельск | 100 | 1.904 | 98.1
|  | КТП №5 ф1 | Чернышевка | 250 | 3.4272 | 241.4
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 Откормсовхоз | КТП №1 ф1 | Лесное | 100 | 12.4155 | 87.6
|  | КТП №2 ф1 | Лесное | 160 | 9.954 | 144.1
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ -10 Боровской с/х | КТП №1 ф1 | Первомайское | 160 | 23.025 | 123.2
|  | КТП №3 ф1 | Первомайское | 250 | 2.5369 | 243.7
|  | КТП №4 ф1 | Первомайское | 160 | 37.0109 | 100.8
|  | КТП №7 ф1 | Первомайское | 100 | 15.0906 | 84.9
|  | КТП №9 ф1 | Первомайское | 160 | 29.61 | 112.6
|  | КТП №11 ф1 | Первомайское | 160 | 11.9215 | 140.9
|  | КТП №13 ф1 | Первомайское | 63 | 15.7922 | 53.1
|  | КТП №14 ф1 | Первомайское | 160 | 21.6274 | 125.4
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10 Русское | КТП №5 ф1 | Первомайское | 160 | 9.72 | 144.4
| ВЛ-10 | КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 4.0586 | 153.5
| Маслозавод | КТП №2 ф1 | Боровское | 100 | 17.0829 | 82.9
|  | КТП №3 ф1 | Боровское | 100 | 13.3994 | 86.6
|  | КТП №4 ф1 | Боровское | 160 | 23.9548 | 121.7
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10 ХПП-2 | КТП №1 ф1 | Боровское | 63 | 15.9771 | 52.9
|  | КТП №4 ф1 | Боровское | 63 | 19.0543 | 51
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10 Зерноток | КТП №2 ф1 | Долбушка | 100 | 9.1438 | 90.9
|  | КТП №3 ф1 | Долбушка | 250 | 3.9551 | 240.1
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ -10 Маковка | КТП №1 ф1 | Маковка | 100 | 0.3712 | 99.6
|  | КТП №2 ф1 | Кызыл-Ту | 63 | 5.8921 | 59.3
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-Зерноток | КТП №1 ф1 | К.Уральск | 160 | 2.9319 | 155.3
| ВЛ--Ц.Усадьба | КТП №2 ф1 | К.Уральск | 160 | 5.0377 | 151.9
|  | КТП №3 ф1 | К.Уральск | 100 | 13.7687 | 86.2
|  | КТП №4 ф1 | К.Уральск | 100 | 11.934 | 88.1
| ВЛ-10 Джусалы | КТП №1 Ф1 | Джусалы | 40 | 0.702 | 39.7
| ВЛ-10 Аксиряк | КТП №4 Ф1 | АК-Сиряк | 63 | 0.59048 | 62.6
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 ф1 | Харьковский | 100 | 8.3323 | 91.7
|  | КТП №2 ф1 | Харьковский | 160 | 12.8082 | 139.5
|  | КТП №3 ф1 | Харьковский | 100 | 12.9762 | 87
|  | КТП №4 ф1 | Харьковский | 160 | 25.3702 | 119.4
| ВЛ-10 Сосна | КТП №1 ф1 | Сосна | 160 | 5.8066 | 150.7
| ВЛ-10 Приозерный | КТП №3 ф1 | Приозерный | 100 | 4.6098 | 95.4
|  | КТП №2 ф1 | Приозерный | 160 | 3.3115 | 154.7
ПС110\35\10"Ак-Суат" | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 ф1 | Ак-Суат | 100 | 10.763 | 89.2
|  | КТП №2 ф1 | Ак-Суат | 100 | 1.904 | 98.1
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 ЛМУ | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 7.912 | 92.1
|  | КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 28.487 | 71.5
|  | КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 12.7231 | 139.6
|  | КТП №4 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 12.0032 | 88
| ВЛ-10 МТМ | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 3.705 | 154.1
|  | КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 11.0722 | 142.3
| ВЛ-10 Стройучасток | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 6.3034 | 93.7
|  | КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 8.2467 | 91.8
|  | КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 9.086 | 90.9
| ВЛ-10 Зерноток | КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 7.6146 | 92.4
| ВЛ-10 Кормоцех | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.096 | 99.9
| ВЛ-10 Молодежная | КТП №1 ф1 | Молодежный | 100 | 8.5106 | 91.5
| ВЛ-10 ХПП | КТП №1 ф1 | Филиал | 40 | 3.1725 | 38.7
|  | КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 40 | 1.86 | 39.3
|  | КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 2.916 | 97.1
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10 Лоба | КТП №1 ф1 | Лоба | 100 | 4.501 | 95.5
| ВЛ-10 Поселок | КТП №1 ф1 | Балыкты | 63 | 7.2179 | 58.5
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10 Михайловка | КТП №1 ф1 | Михайловка | 160 | 13.2263 | 138.8
|  | КТП №3 ф1 | Михайловка | 160 | 11.8462 | 141
|  | КТП №4 ф1 | Михайловка | 100 | 15.37 | 84.6
|  | КТП №5 ф1 | Михайловка | 160 | 13.9062 | 137.8
|  | КТП №6 ф1 | Михайловка | 100 | 11.1007 | 88.9
| ВЛ-10 Поселок | КТП №1 ф1 | Степановка | 100 | 10.209 | 89.8
|  | КТП №2 ф1 | Степановка | 100 | 13.247 | 86.8
|  | КТП №3 ф1 | Степановка | 160 | 9.2369 | 145.2
|  | КТП №4 ф1 | Степановка | 100 | 18.954 | 81
|  | КТП №5 ф1 | Степановка | 160 | 14.0456 | 137.5
|  | КТП №6 ф1 | Степановка | 100 | 12.71 | 87.3
| ВЛ-10 Архиповка | КТП №3 ф1 | Архиповка | 160 | 53.25 | 74.8
|  | КТП №4 ф1 | Архиповка | 250 | 13.92 | 215.2
|  | КТП №6 ф2 | Архиповка | 100 | 15.624 | 84.4
|  | КТП №7 ф3 | Архиповка | 100 | 36.207 | 63.8
|  | КТП №8 ф4 | Архиповка | 160 | 8.8831 | 145.8
|  | КТП №12 ф5 | Архиповка | 160 | 16.59 | 133.5
ПС110\35\10кВ"Буденовка" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 ф6 | Буденовка | 250 | 8.5168 | 228.7
|  | КТП №2 ф7 | Буденовка | 160 | 14.6761 | 136.5
|  | КТП №3 ф8 | Буденовка | 160 | 16.4187 | 133.7
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 ф9 | Введенка | 250 | 23.7328 | 190.7
| ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №2 ф10 | Введенка | 100 | 23.233 | 76.8
|  | КТП №3 ф11 | Введенка | 160 | 14.8594 | 136.2
|  | КТП №4 ф12 | Введенка | 100 | 6.016 | 94
| ВЛ-10 Шептыкуль | КТП №1 ф13 | Введенка | 100 | 1.862 | 98.1
|  | КТП №2 ф14 | Загаринка | 160 | 0.54031 | 159.1
|  | КТП №4 ф15 | Загаринка | 63 | 24.6 | 47.5
|  | КТП №5 ф16 | Милютинка | 63 | 4.5714 | 60.1
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 7.3594 | 148.2
|  | КТП №2 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 14.597 | 136.6
|  | КТП №3 ф1 | Узун-Агаш | 100 | 0.7316 | 99.3
|  | КТП №4 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 7.2768 | 148.4
| ВЛ-10 Уленгут | КТП №1 ф1 | Жапалак | 100 | 2.3853 | 97.6
|  | КТП №2 ф1 | Байгожа | 100 | 3.1964 | 96.8
|  | КТП №3 ф1 | Туленгут | 160 | 7.1509 | 148.6
|  | КТП №4 ф1 | Туленгут | 63 | 0.038413 | 63
|  | КТП №5 ф1 | Кульчукай | 63 | 25.1856 | 47.1
| ВЛ-10 Каражар | КТП №1 ф1 | Каражар | 100 | 4.1064 | 95.9
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10 Молодежная | КТП №3 ф1 | Молодежное | 160 | 33.9609 | 105.7
|  | КТП №2 ф1 | Молодежное | 100 | 6.49 | 93.5
|  | КТП №5 ф1 | Молодежное | 100 | 12.349 | 87.7
|  | КТП №6 ф1 | Молодежное | 160 | 7.8676 | 147.4
| ВЛ-1 Луговое | КТП №2 ф1 | Алкау | 100 | 1.2474 | 98.8
| ВЛ-10 Алешенка | КТП №1 ф1 | Алешинка | 160 | 7.9606 | 147.3
|  | КТП №2 ф1 | Алешинка | 160 | 16.9074 | 132.9
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Никитинка | КТП №2 ф1 | Никитинка | 160 | 4.5294 | 152.8
|  | КТП №1 ф1 | Борки | 100 | 10.8814 | 89.1
| ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №2 ф1 | Борки | 100 | 35.059 | 64.9
|  | КТП №3 ф1 | Борки | 250 | 4.9106 | 237.7
| ВЛ-10 татьяновка | КТП №1 ф1 | Татьяновка | 160 | 1.475 | 157.6
|  | КТП №3 ф1 | Татьяновка | 250 | 1.316 | 246.7
| ВЛ-10 Школа | КТП №1 ф1 | Борки | 63 | 12.5111 | 55.1
| ВЛБорки-Н.Борки | КТП №1 ф1 | Новоборки | 63 | 0.38413 | 62.8
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10 Клуб- | КТП №2 ф1 | Каскат | 160 | 6.2619 | 150
|  | КТП №3 ф1 | Каскат | 160 | 4.0569 | 153.5
|  | КТП №4 ф1 | Каскат | 63 | 11.761 | 55.6
|  | КТП №5 ф1 | Каскат | 100 | 10.8978 | 89.1
|  | КТП №6 | Каскат | 160 | 7.3887 | 148.2
|  | КТП №1А | Каскат | 160 | 1.5548 | 157.5
|  | КТП №1 | Карамай | 100 | 0.0726 | 99.9
| ВЛ-10 Кок-Терек | КТП №2 | Шиели | 160 | 4.1537 | 153.4
|  | КТП №3 ф1 | Коктерек | 100 | 7.774 | 92.2
| ВЛ-10 Лютитнка | КТП №1 ф1 | Лютинка | 100 | 3.087 | 96.9
ПС35\10кВ"Тениз" |  | КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | 13.0014 | 87
| ВЛ-10 Новостройка | КТП №3 ф1 | Тениз | 100 | 8.28 | 91.7
| ВЛТекиз-Н-Никол. | КТП №1 ф1 | Новониколаевка | 160 | 3.5352 | 154.3
| ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 ф1 | Тениз | 100 | 4.8351 | 95.2
|  | КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | 11.526 | 88.5
| ВЛ-10 Зерноток | КТП №2 ф1 | Тениз | 160 | 42.3506 | 92.2
|  | КТП №1 ф1 | Тениз | 160 | 6.9019 | 149
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10 Талапкер | КТП №1 ф1 | Талапкер | 160 | 0.7025 | 158.9