## коэф.загрузки
|  |  |  | ВЛ А | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120
| Федоровский РЭС |  |  | R,Ом\км | 1.98 | 1.28 | 0.92 | 0.64 | 0.34 | 0.27
| Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ зима 2021г. |  |  | ВЛ АС | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 | 95
|  |  |  | R,Ом\км | 2.695 | 2.06 | 1.38 | 0.85 | 0.46 | 0.33
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, %
Байгара | ВЛ 10 кВ Байгара - Ц.Усадьба | п.Ленино
| КТП 2481 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 18.9 | 5.2 | 4.1 | 238 | 234 | 6.7116
| КТП 2482 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 3.5 | 0.3 | 10.4 | 228 | 222 | 11.293
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 6.8 | 16.8 | 5.6 | 232 | 228
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 25.7 | 10 | 15.6 | 229 | 226
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 9.6 | 13.5 | 4.8 | 232 | 224
| КТП 2483 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 7.3 | 14.8 | 26.6 | 231 | 226 | 11.2497
| КТП 2484 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 9.6 | 10.8 | 10.1 | 230 | 229 | 11.9217
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.4 | 0.2 | 230 | 228
| КТП 2485 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 2.7 | 51.6 | 50.2 | 246 | 241 | 10.2828
| КТП 2486 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 0.9 | 0.4 | 230 | 229 | 0.368
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.2 | 0.1 | 230 | 229
| КТП 2490 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 20.8 | 15.2 | 23.6 | 228 | 228 | 13.3618
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.6 | 26.1 | 14.7 | 231 | 226
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 9.4 | 18.3 | 9 | 229 | 227
| КТП 2492 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.8 | 20.5 | 8.1 | 232 | 229 | 7.133
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.5 | 9 | 5.5 | 229 | 219
| КТП 2449 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.5 | 5.2 | 8 | 238 | 229 | 3.5254
ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ
| КТП 2494 Ф№2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1.2 | 0 | 0 | 235 | 234 | 0.45308
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 2.4 | 0.02 | 235 | 233
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 2.4 | 8.6 | 10.2 | 235 | 234 | 4.0232
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.2 | 8.2 | 1.2 | 235 | 234
| КТП 2447 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 2.4 | 1.2 | 0.01 | 240 | 239 | 0.88512
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.01 | 0 | 0 | 240 | 239
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 240 | 239
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 6 | 8.9 | 10.5 | 235 | 232 | 55.2984
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 42.1 | 36.7 | 36.8 | 235 | 234
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 5.7 | 5.2 | 25.4 | 235 | 233
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 66.5 | 62.8 | 69.9 | 235 | 230
| КТП 2460 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 22.4 | 17.1 | 22 | 234 | 230 | 10.5496
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 4.4 | 27.7 | 230 | 228
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230 | 229 | 0.0368
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228
ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский
| КТП 2408 Ф№1 | п.Уйское | 160 | А-25 | А-16 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 231 | 226 | 2.2338
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.2 | 1.7 | 0.5 | 230 | 224
| КТП 2401 Ф№1 | п.Белояровка | 160 | А-25 | А-16 | 12 | 1.5 | 13.7 | 230 | 225 | 4.0115
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.7 | 0 | 0 | 232 | 228
| КТП 2402 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 21.3 | 9.5 | 3.2 | 235 | 234 | 4.8869
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.9 | 2.1 | 14.3 | 231 | 230
| КТП 2403 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 4.9 | 3.8 | 7.4 | 234 | 231 | 1.6918
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0 | 1.8 | 231 | 227
| КТП 2 Ф№1 | п.Каменка | 100 | А-25 | А-16 | 8.4 | 1.8 | 11.5 | 232 | 230 | 16.0042
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 14.5 | 11 | 7.4 | 232 | 228
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 235 | 221
| КТП 2422 Ф№1 | п.Усаковка | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226 | 220 | 1.533
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.1 | 7.6 | 0.9 | 228 | 222
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 0 | 0.4 | 230 | 226
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба | п.Вишневое
| КТП 2430 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.2 | 3.1 | 3 | 232 | 228 | 1.3485
| КТП 2431 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 6.1 | 1.4 | 0.03 | 234 | 233 | 6.7743
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.3 | 13.1 | 13.3 | 234 | 233
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 234 | 233
| КТП 2432 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5.6 | 23.7 | 4.3 | 234 | 229 | 4.5555
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 3.7 | 9.5 | 232 | 228
| КТП 2440 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 2.8 | 4.1 | 5.8 | 240 | 238 | 5.424
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 9.5 | 3.6 | 11.4 | 240 | 238
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 1.3 | 6.2 | 11.8 | 240 | 238
| КТП 2419 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 19 | 0 | 21 | 246 | 244 | 6.8996
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 21 | 0 | 10 | 239 | 238
| КТП 2418 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 238 | 0.015
| КТП 2417 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0 | 0 | 242 | 236 | 0.03864
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 236
ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ
| КТП 2426 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 230 | 229 | 0.0828
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230 | 229
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 229
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор | п.Владыкинка
| КТП 2609 Ф№1 |  | 100 | А-50 | А-50 | 0.2 | 0 | 0.1 | 230 | 229 | 0.069
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2610 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 228 | 223 | 2.2394
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 230 | 227
| КТП 2658 Ф№1 |  | 315 | А-35 | А-35 | 0.8 | 1.1 | 0 | 234 | 234 | 0.14114
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-16 | 6.6 | 2.3 | 11.7 | 228 | 222 | 7.8542
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-16 | 29.6 | 4.1 | 4.3 | 234 | 230
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-16 | 25.3 | 0 | 0 | 239 | 237
| КТП 2605 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-16 | 11.7 | 12.4 | 16.8 | 227 | 222 | 10.7908
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-16 | 2.5 | 26.7 | 5.5 | 230 | 227
| КТП 2671 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-16 | 1.4 | 43.5 | 0.2 | 230 | 228 | 11.3566
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-16 | 2.9 | 29.7 | 1.6 | 228 | 220
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 8.4 | 3.2 | 4.3 | 234 | 230 | 4.9767
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 3.1 | 2.2 | 237 | 235
| КТП 2652 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 232 | 230 | 1.8359
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.4 | 4.4 | 0.7 | 237 | 232
| КТП 2614 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 13.6 | 0.5 | 4.7 | 236 | 230 | 4.1061
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 0.1 | 1.7 | 0 | 237 | 235
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | 237 | 232
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад | п.Федоровка
| КТП 2157 Ф№1 |  | 100 | А-50 | А-50 | 1.5 | 23.6 | 4.4 | 254 | 247 | 11.6483
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 0.1 | 6 | 11 | 243 | 237
| КТП 2105 Ф№1 |  | 250 | СИП 4 *50 |  | 10.1 | 27.8 | 28.7 | 244 | 237 | 16.3309
| Ф№2 |  |  | СИП 4 *50 |  | 24.3 | 46.1 | 28.7 | 248 | 240
| КТП 2139 Ф№1 |  | 100 | СИП 4 *50 |  | 14.5 | 8.2 | 9.6 | 247 | 240 | 28.4867
| Ф№2 |  |  | СИП 4 *50 |  | 24.2 | 23.4 | 14.2 | 249 | 242
| Ф№3 |  |  | СИП 4 *50 |  | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 251 | 244
| КТП 2103 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 7.9 | 21.8 | 25.1 | 246 | 240 | 24.6351
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 10 | 3.6 | 32 | 243 | 237
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.2 | 0 | 0.1 | 245 | 240
| КТП 2126 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 11 | 19 | 13.7 | 246 | 240 | 11.8583
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 44.6 | 18.9 | 13 | 247 | 240
| КТП 2137 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 22 | 12 | 12.3 | 242 | 238 | 20.0358
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 26.3 | 14.4 | 15.9 | 236 | 230
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.7 | 22.1 | 4.3 | 241 | 236
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная | п.Федоровка
| КТП 2123 Ф№1 |  | 63 | СИП 44 *35 |  | 10.1 | 8.2 | 5.4 | 228 | 222 | 8.5771
| КТП 2116 Ф№1 |  | 250 | СИП 44 *35 |  | 11.2 | 30.3 | 31.2 | 228 | 222 | 17.448
| Ф№2 |  |  | СИП 44 *35 |  | 26.2 | 1.6 | 24.8 | 228 | 223
| Ф№3 |  |  | СИП 44 *35 |  | 31.4 | 15.6 | 19.6 | 226 | 222
| КТП 2117 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 1.7 | 3.6 | 12 | 243 | 237 | 6.6276
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 242 | 238
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 12 | 8 | 3.1 | 243 | 238
| Ф№4 |  |  | А-35 | А-35 | 12.1 | 7.8 | 3 | 242 | 237
| КТП 2121 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 33.9 | 40 | 35.9 | 248 | 239 | 27.3251
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 8.8 | 4.8 | 2.2 | 248 | 240
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 14.2 | 8.5 | 29.9 | 239 | 232
| КТП 2149 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-50 | 0.1 | 0 | 0 | 241 | 237 | 10.8326
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 31 | 44 | 33 | 240 | 235
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 242 | 238
| КТП 2120 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-50 | 7 | 23.8 | 12.6 | 246 | 240 | 17.4194
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 12.8 | 8.7 | 8.6 | 242 | 238
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 24.8 | 43.8 | 36.7 | 243 | 238
| КТП 2128 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 17.2 | 17.6 | 9.6 | 242 | 237 | 10.968
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 5.1 | 22.9 | 243 | 238
| КТП 2145 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 9 | 0.2 | 4.2 | 243 | 237 | 13.8076
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 19.8 | 23.1 | 20.5 | 242 | 237
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 11.2 | 0.3 | 2.7 | 246 | 235
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк | п.Федоровка
| КТП 2111 Ф№1 |  | 40 | АВВГ 3*16-1*10 |  | 0.5 | 3.8 | 0.2 | 240 | 237 | 17.337
| Ф№2 |  |  | АВВГ 3*25-1*10 |  | 3.8 | 8.3 | 10.7 | 238 | 232
| Ф№3 |  |  | АВВГ 3*16-1*10 |  | 0 | 0 | 1.8 | 238 | 234
| КТП 2107 Ф№1 |  | 250 | СИП 44 *50 |  | 2.6 | 3.1 | 4 | 235 | 230 | 11.918
| Ф№2 |  |  | СИП 44 *50 |  | 4.1 | 10.6 | 20 | 228 | 224
| Ф№3 |  |  | СИП 44 *50 |  | 22.8 | 28.5 | 33.2 | 232 | 226
| КТП 2131 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5.5 | 13.6 | 23.8 | 234 | 230 | 7.0238
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 14.1 | 4.1 | 2.9 | 230 | 226
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 1.6 | 4.9 | 232 | 227
| КТП 2108 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 15.2 | 35.1 | 2.7 | 229 | 225 | 27.8248
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 23.3 | 20 | 28.6 | 230 | 227
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 7.5 | 26 | 34.8 | 232 | 228
| КТП 2110 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 15.8 | 6.4 | 32.6 | 242 | 237 | 19.0885
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 32.9 | 13.5 | 4.4 | 244 | 238
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 26 | 42.8 | 22 | 243 | 236
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод | п.Федоровка
| КТП 2161 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 232 | 227 | 17.3035
| Ф№2 |  | 160 | А-35 | А-16 | 37 | 30 | 41 | 231 | 226
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница | п.Федоровка
| КТП 2127 Ф№1 |  | 160 | СИП44*35 |  | 23 | 46 | 27.4 | 235 | 230 | 23.1432
| Ф№2 |  |  | СИП44*35 |  | 34.6 | 10 | 15.8 | 238 | 232
| КТП 2134 Ф№1 |  | 60 | СИП44*35 |  | 7.8 | 4 | 12.7 | 233 | 228 | 36.455
| Ф№2 |  |  | СИП44*35 |  | 24.1 | 11 | 6.8 | 235 | 230
| Ф№3 |  |  | СИП44*35 |  | 4.2 | 9.1 | 13.7 | 234 | 229
| КТП 2135 Ф№1 |  | 100 | СИП44*35 |  | 33.4 | 31.8 | 26 | 232 | 227 | 29.464
| Ф№2 |  |  | СИП44*50 |  | 3.3 | 1 | 5.8 | 236 | 231
| Ф№3 |  |  | СИП44*35 |  | 12.8 | 10.7 | 1.7 | 235 | 230
| КТП 2130 Ф№1 |  | 100 | СИП44*35 |  | 34.3 | 31.9 | 25.6 | 235 | 230 | 32.3382
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 13.2 | 7.2 | 9 | 238 | 232
| Ф№3 |  |  | СИП44*35 |  | 14 | 1.4 | 0.3 | 240 | 236
| КТП 2152 Ф№1 |  | 160 | СИП44*50 |  | 22.1 | 3 | 9.7 | 234 | 228 | 10.2225
| Ф№2 |  |  | СИП44*50 |  | 17 | 6.3 | 12.1 | 232 | 227
| КТП 2109 Ф№1 |  | 160 | СИП44*50 |  | 7.9 | 14 | 3.4 | 233 | 228 | 17.5107
| Ф№2 |  |  | СИП44*35 |  | 11.1 | 12 | 23.7 | 233 | 227
| Ф№3 |  |  | СИП44*50 |  | 4.5 | 9 | 17 | 232 | 225
| Ф№4 |  |  | СИП44*50 |  | 2.3 | 1.7 | 13.7 | 234 | 229
| КТП 2146 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-50 | 0.1 | 0 | 0 | 233 | 228 | 8.1258
| Ф№2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 24.2 | 13.8 | 27 | 232 | 227
| Ф№3 |  | 100 | А-35 | А-35 | 3.2 | 2.4 | 12 | 236 | 235
| Ф№4 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.1 | 1.2 | 3.2 | 235 | 230
| КТП 2140 Ф№2 |  | 100 | АВВГ 3*10-1*6 |  | 1.2 | 0.1 | 7.8 | 233 | 230 | 2.4728
| Ф№3 |  |  | АВВГ 3*10-1*6 |  | 0 | 0.3 | 1.2 | 235 | 230
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 | п.Федоровка
| КТП 2156 Ф№1 |  | 160 | АВВГ 3*10-1*6 |  | 9.8 | 0 | 9 | 242 | 237 | 2.8435
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь | п.Затышенка
| КТП 2628 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.9 | 6.3 | 3.7 | 237 | 230 | 6.9898
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.4 | 4.3 | 7 | 235 | 232
| КТП 2631 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 3.4 | 0.8 | 4.1 | 228 | 226 | 1.9856
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0.8 | 0 | 230 | 230
| Ф№3 |  |  | А25 | А-16 | 7.4 | 1.2 | 3.9 | 231 | 230
| КТП 2627 Ф№1 | п.Копыченка | 160 | А-35 | А-25 | 3.3 | 4.5 | 10.6 | 226 | 224 | 5.499
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 19.3 | 0.4 | 0.3 | 232 | 230
| КТП 2625 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 36.1 | 28.2 | 37.2 | 235 | 229 | 17.5251
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 41.7 | 23 | 20.6 | 234 | 230
| КТП 2672 Ф№1 | п.Александрополь | 160 | А-35 | А-35 | 10.2 | 0.8 | 8.6 | 236 | 234 | 11.8128
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 37.5 | 2.1 | 16.6 | 254 | 248
| КТП 2619 Ф№1 |  | 160 | А25 | А-16 | 2.8 | 8.9 | 1.7 | 240 | 236 | 8.2116
| Ф№2 |  |  | А25 | А-16 | 1.9 | 5.1 | 3.8 | 237 | 236
| Ф№3 |  |  | А25 | А-16 | 14.2 | 12.4 | 3.7 | 243 | 234
| КТП 2620 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 238 | 234 | 1.6945
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 8.7 | 0.9 | 2.2 | 240 | 236
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 5.7 | 11 | 1.1 | 248 | 243 | 5.2229
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 0.6 | 0.6 | 248 | 244
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 228 | 226
| КТП 26109 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 18.4 | 11 | 15.2 | 240 | 239 | 12.0896
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 14.8 | 4.5 | 17 | 238 | 236
| КТП 26106 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 7.4 | 15 | 3.9 | 240 | 238 | 13.5768
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.2 | 8.8 | 4.7 | 236 | 231
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 18.1 | 13.3 | 9.2 | 236 | 230
| КТП 26105 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 4.7 | 12.8 | 2.9 | 239 | 233 | 12.005
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 16.2 | 11 | 7.4 | 239 | 237
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 3.9 | 13.2 | 8.7 | 235 | 231
| КТП 26100 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 18.2 | 8.5 | 11 | 239 | 232 | 5.9742
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 239
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0.6 | 0.1 | 237 | 235
| Ф№4 |  |  | А-35 | А-16 | 2.7 | 19.7 | 1.8 | 237 | 234
| КТП 2694 Ф№1 |  | 160 | АС-50 | АС-52 | 7.7 | 12 | 6.1 | 237 | 235 | 12.6879
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 18.2 | 9.9 | 3 | 240 | 238
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 7.1 | 13.2 | 8.8 | 231 | 230
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба | п.Кенерал
| КТП 2035 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 19.1 | 17.3 | 13.4 | 238 | 227 | 16.0344
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 18.1 | 15.2 | 29.1 | 239 | 224
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 17.5 | 23 | 15 | 240 | 221
| КТП 2033 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 43.2 | 51.3 | 22 | 238 | 219 | 17.7272
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 11 | 3 | 17 | 241 | 225
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 17 | 12 | 9 | 240 | 222
| КТП 2031 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 25.3 | 17 | 19.8 | 239 | 223 | 7.955
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 7 | 11 | 3.2 | 238 | 226
| КТП 2018 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 19.3 | 16 | 9 | 241 | 225 | 12.0727
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5 | 21 | 10 | 240 | 223
| КТП 2028 Ф№1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 19 | 17 | 9 | 239 | 228 | 26.8875
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал
| КТП 2022 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 3.4 | 2 | 0.9 | 239 | 226 | 20.788
| Ф№21 |  |  | А-25 | А-16 | 48.9 | 51 | 36 | 238 | 216
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 25.3 | 31.2 | 19 | 240 | 225
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2014 Ф№1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 0.5 | 2.3 | 0.9 | 239 | 228 | 2.2107
| КТП 2013 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 3.1 | 7.2 | 5.1 | 238 | 226 | 1.4661
| КТП 2041 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.8 | 7.1 | 0.9 | 237 | 226 | 2.0441
| КТП 2008 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 15.1 | 9 | 1.9 | 235 | 223
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 9 | 12 | 5 | 239 | 227
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино
| КТП 2477 Ф№1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 11.3 | 4.2 | 4.6 | 236 | 230 | 17.995
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 1.4 | 8.2 | 236 | 228
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10 | 8 | 7 | 230 | 218 | 7.1875
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4 | 8 | 2 | 230 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 4 | 4 | 3 | 230 | 218
| КТП 2905 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 0 | 228 | 220 | 0.00912
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка
| КТП 2930 Ф№1 | п.Лесное | 63 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 220 | 21.6127
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 4 | 7 | 230 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 220
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 10 | 10 | 8 | 230 | 218
| КТП 2918 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 6 | 5 | 4 | 230 | 220 | 5.428
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 15 | 14 | 15 | 230 | 218
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток
| КТП 2917 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 220 | 0.29531
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 0.5 | 1 | 0.5 | 225 | 220
| КТП 2919 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-16 | 0.6 | 1 | 1 | 225 | 220 | 10.665
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 11 | 5 | 4 | 225 | 219
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 10 | 19 | 10 | 225 | 220
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 16 | 28 | 12.9 | 225 | 218
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка
| КТП 2924 Ф№1 | п.Озерное | 40 | А-25 | А-16 | 0 | 3 | 0 | 230 | 216 | 1.725
| КТП 2937 Ф№1 | п.Костычевка | 160 | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 4 | 230 | 217 | 0.8625
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка
| КТП 20114 Ф№1Ивангородка | п.Волковка | 160 | А-25 | А-25 | 18.9 | 21.8 | 4.4 | 242 | 220 | 10.5271
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.1 | 0.8 | 20.4 | 244 | 221
| КТП 20116 Ф№1Ивангородка |  | 250 | А-35 | А-35 | 1.6 | 5.6 | 0 | 241 | 218 | 0.94472
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 2.6 | 0 | 241 | 218
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 Ф№1 |  | 400 | СИП 4 4*50 |  | 3.7 | 0.1 | 0 | 243 | 217 | 19.0633
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 9.8 | 28.1 | 17 | 243 | 210
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 70.9 | 90.1 | 94.1 | 243 | 220
| КТП 20104 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.1 | 9.7 | 6 | 239 | 215 | 11.9614
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.1 | 16.7 | 28.7 | 238 | 215
| КТП 20103 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2 | 0.3 | 15.6 | 242 | 217 | 15.972
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 8 | 2.1 | 0 | 242 | 219
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 7.8 | 25.3 | 242 | 214
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 14.2 | 6.5 | 242 | 218
| КТП 20145Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.6 | 6.5 | 4.1 | 236 | 216 | 11.5872
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 4.6 | 19.8 | 240 | 219
| КТП 20123 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 240 | 217 | 6.375
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 23.4 | 8.3 | 240 | 218
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 230 | 0.6528
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 240 | 235
| КТП 20109Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 2.6 | 8.2 | 3.7 | 240 | 219 | 43.3536
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 124.6 | 130.1 | 124 | 240 | 220
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 14.2 | 38.6 | 5.6 | 240 | 220
| КТП 20121Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 241 | 222 | 0.01928
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 241 | 221
| КТП 20122Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 7 | 2.2 | 0.2 | 240 | 238 | 3.3329
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 2.9 | 0 | 238 | 234
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 15.5 | 0 | 0 | 240 | 235
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 20111Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.2 | 0 | 0 | 240 | 235 | 6.0807
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.2 | 4.4 | 6.3 | 243 | 240
| КТП 20113Ф№1 |  | 400 | А-50 | А-50 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 220 | 1.4928
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 13.3 | 5.8 | 6 | 236 | 230
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 221
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 221
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 220
| КТП 20136 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 32.5 | 23.8 | 22.8 | 242 | 218 | 7.6569
| КТП 20139 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.9 | 5.4 | 23.7 | 242 | 220 | 6.3374
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 9 | 1.5 | 0.4 | 242 | 218
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное
| КТП 20128 Ф№1Курское |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.9 | 4 | 0 | 241 | 218 | 2.8206
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.3 | 6.1 | 1.8 | 230 | 216
| КТП 20129 Ф№1Курское |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 237 | 219 | 3.8649
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.8 | 0.4 | 14.6 | 238 | 217
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное
| КТП 20141 Ф№1Ивангородка |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.8 | 0 | 0.3 | 240 | 223 | 1.6995
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 246 | 223
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 1.1 | 0 | 246 | 223
| КТП 20131 Ф№1Грачевка |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 3.6 | 0 | 240 | 221 | 0.54
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.2 | 4.7 | 0 | 240 | 220 | 0.68248
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 2.2 | 0 | 241 | 220
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 3 | 1 | 1 | 245 | 220 | 5.665
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 7.5 | 8 | 240 | 219
| КТП 2807 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 225 | 0.024
| КТП 2810 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 0.5 | 0 | 240 | 225 | 0.12
| КТП 2849 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1 | 2 | 0.5 | 240 | 220 | 2.184
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 2 | 1 | 240 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 0.1 | 1 | 240 | 220
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка
| КТП 2845 Ф№1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 0 | 4 | 0 | 240 | 220 | 1.5238
| КТП 2820 Ф№1 | п.Думбарка | 25 | А-25 | А-16 | 0 | 10 | 0 | 240 | 218 | 9.6
| КТП 2836 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 225 | 0.168
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.5 | 0 | 0 | 240 | 225
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 240 | 225
| КТП 2848 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8 | 0.5 | 2 | 240 | 219 | 7.44
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 9.5 | 1 | 240 | 219
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 1 | 4 | 240 | 220
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 15.2 | 11.9 | 7.7 | 233 | 230 | 12.2518
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 21.4 | 19 | 8.1 | 237 | 229
| КТП 2340 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 11.9 | 8.4 | 15 | 240 | 236 | 13.1448
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 7.2 | 3.9 | 8.7 | 236 | 230
| КТП 2338 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 6.4 | 1.9 | 3.7 | 239 | 237 | 2.9164
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.1 | 0 | 0.1 | 242 | 242
| КТП 2339 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 4.1 | 0.9 | 1.7 | 232 | 230 | 1.4121
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 1.2 | 1 | 0.8 | 235 | 234
| КТП 2364 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 240 | 239 | 0.6004
| Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0 | 0.1 | 242 | 242
| КТП 2324 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 8.4 | 7.2 | 3.9 | 238 | 236 | 2.3134
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 238 | 235
| КТП 2365 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 14.1 | 8.4 | 9.2 | 240 | 234 | 9.5783
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 3.7 | 5.5 | 0.9 | 236 | 233
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 7.6 | 2.1 | 12.9 | 236 | 231
| КТП 2323 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2.2 | 1.2 | 2 | 228 | 225 | 7.6057
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 14.8 | 12.7 | 8.2 | 231 | 230
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 6.1 | 1.8 | 3.7 | 232 | 230
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное
| КТП 2330 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 125 | 111 | 139 | 234 | 233 | 35.1
| КТП 2331 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.33 | 0.32 | 1.3 | 235 | 233 | 0.4772
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.8 | 0.34 | 1 | 234 | 233
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское
| КТП 2329 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 1.3 | 2.8 | 6.2 | 244 | 240 | 2.2666
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.6 | 0.73 | 1.5 | 242 | 240
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 1.2 | 5.2 | 3.8 | 242 | 240
| КТП 2337 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.7 | 2.8 | 0.48 | 239 | 238 | 0.74389
| КТП 2370 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11 | 6.2 | 3.2 | 223 | 222 | 7.1597
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.2 | 2.2 | 3.1 | 227 | 225
| КТП 2334Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 0.4 | 245 | 240 | 0.076563
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2 | 0 | 1.6 | 242 | 218 | 5.2938
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.3 | 0.5 | 0.7 | 242 | 219
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 6.8 | 5.1 | 12 | 242 | 218
| КТП 2703 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 242 | 218 | 3.4267
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.9 | 7.8 | 4 | 242 | 219
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.6 | 0.5 | 6.1 | 242 | 218
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-25 | 0.4 | 0 | 1.6 | 242 | 217
| КТП 2718 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | 240 | 218 | 5.184
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 2.7 | 5.8 | 240 | 220
| КТП 2718 Ф№3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.4 | 0.9 | 2.8 | 240 | 219 | 2.904
| КТП 2704 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.8 | 0.1 | 6.1 | 241 | 219 | 2.2895
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 3.8 | 2.2 | 241 | 220
| КТП 2705 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3.8 | 3.2 | 0 | 240 | 220 | 3.4752
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.8 | 11.2 | 6.9 | 240 | 217
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 1.3 | 7 | 240 | 217
| КТП 2709 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.1 | 7.5 | 3.2 | 242 | 217 | 7.531
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.8 | 0.2 | 2.6 | 242 | 219
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 242 | 219
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-25 | 13.9 | 11.4 | 11.9 | 242 | 218
| КТП 2702 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 10.1 | 3.1 | 240 | 220 | 8.5536
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 23.7 | 25.8 | 26.4 | 240 | 219
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.7 | 0.7 | 11.8 | 241 | 220 | 3.6872
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 240 | 217
| КТП 2717 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 220 | 0.12
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 240 | 219
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 219
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 4 | 6.9 | 1.8 | 242 | 217 | 6.2655
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 2.4 | 2.5 | 242 | 216
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 242 | 217
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 24.3 | 8.7 | 242 | 217
| Ф№5 |  |  | А-25 | А-25 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 245 | 218
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.4 | 6.3 | 2.3 | 243 | 220 | 1.5188
| КТП 2707 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 240 | 221 | 0.0192
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 221
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 10.2 | 9.8 | 8.9 | 240 | 220 | 6.0914
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 238 | 218
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 6.3 | 5.2 | 5.5 | 240 | 220
| КТП 2230 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 238 | 220 | 11.016
| Ф№2 |  |  | А35 | А-25 | 18.1 | 3 | 16.3 | 236 | 218
| КТП 2235 Ф№1 |  | 63 | А35 | А-25 | 5.6 | 3.3 | 31 | 248 | 220 | 24.8367
| Ф№2 |  |  | А35 | А-25 | 8.9 | 8.2 | 6 | 249 | 220
| КТП 2234 Ф№1 |  | 100 | А35 | А-25 | 12.8 | 21.3 | 9.6 | 240 | 218 | 10.488
| КТП 2226 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 12.3 | 11.3 | 9.3 | 240 | 220 | 4.935
| КТП 2231 Ф№1 |  | 100 | СИП 4 4*35 |  | 4.4 | 8.3 | 20.3 | 238 | 220 | 7.854
| КТП 2210 Ф№1 |  | 160 | А35 | А-25 | 4.5 | 8.3 | 3.6 | 235 | 220 | 7.5641
| Ф№2 |  |  | А35 | А-25 | 15.6 | 12.8 | 6.7 | 235 | 218
| КТП 2212 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.6 | 4.9 | 7.2 | 240 | 218 | 16.184
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.9 | 7.3 | 8 | 235 | 218
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 25.8 | 24.2 | 15.3 | 248 | 220
| КТП 2229 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 238 | 218 | 8.3124
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.2 | 6.7 | 5.8 | 236 | 220
| КТП 2293 Ф№1 |  | 100 | А35 | А-25 | 5.7 | 6 | 0 | 238 | 220 | 8.9824
| Ф№2 |  |  | А35 | А-25 | 9.4 | 8 | 9.2 | 233 | 219
| КТП 2209 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 230 | 220 | 10.6746
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 14 | 8.8 | 7 | 240 | 220
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 7.7 | 9.5 | 8.2 | 236 | 218
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 Ф№1 |  | 160 | СИП 4 4*35 |  | 0.8 | 1.2 | 0 | 240 | 220 | 0.3
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 21.8 | 27 | 24.9 | 230 | 223 | 16.951
| КТП 2246 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 12.7 | 13.9 | 10 | 235 | 227 | 15.416
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.4 | 9.8 | 7.8 | 235 | 229
| КТП 2245 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 21 | 23.4 | 18.7 | 235 | 222 | 17.4781
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 19.4 | 14.7 | 21.8 | 235 | 223
| КТП 2237 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 18.4 | 14.7 | 18.1 | 238 | 224 | 24.8159
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 24.7 | 19 | 20.7 | 237 | 222
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 21.8 | 14.7 | 15 | 238 | 229
| КТП 2247 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.3 | 14 | 8.4 | 237 | 230 | 28.9377
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 16.4 | 14.9 | 10.7 | 237 | 229
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 18.2 | 15.4 | 14.8 | 237 | 230
| КТП 2249 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 28.7 | 26.4 | 33.1 | 240 | 220 | 21.168
| КТП 2236 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 13.8 | 11.1 | 10.7 | 240 | 227 | 14.055
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.7 | 7.2 | 9 | 240 | 232
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 8.4 | 11 | 9.8 | 240 | 230
| КТП 2294 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 7.8 | 12 | 3.8 | 236 | 230 | 11.1392
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.9 | 8.7 | 10 | 236 | 231
| КТП 2240 Ф№1 |  | 315 | А-25 | А-16 | 18.2 | 25.3 | 21.4 | 238 | 227 | 15.5184
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 24.2 | 14.8 | 10.7 | 237 | 224
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 18.7 | 19.1 | 17.9 | 238 | 230
| Ф№4 |  |  | СИП 4 4*35 |  | 10.7 | 15.4 | 9.2 | 238 | 234
| КТП 2205 Ф№1 |  | 100 | АВВГ 3*25 - 1*16 |  | 0 | 2.8 | 1.4 | 235 | 235 | 4.089
| Ф№2 |  |  | АВВГ 3*25 - 1*16 |  | 2.4 | 10.8 | 0 | 235 | 235
| КТП 2238 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 19.2 | 13.7 | 14.8 | 237 | 227 | 11.9981
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.4 | 12.8 | 9.1 | 237 | 230
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3.7 | 2.1 | 2.2 | 230 | 220 | 1.5916
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.2 | 4.3 | 1.8 | 230 | 220
| КТП 2248 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.4 | 12.6 | 17.3 | 240 | 220 | 9.3
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.4 | 8.1 | 11.2 | 240 | 219
| КТП 2239 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.2 | 5.6 | 4.5 | 238 | 220 | 25.2178
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.4 | 8.3 | 3.1 | 240 | 218
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 17 | 4.2 | 25 | 230 | 220
| Ф№4 |  |  | СИП 4 4*25 |  | 11.2 | 9.3 | 6.7 | 237 | 218
| КТП 2207 Ф№1 |  | 100 | АВВГ 3*25 - 1*16 |  | 7.8 | 7.5 | 8 | 230 | 220 | 11.935
| Ф№2 |  |  | СИП 4 4*35 |  | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 240 | 218
| КТП 2232 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 3.4 | 4.7 | 7.5 | 230 | 220 | 3.588
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка
| КТП 2290 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 240 | 3.72
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 240 | 220
| КТП 2258 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 22.2 | 27.6 | 23.8 | 235 | 222 | 12.6994
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 14.3 | 12.3 | 12.9 | 235 | 218
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 5.6 | 7.6 | 8.8 | 235 | 220
| КТП 2256 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.3 | 9.4 | 12.1 | 234 | 220 | 15.9102
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.4 | 3.4 | 4.7 | 218 | 217
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 6.3 | 9.3 | 8.4 | 240 | 219
| КТП 2250 Ф№1 | п.Кравцово | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 0 | 239 | 219 | 0.56763
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 239 | 218
| КТП 2252 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 235 | 230 | 0.0188
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 230
| КТП 2263 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 43.7 | 38.4 | 40.1 | 238 | 218 | 19.4779
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 238 | 219
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 25.4 | 22.3 | 27.2 | 238 | 217
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2287 Ф№1 | с. Большевик | 160 | А-35 | А-25 | 4.2 | 7.3 | 5.9 | 231 | 221 | 2.5121 | А-35
| КТП 2285 Ф№1 | п.Новоборисовка | 100 | А-35 | А-25 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 232 | 230 | 2.0416 | А-35
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 232 | 229
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 232 | 229
| КТП 2292 Ф№1 | с. Большевик | 160 | А-35 | А-25 | 21.6 | 19.2 | 22.4 | 236 | 228 | 11.5839 | А-35
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 4.5 | 4.8 | 6.1 | 235 | 230 |  | А-35
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка- Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 Ф№3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0.8 | 0 | 235 | 235 | 0.1175
| КТП 2281 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.2 | 6.3 | 7 | 231 | 224 | 2.6709
| КТП 2279 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.2 | 2.8 | 5.4 | 235 | 228 | 2.8934
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 235 | 224
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.8 | 4 | 6.2 | 238 | 230 | 7.9968
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.6 | 7.2 | 4.8 | 238 | 228
| КТП 2504 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 238 | 234 | 4.879
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.5 | 3.4 | 18 | 238 | 230
| КТП 2505 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.2 | 5 | 0 | 238 | 238 | 14.0182
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 14 | 3.2 | 6.5 | 238 | 226
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 12.5 | 6 | 5.5 | 238 | 228
| КТП 2517 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 1.9 | 234 | 234 | 10.7201
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 16 | 8.6 | 0 | 234 | 230
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 18.6 | 4 | 24.2 | 234 | 226
| КТП 2524 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8.4 | 6.8 | 24 | 236 | 230 | 11.0448
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 2.4 | 5.2 | 236 | 226
| КТП 2530 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2.5 | 6.2 | 4.8 | 236 | 230 | 1.9912
| ТМГ Ф№1 |  | 25 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 238 | 238 | 0.0952
ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа
| КТП 2537 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 6 | 4.5 | 7.8 | 238 | 230 | 25.034
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 24 | 4 | 17 | 237 | 230
| КТП 2539 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 5.6 | 2.2 | 6.8 | 240 | 228 | 28.872
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.8 | 0 | 1.6 | 240 | 232
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 17.8 | 6 | 16 | 240 | 232
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 24 | 12.3 | 19.2 | 240 | 226
| КТП 2526 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.2 | 1.5 | 2.8 | 238 | 228 | 1.4131
| КТП 2529 Ф№1 | п.Трактовое | 100 | А-25 | А-16 | 12 | 1.2 | 2.4 | 230 | 226 | 14.651
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 22.7 | 8.4 | 17 | 230 | 220
| КТП 2533 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 7.2 | 4.8 | 6.5 | 230 | 220 | 4.255
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.6 | 3.2 | 0 | 235 | 233 | 0.893
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 238 | 234 | 11.3334
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 6.4 | 14.2 | 13 | 238 | 233
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 4.1 | 5.5 | 236 | 233
| КТП 2643 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 17.1 | 12.5 | 14.8 | 241 | 238 | 12.7227
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 13.1 | 8 | 11.2 | 240 | 237
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 1.7 | 3 | 3.2 | 241 | 238
| КТП 2647 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 3 | 1.5 | 1.9 | 240 | 236 | 2.8037
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 4.6 | 5.7 | 2.2 | 236 | 230
| КТП 2665 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 9.2 | 7 | 8.4 | 240 | 238 | 4.05
| Ф№2 |  |  | ВВГ 4*25 |  | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 240 | 237
| КТП 2696 Ф№1 |  | 40 | АВВГ 3*16 - 1*12 |  | 7.5 | 7.9 | 11.2 | 240 | 238 | 15.96
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 15.6 | 12.1 | 9.8 | 241 | 238 | 25.6772
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 16.1 | 14.2 | 10 | 239 | 237
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-16 | 8.7 | 11 | 9.5 | 240 | 238
| КТП 2693 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 8 | 4.6 | 12 | 238 | 236 | 14.9268
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-16 | 2.8 | 4 | 31 | 240 | 237
| КТП 2637 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*50 |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 240 | 238 | 1.4419
| Ф№2 |  |  | СИП 4*50 |  | 2.5 | 1.7 | 2 | 241 | 237
| Ф№3 |  |  | АС-35 | АС-35 | 0.9 | 1 | 1.2 | 239 | 237
| КТП 2664 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 239 | 238 | 0.94252
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.4 | 3.2 | 5.1 | 238 | 235
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 234
| КТП 2634 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 5.7 | 8.1 | 4.4 | 241 | 239 | 11.0342
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.6 | 11.4 | 8.7 | 240 | 237
| КТП 2692 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 9.2 | 5.7 | 12 | 242 | 239 | 7.634
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 248 | 236
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 4.8 | 8.1 | 4.4 | 238 | 231
| КТП 26108 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 23 | 4.6 | 1.4 | 237 | 234 | 8.2646
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 236 | 233
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 5.8 | 7.8 | 12 | 237 | 235
| КТП 2661 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.8 | 1.7 | 3 | 239 | 235 | 5.5667
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 9.8 | 10 | 12.1 | 238 | 236
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка
| КТП 2119 Ф№1 |  | 60 | А-50 | А-35 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 232 | 228 | 18.3667
| КТП 2155 Ф№1 |  | 100 | А-50 | А-50 | 23.2 | 38.7 | 14.4 | 231 | 225
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 13.2 | 6.1 | 20.3 | 230 | 226
| КТП 2115 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 42.1 | 17.8 | 0.5 | 230 | 226 | 18.2881
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.8 | 21.1 | 36.5 | 235 | 230
| КТП 2104 Ф№1 |  | 250 | А-50 | А-35 | 38 | 29.9 | 43.6 | 226 | 222 | 19.4452
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-35 | 37.2 | 39.2 | 25.4 | 230 | 225
| КТП 2148 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 18 | 16.1 | 8.9 | 240 | 234 | 4.128
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10.3 | 20.7 | 24.2 | 228 | 222 | 13.6007
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 23.4 | 10.9 | 6.3 | 226 | 221
| КТП 2102 Ф№1 |  | 100 | СИП 4*50 |  | 20.3 | 32.8 | 32.3 | 232 | 227 | 42.5018
| Ф№2 |  |  | СИП 4*50 |  | 25.3 | 35.8 | 29.7 | 228 | 222
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 2.7 | 1.4 | 4.5 | 231 | 226
| КТП 2129 Ф№1 |  | 250 | СИП 4*50 |  | 13 | 12.1 | 40 | 229 | 224 | 16.0442
| Ф№2 |  |  | СИП 4*50 |  | 8.8 | 10.4 | 9.5 | 234 | 230
| Ф№3 |  |  | СИП 4*50 |  | 20.5 | 19.6 | 9.8 | 231 | 226
| Ф№4 |  |  | СИП 4*50 |  | 13.4 | 5 | 11.6 | 232 | 225
| КТП 2125 Ф№1 |  | 400 | СИП 4*50 |  | 53.4 | 24 | 25.8 | 235 | 229 | 21.6307
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 5.3 | 3.5 | 16 | 230 | 225
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 80.3 | 84 | 83.8 | 228 | 224
| КТП 2159 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*50 |  | 15.1 | 14.8 | 29 | 222 | 219 | 31.4602
| Ф№2 |  |  | СИП 4*50 |  | 45.3 | 53.9 | 22.5 | 221 | 218
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 15.7 | 9.9 | 21.3 | 221 | 217
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 Ф№1 |  | 250 | СИП 4*35 |  | 24.6 | 25.1 | 24.7 | 236 | 227 | 19.0785
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 5.2 | 29.6 | 12.2 | 233 | 222
| Ф№3 |  |  | СИП 4*35 |  | 22.2 | 31.4 | 27.7 | 236 | 230
| КТП 2113 Ф№1 |  | 60 | А-50 | А-50 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 226 | 224 | 3.729
| КТП 2602 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 4.4 | 7.5 | 5.5 | 235 | 227 | 4.089
| КТП 2153 Ф№1 |  | 160 | СИП 4*50 |  | 0.5 | 2.5 | 8.8 | 239 | 232 | 1.7626
| КТП 2150 Ф№1 |  | 160 | АВВГ 3*16-1*10 |  | 0.3 | 15.6 | 2.3 | 225 | 215 | 2.6284
| Ф№2 |  |  | АВВГ 3*16-1*10 |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 221 | 221
| КТП 2676 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0 | 0.1 | 17 | 241 | 233 | 4.8607
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0.9 | 0 | 240 | 236
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 2.2 | 238 | 234
| КТП 2185 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 30 | 25 | 16 | 219 | 209 | 30.2763
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 8 | 15 | 220 | 210
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-25 | 21 | 51 | 35 | 219 | 208
| КТП 2112 Ф№1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 6.2 | 24.8 | 3.5 | 226 | 220 | 14.5896
| Ф№2 |  |  | А-50 | А-50 | 23.2 | 17.2 | 12.1 | 226 | 221
| Ф№3 |  |  | А-50 | А-50 | 2.6 | 5.2 | 8 | 233 | 228
| КТП 2162 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 2 | 28.9 | 235 | 230 | 19.2735
| Ф№2 |  |  | СИП 4*35 |  | 10 | 9 | 27.5 | 246 | 238
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 23.6 | 29 | 226 | 220
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 6.8 | 1.9 | 5.4 | 232 | 230 | 9.0944
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 14.8 | 0.7 | 9.6 | 232 | 231
| КТП 2302 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 7.1 | 2.2 | 9.8 | 231 | 230 | 6.5271
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 4.7 | 1.9 | 2.4 | 235 | 231
| КТП 2303 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 11.7 | 9.4 | 3.1 | 230 | 228 | 9.752
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 8.2 | 0.7 | 9.3 | 230 | 227
| КТП 2305 Ф№1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 12.5 | 26.4 | 3.5 | 232 | 230 | 15.297
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 17.8 | 0.5 | 15.3 | 231 | 227
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 10.2 | 1.5 | 19 | 224 | 220
| КТП 2373 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.5 | 1 | 9.2 | 240 | 236 | 5.4954
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 2.1 | 0.9 | 0 | 238 | 237
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 8.4 | 0.7 | 0.2 | 238 | 235
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак
| КТП 2317 Ф№2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 1.4 | 238 | 234 | 0.20825
| КТП 2318 Ф№1 | п.Северное | 250 | А-25 | А-25 | 7.1 | 5.1 | 10.6 | 240 | 220 | 9.0908
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-25 | 14 | 27.9 | 30.6 | 238 | 229
| КТП 2357 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 2 | 4.3 | 0 | 231 | 230 | 1.4783
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 224
| КТП 2389 Ф№1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 10.8 | 3.4 | 8.2 | 238 | 236 | 5.3312
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ
| КТП 2360 Ф№1 |  | 60 | А-35 | А-35 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 235 | 230 | 2.7025
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 Ф№1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 239 | 230 | 2.1799
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 3.2 | 6.8 | 10 | 240 | 238
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 240
| КТП 2358 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 8.6 | 14.6 | 18.2 | 235 | 231 | 11.6907
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-35 | 6.4 | 12.8 | 16.8 | 235 | 232
| Ф№3 |  |  | А-35 | А-35 | 18.6 | 10.2 | 12.8 | 232 | 230
| Ф№4 |  |  | А-35 | А-35 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 235 | 232
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка
| КТП 20250 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8.6 | 2.2 | 0.7 | 250 | 247 | 9.6811
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 17.2 | 16.8 | 17.7 | 244 | 240
| КТП 20251 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 8.5 | 47.1 | 32 | 249 | 243 | 9.689
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.4 | 1.9 | 5.7 | 241 | 238
| КТП 20234 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.5 | 232 | 230 | 16.2171
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 60 | 66.5 | 44.8 | 236 | 233
| КТП 20210 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 236 | 24.9911
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 39.8 | 32 | 31.7 | 241 | 238
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 0 | 239 | 237
| КТП 20247 Ф№1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 8.3 | 9.8 | 9.2 | 233 | 230 | 5.4289
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 29.3 | 18.2 | 18.4 | 233 | 229
| КТП20207 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 23 | 0 | 242 | 240 | 5.566
| КТП 20208 Ф№1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 55.1 | 36 | 44.2 | 215 | 212 | 40.6366
| Ф№2 |  |  | А-35 | А-25 | 114.3 | 112.8 | 119.8 | 209 | 206
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.2 | 4.8 | 2.7 | 247 | 243 | 11.6577
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 9.1 | 4 | 243 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 248 | 244
| Ф№4 |  |  | А-25 | А-16 | 22.2 | 6.7 | 6.9 | 237 | 231
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 2.2 | 4.6 | 6 | 245 | 242 | 8.8149
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 241 | 238
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 6 | 8.8 | 1.1 | 245 | 241
| КТП 20203 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.2 | 5.5 | 14.3 | 246 | 241 | 11.616
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.8 | 14.7 | 7.3 | 240 | 239
| КТП 20217 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 2.5 | 7.6 | 1 | 239 | 234 | 5.1121
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.2 | 5 | 0.4 | 232 | 228
| КТП 20204 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 21 | 12.1 | 11 | 249 | 243 | 22.3947
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.3 | 7.3 | 21.3 | 250 | 248
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 5.2 | 0.4 | 6.8 | 237 | 233
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.5 | 4.1 | 1 | 254 | 250 | 9.4044
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 17.2 | 7.2 | 6.3 | 260 | 258
| КТП 20212 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8 | 14.8 | 19.2 | 245 | 242 | 13.8511
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.8 | 7.7 | 4.4 | 239 | 235
| КТП 20248 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 12 | 47 | 22.7 | 239 | 235 | 14.9681
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 234 | 232
| КТП 20245 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 0 | 0.4 | 0 | 220 | 220 | 0.14667
| КТП 20243 Ф№1 | п.Чеховка | 160 | А-25 | А-16 | 1.2 | 4.1 | 12 | 245 | 241 | 8.0452
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.8 | 13.5 | 3.3 | 245 | 239
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 7.4 | 5.1 | 2.2 | 244 | 240
| КТП 20249 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.3 | 19.4 | 0.4 | 240 | 237 | 9.539
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.6 | 11 | 3.8 | 225 | 223
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 2.4 | 230 | 228
| КТП 20255 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.6 | 12.6 | 0.3 | 250 | 247 | 20.766
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.3 | 9.6 | 17.8 | 237 | 233
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 8.7 | 7.1 | 22.9 | 243 | 240
| КТП 20252 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.7 | 10 | 4.8 | 240 | 237 | 11.002
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 24.3 | 11.2 | 6.3 | 244 | 240
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.6 | 12.8 | 0.6 | 246 | 242
| КТП 20254 Ф№1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.8 | 13.9 | 7.6 | 245 | 242 | 9.3682
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.8 | 13.2 | 9.3 | 242 | 238
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.9 | 11.2 | 1 | 240 | 237 | 9.6782
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 12.5 | 4.6 | 232 | 229
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.7 | 4 | 2.9 | 249 | 243
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 Ф№1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 220 | 219 | 0.528
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220
| КТП 20240 Ф№1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 8.3 | 1.7 | 2.7 | 241 | 237 | 12.0862
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.8 | 1.4 | 13.3 | 254 | 248
| КТП 20238 Ф№1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9 | 0.3 | 3.3 | 238 | 232 | 14.7064
| Ф№2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.2 | 15.2 | 6.2 | 238 | 234
| Ф№3 |  |  | А-25 | А-16 | 6.7 | 4.6 | 13.5 | 236 | 234

## коэф.загрузки (2)
Федоровский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2022 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Адрес нахождения | Мощность трансформатора (кВА) | Загрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
Байгара | ВЛ 10 кВ Байгара - Ц.Усадьба | п.Ленино
| КТП 2481 |  | 100 | 0.0062418 | 0.08242
| КТП 2482 |  | 250 | 0.026256 | 0.19593
| КТП 2483 |  | 100 | 0.010462 | 0.078411
| КТП 2484 |  | 60 | 0.0066523 | 0.04669
| КТП 2485 |  | 250 | 0.023908 | 0.19816
| КТП 2486 |  | 100 | 0.00034224 | 0.088025
| КТП 2490 |  | 250 | 0.031066 | 0.19136
| КТП 2492 |  | 160 | 0.010614 | 0.13128
| КТП 2449 |  | 160 | 0.0052458 | 0.13638
ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ
| КТП 2494 Ф№2 |  | 250 | 0.0010534 | 0.21987
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 |  | 250 | 0.0093539 | 0.21199
| КТП 2447 |  | 250 | 0.0020579 | 0.21892
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 |  | 160 | 0.082284 | 0.06319
| КТП 2460 |  | 250 | 0.024528 | 0.19757
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438 |  | 250 | 8.556e-05 | 0.22079
ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский
| КТП 2408 | п.Уйское | 160 | 0.0033239 | 0.1382
| КТП 2401 | п.Белояровка | 160 | 0.0059691 | 0.13569
| КТП 2402 |  | 250 | 0.011362 | 0.21008
| КТП 2403 |  | 250 | 0.0039333 | 0.21714
| КТП 2 | п.Каменка | 100 | 0.014884 | 0.07421
| КТП 2422 | п.Усаковка | 250 | 0.0035641 | 0.21749
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба | п.Вишневое
| КТП 2430 |  | 160 | 0.0020066 | 0.13945
| КТП 2431 |  | 160 | 0.01008 | 0.13178
| КТП 2432 |  | 250 | 0.010592 | 0.21081
| КТП 2440 |  | 250 | 0.012611 | 0.20889
| КТП 2419 |  | 250 | 0.016042 | 0.20564
| КТП 2418 |  | 160 | 2.232e-05 | 0.14134
| КТП 2417 |  | 250 | 8.9838e-05 | 0.22079
ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ
| КТП 2426 |  | 250 | 0.00019251 | 0.22069
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор | п.Владыкинка
| КТП 2609 |  | 100 | 6.417e-05 | 0.088289
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2610 |  | 100 | 0.0020826 | 0.086371
| КТП 2658 |  | 315 | 0.00041348 | 0.27791
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 |  | 250 | 0.018261 | 0.20353
| КТП 2605 |  | 160 | 0.016057 | 0.12611
| КТП 2671 |  | 160 | 0.016899 | 0.12531
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 |  | 100 | 0.0046283 | 0.083953
| КТП 2652 |  | 160 | 0.0027319 | 0.13876
| КТП 2614 |  | 160 | 0.0061099 | 0.13556
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад | п.Федоровка
| КТП 2157 |  | 100 | 0.010833 | 0.078059
| КТП 2105 |  | 250 | 0.037969 | 0.1848
| КТП 2139 |  | 100 | 0.026493 | 0.063182
| КТП 2103 |  | 100 | 0.022911 | 0.066585
| КТП 2126 |  | 250 | 0.027571 | 0.19468
| КТП 2137 |  | 160 | 0.029813 | 0.11304
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная | п.Федоровка
| КТП 2123 |  | 63 | 0.0050253 | 0.050886
| КТП 2116 |  | 250 | 0.040567 | 0.18234
| КТП 2117 |  | 250 | 0.015409 | 0.20624
| КТП 2121 |  | 160 | 0.04066 | 0.10273
| КТП 2149 |  | 250 | 0.025186 | 0.19695
| КТП 2120 |  | 250 | 0.0405 | 0.1824
| КТП 2128 |  | 160 | 0.01632 | 0.12586
| КТП 2145 |  | 160 | 0.020546 | 0.12184
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк | п.Федоровка
| КТП 2111 |  | 40 | 0.0064494 | 0.029213
| КТП 2107 |  | 250 | 0.027709 | 0.19455
| КТП 2131 |  | 250 | 0.01633 | 0.20536
| КТП 2108 |  | 160 | 0.041403 | 0.10203
| КТП 2110 |  | 250 | 0.044381 | 0.17871
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод | п.Федоровка
| КТП 2161 |  | 160 | 0.025748 | 0.1169
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница | п.Федоровка
| КТП 2127 |  | 160 | 0.034437 | 0.10864
| КТП 2134 |  | 60 | 0.020342 | 0.033685
| КТП 2135 |  | 100 | 0.027402 | 0.062319
| КТП 2130 |  | 100 | 0.030075 | 0.059779
| КТП 2152 |  | 160 | 0.015211 | 0.12691
| КТП 2109 |  | 160 | 0.026056 | 0.11661
| КТП 2146 |  | 250 | 0.018892 | 0.20293
| КТП 2140 Ф№2 |  | 100 | 0.0022997 | 0.086165
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 | п.Федоровка
| КТП 2156 |  | 160 | 0.0042311 | 0.13734
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь | п.Затышенка
| КТП 2628 |  | 100 | 0.0065005 | 0.082175
| КТП 2631 |  | 250 | 0.0046164 | 0.21649
| КТП 2627 | п.Копыченка | 160 | 0.0081825 | 0.13359
| КТП 2625 |  | 250 | 0.040746 | 0.18217
| КТП 2672 | п.Александрополь | 160 | 0.017577 | 0.12466
| КТП 2619 |  | 160 | 0.012219 | 0.12975
| КТП 2620 |  | 250 | 0.0039397 | 0.21713
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 |  | 250 | 0.012143 | 0.20934
| КТП 26109 |  | 160 | 0.017989 | 0.12427
| КТП 26106 |  | 160 | 0.020202 | 0.12217
| КТП 26105 |  | 160 | 0.017863 | 0.12439
| КТП 26100 |  | 250 | 0.01389 | 0.20768
| КТП 2694 |  | 160 | 0.01888 | 0.12342
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба | п.Кенерал
| КТП 2035 |  | 250 | 0.03728 | 0.18546
| КТП 2033 |  | 250 | 0.041216 | 0.18172
| КТП 2031 |  | 250 | 0.018495 | 0.2033
| КТП 2018 |  | 160 | 0.017964 | 0.12429
| КТП 2028 |  | 40 | 0.010002 | 0.025838
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал
| КТП 2022 |  | 250 | 0.048332 | 0.17496
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2014 |  | 40 | 0.0008224 | 0.034559
| КТП 2013 |  | 250 | 0.0034086 | 0.21764
| КТП 2041 |  | 160 | 0.0030417 | 0.13847
| КТП 2008 |  | 160 | 0 | 0.14136
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино
| КТП 2477 |  | 40 | 0.0066941 | 0.028981
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 |  | 160 | 0.010695 | 0.1312
| КТП 2905 |  | 250 | 2.1204e-05 | 0.22085
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка
| КТП 2930 | п.Лесное | 63 | 0.012663 | 0.043631
| КТП 2918 |  | 250 | 0.01262 | 0.20889
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток
| КТП 2917 |  | 160 | 0.00043943 | 0.14094
| КТП 2919 |  | 250 | 0.024796 | 0.19732
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка
| КТП 2924 | п.Озерное | 40 | 0.0006417 | 0.03473
| КТП 2937 | п.Костычевка | 160 | 0.0012834 | 0.14014
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка
| КТП 20114 Ивангородка | п.Волковка | 160 | 0.015664 | 0.12648
| КТП 20116 Ивангородка |  | 250 | 0.0021965 | 0.21879
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 |  | 400 | 0.070916 | 0.28603
| КТП 20104 |  | 160 | 0.017799 | 0.12445
| КТП 20103 |  | 160 | 0.023766 | 0.11878
| КТП 20145 |  | 100 | 0.010776 | 0.078113
| КТП 20123 |  | 160 | 0.009486 | 0.13235
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108 |  | 250 | 0.0015178 | 0.21943
| КТП 20109 |  | 250 | 0.1008 | 0.12512
| КТП 20121 |  | 250 | 4.4826e-05 | 0.22083
| КТП 20122 |  | 250 | 0.0077489 | 0.21351
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 20111 |  | 100 | 0.0056551 | 0.082978
| КТП 20113 |  | 400 | 0.0055532 | 0.34812
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 |  | 250 | 0 | 0.22087
| КТП 20136 |  | 250 | 0.017802 | 0.20396
| КТП 20139 |  | 160 | 0.00943 | 0.1324
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное
| КТП 20128 Курское |  | 160 | 0.004197 | 0.13737
| КТП 20129 Курское |  | 160 | 0.0057509 | 0.1359
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное
| КТП 20141 Ивангородка |  | 160 | 0.0025289 | 0.13896
| КТП 20131 Грачевка |  | 160 | 0.00080352 | 0.1406
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124 |  | 250 | 0.0015868 | 0.21937
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 |  | 100 | 0.0052685 | 0.083345
| КТП 2807 |  | 100 | 2.232e-05 | 0.088329
| КТП 2810 |  | 100 | 0.0001116 | 0.088244
| КТП 2849 |  | 100 | 0.0020311 | 0.08642
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка
| КТП 2845 |  | 63 | 0.0008928 | 0.054812
| КТП 2820 | п.Думбарка | 25 | 0.002232 | 0.019967
| КТП 2836 |  | 100 | 0.00015624 | 0.088202
| КТП 2848 |  | 100 | 0.0069192 | 0.081777
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 |  | 160 | 0.018231 | 0.12404
| КТП 2340 |  | 100 | 0.012225 | 0.076737
| КТП 2338 |  | 100 | 0.0027123 | 0.085773
| КТП 2339 |  | 160 | 0.0021012 | 0.13936
| КТП 2364 |  | 100 | 0.00055837 | 0.08782
| КТП 2324 |  | 250 | 0.0053786 | 0.21577
| КТП 2365 |  | 160 | 0.014252 | 0.12782
| КТП 2323 |  | 160 | 0.011317 | 0.13061
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное |  | 0 | 0
| КТП 2330 |  | 250 | 0.081607 | 0.14335
| КТП 2331 |  | 250 | 0.0011095 | 0.21982
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское |  | 0 | 0
| КТП 2329 |  | 250 | 0.0052698 | 0.21587
| КТП 2337 |  | 160 | 0.0011069 | 0.14031
| КТП 2370 |  | 100 | 0.0066585 | 0.082024
| КТП 2334 |  | 160 | 0.00011393 | 0.14125
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 |  | 160 | 0.0078771 | 0.13388
| КТП 2703 |  | 250 | 0.0079671 | 0.21331
| КТП 2718 |  | 100 | 0.0048211 | 0.08377
| КТП 2718 Ф№3 |  | 100 | 0.0027007 | 0.085784
| КТП 2704 |  | 160 | 0.0034068 | 0.13812
| КТП 2705 |  | 250 | 0.0080798 | 0.2132
| КТП 2709 |  | 250 | 0.01751 | 0.20424
| КТП 2702 |  | 250 | 0.019887 | 0.20198
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 |  | 100 | 0.0034291 | 0.085092
| КТП 2717 |  | 60 | 6.696e-05 | 0.052946
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 |  | 250 | 0.014567 | 0.20704
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 |  | 160 | 0.0022599 | 0.13921
| КТП 2707 |  | 250 | 4.464e-05 | 0.22083
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 |  | 250 | 0.014163 | 0.20742
| КТП 2230 |  | 100 | 0.010245 | 0.078617
| КТП 2235 |  | 63 | 0.014552 | 0.041836
| КТП 2234 |  | 100 | 0.0097538 | 0.079084
| КТП 2226 |  | 160 | 0.0073433 | 0.13438
| КТП 2231 |  | 100 | 0.0073042 | 0.081411
| КТП 2210 |  | 160 | 0.011255 | 0.13067
| КТП 2212 |  | 160 | 0.024082 | 0.11848
| КТП 2229 |  | 100 | 0.0077305 | 0.081006
| КТП 2293 |  | 100 | 0.0083536 | 0.080414
| КТП 2209 |  | 160 | 0.015884 | 0.12627
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 |  | 160 | 0.0004464 | 0.14094
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 |  | 100 | 0.015764 | 0.073374
| КТП 2246 |  | 100 | 0.014337 | 0.07473
| КТП 2245 |  | 160 | 0.026007 | 0.11665
| КТП 2237 |  | 160 | 0.036926 | 0.10628
| КТП 2247 |  | 100 | 0.026912 | 0.062784
| КТП 2249 |  | 100 | 0.019686 | 0.069648
| КТП 2236 |  | 160 | 0.020914 | 0.12149
| КТП 2294 |  | 100 | 0.010359 | 0.078509
| КТП 2240 |  | 315 | 0.045461 | 0.23511
| КТП 2205 |  | 100 | 0.0038028 | 0.084737
| КТП 2238 |  | 160 | 0.017853 | 0.1244
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 |  | 250 | 0.0037005 | 0.21736
| КТП 2248 |  | 160 | 0.013838 | 0.12821
| КТП 2239 |  | 100 | 0.023453 | 0.06607
| КТП 2207 |  | 100 | 0.0111 | 0.077805
| КТП 2232 |  | 100 | 0.0033368 | 0.08518
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка
| КТП 2290 |  | 100 | 0.0034596 | 0.085063
| КТП 2258 |  | 250 | 0.029526 | 0.19283
| КТП 2256 |  | 100 | 0.014796 | 0.074293
| КТП 2250 | п.Кравцово | 160 | 0.00084463 | 0.14056
| КТП 2252 |  | 250 | 4.371e-05 | 0.22083
| КТП 2263 |  | 250 | 0.045286 | 0.17785
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2287 | с. Большевик | 160 | 0.003738 | 0.13781
| КТП 2285 | п.Новоборисовка | 100 | 0.0018987 | 0.086546
| КТП 2292 | с. Большевик | 160 | 0.017237 | 0.12499
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка- Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 Ф№3 |  | 160 | 0.00017484 | 0.14119
| КТП 2281 |  | 160 | 0.0039744 | 0.13758
| КТП 2279 |  | 160 | 0.0043054 | 0.13727
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 |  | 100 | 0.007437 | 0.081285
| КТП 2504 |  | 160 | 0.00726 | 0.13446
| КТП 2505 |  | 100 | 0.013037 | 0.075965
| КТП 2517 |  | 160 | 0.015952 | 0.12621
| КТП 2524 |  | 100 | 0.010272 | 0.078592
| КТП 2530 |  | 160 | 0.002963 | 0.13855
| ТМГ |  | 25 | 2.2134e-05 | 0.022066
ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа
| КТП 2537 |  | 60 | 0.013969 | 0.039739
| КТП 2539 |  | 100 | 0.026851 | 0.062842
| КТП 2526 |  | 160 | 0.0021027 | 0.13936
| КТП 2529 | п.Трактовое | 100 | 0.013625 | 0.075406
| КТП 2533 |  | 100 | 0.0039571 | 0.084591
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 |  | 100 | 0.00083049 | 0.087561
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 |  | 100 | 0.01054 | 0.078337
| КТП 2643 |  | 160 | 0.018931 | 0.12338
| КТП 2647 |  | 160 | 0.004172 | 0.1374
| КТП 2665 |  | 160 | 0.0060264 | 0.13563
| КТП 2696 |  | 40 | 0.0059371 | 0.0297
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 |  | 100 | 0.02388 | 0.065664
| КТП 2693 |  | 100 | 0.013882 | 0.075162
| КТП 2637 |  | 160 | 0.0021456 | 0.13932
| КТП 2664 |  | 250 | 0.0021914 | 0.21879
| КТП 2634 |  | 100 | 0.010262 | 0.078601
| КТП 2692 |  | 160 | 0.011359 | 0.13057
| КТП 26108 |  | 160 | 0.012298 | 0.12968
| КТП 2661 |  | 160 | 0.0082832 | 0.13349
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка
| КТП 2119 |  | 60 | 0.010249 | 0.043274
| КТП 2155 |  | 100 | 0 | 0.08835
| КТП 2115 |  | 160 | 0.027213 | 0.11551
| КТП 2104 |  | 250 | 0.04521 | 0.17793
| КТП 2148 |  | 250 | 0.0095976 | 0.21176
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 |  | 160 | 0.020238 | 0.12213
| КТП 2102 |  | 100 | 0.039527 | 0.0508
| КТП 2129 |  | 250 | 0.037303 | 0.18544
| КТП 2125 |  | 400 | 0.080466 | 0.27696
| КТП 2159 |  | 160 | 0.046813 | 0.096888
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 |  | 250 | 0.044357 | 0.17874
| КТП 2113 |  | 60 | 0.0020808 | 0.051033
| КТП 2602 |  | 100 | 0.0038028 | 0.084737
| КТП 2153 |  | 160 | 0.0026228 | 0.13887
| КТП 2150 |  | 160 | 0.0039111 | 0.13764
| КТП 2676 |  | 100 | 0.0045205 | 0.084056
| КТП 2185 |  | 160 | 0.045051 | 0.098561
| КТП 2112 |  | 160 | 0.021709 | 0.12074
| КТП 2162 |  | 160 | 0.028679 | 0.11411
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 |  | 100 | 0.0084578 | 0.080315
| КТП 2302 |  | 100 | 0.0060702 | 0.082583
| КТП 2303 |  | 100 | 0.0090694 | 0.079734
| КТП 2305 |  | 160 | 0.022762 | 0.11974
| КТП 2373 |  | 100 | 0.0051107 | 0.083495
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак
| КТП 2317 Ф№2 |  | 160 | 0.00030988 | 0.14107
| КТП 2318 | п.Северное | 250 | 0.021136 | 0.2008
| КТП 2357 |  | 100 | 0.0013748 | 0.087044
| КТП 2389 |  | 100 | 0.004958 | 0.08364
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ
| КТП 2360 |  | 60 | 0.001508 | 0.051577
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 |  | 400 | 0.0081093 | 0.3457
| КТП 2358 |  | 250 | 0.027181 | 0.19505
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка
| КТП 20250 |  | 160 | 0.014406 | 0.12767
| КТП 20251 |  | 250 | 0.022527 | 0.19947
| КТП 20234 |  | 250 | 0.037705 | 0.18506
| КТП 20210 |  | 100 | 0.023242 | 0.06627
| КТП 20247 |  | 400 | 0.020196 | 0.33421
| КТП20207 |  | 100 | 0.0051764 | 0.083432
| КТП 20208 |  | 250 | 0.09448 | 0.13112
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 |  | 160 | 0.017347 | 0.12488
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 |  | 100 | 0.0081979 | 0.080562
| КТП 20203 |  | 100 | 0.010803 | 0.078087
| КТП 20217 |  | 100 | 0.0047543 | 0.083833
| КТП 20204 |  | 100 | 0.020827 | 0.068564
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 |  | 100 | 0.0087461 | 0.080041
| КТП 20212 |  | 100 | 0.012882 | 0.076113
| КТП 20248 |  | 160 | 0.022272 | 0.1202
| КТП 20245 |  | 60 | 8.184e-05 | 0.052932
| КТП 20243 | п.Чеховка | 160 | 0.011971 | 0.12999
| КТП 20249 |  | 100 | 0.0088713 | 0.079922
| КТП 20255 |  | 100 | 0.019312 | 0.070003
| КТП 20252 |  | 160 | 0.016371 | 0.12581
| КТП 20254 |  | 160 | 0.01394 | 0.12812
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 |  | 100 | 0.0090007 | 0.079799
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 |  | 250 | 0.0012276 | 0.21971
| КТП 20240 |  | 60 | 0.0067441 | 0.046603
| КТП 20238 |  | 100 | 0.013677 | 0.075357