## Лист2
Расчет потерь в сети 0,4кВ лето 2020
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность ТМ (кВА) | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Комплекс | Арка
| КТП№306-20 Ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 24.8 | 2.1 | 10 | 226 | 221 | 4.6138
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.2 | 0 | 0 | 225 | 223
| КТП№ 306-12 ф-1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 32.1 | 37.9 | 53.1 | 222 | 220 | 18.311
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 74.1 | 99.4 | 32.4 | 223 | 220
| ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба | Арка
| КТП №306-17 Ф-1 |  | 25 | А-25 | А-25 | 5.71 | 2.66 | 2.17 | 225 | 222 | 24.0018
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.12 | 2.61 | 2.67 | 226 | 224
| Ф-3 |  |  | СИП4 |  | 0.17 | 2.27 | 2.28 | 223 | 221
| КТП №306-07 Ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228 | 223 | 0.25333
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226
| КТП №306-18 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.8 | 1.5 | 6.4 | 231 | 228 | 11.6533
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.7 | 4.6 | 0.2 | 232 | 227
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.9 | 2.8 | 5.1 | 232 | 227
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 230 | 227
| КТП №306-38 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.8 | 16 | 12 | 235 | 228 | 7.3144
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.8 | 3.1 | 4.1 | 235 | 227
| КТП №306-01 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.1 | 3.8 | 19.8 | 224 | 221 | 7.862
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.3 | 1.7 | 1.2 | 227 | 223
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.5 | 0.8 | 12.7 | 225 | 222
| КТП №306-03 Ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.8 | 2.9 | 1.7 | 223 | 220 | 3.556
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.6 | 9.3 | 4.8 | 221 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.2 | 6.1 | 1.7 | 222 | 221
| Ф-4 |  |  | СИП 4 |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 223
| КТП №306-04 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 224 | 221 | 3.7563
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 225 | 222
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.7 | 3.3 | 6.5 | 224 | 221
| КТП №306-0 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 22.4 | 64.7 | 44.8 | 226 | 223 | 12.3909
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.7 | 4.2 | 0.2 | 229 | 224
| КТП №306-06 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 9.2 | 10.6 | 4 | 232 | 228 | 8.5402
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 20.4 | 3.4 | 12.5 | 233 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.8 | 11.1 | 12.6 | 234 | 227
ПС 110/35/10кВ Камышное | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 | Камысты
| КТП № 101-75 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 28.1 | 14.1 | 33.2 | 232 | 225 | 21.5992
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.6 | 4.4 | 2.7 | 232 | 228
| КТП № 101-60 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 15.1 | 10.9 | 22.6 | 231 | 224 | 11.1135
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 13.9 | 8.9 | 5.7 | 230 | 226
| КТП № 101-74 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.5 | 22.1 | 7.4 | 228 | 223 | 12.3549
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.8 | 13.8 | 4.5 | 229 | 225
| КТП № 101-61 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 11.7 | 13.7 | 1.7 | 236 | 224 | 8.4276
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 8.4 | 11.1 | 13.5 | 236 | 222
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 12.1 | 9.8 | 7.4 | 235 | 220
| КТП № 101-62 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 235 | 223 | 8.5266
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 9.1 | 12.8 | 5.2 | 233 | 224
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 3.2 | 3.5 | 10.2 | 232 | 225
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 | Камысты
| КТП № 101-48 Ф-1 |  | 250 | А-35 | АС-35 | 8.4 | 2.8 | 3.9 | 240 | 221 | 12.2244
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 3 | 10.2 | 12.3 | 240 | 220
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 27.5 | 23.8 | 35.8 | 239 | 222
| КТП № 101-64 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 4 | 30.8 | 24.8 | 228 | 222 | 27.8104
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 66.4 | 28.2 | 39.2 | 231 | 224
| КТП № 101-49 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 11.6 | 10.3 | 1.5 | 232 | 221 | 9.8151
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.8 | 15.8 | 20.5 | 233 | 222
| КТП № 101-53 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 235 | 224 | 10.7529
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.1 | 5.2 | 4.4 | 234 | 221
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 232 | 224
| КТП № 101-41 Ф-1 |  | 160 | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 5.4 | 6.9 | 18.1 | 232 | 221 | 11.7104
| Ф-2 |  |  | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 6.1 | 9.2 | 0.6 | 234 | 223
| Ф-3 |  |  | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 4.1 | 19.2 | 10.3 | 237 | 222
| КТП № 101-42 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 9.8 | 11 | 3.9 | 235 | 224 | 17.6222
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.2 | 8 | 7.5 | 233 | 220
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 17.6 | 6.1 | 4.2 | 234 | 220
| КТП № 101-46 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 8.9 | 20.6 | 20.1 | 227 | 223 | 23.0121
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 59.3 | 20.1 | 33.2 | 227 | 224
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 | Камысты
| КТП № 101-10 Ф-1 |  | 250 | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 15 | 16.3 | 12.8 | 234 | 225 | 11.3413
| Ф-2 |  |  | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 7.9 | 16.6 | 1.1 | 236 | 223
| Ф-3 |  |  | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 4.1 | 31.5 | 15 | 237 | 223
| КТП № 101-06 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 36.3 | 24.6 | 15.2 | 243 | 223 | 19.1397
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 9.3 | 19.1 | 14.6 | 244 | 225
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 27.6 | 15.9 | 33.5 | 245 | 223
| КТП № 101-08 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 23.6 | 15.3 | 4.1 | 236 | 222 | 12.3117
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 8.2 | 13.6 | 7.2 | 235 | 220
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 2.5 | 3.2 | 7.6 | 235 | 221
| Ф-4 |  |  | А-35 | А-25 | 13.8 | 17.5 | 14 | 236 | 224
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 | Камысты
| КТП № 101-16 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 11 | 3.7 | 22.4 | 237 | 224 | 15.8134
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.8 | 7.8 | 8.1 | 235 | 227
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 12.1 | 13.1 | 15 | 237 | 226
| Ф-4 |  |  | А-35 | А-25 | 25.7 | 18 | 23.3 | 237 | 225
| КТП № 101-17 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10.3 | 9.1 | 9 | 235 | 224 | 9.7084
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.8 | 17.8 | 13.1 | 235 | 223
| КТП № 101-18 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 14.1 | 4.6 | 15.6 | 236 | 221 | 10.6554
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 7.78 | 16.3 | 13.7 | 237 | 223
| ВЛ-10кВ Камышное-Производство | Камысты
| КТП № 101-25 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 238 | 230 | 10.4678
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 1.3 | 6 | 240 | 235
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 5 | 0.7 | 0 | 237 | 229
| Ф-4 |  |  | А-35 | А-25 | 29.4 | 31.4 | 30.1 | 237 | 233
| КТП № 101-29 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0 | 2.5 | 0 | 236 | 229 | 43.2563
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 86.1 | 92.2 | 113.7 | 235 | 228
| КТП № 101-33 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 7.2 | 18.7 | 2.8 | 234 | 221 | 17.2906
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 3.9 | 2.2 | 6.1 | 230 | 220
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 11.3 | 0.9 | 21 | 234 | 222
| ТП № 101-54 Ф-1 |  | 250 | АВВГ 50 | АВВГ 50 | 146 | 120 | 152 | 222 | 222 | 37.5287
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 4.6 | 223 | 220
| ТП № 101-32 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 66.3 | 35.1 | 51.1 | 226 | 221 | 22.7701
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 12.3 | 12.6 | 11.7 | 226 | 224
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 10 | 11 | 17.5 | 227 | 220
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 7.4 | 5.1 | 11.4 | 228 | 223
| КТП № 101-28 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 15.8 | 0 | 0 | 246 | 227 | 2.3289
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.2 | 6 | 1.7 | 245 | 229
| ТП № 101-55 Ф-1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 48.1 | 87 | 103.8 | 235 | 230 | 30.9438
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 35.1 | 41.6 | 33.7 | 235 | 230
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 2.1 | 26.8 | 30.3 | 237 | 231
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 88.9 | 19.8 | 8.5 | 236 | 227
| КТП № 101-56 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.1 | 2 | 14.5 | 241 | 229 | 34.3877
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 73.2 | 73.8 | 63.7 | 241 | 224
| ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк | Камысты
| ВКТП № 101-81 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 5.1 | 13.5 | 2.5 | 232 | 221 | 14.7088
| Ф-2 |  |  | А-26 | А-26 | 5.5 | 18.1 | 18.7 | 232 | 222
| КТП № 101-82 Ф-1 |  | 100 | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 2.5 | 12.3 | 4.1 | 236 | 225 | 9.2022
| Ф-2 |  |  | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 235 | 226
| Ф-3 |  |  | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 0.8 | 9.3 | 8.2 | 236 | 224
| КТП № 102-94 Ф-1 |  | 40 | А-35 | А-35 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 243 | 225 | 15.0402
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 9.7 | 9.7 | 1.4 | 239 | 231
| КТП № 102-76 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 5.7 | 12 | 9.7 | 233 | 224 | 6.058
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.7 | 17.3 | 13.6 | 233 | 220
| КТП № 101-65 Ф-1 |  | 40 | А-35 | А-35 | 0 | 7.1 | 4.1 | 226 | 223 | 12.7383
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 2.3 | 8.3 | 0.5 | 231 | 225
| ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка | Мечетное
| КТП № 102-117 Ф-1 |  | 40 | А-35 | А-35 | 2.7 | 0.7 | 5 | 239 | 225 | 12.428
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 5.3 | 0 | 0.8 | 239 | 223
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 3.6 | 2.7 | 239 | 224
| КТП № 102-110 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.2 | 7.9 | 0 | 230 | 220 | 5.5897
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 8.1 | 7.8 | 10.9 | 230 | 224
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 1.9 | 235 | 224
| КТП № 102-125 Ф-1 |  | 40 | А-35 | А-35 | 0.9 | 0 | 8.9 | 235 | 226 | 5.7575
ПС 35/10кВ Ливановка | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. | Ливановка
| КТП № 317-06 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.9 | 22.1 | 13.1 | 243 | 232 | 12.1741
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.8 | 3.7 | 8.7 | 240 | 227
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 10.2 | 2.6 | 4.4 | 241 | 232
| КТП № 317-02 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.7 | 2.7 | 3 | 232 | 223 | 4.9277
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.6 | 5.3 | 0.9 | 231 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 2.2 | 0 | 0.9 | 231 | 219
| КТП № 317-05 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 246 | 231 | 15.1947
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.5 | 5 | 3.6 | 245 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 18.7 | 17.7 | 12.3 | 242 | 231
| ВЛ-10кВ Ливановка- Зерно- ток | Ливановка
| КТП № 317-13 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 29.4 | 31 | 27.6 | 231 | 225 | 12.705
ПС 35/10кВ Ворошиловка | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы | Карабатыр
| КТП № 307-06 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.4 | 0 | 0 | 230 | 221 | 10.7525
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 23.3 | 28.7 | 21.4 | 230 | 220
| КТП № 307-15 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 22.4 | 28.1 | 26 | 245 | 230 | 20.3254
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.6 | 19.3 | 21.8 | 243 | 231
| КТП №307-04 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 11.9 | 14 | 17.6 | 243 | 225 | 9.5159
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 0.5 | 6 | 12.5 | 245 | 234
| КТП № 307-21 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.8 | 8.4 | 9.8 | 235 | 224 | 5.0113
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 3.7 | 10.2 | 237 | 223
| ВЛ-10кВ Ворошиловка- Ц.У. | Карабатыр
| КТП № 307-05 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 239 | 237 | 1.5774
| КТП №307-03 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 0 | 1.3 | 8 | 228 | 221 | 7.25
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.4 | 3.9 | 8.1 | 229 | 220
| КТП №307-07 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 8.3 | 10.7 | 5.6 | 233 | 225 | 5.7318
| КТП №307-08 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 11.7 | 4.4 | 9.8 | 235 | 228 | 12.0878
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 7.3 | 9.9 | 10.1 | 235 | 225
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-16 | 3.6 | 14.7 | 10.8 | 235 | 223
ПС 35/10кВ Бестобе | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. | Бестобе
| КТП № 716-14 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 13.2 | 7.5 | 12 | 244 | 226 | 17.0912
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.8 | 11.1 | 8.9 | 243 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 17.6 | 15.4 | 15.9 | 243 | 224
| КТП № 716-13 Ф-1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 1.8 | 14 | 3.6 | 231 | 223 | 5.6451
| Ф-2 |  |  | А-16 | А-16 | 5.9 | 6.1 | 7.7 | 231 | 222
| КТП № 716-10 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5.2 | 2.2 | 4.8 | 227 | 221 | 5.5446
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13 | 10.8 | 3.2 | 226 | 221
| КТП № 716-07 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 13.6 | 8.9 | 10.4 | 228 | 223 | 8.7495
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.7 | 11.2 | 7.6 | 228 | 222
| КТП № 716-26 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 19.7 | 12.8 | 21.5 | 227 | 220 | 7.9832
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 224 | 221
| ВЛ-10кВ Бестобе- Посёлок | Бестобе
| КТП № 716-23 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.2 | 2.6 | 7 | 233 | 222 | 2.8834
| КТП № 716-18 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18 | 1.2 | 0.2 | 242 | 225 | 2.9342
| ВЛ-10кВ Бестобе- Производство | Бестобе
| КТП № 716-12 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6 | 5.6 | 0 | 225 | 220 | 3.1219
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.3 | 0.9 | 8.4 | 225 | 220
| КТП № 716-21 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 234 | 230 | 0.0234
| КТП № 716-34 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234 | 0.0236
ПС 35/10кВ Талдыколь | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. | Талдыколь
| КТП № 410-08 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 9.2 | 12.7 | 9.3 | 230 | 220 | 10.4425
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 1.4 | 5.6 | 6.9 | 235 | 225
| КТП № 410-10 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 231 | 223 | 6.2732
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 11.2 | 7.3 | 2.1 | 235 | 225
| КТП № 410-24 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 3.2 | 0.9 | 6.5 | 235 | 224 | 6.975
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.2 | 8.3 | 0.5 | 236 | 224
ПС 35/10кВ Островская | ВЛ-10кВ Островская Ц.У. | Островский
| КТП № 409-17 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 1.1 | 2.9 | 1 | 235 | 227 | 1.175
| КТП № 409-21 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 235 | 229 | 0.6815
| ВЛ-10кВ Островская-Зерно Ток | Островский
| КТП № 409-09 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.2 | 0.1 | 5 | 235 | 229 | 0.92531
ПС 110/35кв Жаильма | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. | Жаильма
| Фидер №1 |  | 160
Фидер №2
| КТП № 408-09 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.9 | 1.6 | 0 | 230 | 223 | 2.8996
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.7 | 0.4 | 4.6 | 229 | 220
| КТП № 408-07 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 30.1 | 10.5 | 9.4 | 230 | 225 | 6.1246
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 6 | 4.7 | 5.8 | 231 | 221
| КТП № 408-03 Ф-1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 6.7 | 0 | 9.4 | 228 | 224 | 15.818
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 3.3 | 5.6 | 229 | 220
| ВЛ-10кВ Жаильма-Островская | Жаильма
| КТП № 408-14 Ф-1 |  | 25 | А-35 | А-25 | 0.2 | 4.1 | 2.2 | 229 | 222 | 5.954
ПС 35/10кВ Сахаровка | ВЛ-10кВ Сахаровка-Поселок | Сахаровка
| КТП № 408-26 Ф-1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 15 | 12.3 | 6.7 | 234 | 220 | 19.89
ПС 35/10кВ Клочково | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. | Клочково
| КТП № 205-01 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 5.9 | 4.3 | 5.3 | 242 | 237 | 3.1139
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.3 | 5.8 | 4.5 | 243 | 229
| КТП № 205-02 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 6.5 | 9.2 | 7.9 | 243 | 227 | 3.0715
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.8 | 3.3 | 2.9 | 243 | 225
| КТП № 205-03 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 244 | 223 | 7.3821
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.3 | 3.3 | 7.5 | 245 | 227
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 4.3 | 1.9 | 3.8 | 245 | 228
| КТП № 205-05 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 7.2 | 6.1 | 1.5 | 242 | 231 | 5.0178
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.8 | 7.9 | 6.6 | 243 | 230
| КТП № 205-07 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 2 | 6.9 | 2.8 | 241 | 230 | 2.5739
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.3 | 6.8 | 2.9 | 241 | 228
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково
| КТП № 205-08 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 28.3 | 26.2 | 25.6 | 241 | 229 | 19.3041
| ВЛ-10кВ Клочково- МТМ | Клочково
| КТП № 205-09 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 41.1 | 43.5 | 45.6 | 245 | 231 | 31.9722
| Ф-2 |  |  | АС-35 | АС-35 | 0 | 0 | 0.3 | 244 | 229
| КТП № 205-11 Ф-1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 18.9 | 0.2 | 0.9 | 240 | 225 | 1.2
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково
| КТП № 205-13 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 14.3 | 12 | 11.9 | 237 | 220 | 6.2534
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 13.4 | 12.4 | 2.2 | 235 | 220
ПС 35/10кВ Свободный | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. | Свободный
| КТП № 512-08 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 24.5 | 22.3 | 16.7 | 244 | 230 | 17.43
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 242 | 235
| КТП № 512-09 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.7 | 11 | 4.8 | 242 | 235 | 12.3978
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.3 | 8.6 | 6.7 | 243 | 237
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 10.5 | 2.2 | 1.3 | 243 | 238
| КТП № 512-10 Ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 4.9 | 2.8 | 6.4 | 240 | 239 | 5.3714
| ВЛ-10кВ Свободный - Живот-во | Свободный
| КТП № 512-14 Ф-1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 235 | 221 | 0.22325
ПС 35/10 кВ Алтынсарино | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. | Алтынсарино
| КТП № 511-01 Ф-1 |  | 100 | А-16 | А-16 | 2.1 | 9.8 | 5.2 | 234 | 227 | 5.1514
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 2 | 0 | 230 | 220
| КТП № 511-02 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.8 | 3.6 | 14 | 241 | 232 | 11.2203
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 29.7 | 19.8 | 0.8 | 240 | 227
| КТП № 511-03 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 19 | 14 | 18.4 | 231 | 224 | 15.1164
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.2 | 2.3 | 9.6 | 230 | 227
| КТП № 511-04 Ф-1 |  | 250 | А-16 | А-16 | 0.9 | 26.1 | 28.2 | 229 | 221 | 9.9811
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.1 | 19.6 | 22.3 | 228 | 222
| КТП № 511-05 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.7 | 20.3 | 0.7 | 235 | 225 | 7.9912
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 14.5 | 0 | 237 | 224
| КТП № 511-06 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 60.5 | 49.2 | 58.9 | 235 | 225 | 46.3755
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 20.7 | 0.2 | 237 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.7 | 4.2 | 1.1 | 237 | 224
| КТП № 511-07 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 11.7 | 11 | 23.5 | 245 | 234 | 11.319
| КТП № 511-09 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 31.3 | 27.7 | 27.6 | 245 | 227 | 19.8181
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 22.4 | 7.4 | 244 | 226
| ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы | Алтынсарино
| КТП № 511-10 Ф-1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 14.1 | 13.8 | 26.4 | 230 | 224 | 3.6326
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 232 | 223
| КТП № 511-11 ф-1 |  | 100 | А-16 | А-16 | 14.7 | 11.5 | 13.3 | 235 | 228 | 9.2825
| КТП № 511-14 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 35.8 | 98.4 | 7.9 | 225 | 222 | 31.9725
| КТП № 511-15 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 31.3 | 27.7 | 27.6 | 230 | 227 | 11.9576
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 13.2 | 22.4 | 7.4 | 232 | 225
| КТП № 511-17 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 27.8 | 35.6 | 38.9 | 238 | 235 | 24.3474
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — Копланды | Алтынсарино
| КТП № 511-22 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 6.3 | 1.3 | 2.5 | 234 | 227 | 2.3634
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — 3 отд | Алтынсарино
| КТП № 511-19 Ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 12.7 | 17.4 | 9.5 | 230 | 220 | 3.6616
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0.1 | 230 | 220
| КТП № 511-08 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 22.1 | 23.7 | 22 | 240 | 220 | 16.272
| ВЛ-10кВ Алтынсарино - Филиповка | Алтынсарино
| КТП №511-27 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0 | 6.7 | 0 | 235 | 229 | 0.98406
ПС 110/35/10кВ Фрунзе | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. | Фрунзе
| КТП № 103-01 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 13.1 | 9 | 10.2 | 236 | 219 | 9.4253
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 9.8 | 7.3 | 14.5 | 236 | 224
| КТП № 103-07-Ф-1 |  | 25 | А-35 | А-35 | 5.5 | 4 | 4.5 | 235 | 222 | 13.16
| КТП № 103-29 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 5.9 | 2.9 | 1.7 | 226 | 220 | 3.895
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 12.4 | 4.6 | 227 | 221
| ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ | Фрунзе
| КТП № 103-15 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 230 | 6.7196
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 22.7 | 23.8 | 25.4 | 233 | 224
| КТП № 103-18 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 1.5 | 0.2 | 5.6 | 232 | 229 | 1.6936
| КТП № 103-32 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 1.3 | 0.08 | 0.06 | 230 | 224 | 0.3312
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Водозабор | Фрунзе
| КТП № 103-16 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0.1 | 229 | 228 | 0.028625
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Богд-ка | Богдановка
| КТП № 103-26 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 1.3 | 8.1 | 3.4 | 226 | 221 | 2.9606
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 0.2 | 226 | 220
ПС 35/10кВ Адаевка | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. | Адаевка
| КТП № 204-13 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 232 | 226 | 0.5075
| КТП № 204-06 Ф-1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 4.1 | 8.7 | 11 | 229 | 220 | 8.8147
| Ф-2 |  |  | А-16 | А-16 | 12.7 | 4.9 | 14.7 | 230 | 222
| Ф-3 |  |  | А-16 | А-16 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 231 | 228
| КТП № 204-04 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 4.1 | 5.2 | 8.9 | 226 | 220 | 10.1022
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.1 | 7.4 | 9 | 226 | 221
| КТП № 204-10 Ф-1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 10.9 | 12.2 | 7.7 | 232 | 224 | 9.019
| Ф-2 |  |  | А-16 | А-16 | 9.9 | 11.5 | 10 | 232 | 224
| КТП № 204-05 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.7 | 7.1 | 11.4 | 234 | 226 | 6.9906
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.9 | 10 | 4.8 | 233 | 225
| КТП № 204-01 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 4.5 | 3.9 | 9.8 | 229 | 220 | 11.4866
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.8 | 13.1 | 8.2 | 228 | 221
| ВЛ-10кВ Адаевка-Базы | Адаевка
| КТП № 204-11 Ф-1 |  | 160 | СИП 4*35 | СИП 4*35 | 10 | 12.1 | 9.6 | 236 | 224 | 4.6758
| КТП № 204-21 Ф-1 |  | 100 | А-16 | А-16 | 1.5 | 0.9 | 4.3 | 231 | 226 | 1.5477
| КТП № 204-03 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.3 | 6.8 | 7.2 | 237 | 226 | 14.9857
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.4 | 15.7 | 13 | 236 | 225
| КТП № 204-09 Ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 15 | 14.2 | 18.7 | 236 | 225 | 11.3044
| КТП № 204-02 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.3 | 13.2 | 9.9 | 238 | 236 | 6.2475
| Ф-2 |  |  | А-16 | А-16 | 1.2 | 4.3 | 1.1 | 238 | 234
Начальник Камыстинског РЭС Р.М. Юсупов

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (III квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность ТМ (кВА) | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Комплекс | Арка
| КТП№306-20 Ф-1 |  | 250 | 4.6138 | 238.5
| КТП№ 306-12 ф-1 |  | 400 | 18.311 | 326.8
| ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба | Арка
| КТП №306-17 Ф-1 |  | 25 | 24.0018 | 19
| КТП №306-07 Ф-1 |  | 63 | 0.25333 | 62.8
| КТП №306-18 Ф-1 |  | 100 | 11.6533 | 88.3
| КТП №306-38 Ф-1 |  | 160 | 7.3144 | 148.3
| КТП №306-01 Ф-1 |  | 160 | 7.862 | 147.4
| КТП №306-03 Ф-1 |  | 250 | 3.556 | 241.1
| КТП №306-04 Ф-1 |  | 160 | 3.7563 | 154
| КТП №306-0 Ф-15 |  | 250 | 12.3909 | 219
| КТП №306-06 Ф-1 |  | 250 | 8.5402 | 228.6
ПС 110/35/10кВ Камышное | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 | Камысты
| КТП № 101-75 Ф-1 |  | 100 | 21.5992 | 78.4
| КТП № 101-60 Ф-1 |  | 160 | 11.1135 | 142.2
| КТП № 101-74 Ф-1 |  | 100 | 12.3549 | 87.6
| КТП № 101-61 Ф-1 |  | 250 | 8.4276 | 228.9
| КТП № 101-62 Ф-1 |  | 160 | 8.5266 | 146.4
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 | Камысты
| КТП № 101-48 Ф-1 |  | 250 | 12.2244 | 219.4
| КТП № 101-64 Ф-1 |  | 160 | 27.8104 | 115.5
| КТП № 101-49 Ф-1 |  | 160 | 9.8151 | 144.3
| КТП № 101-53 Ф-1 |  | 100 | 10.7529 | 89.2
| КТП № 101-41 Ф-1 |  | 160 | 11.7104 | 141.3
| КТП № 101-42 Ф-1 |  | 100 | 17.6222 | 82.4
| КТП № 101-46 Ф-1 |  | 160 | 23.0121 | 123.2
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 | Камысты
| КТП № 101-10 Ф-1 |  | 250 | 11.3413 | 221.6
| КТП № 101-06 Ф-1 |  | 250 | 19.1397 | 202.2
| КТП № 101-08 Ф-1 |  | 250 | 12.3117 | 219.2
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 | Камысты
| КТП № 101-16 Ф-1 |  | 250 | 15.8134 | 210.5
| КТП № 101-17 Ф-1 |  | 160 | 9.7084 | 144.5
| КТП № 101-18 Ф-1 |  | 160 | 10.6554 | 143
| ВЛ-10кВ Камышное-Производство | Камысты
| КТП № 101-25 Ф-1 |  | 250 | 10.4678 | 223.8
| КТП № 101-29 Ф-1 |  | 160 | 43.2563 | 90.8
| КТП № 101-33 Ф-1 |  | 100 | 17.2906 | 82.7
| ТП № 101-54 Ф-1 |  | 250 | 37.5287 | 156.2
| ТП № 101-32 Ф-1 |  | 250 | 22.7701 | 193.1
| КТП № 101-28 Ф-1 |  | 250 | 2.3289 | 244.2
| ТП № 101-55 Ф-1 |  | 400 | 30.9438 | 276.2
| КТП № 101-56 Ф-1 |  | 160 | 34.3877 | 105
| ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк | Камысты
| ВКТП № 101-81 Ф-1 |  | 100 | 14.7088 | 85.3
| КТП № 101-82 Ф-1 |  | 100 | 9.2022 | 90.8
| КТП № 102-94 Ф-1 |  | 40 | 15.0402 | 34
| КТП № 102-76 Ф-1 |  | 250 | 6.058 | 234.9
| КТП № 101-65 Ф-1 |  | 40 | 12.7383 | 34.9
| ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка | Мечетное
| КТП № 102-117 Ф-1 |  | 40 | 12.428 | 35
| КТП № 102-110 Ф-1 |  | 160 | 5.5897 | 151.1
| КТП № 102-125 Ф-1 |  | 40 | 5.7575 | 37.7
ПС 35/10кВ Ливановка | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. | Ливановка
| КТП № 317-06 Ф-1 |  | 160 | 12.1741 | 140.5
| КТП № 317-02 Ф-1 |  | 100 | 4.9277 | 95.1
| КТП № 317-05 Ф-1 |  | 100 | 15.1947 | 84.8
| ВЛ-10кВ Ливановка- Зерно- ток | Ливановка
| КТП № 317-13 Ф-1 |  | 160 | 12.705 | 139.7
ПС 35/10кВ Ворошиловка | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы | Карабатыр
| КТП № 307-06 Ф-1 |  | 160 | 10.7525 | 142.8
| КТП № 307-15 Ф-1 |  | 160 | 20.3254 | 127.5
| КТП №307-04 Ф-1 |  | 160 | 9.5159 | 144.8
| КТП № 307-21 Ф-1 |  | 160 | 5.0113 | 152
| ВЛ-10кВ Ворошиловка- Ц.У. | Карабатыр
| КТП № 307-05 Ф-1 |  | 100 | 1.5774 | 98.4
| КТП №307-03 Ф-1 |  | 100 | 7.25 | 92.8
| КТП №307-07 Ф-1 |  | 100 | 5.7318 | 94.3
| КТП №307-08 Ф-1 |  | 160 | 12.0878 | 140.7
ПС 35/10кВ Бестобе | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. | Бестобе
| КТП № 716-14 Ф-1 |  | 160 | 17.0912 | 132.7
| КТП № 716-13 Ф-1 |  | 160 | 5.6451 | 151
| КТП № 716-10 Ф-1 |  | 160 | 5.5446 | 151.1
| КТП № 716-07 Ф-1 |  | 160 | 8.7495 | 146
| КТП № 716-26 Ф-1 |  | 160 | 7.9832 | 147.2
| ВЛ-10кВ Бестобе- Посёлок | Бестобе
| КТП № 716-23 Ф-1 |  | 160 | 2.8834 | 155.4
| КТП № 716-18 Ф-1 |  | 160 | 2.9342 | 155.3
| ВЛ-10кВ Бестобе- Производство | Бестобе
| КТП № 716-12 Ф-1 |  | 160 | 3.1219 | 155
ПС 35/10кВ Талдыколь | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. | Талдыколь
| КТП № 410-08 Ф-1 |  | 100 | 10.4425 | 89.6
| КТП № 410-10 Ф-1 |  | 100 | 6.2732 | 93.7
| КТП № 410-24 Ф-1 |  | 100 | 6.975 | 93
ПС 35/10кВ Островская | ВЛ-10кВ Островская Ц.У. | Островский
| КТП № 409-17 Ф-1 |  | 100 | 1.175 | 98.8
| КТП № 409-21 Ф-1 |  | 100 | 0.6815 | 99.3
| ВЛ-10кВ Островская-Зерно Ток | Островский
| КТП № 409-09 Ф-1 |  | 160 | 0.92531 | 158.5
ПС 110/35кв Жаильма | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. | Жаильма
| КТП № 408-09 Ф-1 |  | 160 | 2.8996 | 155.4
| КТП № 408-07 Ф-1 |  | 250 | 6.1246 | 234.7
| КТП № 408-03 Ф-1 |  | 40 | 15.818 | 33.7
| ВЛ-10кВ Жаильма-Островская | Жаильма
| КТП № 408-14 Ф-1 |  | 25 | 5.954 | 23.5
ПС 35/10кВ Сахаровка | ВЛ-10кВ Сахаровка-Поселок | Сахаровка
| КТП № 408-26 Ф-1 |  | 40 | 19.89 | 32
ПС 35/10кВ Клочково | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. | Клочково
| КТП № 205-01 Ф-1 |  | 250 | 3.1139 | 242.2
| КТП № 205-02 Ф-1 |  | 250 | 3.0715 | 242.3
| КТП № 205-03 Ф-1 |  | 160 | 7.3821 | 148.2
| КТП № 205-05 Ф-1 |  | 160 | 5.0178 | 152
| КТП № 205-07 Ф-1 |  | 250 | 2.5739 | 243.6
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково
| КТП № 205-08 Ф-1 |  | 100 | 19.3041 | 80.7
| ВЛ-10кВ Клочково- МТМ | Клочково
| КТП № 205-09 Ф-1 |  | 100 | 31.9722 | 68
| КТП № 205-11 Ф-1 |  | 400 | 1.2 | 395.2
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково
| КТП № 205-13 Ф-1 |  | 250 | 6.2534 | 234.4
ПС 35/10кВ Свободный | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. | Свободный
| КТП № 512-08 Ф-1 |  | 100 | 17.43 | 82.6
| КТП № 512-09 Ф-1 |  | 100 | 12.3978 | 87.6
| КТП № 512-10 Ф-1 |  | 63 | 5.3714 | 59.6
| ВЛ-10кВ Свободный - Живот-во | Свободный
| КТП № 512-14 Ф-1 |  | 400 | 0.22325 | 399.1
ПС 35/10 кВ Алтынсарино | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. | Алтынсарино
| КТП № 511-01 Ф-1 |  | 100 | 5.1514 | 94.8
| КТП № 511-02 Ф-1 |  | 160 | 11.2203 | 142
| КТП № 511-03 Ф-1 |  | 100 | 15.1164 | 84.9
| КТП № 511-04 Ф-1 |  | 250 | 9.9811 | 225
| КТП № 511-05 Ф-1 |  | 160 | 7.9912 | 147.2
| КТП № 511-06 Ф-1 |  | 100 | 46.3755 | 53.6
| КТП № 511-07 Ф-1 |  | 100 | 11.319 | 88.7
| КТП № 511-09 Ф-1 |  | 160 | 19.8181 | 128.3
| ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы | Алтынсарино
| КТП № 511-10 Ф-1 |  | 400 | 3.6326 | 385.5
| КТП № 511-11 ф-1 |  | 100 | 9.2825 | 90.7
| КТП № 511-14 ф-1 |  | 100 | 31.9725 | 68
| КТП № 511-15 ф-1 |  | 250 | 11.9576 | 220.1
| КТП № 511-17 ф-1 |  | 100 | 24.3474 | 75.7
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — Копланды | Алтынсарино
| КТП № 511-22 ф-1 |  | 100 | 2.3634 | 97.6
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — 3 отд | Алтынсарино
| КТП № 511-19 Ф-1 |  | 250 | 3.6616 | 240.8
| КТП № 511-08 Ф-1 |  | 100 | 16.272 | 83.7
| ВЛ-10кВ Алтынсарино - Филиповка | Алтынсарино
| КТП №511-27 ф1 |  | 160 | 0.98406 | 158.4
ПС 110/35/10кВ Фрунзе | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. | Фрунзе
| КТП № 103-01 Ф-1 |  | 160 | 9.4253 | 144.9
| КТП № 103-07-Ф-1 |  | 25 | 13.16 | 21.7
| КТП № 103-29 Ф-1 |  | 160 | 3.895 | 153.8
| ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ | Фрунзе
| КТП № 103-15 Ф-1 |  | 250 | 6.7196 | 233.2
| КТП № 103-18 Ф-1 |  | 100 | 1.6936 | 98.3
| КТП № 103-32 Ф-1 |  | 100 | 0.3312 | 99.7
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Водозабор | Фрунзе
| КТП № 103-16 Ф-1 |  | 160 | 0.028625 | 160
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Богд-ка | Богдановка
| КТП № 103-26 Ф-1 |  | 100 | 2.9606 | 97
ПС 35/10кВ Адаевка | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. | Адаевка
| КТП № 204-13 Ф-1 |  | 160 | 0.5075 | 159.2
| КТП № 204-06 Ф-1 |  | 160 | 8.8147 | 145.9
| КТП № 204-04 Ф-1 |  | 100 | 10.1022 | 89.9
| КТП № 204-10 Ф-1 |  | 160 | 9.019 | 145.6
| КТП № 204-05 Ф-1 |  | 160 | 6.9906 | 148.8
| КТП № 204-01 Ф-1 |  | 100 | 11.4866 | 88.5
| ВЛ-10кВ Адаевка-Базы | Адаевка
| КТП № 204-11 Ф-1 |  | 160 | 4.6758 | 152.5
| КТП № 204-21 Ф-1 |  | 100 | 1.5477 | 98.5
| КТП № 204-03 Ф-1 |  | 100 | 14.9857 | 85
| КТП № 204-09 Ф-1 |  | 100 | 11.3044 | 88.7
| КТП № 204-02 Ф-1 |  | 160 | 6.2475 | 150
| Начальник ОБЭЭ |  |  | Федосеенко О.В.
исп. Мельничук О.И. 34-85