## Лист1
| Сарыкольский РЭС | [9 empty] | #DIV/0!
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ; КТП; № фидера 0,4кВ |  | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Марка Фазного и нулевого провода |  | Нагрузки по фазам, А |  |  | Напряжение в начале и в конце участка, В |  | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
[5 empty] | Sф | Sн | Ia | Ib | Ic | Uн | Uк
ПС Урицк | КТП №2 "Урицк - КМ" | ф1 | п. Сарыколь | 100 | А-25 | А-16 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 237 | 234 | 15.8251
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.1 | 14.1 | 13.3 | 240 | 236
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.2 | 1.4 | 4.6 | 238 | 234
| КТП №3А "Урицк - КМ" | ф1 |  | 100 | СИП | СИП | 8.9 | 8.2 | 10.9 | 238 | 235 | 13.456
|  | ф2 |  |  | СИП | СИП | 3.1 | 10.5 | 14.7 | 240 | 234
| КТП №3 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.5 | 230 | 230 | 0.071875
| КТП №4 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 63 | 60 | 27.5 | 237 | 220 | 31.2624
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9 | 40.6 | 10.7 | 238 | 225
| КТП №8 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 28.2 | 18 | 0.2 | 215 | 200 | 11.245
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 235 | 230
| КТП №9 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 235 | 230 | 2.4013
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 3.5 | 3.6 | 234 | 229
| КТП №10 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 30 | 30 | 10 | 245 | 235 | 10.7491
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0 | 243 | 240
| КТП №11 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 8 | 11.4 | 12.1 | 225 | 223 | 5.9174
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.8 | 10.1 | 8.2 | 229 | 223
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.5 | 2.7 | 8.3 | 230 | 226
| КТП №12 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.5 | 5 | 25.5 | 240 | 234 | 11.0705
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.7 | 0.4 | 2.2 | 235 | 230
| КТП №14 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.8 | 6.1 | 0 | 236 | 233 | 9.2918
|  | ф2 |  |  | СИП | СИП | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 234 | 232
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 23.8 | 15.4 | 13.4 | 237 | 230
| КТП №16 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.9 | 6.2 | 0.5 | 241 | 237 | 6.0032
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.7 | 11.6 | 0.3 | 243 | 238
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 18.5 | 10.1 | 7.2 | 247 | 240
|  | ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 1.5 | 2 | 0.7 | 245 | 242
| КТП №17 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 2.5 | 0.9 | 248 | 244 | 26.678
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 46.3 | 75.2 | 44.9 | 244 | 236
| КТП №18 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 31.4 | 64.2 | 35.3 | 237 | 225 | 34.9008
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.4 | 5.2 | 8.9 | 235 | 229
| КТП №19 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.7 | 8.5 | 9.1 | 232 | 225 | 11.7326
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.5 | 9 | 9 | 230 | 222
| КТП №20 "Урицк - КМ" | ф1 |  | 160 | СИП | СИП | 16 | 12.7 | 23.6 | 229 | 220 | 18.7229
|  | ф2 |  |  | СИП | СИП | 6.3 | 8.5 | 10.4 | 234 | 231
|  | ф3 |  |  | СИП | СИП | 5 | 14.4 | 31.8 | 236 | 230
| КТП №2 "Урицк - школа" | ф1 |  | 250 | СИП | СИП | 24 | 20.4 | 17.5 | 241 | 231 | 11.1836
|  | ф2 |  |  | СИП | СИП | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 244 | 230
|  | ф3 |  |  | СИП | СИП | 2.8 | 12 | 15.8 | 238 | 236
| КТП №4Г "Урицк - школа" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.3 | 10 | 16.5 | 237 | 232 | 22.2341
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.2 | 13.9 | 7.2 | 235 | 230
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 13.9 | 12.7 | 230 | 228
| КТП №5 "Урицк - школа" | ф1 |  | 160 | СИП | СИП | 10 | 33.8 | 39.2 | 253 | 215 | 17.9799
|  | ф2 |  |  | СИП | СИП | 4.4 | 16 | 10.8 | 249 | 218
| КТП №5А "Урицк - школа" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.5 | 1 | 0 | 245 | 240 | 0.147
| КТП №8 "Урицк - школа" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 24.2 | 39.8 | 53.5 | 242 | 231 | 28.9619
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 29.9 | 13.5 | 31.2 | 240 | 230
| КТП №8Г "Урицк - школа" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.4 | 8.4 | 6.6 | 245 | 227 | 22.7276
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 40.1 | 17 | 18.5 | 241 | 230
| КТП №9Г "Урицк - школа" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18 | 21 | 0.7 | 240 | 229 | 13.1248
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 23 | 19 | 6.2 | 238 | 230
| КТП №10 "Урицк - школа" | ф1 |  | 160 | СИП | СИП | 12.6 | 6.2 | 4.2 | 240 | 236 | 16.6331
|  | ф2 |  |  | СИП | СИП | 35 | 28.8 | 25.2 | 237 | 230
| КТП №11 "Урицк - школа" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 29.2 | 23.3 | 12.6 | 230 | 225 | 34.4187
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 7.9 | 7.3 | 232 | 220
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 15.1 | 33 | 5.2 | 238 | 222
|  | ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 37.9 | 19 | 40 | 235 | 190
| КТП №12 "Урицк - школа" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 8.2 | 8.9 | 26.1 | 239 | 232 | 8.9835
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 11.9 | 15.9 | 238 | 233
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 16 | 5 | 240 | 231
| КТП №14 "Урицк - школа" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18.2 | 27.1 | 28 | 242 | 230 | 20.977
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.1 | 37 | 11.2 | 240 | 232
|  | ф3 |  |  | Кабель потребителя |  | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 238 | 230
| КТП №18 "Урицк - школа" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 25 | 11.8 | 31.2 | 230 | 227 | 15.64
ПС Сорочинская | КТП №1 "Сорочинская - КМ" | ф1 |  | 160 | Кабель потребителя |  | 8.5 | 10.2 | 6.4 | 237 | 230 | 3.7179
ПС Урицк | КТП №1 "Урицк - нефтебаза" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 19 | 3.8 | 7 | 245 | 226 | 4.5631
| КТП №2 "Урицк - нефтебаза" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 10.2 | 9.5 | 245 | 227 | 15.7363
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 25.8 | 2.7 | 3.9 | 244 | 223
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 14.5 | 7.7 | 28 | 245 | 226
| КТП №3Ц "Урицк - нефтебаза" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.4 | 20 | 20.5 | 250 | 246 | 12.975
| КТП №9 "Урицк - нефтебаза" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9 | 29 | 0.5 | 250 | 242 | 9.625
| КТП №11 "Урицк - нефтебаза" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 42 | 20 | 10.3 | 248 | 244 | 9.2454
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 1.1 | 9.6 | 248 | 239
| КТП №1 "Урицк - молзавод" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 32.5 | 48.6 | 29.9 | 242 | 236 | 30.3788
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.2 | 37.2 | 36.2 | 240 | 235
| КТП №3 "Урицк - молзавод" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10.2 | 8.9 | 49.2 | 245 | 237 | 9.9898
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.7 | 18.1 | 8.7 | 246 | 239
| КТП №6 "Урицк - молзавод" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 27.5 | 32.6 | 30.5 | 244 | 237 | 18.3051
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.4 | 18.1 | 8.3 | 241 | 235
| КТП №8 "Урицк - молзавод" | ф1 |  | 250 | СИП | СИП | 16.5 | 14.2 | 28.1 | 242 | 234 | 13.662
|  | ф2 |  |  | СИП | СИП | 10.7 | 0.7 | 5.2 | 241 | 225
|  | ф3 |  |  | СИП | СИП | 21.3 | 22.1 | 13.8 | 244 | 239
|  | ф4 |  |  | Кабель потребителя |  | 3.6 | 4.3 | 0.3 | 240 | 234
| КТП №10 "Урицк - молзавод" | ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 1 | 0.4 | 0.4 | 238 | 232 | 19.9517
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 12.3 | 27.6 | 10.9 | 239 | 234
| КТП №11 "Урицк - молзавод" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 26.2 | 16.5 | 5.8 | 232 | 225 | 18.7726
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.3 | 8 | 14.1 | 224 | 230
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 27.2 | 2.6 | 26.4 | 233 | 233
| КТП №2 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8.2 | 1.6 | 14.4 | 245 | 240 | 8.9425
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.9 | 0.8 | 8.6 | 245 | 239
| КТП №4 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 63 | Кабель потребителя |  | 0 | 0 | 4.2 | 247 | 246 | 1.6467
| КТП №5 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.5 | 242 | 240 | 1.354
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 244 | 242
| КТП №13 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.2 | 0 | 0 | 249 | 244 | 14.1311
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 24.2 | 34.8 | 28 | 245 | 236
| КТП №14 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 26.7 | 26.8 | 23.5 | 232 | 225 | 7.8448
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 0.6 | 5.8 | 230 | 227
| КТП №15 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 205 | 203 | 7.7437
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.1 | 6.8 | 14.2 | 207 | 202
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 5.8 | 5.8 | 11.5 | 207
| КТП №15А "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 30.6 | 7.8 | 16.2 | 238 | 232 | 12.9948
| КТП №16 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.1 | 0 | 244 | 244 | 0.6611
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 2.2 | 245 | 244
| КТП №17 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 34.3 | 39.1 | 62.1 | 235 | 229 | 30.6031
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 29.8 | 24.6 | 21.7 | 225 | 219
| КТП №18 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 16.3 | 22.8 | 31.1 | 236 | 227 | 26.2971
| КТП №19 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 24.2 | 10.2 | 4.3 | 244 | 237 | 20.0513
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.3 | 20.9 | 14.1 | 245 | 240
| КТП №20 "Урицк - автостанция" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.9 | 3.9 | 0.5 | 238 | 235 | 10.6191
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.5 | 4.3 | 14 | 234 | 230
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 8 | 16.2 | 18.2 | 233 | 228
|  | ф4 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0 | 0 | 234 | 234
ПС Сорочинская. | КТП №1 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | ф1 | п. Сарыколь | 160 | А-25 | А-25 | 17.2 | 20.6 | 17.2 | 230 | 222 | 14.8764
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 25 | 12 | 11.7 | 229 | 224
| КТП №2 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.3 | 2.9 | 6.3 | 238 | 230 | 20.2914
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.3 | 23 | 8 | 241 | 235
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 19.9 | 35.1 | 16 | 228 | 240
| КТП №3 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 6.2 | 11.2 | 24 | 247 | 235 | 6.629
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4 | 20.5 | 1.3 | 246 | 237
| КТП №6 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 15 | 11.3 | 0.4 | 245 | 237 | 9.7196
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 242 | 234
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 12 | 20 | 0.6 | 240 | 234
| КТП №7 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 42 | 18.1 | 40.5 | 240 | 231 | 23.19
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.2 | 36.8 | 14 | 240 | 233
| КТП №8 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | ф1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 3 | 13.6 | 11.2 | 246 | 232 | 4.631
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.3 | 0 | 0.2 | 241 | 230
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.1 | 29.5 | 13 | 243 | 227
| КТП №9 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 44.8 | 27.1 | 21.7 | 232 | 227 | 25.4835
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.1 | 2.4 | 11.4 | 237 | 215
| КТП №11 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0.7 | 0.1 | 240 | 233 | 7.2549
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.8 | 7.1 | 2.8 | 237 | 231
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 241 | 236
ПС Весёлый Подол | КТП №1"Весёлый Подол - мастерские" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3.1 | 2.5 | 6 | 227 | 224 | 4.683
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.3 | 18.5 | 8 | 228 | 217
| КТП №1 "Весёлый Подол - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 7.3 | 16 | 11 | 240 | 221 | 13.1094
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 6.4 | 2.6 | 21 | 240 | 234
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 13 | 8 | 2 | 241 | 237
| КТП №2 "Весёлый Подол - центральная усадьба" | ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.1 | 1 | 0 | 238 | 236 | 0.7378
| КТП №5 "Весёлый Подол - центральная усадьба" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3 | 3 | 2.6 | 235 | 233 | 2.021
| КТП №6 "Весёлый Подол - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 6 | 5.5 | 3 | 243 | 237 | 9.0638
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 0 | 1.5 | 243 | 243
|  | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 13 | 18 | 241 | 237
| КТП №5 "Весёлый Подол - машдвор" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3 | 2.8 | 8 | 250 | 248 | 1.7816
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 1 | 1 | 251 | 250
ПС Лесная | КТП №7 "Лесная - зерноток" | ф1 | с. Большие Дубравы | 250 | А-35 | А-35 | 1.6 | 0 | 0.4 | 249 | 248 | 0.41832
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 2.2 | 0 | 0 | 249 | 248
| КТП №11 "Лесная - зерноток" | ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0.2 | 1 | 0.5 | 252 | 250 | 0.37216
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 251 | 250
| КТП №2 "Лесная - посёлок" | ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 10.2 | 4.1 | 7.3 | 248 | 246 | 5.3568
| КТП №5 "Лесная - посёлок" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 10.4 | 7.4 | 14.2 | 246 | 236 | 8.625
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.1 | 4.8 | 9.1 | 247 | 240
| КТП №7 "Лесная - посёлок" | ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 8.4 | 2.6 | 4.4 | 244 | 230 | 9.7206
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.6 | 8.6 | 15 | 244 | 230
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 25.8 | 20.1 | 1.9 | 245 | 230
| КТП №1 "Лесная - Ковалёвка" | ф1 | с. Енбек | 63 | А-35 | А-25 | 2.1 | 0.1 | 0 | 240 | 231 | 0.8381
| КТП №6 "Лесная - Ковалёвка" | ф1 | с. Ковалёвка | 100 | А-25 | А-25 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 238 | 230 | 1.2376
ПС Комсомольская | КТП №4 "Комсомольская -Чапаевка" | ф1 | с. Чапаевка | 250 | А-35 | А-25 | 14.2 | 11.7 | 6.4 | 242 | 227 | 5.5938
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 11.4 | 9.6 | 4.7 | 240 | 231
| КТП №5 "Комсомольская -Чапаевка" | ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | 242 | 240 | 0.62944
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0.2 | 0.4 | 243 | 240
| КТП №2 "Комсомольская - производство" | ф1 | с. Комсомольское | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 7.1 | 1.2 | 240 | 236 | 0.9984
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 1.2 | 0.9 | 240 | 239
| КТП №4 "Комсомольская - МТМ" | ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 4.2 | 0.5 | 0 | 240 | 240 | 0.71155
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 245 | 244
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 242 | 242
| КТП №5 "Комсомольская - МТМ" | ф1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 65.4 | 7.2 | 47.9 | 233 | 224 | 11.2306
| КТП №1 "Комсомольская - посёлок" | ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 3.6 | 2.9 | 16.6 | 243 | 224 | 4.6368
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.9 | 1.7 | 2.8 | 244 | 227
| КТП №2 "Комсомольская - посёлок" | ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 8.8 | 2.9 | 0.6 | 239 | 230 | 5.3076
|  | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 7.7 | 6.5 | 7.2 | 246 | 232
|  | ф3 |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 0.6 | 0.6 | 240 | 237
| КТП №3 "Комсомольская - посёлок" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 5.9 | 1.7 | 3.9 | 240 | 236 | 2.76
| КТП №4 "Комсомольская - посёлок" | ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 16.4 | 11.2 | 2.4 | 223 | 217 | 14.7736
|  | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 15.1 | 18.6 | 11.4 | 236 | 222
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.4 | 23.2 | 0 | 237 | 221
| КТП №5 "Комсомольская - посёлок" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 9 | 22.5 | 15.5 | 244 | 227 | 13.0072
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.8 | 15.6 | 17.1 | 246 | 226
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.3 | 0.2 | 0 | 243 | 236
ПС Коскуль | КТП №1 "Коскуль-Ленинское" | ф1 | с. Коскуль | 100 | А-25 | А-16 | 9.9 | 11.9 | 14.1 | 240 | 229 | 15.5854
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.4 | 8.9 | 7.4 | 242 | 224
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.1 | 240 | 240
ПС Севастопольская | КТП №4 "Севастопольская - Н-Дудаковка - Суналы" | ф1 | с. Дудаковка | 100 | А-25 | А-25 | 1.2 | 0 | 1.7 | 244 | 241 | 0.7322
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 246 | 244
| КТП №8 "Севастопольская - Н-Дудаковка - Суналы" | ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 16.4 | 9.7 | 3.5 | 248 | 232 | 5.357
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.6 | 6.9 | 7.1 | 246 | 230
ПС Краснознаменская | КТП №1 "Краснознаменская - мастерские" | ф1 | с. Новое | 100 | А-25 | А-16 | 4.6 | 9.3 | 4.1 | 240 | 220 | 9.0324
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.2 | 0.8 | 13.8 | 238 | 211
| КТП №6 "Краснознаменская - мастерские" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.7 | 10.8 | 6.6 | 240 | 219 | 13.104
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 10 | 11 | 6.5 | 240 | 220
| КТП №1 "Краснознаменская - насосная" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 24.1 | 23.5 | 28 | 240 | 239 | 18.144
ПС Крыловка | КТП №3 "Крыловка - Кара-оба" | ф1 | с. Кара-Оба | 160 | А-25 | А-16 | 3.1 | 3.3 | 19.6 | 244 | 227 | 9.1869
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.1 | 1.3 | 3.9 | 230 | 227
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 13.1 | 5 | 7.8 | 240 | 229
| КТП №8 "Крыловка - Кара-оба" | ф1 |  | 100 | А-16 | А-16 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 232 | 228 | 3.7438
|  | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 4.1 | 4 | 2.5 | 235 | 230
| КТП №5 "Крыловка - кормоцех" | ф1 | с. Крыловка | 160 | А-25 | А-16 | 0.1 | 4.9 | 6.3 | 236 | 230 | 1.6667
| КТП №6 "Крыловка - кормоцех" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 9.1 | 2 | 1 | 230 | 221 | 1.4301
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 233 | 220
| КТП №1 "Крыловка - центральная усадьба" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 18.3 | 23.7 | 0.9 | 235 | 219 | 13.6801
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 21.5 | 6.9 | 0.5 | 236 | 223
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 15.1 | 27 | 8 | 236 | 228
|  | ф4 |  |  | А-25 | А-16 | 6.9 | 0.4 | 15.8 | 237 | 230
| КТП №2 "Крыловка - центральная усадьба" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 17.8 | 10.8 | 21.2 | 238 | 224 | 11.8524
| КТП №3 "Крыловка - центральная усадьба" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 12.3 | 0 | 0 | 230 | 222 | 5.6256
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.8 | 0 | 0 | 237 | 223
ПС Сорочинская | КТП №2 "Сорочинская - Мелитополь" | ф1 | п. Сарыколь | 63 | А-25 | А-16 | 1.3 | 1 | 0.6 | 238 | 235 | 1.0956
| КТП №7 "Сорочинская - Мелитополь" | ф1 | с. Сорочинка | 250 | А-25 | А-16 | 8.4 | 3 | 5.3 | 243 | 228 | 7.5938
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.3 | 29.5 | 5.7 | 235 | 222
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.8 | 5.3 | 10.5 | 240 | 235
| КТП №8 "Сорочинская - Мелитополь" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 18.2 | 10.8 | 19.1 | 238 | 229 | 10.4399
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.8 | 13.3 | 2.8 | 240 | 232
| КТП №17 "Сорочинская - Мелитополь" | ф1 | с. Мелитополь | 100 | А-25 | А-16 | 2.9 | 5.6 | 11.4 | 244 | 232 | 9.092
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.5 | 9 | 4.3 | 238 | 23
| КТП №24 "Сорочинская - Мелитополь" | ф1 | с. Островное | 160 | А-25 | А-16 | 24 | 16 | 7.5 | 240 | 232 | 11.5539
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 11 | 15.2 | 3.7 | 237 | 228
| КТП №26 "Сорочинская - Мелитополь" с. Сорочинка | ф1 | с. Сорочинка | 160 | А-25 | А-16 | 5.2 | 6 | 11 | 239 | 230 | 12.2858
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 20.3 | 31.9 | 8.1 | 238 | 227
| КТП №2 "Барвиновка - кормоцех" | ф1 | с. Барвиновка | 400 | А-25 | А-25 | 4.7 | 6.1 | 13.2 | 228 | 221 | 1.368
| КТП №6 "Барвиновка - кормоцех" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 30.8 | 82.8 | 1.1 | 243 | 240 | 17.4201
| КТП №2 "Барвиновка - Минский" | ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 4.7 | 6.1 | 13.2 | 228 | 221 | 2.1888
| КТП №3 "Барвиновка - Минский" | ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 0.6 | 0.4 | 221 | 219 | 0.221
| КТП №6 "Барвиновка - Минский" | ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 30.8 | 82.8 | 1.1 | 243 | 238 | 6.968
| КТП №7 "Барвиновка - Минский" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 13.4 | 1.9 | 4.8 | 237 | 231 | 4.7637
| КТП №17 "Барвиновка - Минский" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 28.3 | 48.5 | 32.9 | 226 | 220 | 15.4951
| КТП №13 "Барвиновка - Минский" | ф1 | с. Аманжол | 160 | А-35 | А-25 | 0.3 | 0 | 2.1 | 235 | 231 | 0.3525
| КТП №1 "Барвиновка - посёлок" | ф1 | с. Барвиновка | 100 | А-25 | А-16 | 7.3 | 22.6 | 5.4 | 226 | 220
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.1 | 1.2 | 7.9 | 224 | 221
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.2 | 13 | 6.9 | 228 | 223
| КТП №2 "Барвиновка - посёлок" | ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 7.9 | 6.3 | 4.7 | 237 | 230 | 22.3491
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 22.4 | 23.7 | 29.3 | 237 | 231
| КТП №3 "Барвиновка - посёлок" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.8 | 13.9 | 4 | 231 | 225 | 7.8956
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 237 | 232
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1.4 | 1.8 | 238 | 232
| КТП №4 "Барвиновка - посёлок" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.6 | 15.8 | 18.8 | 244 | 229 | 10.7848
| КТП №5 "Барвиновка - посёлок" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 11.2 | 0 | 8.3 | 245 | 241 | 16.8311
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 21.3 | 8.3 | 19.2 | 247 | 242
| КТП №6 "Барвиновка - посёлок" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 11.6 | 5.8 | 4.6 | 237 | 220 | 17.0252
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 17.5 | 14.4 | 1.1 | 228 | 220
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 11.4 | 6.4 | 0.6 | 233 | 225
| КТП №7 "Барвиновка - посёлок" | ф1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 17.8 | 2.1 | 14.6 | 238 | 235 | 13.0333
| КТП №8 "Севастопольская - Дубинка" | ф1 | с. Дубинка | 250 | А-25 | А-16 | 5.2 | 2.5 | 10.5 | 228 | 218 | 2.4806
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.3 | 3.6 | 0.1 | 228 | 217
| КТП №9 "Севастопольская - Дубинка" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.9 | 0 | 229 | 220 | 0.17175
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230
| КТП №4 "Севастопольская - производство" | ф1 | с. Севастопольское | 250 | А-25 | А-16 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 224 | 220 | 0.34096
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 228
| КТП №2 "Севастопольская - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 9.1 | 24.7 | 6.2 | 233 | 225 | 10.3685
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 11 | 11.6 | 8.6 | 233 | 226
| КТП №4 "Севастопольская - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 27.5 | 14.7 | 12.9 | 245 | 226 | 14.0969
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.4 | 6.8 | 14.5 | 239 | 223
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.8 | 0.3 | 0.02 | 243 | 225
| КТП №7 "Севастопольская - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0.04 | 0 | 223 | 222 | 0.19982
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.4 | 0 | 0 | 222 | 221
ПС Тагильская | КТП №3 "Тагильская - мастерские" | ф1 | с. Тагильское | 160 | А-35 | А-25 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 231 | 229 | 0.53419
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 231 | 230
| КТП №1 "Тагильская - центральная усадьба" | ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.7 | 0.24 | 17.7 | 236 | 222 | 6.6967
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 16.9 | 18.4 | 17 | 236 | 221
| КТП №2 "Тагильская - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 29.5 | 17.4 | 3.4 | 222 | 218 | 19.1107
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 31 | 0.9 | 0.7 | 223 | 220
|  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 15 | 21.2 | 18 | 224 | 220
| КТП №3 "Тагильская - центральная усадьба" | ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 14.3 | 18 | 0.58 | 226 | 221 | 7.8088
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 28 | 11.2 | 14.3 | 226 | 222
ПС Ленинградская | КТП №5 "Ленинградская - центральная усадьба" | ф1 | с. Ленинградское | 100 | А-25 | А-25 | 2.3 | 2 | 1.9 | 228 | 220 | 2.3536
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 235 | 232
| КТП №6 "Ленинградская - Кара-Чилик" | ф1 | с. Кара-Чилик | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 1.2 | 236 | 232 | 0.22688
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.5 | 0 | 239 | 236
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.3 | 0 | 235 | 232
| КТП №10 "Ленинградская - Кара-Чилик" | ф1 | с. Вишнёвка | 100 | А-25 | А-25 | 0.5 | 5.8 | 2.2 | 240 | 236 | 4.7895
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 7.5 | 4.2 | 0 | 235 | 230
ПС Тимирязева | КТП №2 "Тимирязева - зерноток" | ф1 | с. Тимирязевка | 250 | А-25 | А-25 | 1.3 | 0 | 0.8 | 228 | 220 | 0.19152
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 251 | 238
| КТП №3 "Тимирязева - зерноток" | ф1 |  | 560 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 237 | 225 | 0.16429
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4 | 0 | 0 | 230 | 223
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 235 | 220
| КТП №1 "Тимирязева - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 13.7 | 24.5 | 20.3 | 236 | 229 | 12.0685
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 1.6 | 5.5 | 227 | 220
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.7 | 7 | 7 | 245 | 236
| КТП №2 "Тимирязева - центральная усадьба" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 14.8 | 7.7 | 5.5 | 233 | 224 | 8.1016
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.8 | 0 | 0 | 232 | 221
| КТП №3 "Тимирязева - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 12.3 | 5.6 | 236 | 227 | 7.7058
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.5 | 1.6 | 15.5 | 237 | 228
| КТП №4 "Тимирязева - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 13.6 | 9.7 | 5.7 | 247 | 233 | 5.3362
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 3.8 | 1.7 | 250 | 236
| КТП №6 "Тимирязева - центральная усадьба" | ф1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.2 | 12.4 | 245 | 236 | 5.0167
| КТП №9 "Тимирязева - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.8 | 2.9 | 9.5 | 243 | 233 | 3.5235
| КТП №2 "Тимирязева - Целинный" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.4 | 10.5 | 17.6 | 244 | 239 | 5.8294
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.6 | 17.5 | 8.7 | 245 | 240
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.3 | 0 | 0 | 245 | 238
| КТП №6 "Тимирязева - Целинный" | ф1 | с. Целинное | 25 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0 | 0 | 245 | 240 | 0.196
| КТП №3 "Тимирязева - Спасский" | ф1 | с. Павлыш Спасское | 160 | А-25 | А-25 | 1.1 | 5.1 | 0.2 | 248 | 236 | 1.5929
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 253 | 238
ПС Урожайная | КТП №1 "Урожайная - Акчекуль" | ф1 | с.Урожайное | 100 | А-25 | А-25 | 1.3 | 0 | 0 | 236 | 231 | 0.3068
| КТП №3 "Урожайная - Анновка" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 236 | 230 | 1.2095
| КТП №4 "Урожайная - производство" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 251 | 245 | 1.1295
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 251 | 244
| КТП №6 "Урожайная - производство" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 245 | 238 | 0.0098
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 244 | 237
| КТП №8 "Урожайная - производство" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 240 | 233 | 0.05875
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0.3 | 235 | 228
| КТП №2 "Урожайная - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 19 | 21.4 | 23.1 | 237 | 229 | 11.2419
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.4 | 6.3 | 3.8 | 235 | 227
| КТП №3 "Урожайная - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 9.3 | 1.1 | 235 | 229 | 3.217
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 1.1 | 236 | 228
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.3 | 0.1 | 234 | 226
| КТП №7 "Урожайная - центральная усадьба" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.2 | 13 | 3.7 | 223 | 218 | 5.1067
| КТП №10 "Урожайная - Акчекуль" | ф1 | с. Акчекуль | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 4.8 | 235 | 235 | 2.6111
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.2 | 0 | 0 | 235 | 235
ПС Маяк | КТП №5"Маяк - Бас-Агаш" | ф1 | с. Маяк | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 0.6 | 0 | 246 | 235 | 1.309
|  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 248 | 237
| КТП №8 "Маяк - Бас-Агаш" | ф1 | с. Бас-Агаш | 160 | А-25 | А-16 | 0.8 | 0 | 0 | 230 | 228 | 0.115
| КТП №1 "Маяк - гараж" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 253 | 241 | 2.4351
| КТП №4 "Маяк - гараж" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 248 | 238 | 0
| КТП №2 "Маяк - центральная усадьба" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1.7 | 6.3 | 11.6 | 244 | 236 | 6.151
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.3 | 1.9 | 0 | 242 | 233
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 12.7 | 13.4 | 13.8 | 234 | 221
| КТП №3 "Маяк - центральная усадьба" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 19.6 | 1.5 | 17.7 | 252 | 242 | 7.2006
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.6 | 9.3 | 17.8 | 237 | 225
| КТП №4 "Маяк - центральная усадьба" | ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0 | 0.1 | 0.3 | 246 | 237 | 0.0615
| КТП №5 "Маяк - центральная усадьба" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3 | 0 | 1 | 239 | 227 | 4.0549
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.6 | 0.3 | 4.4 | 233 | 224
ПС Краснодон | КТП №2 "Краснодон - Сосновка" | ф1 | с. Златоуст | 160 | А-25 | А-16 | 9.6 | 7.6 | 23.4 | 260 | 245 | 6.5975
| КТП №3 "Краснодон - Сосновка" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 252 | 241 | 6.4998
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.1 | 16.6 | 4.9 | 255 | 243
| КТП №5 "Краснодон - Сосновка" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 10.8 | 18.2 | 18.8 | 256 | 247 | 7.8624
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.6 | 7.3 | 1 | 247 | 235
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 8.2 | 12.5 | 0.1 | 251 | 249
| КТП №6 "Краснодон - Сосновка" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 2.1 | 0.1 | 0 | 255 | 242 | 0.2244
| КТП №7 "Краснодон - Сосновка" | ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 248 | 236 | 1.674
| КТП №8 "Краснодон - Сосновка" | ф1 | с. Кунтимес | 250 | А-25 | А-16 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 269 | 241 | 0.62408
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 269 | 240
| КТП №2 "Краснодон - центральная усадьба" | ф1 | с. Златоуст | 100 | А-25 | А-16 | 5.4 | 8.8 | 58.4 | 233 | 210 | 25.1354
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 15.1 | 9.9 | 268 | 232
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 4.4 | 0 | 251 | 230
| КТП №3 "Краснодон - центральная усадьба" | ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.1 | 10.1 | 0.3 | 253 | 241 | 6.7903
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.3 | 1.7 | 6.1 | 258 | 237
| КТП №5 "Краснодон - центральная усадьба" | ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.9 | 4.8 | 46.4 | 242 | 234 | 8.2155
|  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 253 | 236
|  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1.9 | 6.8 | 244 | 232
|  | ф4 |  |  | А-25 | А-16 | 12 | 6.4 | 5.5 | 243 | 237
0

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (III квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ; КТП; № фидера 0,4кВ | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Урицк | КТП №2 "Урицк - КМ" | п. Сарыколь | 100 | 15.8251 | 84.2
| КТП №3А "Урицк - КМ" |  | 100 | 13.456 | 86.5
| КТП №3 "Урицк - КМ" |  | 160 | 0.071875 | 159.9
| КТП №4 "Урицк - КМ" |  | 160 | 31.2624 | 110
| КТП №8 "Урицк - КМ" |  | 100 | 11.245 | 88.8
| КТП №9 "Урицк - КМ" |  | 160 | 2.4013 | 156.2
| КТП №10 "Урицк - КМ" |  | 160 | 10.7491 | 142.8
| КТП №11 "Урицк - КМ" |  | 250 | 5.9174 | 235.2
| КТП №12 "Урицк - КМ" |  | 100 | 11.0705 | 88.9
| КТП №14 "Урицк - КМ" |  | 160 | 9.2918 | 145.1
| КТП №16 "Урицк - КМ" |  | 250 | 6.0032 | 235
| КТП №17 "Урицк - КМ" |  | 160 | 26.678 | 117.3
| КТП №18 "Урицк - КМ" |  | 100 | 34.9008 | 65.1
| КТП №19 "Урицк - КМ" |  | 100 | 11.7326 | 88.3
| КТП №20 "Урицк - КМ" |  | 160 | 18.7229 | 130
| КТП №2 "Урицк - школа" |  | 250 | 11.1836 | 222
| КТП №4Г "Урицк - школа" |  | 100 | 22.2341 | 77.8
| КТП №5 "Урицк - школа" |  | 160 | 17.9799 | 131.2
| КТП №5А "Урицк - школа" |  | 250 | 0.147 | 249.6
| КТП №8 "Урицк - школа" |  | 160 | 28.9619 | 113.7
| КТП №8Г "Урицк - школа" |  | 100 | 22.7276 | 77.3
| КТП №9Г "Урицк - школа" |  | 160 | 13.1248 | 139
| КТП №10 "Урицк - школа" |  | 160 | 16.6331 | 133.4
| КТП №11 "Урицк - школа" |  | 160 | 34.4187 | 104.9
| КТП №12 "Урицк - школа" |  | 250 | 8.9835 | 227.5
| КТП №14 "Урицк - школа" |  | 160 | 20.977 | 126.4
| КТП №18 "Урицк - школа" |  | 100 | 15.64 | 84.4
ПС Урицк | КТП №1 "Урицк - нефтебаза" |  | 160 | 4.5631 | 152.7
| КТП №2 "Урицк - нефтебаза" |  | 160 | 15.7363 | 134.8
| КТП №3Ц "Урицк - нефтебаза" |  | 100 | 12.975 | 87
| КТП №9 "Урицк - нефтебаза" |  | 100 | 9.625 | 90.4
| КТП №11 "Урицк - нефтебаза" |  | 250 | 9.2454 | 226.9
| КТП №1 "Урицк - молзавод" |  | 160 | 30.3788 | 111.4
| КТП №3 "Урицк - молзавод" |  | 250 | 9.9898 | 225
| КТП №6 "Урицк - молзавод" |  | 160 | 18.3051 | 130.7
| КТП №8 "Урицк - молзавод" |  | 250 | 13.662 | 215.8
| КТП №10 "Урицк - молзавод" |  | 63 | 19.9517 | 50.4
| КТП №11 "Урицк - молзавод" |  | 160 | 18.7726 | 130
| КТП №2 "Урицк - автостанция" |  | 100 | 8.9425 | 91.1
| КТП №4 "Урицк - автостанция" |  | 63 | 1.6467 | 62
| КТП №5 "Урицк - автостанция" |  | 63 | 1.354 | 62.1
| КТП №13 "Урицк - автостанция" |  | 160 | 14.1311 | 137.4
| КТП №14 "Урицк - автостанция" |  | 250 | 7.8448 | 230.4
| КТП №15 "Урицк - автостанция" |  | 160 | 7.7437 | 147.6
| КТП №15А "Урицк - автостанция" |  | 100 | 13 | 87
| КТП №16 "Урицк - автостанция" |  | 100 | 0.6611 | 99.3
| КТП №17 "Урицк - автостанция" |  | 160 | 30.6031 | 111
| КТП №18 "Урицк - автостанция" |  | 63 | 26.2971 | 46.4
| КТП №19 "Урицк - автостанция" |  | 100 | 20.0513 | 79.9
| КТП №20 "Урицк - автостанция" |  | 160 | 10.6191 | 143
ПС Сорочинская. | КТП №1 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" | п. Сарыколь | 160 | 14.8764 | 136.2
| КТП №1 "Сорочинская - КМ" |  | 160 | 3.7179 | 154.1
| КТП №2 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" |  | 160 | 20.2914 | 127.5
| КТП №3 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" |  | 250 | 6.629 | 233.4
| КТП №6 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" |  | 160 | 9.7196 | 144.4
| КТП №7 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" |  | 160 | 23.19 | 122.9
| КТП №8 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" |  | 400 | 4.631 | 381.5
| КТП №9 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" |  | 100 | 25.4835 | 74.5
| КТП №11 "Сорочинская - центральная усадьба СХТ" |  | 100 | 7.2549 | 92.7
ПС Весёлый Подол | КТП №1"Весёлый Подол - мастерские" |  | 250 | 4.683 | 238.3
| КТП №1 "Весёлый Подол - центральная усадьба" |  | 160 | 13.1094 | 139
| КТП №2 "Весёлый Подол - центральная усадьба" |  | 100 | 0.7378 | 99.3
| КТП №5 "Весёлый Подол - центральная усадьба" |  | 100 | 2.021 | 98
| КТП №6 "Весёлый Подол - центральная усадьба" |  | 160 | 9.0638 | 145.5
| КТП №5 "Весёлый Подол - машдвор" |  | 250 | 1.7816 | 245.5
ПС Лесная | КТП №7 "Лесная - зерноток" | с. Большие Дубравы | 250 | 0.41832 | 249
| КТП №11 "Лесная - зерноток" |  | 250 | 0.37216 | 249.1
| КТП №2 "Лесная - посёлок" |  | 100 | 5.3568 | 94.6
| КТП №5 "Лесная - посёлок" |  | 160 | 8.625 | 146.2
| КТП №7 "Лесная - посёлок" |  | 250 | 9.7206 | 225.7
| КТП №1 "Лесная - Ковалёвка" | с. Енбек | 63 | 0.8381 | 62.5
| КТП №6 "Лесная - Ковалёвка" | с. Ковалёвка | 100 | 1.2376 | 98.8
ПС Комсомольская | КТП №4 "Комсомольская -Чапаевка" | с. Чапаевка | 250 | 5.5938 | 236
| КТП №5 "Комсомольская -Чапаевка" |  | 250 | 0.62944 | 248.4
| КТП №2 "Комсомольская - производство" | с. Комсомольское | 250 | 0.9984 | 247.5
| КТП №4 "Комсомольская - МТМ" |  | 400 | 0.71155 | 397.2
| КТП №5 "Комсомольская - МТМ" |  | 250 | 11.2306 | 221.9
| КТП №1 "Комсомольская - посёлок" |  | 160 | 4.6368 | 152.6
| КТП №2 "Комсомольская - посёлок" |  | 160 | 5.3076 | 151.5
| КТП №3 "Комсомольская - посёлок" |  | 100 | 2.76 | 97.2
| КТП №4 "Комсомольская - посёлок" |  | 160 | 14.7736 | 136.4
| КТП №5 "Комсомольская - посёлок" |  | 160 | 13.0072 | 139.2
ПС Коскуль | КТП №1 "Коскуль-Ленинское" | с. Коскуль | 100 | 15.5854 | 84.4
ПС Севастопольская | КТП №4 "Севастопольская - Н-Дудаковка - Суналы" | с. Дудаковка | 100 | 0.7322 | 99.3
| КТП №8 "Севастопольская - Н-Дудаковка - Суналы" |  | 250 | 5.357 | 236.6
ПС Краснознаменская | КТП №1 "Краснознаменская - мастерские" | с. Новое | 100 | 9.0324 | 91
| КТП №6 "Краснознаменская - мастерские" |  | 100 | 13.104 | 86.9
| КТП №1 "Краснознаменская - насосная" |  | 100 | 18.144 | 81.9
ПС Крыловка | КТП №3 "Крыловка - Кара-оба" | с. Кара-Оба | 160 | 9.1869 | 145.3
| КТП №8 "Крыловка - Кара-оба" |  | 100 | 3.7438 | 96.3
| КТП №5 "Крыловка - кормоцех" | с. Крыловка | 160 | 1.6667 | 157.3
| КТП №6 "Крыловка - кормоцех" |  | 250 | 1.4301 | 246.4
| КТП №1 "Крыловка - центральная усадьба" |  | 250 | 13.6801 | 215.8
| КТП №2 "Крыловка - центральная усадьба" |  | 100 | 11.8524 | 88.1
| КТП №3 "Крыловка - центральная усадьба" |  | 100 | 5.6256 | 94.4
ПС Сорочинская | КТП №2 "Сорочинская - Мелитополь" | п. Сарыколь | 63 | 1.0956 | 62.3
| КТП №7 "Сорочинская - Мелитополь" | с. Сорочинка | 250 | 7.5938 | 231
| КТП №8 "Сорочинская - Мелитополь" |  | 160 | 10.4399 | 143.3
| КТП №17 "Сорочинская - Мелитополь" | с. Мелитополь | 100 | 9.092 | 90.9
| КТП №24 "Сорочинская - Мелитополь" | с. Островное | 160 | 11.5539 | 141.5
| КТП №26 "Сорочинская - Мелитополь" с. Сорочинка | с. Сорочинка | 160 | 12.2858 | 140.3
| КТП №2 "Барвиновка - кормоцех" | с. Барвиновка | 400 | 1.368 | 394.5
| КТП №6 "Барвиновка - кормоцех" |  | 160 | 17.4201 | 132.1
| КТП №2 "Барвиновка - Минский" |  | 250 | 2.1888 | 244.5
| КТП №3 "Барвиновка - Минский" |  | 100 | 0.221 | 99.8
| КТП №6 "Барвиновка - Минский" |  | 400 | 6.968 | 372.1
| КТП №7 "Барвиновка - Минский" |  | 100 | 4.7637 | 95.2
| КТП №17 "Барвиновка - Минский" |  | 160 | 15.4951 | 135.2
| КТП №13 "Барвиновка - Минский" | с. Аманжол | 160 | 0.3525 | 159.4
| КТП №1 "Барвиновка - посёлок" | с. Барвиновка | 100 |  | 100
| КТП №2 "Барвиновка - посёлок" |  | 100 | 22.3491 | 77.7
| КТП №3 "Барвиновка - посёлок" |  | 100 | 7.8956 | 92.1
| КТП №4 "Барвиновка - посёлок" |  | 100 | 10.7848 | 89.2
| КТП №5 "Барвиновка - посёлок" |  | 100 | 16.8311 | 83.2
| КТП №6 "Барвиновка - посёлок" |  | 100 | 17.0252 | 83
| КТП №7 "Барвиновка - посёлок" |  | 63 | 13.0333 | 54.8
| КТП №8 "Севастопольская - Дубинка" | с. Дубинка | 250 | 2.4806 | 243.8
| КТП №9 "Севастопольская - Дубинка" |  | 160 | 0.17175 | 159.7
| КТП №4 "Севастопольская - производство" | с. Севастопольское | 250 | 0.34096 | 249.1
| КТП №2 "Севастопольская - центральная усадьба" |  | 160 | 10.3685 | 143.4
| КТП №4 "Севастопольская - центральная усадьба" |  | 160 | 14.0969 | 137.4
| КТП №7 "Севастопольская - центральная усадьба" |  | 160 | 0.19982 | 159.7
ПС Тагильская | КТП №3 "Тагильская - мастерские" | с. Тагильское | 160 | 0.53419 | 159.1
| КТП №1 "Тагильская - центральная усадьба" |  | 250 | 6.6967 | 233.3
| КТП №2 "Тагильская - центральная усадьба" |  | 160 | 19.1107 | 129.4
| КТП №3 "Тагильская - центральная усадьба" |  | 250 | 7.8088 | 230.5
ПС Ленинградская | КТП №5 "Ленинградская - центральная усадьба" | с. Ленинградское | 100 | 2.3536 | 97.6
| КТП №6 "Ленинградская - Кара-Чилик" | с. Кара-Чилик | 250 | 0.22688 | 249.4
| КТП №10 "Ленинградская - Кара-Чилик" | с. Вишнёвка | 100 | 4.7895 | 95.2
ПС Тимирязева | КТП №2 "Тимирязева - зерноток" | с. Тимирязевка | 250 | 0.19152 | 249.5
| КТП №3 "Тимирязева - зерноток" |  | 560 | 0.16429 | 559.1
| КТП №1 "Тимирязева - центральная усадьба" |  | 160 | 12.0685 | 140.7
| КТП №2 "Тимирязева - центральная усадьба" |  | 100 | 8.1016 | 91.9
| КТП №3 "Тимирязева - центральная усадьба" |  | 160 | 7.7058 | 147.7
| КТП №4 "Тимирязева - центральная усадьба" |  | 160 | 5.3362 | 151.5
| КТП №6 "Тимирязева - центральная усадьба" |  | 63 | 5.0167 | 59.8
| КТП №9 "Тимирязева - центральная усадьба" |  | 160 | 3.5235 | 154.4
| КТП №2 "Тимирязева - Целинный" |  | 250 | 5.8294 | 235.4
| КТП №6 "Тимирязева - Целинный" | с. Целинное | 25 | 0.196 | 25
| КТП №3 "Тимирязева - Спасский" | с. Павлыш Спасское | 160 | 1.5929 | 157.5
ПС Урожайная | КТП №1 "Урожайная - Акчекуль" | с.Урожайное | 100 | 0.3068 | 99.7
| КТП №3 "Урожайная - Анновка" |  | 160 | 1.2095 | 158.1
| КТП №4 "Урожайная - производство" |  | 160 | 1.1295 | 158.2
| КТП №6 "Урожайная - производство" |  | 250 | 0.0098 | 250
| КТП №8 "Урожайная - производство" |  | 160 | 0.05875 | 159.9
| КТП №2 "Урожайная - центральная усадьба" |  | 160 | 11.2419 | 142
| КТП №3 "Урожайная - центральная усадьба" |  | 160 | 3.217 | 154.9
| КТП №7 "Урожайная - центральная усадьба" |  | 100 | 5.1067 | 94.9
| КТП №10 "Урожайная - Акчекуль" | с. Акчекуль | 63 | 2.6111 | 61.4
ПС Маяк | КТП №5"Маяк - Бас-Агаш" | с. Маяк | 250 | 1.309 | 246.7
| КТП №8 "Маяк - Бас-Агаш" | с. Бас-Агаш | 160 | 0.115 | 159.8
| КТП №1 "Маяк - гараж" |  | 160 | 2.4351 | 156.1
| КТП №4 "Маяк - гараж" |  | 160 | 0 | 160
| КТП №2 "Маяк - центральная усадьба" |  | 250 | 6.151 | 234.6
| КТП №3 "Маяк - центральная усадьба" |  | 250 | 7.2006 | 232
| КТП №4 "Маяк - центральная усадьба" |  | 160 | 0.0615 | 159.9
| КТП №5 "Маяк - центральная усадьба" |  | 100 | 4.0549 | 95.9
ПС Краснодон | КТП №2 "Краснодон - Сосновка" | с. Златоуст | 160 | 6.5975 | 149.4
| КТП №3 "Краснодон - Сосновка" |  | 100 | 6.4998 | 93.5
| КТП №5 "Краснодон - Сосновка" |  | 250 | 7.8624 | 230.3
| КТП №6 "Краснодон - Сосновка" |  | 250 | 0.2244 | 249.4
| КТП №7 "Краснодон - Сосновка" |  | 160 | 1.674 | 157.3
| КТП №8 "Краснодон - Сосновка" | с. Кунтимес | 250 | 0.62408 | 248.4
| КТП №2 "Краснодон - центральная усадьба" | с. Златоуст | 100 | 25.1354 | 74.9
| КТП №3 "Краснодон - центральная усадьба" |  | 100 | 6.7903 | 93.2
| КТП №5 "Краснодон - центральная усадьба" |  | 250 | 8.2155 | 229.5