## Денис
Денисовский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ лето 2020г.
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
35/10 Свердловка | ВЛ-10 Аксай
| 308-04 ф1 | п.Свердловка | 160 | А-35 | А-25 | 10 | 10 | 19 | 234 | 222 | 11.7
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 15 | 14 | 12 | 234 | 223
| 308-06 ф1 | п. Подгорный | 160 | А-35 | А-16 | 2 | 4 | 2 | 233 | 222 | 1.165
| ВЛ-10 Ц.Усадьба | п.Свердловка
| 308-20 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 18 | 25 | 21 | 238 | 223 | 15.5944
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 19 | 15 | 20 | 238 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 9 | 17 | 20 | 237 | 222
| 308-18 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 11 | 15 | 20 | 239 | 222 | 2.7485
| 308-13 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 15 | 6.5 | 11 | 234 | 222 | 9.1114
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 2.8 | 13 | 14 | 234 | 220
| 308-19 ф1 |  | 630 | А-35 | А-25 | 6.3 | 13 | 10.5 | 239 | 222 | 2.3141
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.2 | 14 | 10 | 239 | 222
35/10 Аятская | ВЛ-10 Ц. усадьба | п.Аятский
| 411-03 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 3 | 19 | 9 | 234 | 222 | 8.7132
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 7.3 | 15 | 6.4 | 233 | 224
| 411-04 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 12 | 13 | 11 | 236 | 221 | 9.1995
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.8 | 8 | 17 | 236 | 223
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 16 | 7.8 | 11 | 235 | 221
| 411-02 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 2.4 | 9 | 13.2 | 239 | 222 | 3.6746
| 411-06 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 4.8 | 15 | 11 | 236 | 222 | 9.4192
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 10 | 12.2 | 235 | 224
| ВЛ-10 Маслозавод | п. Зааятский
| 411-42 ф1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 13 | 9 | 11 | 237 | 224 | 5.3185
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 8 | 11.2 | 4 | 236 | 223
| ВЛ-10 Аксу | п.Алтайка
| 411-47 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 14 | 15 | 17 | 235 | 222 | 6.7562
ВЛ-10 Синегорка
| 411-27 ф1 | п.Синегорка | 100 | А-35 | А-16 | 4.5 | 12 | 13 | 234 | 223 | 6.903
| 411-46 ф1 | п.Аксу | 250 | А-35 | А-25 | 15 | 11 | 16 | 237 | 221 | 3.9816
110/35/10 ПТФ | ВЛ-10 Поселок | п.Фрунзе
| 412-05 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 13 | 10 | 10 | 233 | 221 | 10.0256
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 15 | 10 | 232 | 220
ВЛ-10 Путь коммунизму
| 410-02 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 17 | 19 | 8.5 | 234 | 222 | 11.3782
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.5 | 16 | 9.8 | 234 | 222
| 410-04 ф1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 6.7 | 10 | 18 | 234 | 224 | 4.3759
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 5 | 3 | 235 | 220
| 410-03 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 17 | 2 | 10 | 231 | 221 | 10.2506
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 13 | 14 | 231 | 223
| 410-06 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 14 | 13 | 10 | 231 | 222 | 14.343
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 9.4 | 5 | 10.8 | 230 | 221
| 410-07 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 16 | 15 | 19 | 230 | 222 | 23.281
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 20 | 10 | 21 | 231 | 223
| 410-08 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 15 | 2 | 20 | 234 | 221 | 21.007
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 20 | 13 | 20 | 233 | 220
ВЛ-10 Животноводство
| 410-01 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 19 | 29 | 30 | 237 | 222 | 29.4262
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 24 | 20 | 26.7 | 238 | 223
| ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 34 | 32 | 30 | 238 | 223
| ф4 |  |  | А-35 | А-35 | 20 | 25 | 20 | 237 | 220
| 410-33 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 20 | 39 | 30 | 238 | 222 | 14.8681
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 2 | 4 | 237 | 221
| 410-10 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 11 | 5 | 20.2 | 233 | 222 | 5.2716
| ВЛ-10 Красноармейка | п.Красноармейка
| 410-25 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 26 | 20 | 31 | 234 | 220 | 19.89
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 15 | 25 | 19 | 234 | 222
| 410-26 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 13 | 6.4 | 18 | 236 | 221 | 7.2877
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 15 | 11 | 13.8 | 236 | 222
ВЛ-10 Канстантиновка
| 412-04 ф1 | п.Фрунзе | 100 | А-35 | А-35 | 6.4 | 5.7 | 8 | 235 | 222 | 4.7235
| ВЛ-10 Кочержиновка | п. Кочержиновка
| 410-15 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 10 | 8 | 15 | 233 | 220 | 7.9074
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 9 | 4.3 | 8 | 233 | 223
110/10 Приреченская | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Приреченка
| 515-01 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6 | 1.8 | 0.5 | 233 | 222 | 1.9339
| 515-03 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 16 | 21 | 18 | 235 | 220 | 11.8156
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15 | 27 | 29 | 234 | 223
| 515-04 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.7 | 10 | 9 | 235 | 223 | 17.8395
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15 | 20 | 15 | 236 | 221
| ВЛ-10-Таврическая | п. Тавриченка
| 515-21 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10 | 21 | 12 | 238 | 221 | 8.5394
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 18.7 | 15 | 13 | 238 | 222
| 515-36 ф1 |  | 160 | А-26 | А-25 | 16 | 15 | 20 | 235 | 222 | 7.4906
| 515-22 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11 | 10 | 14.2 | 238 | 222 | 12.4201
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.4 | 10.8 | 13 | 237 | 221
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.6 | 4.7 | 6 | 237 | 221
| ВЛ-10 Животноводство | п.Приреченка
| 515-05 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 33 | 33 | 46 | 238 | 222 | 26.7325
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 35 | 18 | 15 | 237 | 222
| 515-09 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 5.7 | 2.1 | 18 | 236 | 221 | 6.0888
| 515-13 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 24 | 20 | 25 | 235 | 222 | 6.486
| 515-14 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 20 | 27 | 22 | 236 | 223 | 11.2336
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 21 | 19 | 10 | 236 | 223
| 515-07 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 19 | 24 | 16.7 | 236 | 221 | 14.4646
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15 | 10 | 16 | 235 | 221
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 20 | 24 | 8.7 | 236 | 220
| 515-08 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 20 | 20 | 22 | 235 | 222 | 14.57
| ВЛ-10 Водозабор | п.Приреченка
| 515-23 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 3.2 | 10 | 20 | 235 | 221 | 16.497
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4 | 15 | 18 | 235 | 221
| 515-24 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8 | 8.4 | 6 | 233 | 222 | 5.2192
110/35/10 Орджоникидзе | ВЛ-10 РЦ-3 | п.Денисовка
| 101-04 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.8 | 10 | 19 | 237 | 223 | 14.0765
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 12.4 | 8 | 237 | 222
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 16 | 10 | 14 | 236 | 220
| 101-05 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 21 | 19 | 22 | 238 | 222 | 10.9778
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.8 | 4 | 6 | 238 | 223
| 101-09 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 6.2 | 5 | 19 | 239 | 222 | 6.4729
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 21 | 24 | 239 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 7 | 5 | 4.2 | 238 | 220
| 101-59 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 3.1 | 2 | 8.7 | 235 | 221 | 8.1956
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 21 | 11 | 10 | 235 | 221
| 101-02 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 20 | 18 | 18 | 235 | 221 | 22.364
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 18 | 11 | 10 | 236 | 221
| 101-03 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 8.3 | 9 | 2.4 | 236 | 223 | 6.7685
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 13 | 19 | 236 | 222
| 101-07 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 30 | 34 | 12 | 237 | 220 | 13.275
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 8.7 | 12.4 | 10 | 238 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 8.4 | 6.4 | 18 | 237 | 220
| 101-10 ф1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 9 | 10 | 18 | 236 | 221 | 8.9918
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 11 | 17 | 13 | 235 | 222
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 2.8 | 4.7 | 10 | 235 | 222
| 101-12 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 8.7 | 10 | 11 | 234 | 222 | 14.2577
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.4 | 6.1 | 10 | 235 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 17 | 9 | 235 | 220
| ВЛ-10 РЦ-1 | п.Денисовка
| 101-01 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 8.2 | 2.6 | 12 | 237 | 222 | 8.8072
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 10 | 11 | 13.4 | 236 | 222
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 15 | 10 | 236 | 221
| 101-13 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10 | 9.8 | 15 | 237 | 220 | 13.1197
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 21 | 19 | 14 | 236 | 220
| 101-14 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 15 | 3 | 11.5 | 236 | 220 | 23.3716
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 4 | 10.1 | 21 | 235 | 219
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 41 | 45 | 236 | 221
| 101-15 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 4 | 10 | 20 | 237 | 222 | 11.2566
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 18 | 10 | 10.1 | 236 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 10 | 20 | 17 | 236 | 221
| 101-17 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 6 | 15 | 8 | 236 | 221 | 4.2775
| 101-18 ф1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 5 | 8.4 | 10 | 238 | 222 | 4.7029
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 12 | 5 | 9 | 238 | 222
| 101-63 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 20 | 18 | 15.6 | 237 | 223 | 12.7032
| ВЛ-10 РЦ-2 | п.Денисовка
| 101-19 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 9.4 | 14 | 21 | 235 | 222 | 9.1032
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 17 | 15 | 20 | 237 | 221
| 101-21 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 18 | 11 | 10 | 233 | 220 | 8.5166
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 12 | 3.4 | 4 | 234 | 220
| 101-22 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 18 | 11.7 | 20 | 238 | 222 | 17.9097
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 31 | 22 | 18 | 237 | 221
| 101-27 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 2.3 | 5.1 | 3 | 235 | 221 | 8.4306
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 24 | 3 | 20 | 235 | 222
| 101-31 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 17.8 | 6.8 | 4.7 | 235 | 221 | 8.7014
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 21 | 22 | 236 | 222
| ВЛ-10 Алчановка | п.Ольшанский
| 102-09 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 21 | 17 | 8 | 235 | 221 | 9.494
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 16 | 24 | 15 | 235 | 221
| 102-07 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 14.2 | 11 | 15 | 237 | 221 | 7.0152
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 14.5 | 8.4 | 10.9 | 237 | 220
| ВЛ-10 Больница | п.Денисовка
| 104-03 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10 | 3.8 | 5.4 | 237 | 222 | 2.844
| 104-02 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 21 | 6 | 18 | 233 | 221 | 10.4384
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 8 | 5 | 20 | 233 | 221
| ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 10 | 18 | 6 | 233 | 222
| ВЛ-10 Нефтебаза | п. Нефтебаза
| 104-22 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 20 | 21 | 25 | 238 | 222 | 30.1219
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 21 | 17.5 | 18 | 238 | 222
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 25 | 21 | 34 | 238 | 223
| 104-25 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4 | 7 | 10 | 237 | 223 | 4.977
| 104-85 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10 | 8.5 | 7 | 235 | 222 | 3.7453
| 104-19 ф1 | п. Денисовка | 250 | А-35 | А-25 | 5 | 4.2 | 0.1 | 235 | 222 | 6.6778
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 19 | 17 | 25 | 234 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 235 | 222
ВЛ-10 Калиновка
| 101-45 ф1 | п. Калиновка | 100 | А-25 | А-16 | 3 | 10 | 0.1 | 233 | 222 | 3.0523
| 101-40 ф1 | п.Целинный | 25 | А-25 | А-16 | 5.4 | 10 | 8.7 | 235 | 220 | 41.83
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 9 | 8.4 | 235 | 229
35/10 Некрасова | ВЛ-10 Профилакторий
| 104-10 ф1 | п.Некрасова | 400 | А-25 | А-16 | 2.3 | 3 | 1.2 | 237 | 222 | 0.38512
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Некрасова
| 104-17 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 14 | 24 | 3 | 237 | 221 | 23.82
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 20 | 40 | 237 | 222
| ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 10 | 20 | 15 | 236 | 221
| 101-30 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 4.8 | 10 | 5.1 | 237 | 222 | 13.6365
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 24 | 47 | 235 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 8 | 24 | 235 | 221
| 104-18 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 11 | 13 | 4.6 | 234 | 221 | 24.1812
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 30 | 6.5 | 235 | 222
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 19 | 41 | 234 | 222
| ВЛ-10 Гришенка | п.Гришенка
| 104-29 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 10 | 9.7 | 6 | 233 | 222 | 12.7422
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 8.8 | 35 | 18 | 233 | 221
| 104-30 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2 | 5.5 | 3 | 235 | 222 | 12.3959
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 13 | 27.8 | 6.8 | 234 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 15 | 5.5 | 235 | 222
110/10 Глебовка | ВЛ-10 Глебовка | п.Глебовка
| 616-01 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 13 | 15 | 10 | 238 | 222 | 11.7066
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 21 | 8.7 | 238 | 220
| 616-07 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 12 | 2.1 | 13.4 | 235 | 221 | 8.4453
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 12 | 10 | 235 | 221
| 616-31 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 14 | 10 | 34 | 236 | 222 | 19.9606
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 9 | 22 | 12 | 237 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 13 | 15 | 6 | 237 | 222
ВЛ-10 Шукубай
| 616-15 ф1 | п.Шукубай | 160 | А-35 | А-25 | 0.2 | 8 | 2.4 | 238 | 222 | 1.5767
35/10 Тельмана | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Антоновка
| 103-01 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 8.2 | 5.7 | 9.6 | 234 | 221 | 4.3428
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.5 | 4.7 | 7.6 | 235 | 222
| 103-02 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 7 | 20 | 8.8 | 237 | 222 | 6.1868
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 7.2 | 5.3 | 237 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 2 | 2 | 5 | 236 | 221
| 103-03 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2 | 8 | 4 | 239 | 219 | 9.55
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3 | 4 | 9 | 238 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 11 | 15 | 239 | 218
| 103-08 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 9 | 9 | 4 | 239 | 220 | 10.516
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 4 | 15 | 3 | 239 | 222
ВЛ-10 Зерноток
| 103-14 ф1 | п.Антоновка | 160 | А-35 | А-35 | 4 | 6 | 3.2 | 238 | 222 | 4.9385
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 2 | 14 | 4 | 238 | 221
ВЛ-10-Покровка
| 105-10 ф1 | п.Покровка | 250 | А-35 | А-35 | 7 | 4 | 3 | 237 | 221 | 4.3102
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 6.7 | 4 | 6.7 | 236 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 2.2 | 7 | 5 | 236 | 222
| 105-007 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 5 | 4 | 6 | 238 | 221 | 1.428
| 105-11 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 3 | 8 | 5 | 238 | 221 | 6.545
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 6 | 19 | 3 | 238 | 222
35/10 Баталинская | вл-10 п.Архангельский | п.Архангельский
| 309-05 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4 | 10 | 15 | 235 | 221 | 4.2594
| 309-06 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 15 | 17 | 238 | 221 | 12.7637
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 17 | 19 | 237 | 220
| ВЛ-10 Промзона | п.Баталинский
| 309-25 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 14 | 9 | 13 | 237 | 222 | 7.8872
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 9 | 8 | 4 | 238 | 224
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 9 | 11 | 238 | 222
| 309-34 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 18 | 6 | 19 | 236 | 223 | 7.133
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.7 | 10 | 17 | 235 | 221
| 309-35 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 2 | 1 | 3 | 237 | 223 | 0.5688
| 309-28 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 7 | 5 | 3 | 234 | 222 | 7.4952
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 20 | 19 | 234 | 223
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 10 | 2 | 235 | 223
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Баталинский
| 309-24 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7 | 34 | 14 | 236 | 221 | 25.939
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 14 | 9 | 11 | 236 | 223
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 6 | 5 | 235 | 223
| 309-22 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 15 | 12 | 20 | 237 | 224 | 11.139
| 309-33 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 5 | 7 | 10 | 235 | 221 | 8.2063
| 309-31 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 15 | 20 | 23 | 233 | 222 | 13.6662
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 17 | 9 | 232 | 222
| 309-30 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4 | 5 | 10 | 235 | 221 | 2.7906
| ВЛ-10 Базы | п.Баталинский
| 309-19 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 15 | 5 | 12 | 236 | 222 | 3.0208
| 309-21 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 15 | 14 | 20 | 238 | 224 | 2.9155
110/10 Перелески | ВЛ-10 Полив | Перелески
| 206-21 ф1 |  | 25 | А-24 | А-25 | 11 | 3 | 4 | 236 | 222 | 16.992
| ВЛ-10 ХПП | Перелески
| 206-33 ф1 |  | 63 | А-35 | А-25 | 8 | 20 | 24 | 237 | 222 | 19.5619
| 206-18 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 3 | 2 | 11 | 235 | 222 | 4.9938
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 5 | 8 | 5 | 235 | 221
| ВЛ-10 ЦУ | Перелески
| 206-29 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 8 | 11 | 2.3 | 238 | 220 | 7.9134
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 4 | 6 | 2 | 237 | 221
| 206-01 ф1 |  | 25 | А-35 | А-25 | 7 | 3 | 5 | 236 | 220 | 28.32
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3 | 5 | 7 | 236 | 223
| 206-04 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 3.4 | 6.9 | 237 | 223 | 7.2832
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 11 | 14 | 6 | 236 | 221
| 206-05 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 19 | 5.7 | 5 | 237 | 221 | 4.266
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 11 | 1 | 3.3 | 237 | 222
| 206-26 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9 | 3 | 7.2 | 236 | 221 | 9.6606
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 7 | 2.1 | 11 | 237 | 220
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 4 | 5 | 237 | 221
| ВЛ-10 Животноводство | п.Перелески
| 206-14 ф1 |  | 630 | А-25 | А-25 | 11 | 12 | 10 | 238 | 221 | 1.9456
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 8 | 4.5 | 238 | 222
| 206-1 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 2.8 | 4.2 | 233 | 220 | 1.7475
35/10 Крымская | ВЛ-10 Озерное | п.Озерный
| 207-20 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12 | 13 | 11 | 237 | 223 | 5.3325
| 207-21 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 4.7 | 3 | 3 | 235 | 222 | 10.3841
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 6 | 11 | 235 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 10 | 14 | 235 | 221
| 207-22 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.4 | 5.5 | 9 | 236 | 222 | 3.3777
| 207-24 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6 | 12 | 10 | 234 | 221 | 9.97
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 5 | 18 | 235 | 222
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Крымский
| 207-05 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12 | 3 | 11 | 234 | 221 | 10.265
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 5 | 10 | 2 | 235 | 222
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 14 | 5 | 8 | 235 | 221
| 207-04 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9 | 8 | 2 | 235 | 222 | 9.4226
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 12 | 9 | 13.3 | 234 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 4 | 2 | 5 | 235 | 222
| 207-03 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6 | 11 | 10 | 233 | 221 | 3.9319
| 207-01 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 12 | 9 | 235 | 222 | 13.0719
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 5 | 7 | 20 | 235 | 222
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 7 | 13 | 235 | 220
| ВЛ-10 КРС | п.Крымский
| 207-07 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10 | 8 | 9 | 232 | 221 | 3.915
| 207-08 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 8 | 9 | 5 | 234 | 222 | 5.148
35/10 Комаровская | ВЛ-10 Ц.Усадьба | п.Комаровка
| 514-04 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 7 | 9 | 3 | 232 | 221 | 12.9033
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 9 | 5 | 11 | 232 | 222
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 8.2 | 3 | 232 | 220
| ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 5.4 | 3 | 4 | 231 | 223
| ф5 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 2.5 | 3 | 231 | 222
| 514-05 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.5 | 11 | 14 | 235 | 221 | 17.2555
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 4 | 8 | 234 | 222
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 9 | 14 | 235 | 222
110/35/10 Аршалинская | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Аршала
| 513-06 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2 | 4 | 2 | 238 | 221 | 13.0669
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3 | 10 | 2 | 237 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 9 | 6 | 7 | 237 | 223
| ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 13 | 13 | 238 | 222
| 513-03 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 18 | 10 | 16 | 234 | 221 | 9.0644
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3 | 9 | 4 | 234 | 221
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 6 | 11 | 233 | 221
| 513-07 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 16 | 3 | 3 | 235 | 221 | 14.5148
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 14 | 22 | 17 | 236 | 222
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 13 | 15 | 16 | 236 | 222
| ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 14 | 10 | 235 | 221
| ВЛ-10-Набережный | п.Набережный
| 513-14 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 7 | 11 | 5 | 238 | 222 | 2.1896
| 513-24 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 3 | 9 | 5 | 237 | 223 | 4.029
| 513-15 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 10 | 13 | 14 | 234 | 223 | 9.2824
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 9 | 9 | 4 | 234 | 223
| ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 15 | 12 | 13 | 235 | 221
| ВЛ-10 Георгиевка | п.Георгиевка
| 513-21 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 16 | 17 | 14 | 233 | 221 | 9.9608
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.4 | 10 | 6 | 233 | 222
| 513-23 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 14 | 10 | 10 | 230 | 221 | 5.4004
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 4.7 | 12 | 8 | 230 | 221
| ВЛ-10 АЗС | п. Комаровка
| 514-16 ф1 |  | 25 | А-35 | А-16 | 12 | 13 | 11 | 235 | 221 | 33.84
| ВЛ-10Алакуль | п.Алакуль
| 513-29 ф1 |  | 63 | А-35 | А-16 | 5 | 4.8 | 9 | 236 | 220 | 7.0425

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС 35/10 Свердловка | ВЛ-10 Аксай
| 308-04 ф1 | п.Свердловка | 160 | 11.7 | 141.3
| 308-06 ф1 | п. Подгорный | 160 | 1.165 | 158.1
| ВЛ-10 Ц.Усадьба | п.Свердловка
| 308-20 ф1 |  | 250 | 15.5944 | 211
| 308-18 ф1 |  | 400 | 2.7485 | 389
| 308-13 ф1 |  | 160 | 9.1114 | 145.4
| 308-19 ф1 |  | 630 | 2.3141 | 615.4
ПС 35/10 Аятская | ВЛ-10 Ц. усадьба | п.Аятский
| 411-03 ф1 |  | 160 | 8.7132 | 146.1
| 411-04 ф1 |  | 250 | 9.1995 | 227
| 411-02 ф1 |  | 160 | 3.6746 | 154.1
| 411-06 ф1 |  | 160 | 9.4192 | 144.9
| ВЛ-10 Маслозавод | п. Зааятский
| 411-42 ф1 |  | 250 | 5.3185 | 236.7
| ВЛ-10 Аксу | п.Алтайка
| 411-47 ф1 |  | 160 | 6.7562 | 149.2
ВЛ-10 Синегорка
| 411-27 ф1 | п.Синегорка | 100 | 6.903 | 93.1
| 411-46 ф1 | п.Аксу | 250 | 3.9816 | 240
ПС 110/ПС 35/10 ПТФ | ВЛ-10 Поселок | п.Фрунзе
| 412-05 ф1 |  | 160 | 10.0256 | 144
ВЛ-10 Путь коммунизму
| 410-02 ф1 |  | 160 | 11.3782 | 141.8
| 410-04 ф1 |  | 250 | 4.3759 | 239.1
| 410-03 ф1 |  | 160 | 10.2506 | 143.6
| 410-06 ф1 |  | 100 | 14.343 | 85.7
| 410-07 ф1 |  | 100 | 23.281 | 76.7
| 410-08 ф1 |  | 100 | 21.007 | 79
ВЛ-10 Животноводство
| 410-01 ф1 |  | 250 | 29.4262 | 176.4
| 410-33 ф1 |  | 160 | 14.8681 | 136.2
| 410-10 ф1 |  | 160 | 5.2716 | 151.6
| ВЛ-10 Красноармейка | п.Красноармейка
| 410-25 ф1 |  | 160 | 19.89 | 128.2
| 410-26 ф1 |  | 250 | 7.2877 | 231.8
ВЛ-10 Канстантиновка
| 412-04 ф1 | п.Фрунзе | 100 | 4.7235 | 95.3
| ВЛ-10 Кочержиновка | п. Кочержиновка
| 410-15 ф1 |  | 160 | 7.9074 | 147.3
ПС 110/10 Приреченская | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Приреченка
| 515-01 ф1 |  | 100 | 1.9339 | 98.1
| 515-03 ф1 |  | 250 | 11.8156 | 220.5
| 515-04 ф1 |  | 100 | 17.8395 | 82.2
| ВЛ-10-Таврическая | п. Тавриченка
| 515-21 ф1 |  | 250 | 8.5394 | 228.7
| 515-36 ф1 |  | 160 | 7.4906 | 148
| 515-22 ф1 |  | 160 | 12.4201 | 140.1
| ВЛ-10 Животноводство | п.Приреченка
| 515-05 ф1 |  | 160 | 26.7325 | 117.2
| 515-09 ф1 |  | 100 | 6.0888 | 93.9
| 515-13 ф1 |  | 250 | 6.486 | 233.8
| 515-14 ф1 |  | 250 | 11.2336 | 221.9
| 515-07 ф1 |  | 250 | 14.4646 | 213.8
| 515-08 ф1 |  | 100 | 14.57 | 85.4
| ВЛ-10 Водозабор | п.Приреченка
| 515-23 ф1 |  | 100 | 16.497 | 83.5
| 515-24 ф1 |  | 100 | 5.2192 | 94.8
ПС 110/ПС 35/10 Орджоникидзе | ВЛ-10 РЦ-3 | п.Денисовка
| 101-04 ф1 |  | 160 | 14.0765 | 137.5
| 101-05 ф1 |  | 160 | 10.9778 | 142.4
| 101-09 ф1 |  | 400 | 6.4729 | 374.1
| 101-59 ф1 |  | 160 | 8.1956 | 146.9
| 101-02 ф1 |  | 100 | 22.364 | 77.6
| 101-03 ф1 |  | 250 | 6.7685 | 233.1
| 101-07 ф1 |  | 250 | 13.275 | 216.8
| 101-10 ф1 |  | 250 | 8.9918 | 227.5
| 101-12 ф1 |  | 160 | 14.2577 | 137.2
| ВЛ-10 РЦ-1 | п.Денисовка
| 101-01 ф1 |  | 250 | 8.8072 | 228
| 101-13 ф1 |  | 160 | 13.1197 | 139
| 101-14 ф1 |  | 160 | 23.3716 | 122.6
| 101-15 ф1 |  | 250 | 11.2566 | 221.9
| 101-17 ф1 |  | 160 | 4.2775 | 153.2
| 101-18 ф1 |  | 250 | 4.7029 | 238.2
| 101-63 ф1 |  | 100 | 12.7032 | 87.3
| ВЛ-10 РЦ-2 | п.Денисовка
| 101-19 ф1 |  | 250 | 9.1032 | 227.2
| 101-21 ф1 |  | 160 | 8.5166 | 146.4
| 101-22 ф1 |  | 160 | 17.9097 | 131.3
| 101-27 ф1 |  | 160 | 8.4306 | 146.5
| 101-31 ф1 |  | 250 | 8.7014 | 228.2
| ВЛ-10 Алчановка | п.Ольшанский
| 102-09 ф1 |  | 250 | 9.494 | 226.3
| 102-07 ф1 |  | 250 | 7.0152 | 232.5
| ВЛ-10 Больница | п.Денисовка
| 104-03 ф1 |  | 160 | 2.844 | 155.4
| 104-02 ф1 |  | 250 | 10.4384 | 223.9
| ВЛ-10 Нефтебаза | п. Нефтебаза
| 104-22 ф1 |  | 160 | 30.1219 | 111.8
| 104-25 ф1 |  | 100 | 4.977 | 95
| 104-85 ф1 |  | 160 | 3.7453 | 154
| 104-19 ф1 | п. Денисовка | 250 | 6.6778 | 233.3
ВЛ-10 Калиновка
| 101-45 ф1 | п. Калиновка | 100 | 3.0523 | 96.9
| 101-40 ф1 | п.Целинный | 25 | 41.83 | 14.5
ПС 35/10 Некрасова | ВЛ-10 Профилакторий
| 104-10 ф1 | п.Некрасова | 400 | 0.38512 | 398.5
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Некрасова
| 104-17 ф1 |  | 160 | 23.82 | 121.9
| 101-30 ф1 |  | 250 | 13.6365 | 215.9
| 104-18 ф1 |  | 160 | 24.1812 | 121.3
| ВЛ-10 Гришенка | п.Гришенка
| 104-29 ф1 |  | 160 | 12.7422 | 139.6
| 104-30 ф1 |  | 160 | 12.3959 | 140.2
ПС 110/10 Глебовка | ВЛ-10 Глебовка | п.Глебовка
| 616-01 ф1 |  | 160 | 11.7066 | 141.3
| 616-07 ф1 |  | 160 | 8.4453 | 146.5
| 616-31 ф1 |  | 160 | 19.9606 | 128.1
ВЛ-10 Шукубай
| 616-15 ф1 | п.Шукубай | 160 | 1.5767 | 157.5
ПС 35/10 Тельмана | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Антоновка
| 103-01 ф1 |  | 250 | 4.3428 | 239.1
| 103-02 ф1 |  | 250 | 6.1868 | 234.5
| 103-03 ф1 |  | 160 | 9.55 | 144.7
| 103-08 ф1 |  | 100 | 10.516 | 89.5
ВЛ-10 Зерноток
| 103-14 ф1 | п.Антоновка | 160 | 4.9385 | 152.1
ВЛ-10-Покровка
| 105-10 ф1 | п.Покровка | 250 | 4.3102 | 239.2
| 105-007 ф1 |  | 250 | 1.428 | 246.4
| 105-11 ф1 |  | 160 | 6.545 | 149.5
ПС 35/10 Баталинская | вл-10 п.Архангельский | п.Архангельский
| 309-05 ф1 |  | 160 | 4.2594 | 153.2
| 309-06 ф1 |  | 160 | 12.7637 | 139.6
| ВЛ-10 Промзона | п.Баталинский
| 309-25 ф1 |  | 250 | 7.8872 | 230.3
| 309-34 ф1 |  | 250 | 7.133 | 232.2
| 309-35 ф1 |  | 250 | 0.5688 | 248.6
| 309-28 ф1 |  | 250 | 7.4952 | 231.3
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Баталинский
| 309-24 ф1 |  | 100 | 25.939 | 74.1
| 309-22 ф1 |  | 100 | 11.139 | 88.9
| 309-33 ф1 |  | 63 | 8.2063 | 57.8
| 309-31 ф1 |  | 160 | 13.6662 | 138.1
| 309-30 ф1 |  | 160 | 2.7906 | 155.5
| ВЛ-10 Базы | п.Баталинский
| 309-19 ф1 |  | 250 | 3.0208 | 242.4
| 309-21 ф1 |  | 400 | 2.9155 | 388.3
ПС 110/10 Перелески | ВЛ-10 Полив | Перелески
| 206-21 ф1 |  | 25 | 16.992 | 20.8
| ВЛ-10 ХПП | Перелески
| 206-33 ф1 |  | 63 | 19.5619 | 50.7
| 206-18 ф1 |  | 160 | 4.9938 | 152
| ВЛ-10 ЦУ | Перелески
| 206-29 ф1 |  | 100 | 7.9134 | 92.1
| 206-01 ф1 |  | 25 | 28.32 | 17.9
| 206-05 ф1 |  | 250 | 4.266 | 239.3
| 206-26 ф1 |  | 160 | 9.6606 | 144.5
| ВЛ-10 Животноводство | п.Перелески
| 206-14 ф1 |  | 630 | 1.9456 | 617.7
| 206-1 ф1 |  | 160 | 1.7475 | 157.2
ПС 35/10 Крымская | ВЛ-10 Озерное | п.Озерный
| 207-20 ф1 |  | 160 | 5.3325 | 151.5
| 207-21 ф1 |  | 160 | 10.3841 | 143.4
| 207-22 ф1 |  | 160 | 3.3777 | 154.6
| 207-24 ф1 |  | 160 | 9.97 | 144
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Крымский
| 207-05 ф1 |  | 160 | 10.265 | 143.6
| 207-04 ф1 |  | 160 | 9.4226 | 144.9
| 207-03 ф1 |  | 160 | 3.9319 | 153.7
| 207-01 ф1 |  | 160 | 13.0719 | 139.1
| ВЛ-10 КРС | п.Крымский
| 207-07 ф1 |  | 160 | 3.915 | 153.7
| 207-08 ф1 |  | 100 | 5.148 | 94.9
ПС 35/10 Комаровская | ВЛ-10 Ц.Усадьба | п.Комаровка
| 514-04 ф1 |  | 160 | 12.9033 | 139.4
| 514-05 ф1 |  | 100 | 17.2555 | 82.7
ПС 110/ПС 35/10 Аршалинская | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Аршала
| 513-06 ф1 |  | 160 | 13.0669 | 139.1
| 513-03 ф1 |  | 250 | 9.0644 | 227.3
| 513-07 ф1 |  | 250 | 14.5148 | 213.7
| ВЛ-10-Набережный | п.Набережный
| 513-14 ф1 |  | 250 | 2.1896 | 244.5
| 513-24 ф1 |  | 100 | 4.029 | 96
| 513-15 ф1 |  | 250 | 9.2824 | 226.8
| ВЛ-10 Георгиевка | п.Георгиевка
| 513-21 ф1 |  | 160 | 9.9608 | 144.1
| 513-23 ф1 |  | 250 | 5.4004 | 236.5
| ВЛ-10 АЗС | п. Комаровка
| 514-16 ф1 |  | 25 | 33.84 | 16.5
| ВЛ-10Алакуль | п.Алакуль
| 513-29 ф1 |  | 63 | 7.0425 | 58.6