## КГЭС
Костанайская ГЭС
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | мощность ТП, КТП, РП кВА | Марка фазного и нулевого провода |  | Нагрузка по фазам, А |  |  | Напряжение в конце удаленного участка, В |  | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
|  |  |  | Sф | Sн | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | А-35 | А-16 | 0 | 5 | 1 | 237 | 228 | 24.2688
| 2 СШ-0,4 кВ ИП «Алимби» |  |  | А-70 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 237 | 228
| Общежитие Лицея |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 1 | 6 | 237 | 228
| Герцена 35 |  |  | А-120 | А-50 | 55 | 36 | 41 | 237 | 228
| лицей |  |  | А-70 | А-35 | 4 | 5 | 1 | 237 | 228
| Центр адапт. для женщин Герцена, 37 4-5 этаж |  |  | А-70 | А-25 | 17 | 11 | 4 | 237 | 228
| герцена 37 |  |  | А-150 | А-50 | 18 | 7 | 40 | 237 | 228
| Учебный лицей |  |  | А-70 | А-25 | 0 | 2 | 0 | 237 | 228
| КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора Без названия СИП |  | 100 | А-70 | А-70 | 8 | 12 | 14 | 227 | 222 | 18.16
| Офис и складские помещения К. Батыра, 29 |  |  | А-35 | А-16 | 15 | 16 | 15 | 227 | 222
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | А-50 | А-50 | 40 | 25 | 10 | 234 | 225 | 25.5938
| фидер 2 |  |  | А-50 | А-50 | 25 | 10 | 15 | 234 | 225
| фидер 3 |  |  | А-70 | А-70 | 10 | 5 | 35 | 234 | 225
| КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Ф-1 | Каирбекова Курганская | 100 | А-50 | А-25 | 9 | 18 | 6 | 233 | 228 | 9.087
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 1 | 0 | 233 | 228
| АЗС |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 0 | 3 | 233 | 228
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | А-50 | А-25 | 23 | 15 | 0 | 230 | 227 | 43.9875
| герцена 60 |  |  | А-70 | А-50 | 43 | 36 | 50 | 230 | 227
| герцена 52 |  |  | А-95 | А-35 | 22 | 12 | 15 | 230 | 227
| герцена 58 |  |  | А-50 | А-25 | 15 | 14 | 25 | 230 | 227
| герцена 62 |  |  | А-50 | А-25 | 24 | 55 | 27 | 230 | 227
| Герцена 62 А |  |  | А-50 | А-25 | 32 | 31 | 24 | 230 | 227
| герцена 54-2 |  |  | А-70 | А-35 | 21 | 30 | 15 | 230 | 227
| АТС |  |  | А-70 | А-35 | 55 | 44 | 55 | 230 | 227
| герцена 54-1 |  |  | А-70 | А-35 | 11 | 19 | 18 | 230 | 227
| каирбекова 409 |  |  | А-95 | А-50 | 16 | 8 | 10 | 230 | 227
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 |  | 400 | А-70 | А-35 | 25 | 35 | 25 | 237 | 234 | 15.642
| Герцена 50 ИП Высоцкая |  |  | А-95 | А-25 | 0 | 22 | 37 | 237 | 234
| каирбекова 409 |  |  | А-95 | А-50 | 3 | 13 | 28 | 237 | 234
| Герцена 60 А |  |  | А-50 | А-25 | 50 | 14 | 9 | 237 | 234
| Торговый павильон Курганская |  |  | А-16 | А-16 |  | 3 |  | 237 | 234
| ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | А-95 | А-95 | 24 | 32 | 40 | 238 | 234 | 18.8511
| каирбекова 399/1 |  |  | А-70 | А-35 | 33 | 25 | 39 | 238 | 234
| каирбекова 411 |  |  | А-95 | А-35 | 36 | 31 | 45 | 238 | 234
| каирбекова 405 |  |  | А-95 | А-50 | 28 | 36 | 42 | 238 | 234
| Каирбекова 403 |  |  | А-50 | А-25 | 28 | 33 | 27 | 238 | 234
| Ввод-2 Т-2 интернат |  | 630 | А-120 | А-50 | 2 | 1 | 3 | 238 | 234 | 9.0667
| каирбекова 399 |  |  | А-95 | А-50 | 46 | 45 | 9 | 238 | 234
| каирбекова 399/2 |  |  | А-150 | А-150 | 33 | 50 | 51 | 238 | 234
| ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс |  | 400 | А-50 | А-50 | 37 | 59 | 47 | 230 | 226 | 9.545
| К-Строй | За Д/К Текстильщик |  | А-120 | А-50 | 5 | 7 | 2 | 230 | 226
| Шеф |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 230 | 226
| Без названия |  |  | А-70 | А-35 | 2 | 3 | 3 | 230 | 226
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с |  | 630 | А-50 | А-25 | 7 | 1 | 0 | 234 | 232 | 8.9886
| текстильщик |  |  | А-50 | А-25 | 4 | 20 | 6 | 234 | 232
| К-строй |  |  | А-120 | А-50 | 30 | 32 | 29 | 234 | 232
| мкр-4, дом 4 |  |  | А-95 | А-50 | 40 | 29 | 44 | 234 | 232
| ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 9Б | пр.Каирбекова 340 | 400 | А-10 | А-6 | 1 | 1 | 20 | 228 | 226 | 11.685
| Каирбекова общежитие |  |  | А-185 | А-95 | 8 | 8 | 15 | 228 | 226
| Каирбекова 340 |  |  | А-120 | А-25 | 17 | 19 | 13 | 228 | 226
| ж/д Красносельская |  |  | А-50 | А-50 | 9 | 6 | 7 | 228 | 226
| каирбекова 342 |  |  | А-50 | А-16 | 34 | 47 |  | 228 | 226
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 |  | 400 | А-150 | А-70 | 17 | 25 | 26 | 229 | 225 | 4.6945
| текстильщиков 9а |  |  | А-16 | А-10 | 6 | 5 | 3 | 229 | 225
| ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  | 400 | А-70 | А-35 | 26 | 54 | 16 | 231 | 224 | 13.3402
| Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ МАГАЗИН |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 5 | 231 | 224
| Ф 1 вл |  |  | А-70 | А-35 |  |  | 29 | 231 | 224
| КАИРБЕКОВА 336 |  |  | А-70 | А-35 | 28 | 38 | 28 | 231 | 224
| ШКОЛА |  |  | А-70 | А-50 | 0 | 6 | 1 | 231 | 224
| ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 |  | 630 | А-70 | А-35 | 19 | 26 | 22 | 227 | 225 | 4.1437
| каирбекова 385 | пр.Каирбекова 387/1 |  | А-70 | А-50 | 10 | 24 | 11 | 227 | 225
| без названия СИП |  |  | А-16 | А-16 | 3 | 0 | 0 | 227 | 225
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 385/1 |  | 630 | А-50 | А-50 | 35 | 37 | 31 | 233 | 228 | 33.0638
| каирбекова 387/1 |  |  | А-35 | А-35 | 16 | 20 | 17 | 233 | 228
| текстильщиков 17 |  |  | А-70 | А-35 | 27 | 17 | 19 | 233 | 228
| текстильщиков 21 |  |  | А-120 | А-70 | 37 | 26 | 29 | 233 | 228
| текстильщиков 15 |  |  | А-70 | А-35 | 38 | 29 | 12 | 233 | 228
| текстильщиков 23 |  |  | А-120 | А-70 | 24 | 16 | 10 | 233 | 228
| каирбекова 383 |  |  | А-50 | А-25 | 20 | 25 | 24 | 233 | 228
| каирбекова 387 |  |  | А-70 | А-35 | 12 | 25 | 19 | 233 | 228
| каирбекова 395 |  |  | А-120 | А-70 | 25 | 54 | 25 | 233 | 228
| каирбекова 393 |  |  | А-120 | А-70 | 22 | 12 | 49 | 233 | 228
| маг. Зураб |  |  | А-6 | А-6 | 7 | 1 | 1 | 233 | 228
| Текстильщиков 19 |  |  | А-70 | А-35 | 13 | 17 | 29 | 233 | 228
| каирбекова 381 |  |  | А-50 | А-25 | 33 | 21 | 13 | 233 | 228
| дет. Сад |  |  | А-150 | А-150 | 5 | 1 | 1 | 233 | 228
| ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | А-50 | А-25 | 15 | 25 | 15 | 231 | 228 | 22.5802
| герцена 40/1 |  |  | А-70 | А-35 | 30 | 25 | 20 | 231 | 228
| герцена 40 кв 1-85 |  |  | А-50 | А-25 | 9 | 16 | 10 | 231 | 228
| без наименования |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 9 | 11 | 231 | 228
| герцена 38 |  |  | А-120 | А-50 | 33 | 29 | 34 | 231 | 228
| Герцена 40 |  |  | А-50 | А-25 | 36 | 46 | 27 | 231 | 228
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 |  | 400 | А-95 | А-50 | 60 | 69 | 82 | 220 | 214 | 29.59
| Герцена 40А |  |  | А-70 | А-35 | 9 | 6 | 7 | 220 | 214
| текстильщиков 23 а |  |  | А-50 | А-25 | 29 | 27 | 24 | 220 | 214
| герцена 42 |  |  | А-95 | А-50 | 35 | 33 | 30 | 220 | 214
| Кафе Салтанат |  |  | А-95 | А-50 | 3 | 1 | 0 | 220 | 214
| Герцена 40/1 + киоск |  |  | А-120 | А-50 | 38 | 27 | 37 | 220 | 214
| магазин Нурдаулет СИП |  |  | А-35 | А-35 | 19 | 0 | 0 | 220 | 214
| Лидер 2010 киоск |  |  | М-6 | М-6 | 0 | 2 | 0 | 220 | 214
| ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн |  | 400 | А-95 | А-50 | 5 | 3 | 3 | 224 | 220 | 27.72
| Герцена 32-34 | Герцена 36 |  | А-50 | А-50 | 56 | 62 | 41 | 224 | 220
| киевская 26 |  |  | А-95 | А-50 | 31 | 15 | 40 | 224 | 220
| Народный банк |  |  | А-95 | А-50 | 0 | 7 | 7 | 224 | 220
| герцена 36 |  |  | А-50 | А-50 | 38 | 32 | 28 | 224 | 220
| Герцена 28/1 |  |  | А-95 | А-50 | 4 | 8 | 10 | 224 | 220
| герцена 30/1 |  |  | А-70 | А-35 | 19 | 14 | 12 | 224 | 220
| Кабланды Батыра 32/1 |  |  | А-50 | А-50 | 18 | 13 | 29 | 224 | 220
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 |  | 400 | А-50 | А-25 | 10 | 3 | 8 | 226 | 220 | 25.199
| герцена 26/1 |  |  | А-50 | А-25 | 23 | 64 | 15 | 226 | 220
| аптека Забота Киоск |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 11 | 0 | 226 | 220
| киевская 22 |  |  | А-95 | А-50 | 27 | 23 | 39 | 226 | 220
| герцена 30 |  |  | А-50 | А-25 | 25 | 36 | 23 | 226 | 220
| гаражи ГЭК |  |  | А-70 | А-50 | 1 | 0 | 6 | 226 | 220
| киевская 24 |  |  | А-120 | А-70 | 54 | 25 | 24 | 226 | 220
| АЗС |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 13 | 8 | 226 | 220
| ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка |  | 400 | А-50 | А-50 | 9 | 0 | 27 | 234 | 231 | 20.6505
| каирбекова 373 |  |  | А-50 | А-25 | 16 | 18 | 20 | 234 | 231
| без названия | Школа№3 |  | А-50 | А-25 | 37 | 33 | 31 | 234 | 231
| Котедж Киевская |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231
| каир 369/1 |  |  | А-95 | А-50 | 18 | 33 | 15 | 234 | 231
| каирбекова 371/1 |  |  | А-95 | А-50 | 37 | 21 | 38 | 234 | 231
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 367а |  | 400 | А-50 | А-25 | 1 | 5 | 3 | 233 | 229 | 24.9892
| школа |  |  | А-95 | А-50 | 0 | 0 | 3 | 233 | 229
| каирбекова 375 |  |  | А-70 | А-35 | 20 | 15 | 20 | 233 | 229
| Каирбекова 371 |  |  | А-95 | А-50 | 54 | 26 | 27 | 233 | 229
| киевская 18а |  |  | А-50 | А-25 | 23 | 11 | 11 | 233 | 229
| Киевская 18 |  |  | А-95 | А-50 | 38 | 31 | 29 | 233 | 229
| каирбекова 369 |  |  | А-120 | А-50 | 23 | 31 | 58 | 233 | 229
| ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный офис магазин |  | 400 | А-150 | А-70 | 62 | 32 | 37 | 225 | 221 | 19.1812
| подземный переход. Домик Аптекаря |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 5 | 0 | 225 | 221
| Цветная аптека | магазин Солнечный КСК |  | А-25 | А-16 | 2 | 0 | 0 | 225 | 221
| маг. Солнечный |  |  | А-120 | А-70 | 39 | 66 | 48 | 225 | 221
| балапан |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 8 | 3 | 225 | 221
| олимп |  |  | А-70 | А-35 | 10 | 4 | 1 | 225 | 221
| ларек Новый день |  |  | М-4 | М-4 | 1 | 4 | 3 | 225 | 221
| Стомоталогия |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 225 | 221
| ул. освещение |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 8 | 225 | 221
| Ввод-2 Т-2 АТС |  | 400 | М-2,5 | М-2,5 | 4 | 0 | 0 | 222 | 216 | 26.6955
| маг. Солнечный |  |  | А-120 | А-70 | 150 | 151 | 161 | 222 | 216
| Пивнов вл сип |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 4 | 11 | 222 | 216
| ТП-056 Ввод-1 Т-1 колбасный цех |  | 400 | А-50 | А-25 | 5 | 0 | 1 | 220 | 216 | 4.51
| АЗС ДАКА |  |  | А-50 | А-25 | 17 | 15 | 13 | 220 | 216
| гараж |  |  | А-120 | А-50 | 5 | 5 | 8 | 220 | 216
| Карагандин и Фин | Поликлиника №3 |  | А-120 | А-50 | 0 | 3 | 0 | 220 | 216
| Магазин Сантех |  |  | А-16 | А-16 | 6 | 1 | 0 | 220 | 216
| Спец Автом |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 220 | 216
| Цветы |  |  | А-10 | А-10 | 2 |  |  | 220 | 216
| Ввод-2 Т-2 кондитерский цех |  | 400 | А-95 | А-50 | 32 | 34 | 29 | 220 | 216 | 15.84
| ТОО Вескор союз окно |  |  | А-35 | А-25 | 39 | 40 | 47 | 220 | 216
| поликлиника |  |  | А-185 | А-70 | 27 | 17 | 23 | 220 | 216
| ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | А-50 | А-25 | 6 | 16 | 10 | 230 | 230 | 12.995
| Ул. освещение (отключен) |  |  | А-35 | А-16 | 36 | 14 | 10 | 230 | 230
| 2 СШ-0,4 кВ Ф-1 |  |  | А-120 | А-50 | 20 | 13 | 35 | 230 | 230
| Репин |  |  | А-120 | А-50 | 8 | 20 | 38 | 230 | 230
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | А-70 | А-35 | 75 | 54 | 36 | 231 | 226 | 29.568
| курганская 5 |  |  | А-70 | А-35 | 19 | 5 | 2 | 231 | 226
| Курганская 4 Цех Ева |  |  | А-70 | А-35 | 38 | 43 | 48 | 231 | 226
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | А-70 | А-35 | 2 | 3 | 2 | 224 | 223 | 2.016
| АЗС |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 1 | 3 | 224 | 223
| ИП «Коломиец» |  |  | А-50 | А-25 | 9 | 8 | 7 | 224 | 223
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а |  | 400 | А-70 | А-50 | 36 | 51 | 41 | 231 | 227 | 25.2368
| фидер 2 | Ул.Текстильщиков-9 |  | А-120 | А-50 | 48 | 44 | 39 | 231 | 227
| фидер 1 |  |  | А-95 | А-50 | 32 | 33 | 16 | 231 | 227
| котеджи ч/с |  |  | А-50 | А-25 | 12 | 0 | 2 | 231 | 227
| текстильщиков 9 |  |  | А-70 | А-70 | 21 | 34 | 28 | 231 | 227
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | А-70 | А-35 | 37 | 29 | 17 | 227 | 223 | 13.1092
| без названия |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 2 | 0 | 227 | 223
| Ф-2 СИП |  |  | А-70 | А-70 | 22 | 30 | 35 | 227 | 223
| 2 СШ-0,4 кВ Ф-4 |  |  | А-70 | А-35 | 14 | 24 | 19 | 227 | 223
| КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП |  | 160 | А-25 | А-6 | 4 | 13 | 7 | 230 | 229 | 11.5
| Ф-2 | Ул.Кустанайская |  | А-50 | А-25 | 10 | 23 | 2 | 230 | 229
| без названия |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 21 | 0 | 230 | 229
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка |  | 160 | А-50 | А-25 | 10 | 5 | 7 | 231 | 227 | 5.775
| Падишах |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 3 | 1 | 231 | 227
| Закусочная быстрого приготовл. п. Тепличный |  |  | А-25 | А-16 | 4 | 8 | 2 | 231 | 227
| ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 |  | 400 | А-185 | А-95 | 20 | 19 | 22 | 233 | 230 | 3.5532
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | А-70 | А-35 | 45 | 64 | 66 | 227 | 226 | 29.4533
| фидер 2 |  |  | А-70 | А-35 | 55 | 52 | 27 | 227 | 226
| фидер 3 |  |  | А-95 | А-50 | 47 | 61 | 36 | 227 | 226
| фидер 4 |  |  | А-50 | А-25 | 16 | 27 | 20 | 227 | 226
| АТС |  |  | М-4 | М-4 | 0 | 3 | 0 | 227 | 226
| КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан | ул Матросова (пенопласт) | 250 | А-95 | А-50 | 6 | 0 | 1 | 230 | 230 | 0.644
| КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | А-95 | А-50 | 37 | 19 | 18 | 233 | 230 | 9.0288
| фидер 2 |  |  | А-95 | А-50 | 30 | 28 | 23 | 233 | 230
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП |  | 160 | А-70 | А-70 | 136 | 42 | 58 | 231 | 229 | 44.9006
| Фидер 2 СИП | Узкая колея |  | А-70 | А-70 | 40 | 22 | 13 | 231 | 229
| КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 без названия | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 18 | 11 | 230 | 227 | 5.6063
| КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 Замеры по ВРУ в здании (Узкоколейная, 9) | напротив Вадиса-М | 160 | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 230 | 0.145
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-072 Ввод с ВЛ-10кВ ТП-150 _ТП-Пионер Люкс отпайка от ВЛ-10кВ комерческий учет фидер Мироненко | около КирЗавода (РП-26) | 40 | А-16 | А-16 | 2 | 0 | 0 | 231 | 227 | 1.155
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | А-95 | А-95 | 56 | 48 | 51 | 227 | 223 | 28.2388
| 6 эт. Дом |  |  | А-150 | А-150 | 13 | 75 | 68 | 227 | 223
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 |  | 400 | А-120 | А-70 | 23 | 7 | 13 | 233 | 233 | 3.4367
| рынок |  |  | А-35 | А-16 | 5 | 7 | 1 | 233 | 233
| без названия |  |  | А-2 | А-2,5 | 1 |  |  | 233 | 233
| ДетСад |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 0 | 1 | 233 | 233
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | А-70 | А-25 | 46 | 6 | 17 | 228 | 221 | 30.21
| Наурыз дом 8 |  |  | А-35 | А-16 | 33 | 27 | 50 | 228 | 221
| Наурыз д ом 5, хим. Защита |  |  | А-50 | А-25 | 14 | 19 | 24 | 228 | 221
| дом 6 А |  |  | А-35 | А-16 | 8 | 14 | 3 | 228 | 221
| дом 6 |  |  | А-95 | А-95 | 23 | 25 | 25 | 228 | 221
| дом 6 В |  |  | А-95 | А-95 | 73 | 65 | 58 | 228 | 221
| ТП-2 Ввод 1 Т-1 Наурыз Дом 3 а |  | 630 | А-120 | А-50 | 44 | 35 | 22 | 230 | 224 | 25.9937
| маг. Светлый | Мкр-Наурыз дом 3 |  | А-95 | А-95 | 0 | 9 | 7 | 230 | 224
| Наурыз дом 4 |  |  | А-50 | А-25 | 28 | 54 | 39 | 230 | 224
| Наурыз дом 1 блок "Б" |  |  | А-150 | А-150 | 40 | 68 | 66 | 230 | 224
| КГУ корпус -4 ветфак |  |  | А-95 | А-25 | 35 | 17 | 19 | 230 | 224
| Наурыз дом 2 |  |  | А-50 | А-25 | 36 | 48 | 66 | 230 | 224
| стройка 3а |  |  | А-35 | А-16 | 27 | 23 | 28 | 230 | 224
| ГРП |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 230 | 224
| Ввод 2 Т-2 Дом 1 А 9 этаж |  | 630 | А-150 | А-150 | 88 | 66 | 73 | 232 | 223 | 14.7302
| Наурыз дом 3 |  |  | А-95 | А-25 | 39 | 10 | 37 | 232 | 223
| наурыз 3Б |  |  | А-50 | А-25 | 37 | 17 | 33 | 232 | 223
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | А-70 | А-70 | 67 | 58 | 39 | 228 | 221 | 25.251
| ф-2 СИП |  |  | А-70 | А-70 | 32 | 51 | 40 | 228 | 221
| Пивнов (СИП) |  |  | А-16 | А-16 | 13 | 11 | 4 | 228 | 221
| ф-3 СИП |  |  | А-70 | А-70 | 36 | 47 | 45 | 228 | 221
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | А-16 | А-16 | 12 | 33 | 12 | 232 | 225 | 11.745
| Тепличная 109 коттедж СИП |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 0 | 1 | 232 | 225
| Гольдаде 50 СИП |  |  | А-16 | А-16 | 2 | 4 | 16 | 232 | 225
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 автомойка |  | 630 | А-70 | А-35 | 5 | 2 | 0 | 233 | 228 | 9.394
| лермонтова 19 Ф-1 | ул. Алтынсарина средняя школа 11 |  | А-95 | А-70 | 63 | 52 | 86 | 233 | 228
| общество инвалидов |  |  | А-120 | А-50 | 2 | 1 | 4 | 233 | 228
| ГЭК гаражи |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 6 | 2 | 233 | 228
| АЗС Эталон |  |  | А-70 | А-35 | 8 | 0 | 1 | 233 | 228
| Ул. Освещение Лермонтова |  |  | А-25 | А-25 | 7 | 6 | 8 | 233 | 228
| ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 ИП Кудрявцева |  | 400 | А-50 | А-25 | 10 | 15 | 7 | 223 | 220 | 28.2653
| Альтынсарина-122 Яхонт ЧП Ким |  |  | А-150 | А-50 | 4 | 3 | 2 | 223 | 220
| кулинария 1 | Ул.Алтынсарина 122 |  | А-70 | А-35 | 4 | 1 | 5 | 223 | 220
| Пушкина, 55 стоянка |  |  | А-35 | А-16 | 8 | 1 | 0 | 223 | 220
| KCELL |  |  | А-70 | А-70 | 94 | 97 | 117 | 223 | 220
| пушкина 59 |  |  | А-95 | А-50 | 53 | 51 | 32 | 223 | 220
| ЧП «Морозова» |  |  | А-6 | А-6 |  |  | 3 | 223 | 220
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  | 400 | А-185 | А-70 | 20 | 25 | 25 | 226 | 221 | 8.9835
| алтынсарина 122 |  |  | А-25 | А-25 | 19 | 27 | 2 | 226 | 221
| фидер 1 |  |  | А-70 | А-50 | 15 | 22 | 2 | 226 | 221
| Игровые автоматы |  |  | А-6 | А-6 | 0 | 2 | 0 | 226 | 221
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а |  | 400 | А-70 | А-50 | 1 | 1 | 9 | 222 | 220 | 21.5895
| пушкина 39 | Ул. Амангельды 38 |  | А-70 | А-35 | 12 | 13 | 12 | 222 | 220
| ф-3 |  |  | А-50 | А-25 | 19 | 39 | 27 | 222 | 220
| ф-4 |  |  | А-70 | А-35 | 14 | 14 | 16 | 222 | 220
| коттеджи |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 222 | 220
| 2СШ-0,4кВ Амангельды 37 |  |  | А-95 | А-50 | 17 | 24 | 13 | 222 | 220
| уличное освещение Абая, Лермонтова, Тарана |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 11 | 2 | 222 | 220
| Абая 168 |  |  | А-25 | А-16 | 9 | 1 | 0 | 222 | 220
| ф-1 |  |  | А-70 | А-35 | 32 | 20 | 29 | 222 | 220
| ф-2 |  |  | А-95 | А-95 | 15 | 8 | 22 | 222 | 220
| Деньги населению |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 2 | 1 | 222 | 220
| ТП-9 Ввод-1 Т-1 Уральская, 21 Ф-2 |  | 400 | А-70 | А-35 | 72 | 73 | 81 | 225 | 223 | 20.1375
| Ф-1 ч/с ВЛ | Ул.Уральская 23 |  | А-120 | А-120 | 34 | 37 | 46 | 225 | 223
| Насосная |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 225 | 223
| Костанай |  |  | А-120 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 225 | 223
| 2 СШ-0,4 кВ Дом 9 этаж |  |  | А-120 | А-50 | 6 | 1 | 4 | 225 | 223
| ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | А-95 | А-50 | 15 | 21 | 39 | 228 | 223 | 4.503
| Аль-фараби 19 |  |  | А-95 | А-70 | 1 | 2 | 1 | 228 | 223
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с |  | 400 | А-70 | А-25 | 10 | 9 | 24 | 224 | 220 | 19.768
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 224 | 220
| Ф-5 |  |  | А-35 | А-16 | 10 | 0 | 17 | 224 | 220
| Каирбекова 71,75 |  |  | А-50 | А-25 | 4 | 2 | 4 | 224 | 220
| оздоровительный комплекс |  |  | А-95 | А-50 | 36 | 25 | 37 | 224 | 220
| ф. Мейстер |  |  | А-120 | А-70 | 36 | 15 | 12 | 224 | 220
| Аль-фараби 19, угол Аль-Фараби-Съянова, офисы, опорный пункт Набережный |  |  | А-120 | А-50 | 27 | 17 | 19 | 224 | 220
| Стройка Нисембаев |  |  | А-120 | А-70 | 21 | 23 | 4 | 224 | 220
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры |  | 400 | А-70 | А-35 | 8 | 7 | 3 | 223 | 221 | 4.0697
| школа | С/К.Динамо |  | А-95 | А-50 | 1 | 1 | 3 | 223 | 221
| Прокуратура |  |  | А-95 | А-50 | 13 | 21 | 6 | 223 | 221
| Ф-1 гоголя 70 |  |  | А-70 | А-50 |  | 2 | 8 | 223 | 221
| Ввод 2 Т-2 центр занятости |  | 630 | А-70 | А-35 |  | 15 | 34 | 222 | 220 | 15.7867
| Алтынсарина 114 |  |  | А-95 | А-50 | 12 | 19 | 7 | 222 | 220
| Динамо |  |  | А-70 | А-35 | 17 | 16 | 16 | 222 | 220
| толтого 50 |  |  | А-50 | А-25 | 59 | 32 | 59 | 222 | 220
| Алтынсарина 114 Кофейня |  |  | А-120 | А-70 | 46 | 54 | 62 | 222 | 220
| ТП-15 В вод 1 Т-1 корпус | Общество Слепых | 250 | А-120 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 225 | 223 | 12.15
| кафе Волна |  |  | А-10 | А-6 | 12 | 7 | 17 | 225 | 223
| ф-1 |  |  | А-50 | А-25 | 13 | 61 | 10 | 225 | 223
| 5-го Апреля нечетная |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 3 | 4 | 225 | 223
| Ф-9 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 5 | 0 | 225 | 223
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 250 | А-120 | А-50 | 48 | 36 | 29 | 229 | 220 | 10.3508
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 В вод 1 Т-1 Дощанова 135 а |  | 400 | А-240 | А-70 | 7 | 63 | 30 | 243 | 233 | 27.945
| Мауленова 10/5 | Ул.Мауленова 10/3 |  | А-50 | А-25 | 22 | 15 | 11 | 243 | 233
| Мауленова 10/3 |  |  | А-120 | А-120 | 15 | 35 | 19 | 243 | 233
| Мауленова 10/7 |  |  | А-120 | А-50 | 41 | 33 | 23 | 243 | 233
| магазин Мини маркет 24 |  |  | А-25 | А-16 | 23 | 31 | 29 | 243 | 233
| фидер № 2 |  |  | А-120 | А-50 | 4 | 7 | 22 | 243 | 233
| магазин |  |  | А-120 | А-50 | 8 | 6 | 16 | 243 | 233
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 |  | 400 | А-120 | А-50 | 15 | 77 | 36 | 250 | 225 | 38.0625
| фидер 1 Мауленова |  |  | А-120 | А-120 | 23 | 31 | 50 | 250 | 225
| ул. освещение |  |  | А-25 | А-16 | 25 | 43 | 10 | 250 | 225
| аптека |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 17 | 1 | 250 | 225
| дощанова 137 |  |  | А-70 | А-25 | 58 | 86 | 63 | 250 | 225
| Дощанова 133А |  |  | А-120 | А-70 | 17 | 44 | 12 | 250 | 225
| КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС |  | 400 | М-4 | М-4 | 2 | 0 | 0 | 244 | 238 | 27.267
ПС 35/10 кВ Заводская | фидер 1 | Дощанова-Летунова |  | А-120 | А-120 | 32 | 33 | 18 | 244 | 238
| фидер 3 |  |  | А-120 | А-120 | 32 | 39 | 34 | 244 | 238
| дощанова 150 |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 0 | 6 | 244 | 238
| 2 СШ-0,4 кВ фидер 2 |  |  | А-70 | А-70 | 45 | 28 | 31 | 244 | 238
| фидер 4 |  |  | А-70 | А-70 | 49 | 47 | 51 | 244 | 238
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Эл. Цех | ТОО Лаура и Ко | 400 | М-25 | М-25 | 0 | 0 | 6 | 225 | 220 | 9.1687
| поселок |  |  | М-50 | М-16 | 11 | 12 | 18 | 225 | 220
| Мех.цех |  |  | А-70 | А-35 | 7 | 4 | 1 | 225 | 220
| 1 СШ-0,4 кВ пилорама |  |  | А-70 | А-50 | 47 | 27 | 29 | 225 | 220
| сушилка |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 225 | 220
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 |  | 400 | А-70 | А-35 | 40 | 26 | 34 | 231 | 229 | 24.948
| лермонтова 11 | Школа№11 |  | А-70 | А-35 | 14 | 17 | 19 | 231 | 229
| северная 18 |  |  | А-50 | А-25 | 35 | 15 | 31 | 231 | 229
| лермонтова 9 |  |  | А-120 | А-50 | 25 | 20 | 16 | 231 | 229
| лермонтова 13 а |  |  | А-120 | А-70 | 26 | 44 | 66 | 231 | 229
| Маг. Лермонтова 9Б |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 3 | 1 | 231 | 229
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | А-95 | А-50 | 40 | 23 | 33 | 232 | 230 | 21.75
| фидер 2 |  |  | А-70 | А-35 | 14 | 35 | 29 | 232 | 230
| алтынсарина 236 Магазин Умит |  |  | А-70 | А-50 | 32 | 47 | 18 | 232 | 230
| северная 18а |  |  | А-150 | А-70 | 16 | 17 | 7 | 232 | 230
| алтынсарина 232 |  |  | А-50 | А-25 | 5 | 3 | 6 | 232 | 230
| Фидер 1 ул. Северная |  |  | А-95 | А-50 | 15 | 10 | 18 | 232 | 230
| школа 11 |  |  | А-120 | А-50 | 4 | 1 | 2 | 232 | 230
| КТП-21 Ввод с трансформатора Баймагамбетова 224 СИП |  | 400 | А-35 | А-35 | 0 | 2 | 0 | 223 | 220 | 26.5927
| Гагарина 117 магазин СИП | Баймагамбетова-Гагарина |  | А-70 | А-70 | 0 | 2 | 3 | 223 | 220
| Гагарина 138 |  |  | А-120 | А-70 | 10 | 8 | 17 | 223 | 220
| ф-2 |  |  | А-150 | А-50 | 24 | 40 | 26 | 223 | 220
| ф-3 |  |  | А-95 | А-50 | 35 | 52 | 54 | 223 | 220
| ИП Сарлыбаев Баймагамбетова, 186 |  |  | А-35 | А-35 | 16 | 13 | 18 | 223 | 220
| Ф-1 |  |  | А-150 | А-50 | 51 | 50 | 56 | 223 | 220
ЦРП | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 |  | 400 | А-16 | А-16 | 19 | 3 | 11 | 242 | 239 | 5.808
| павлова 64 | Гоголя 85 |  | А-120 | А-50 | 36 | 18 | 9 | 242 | 239
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 |  | 400 | А-50 | А-35 | 12 | 9 | 9 | 242 | 239 | 12.0395
| гос. Стандарт |  |  | А-50 | А-25 | 13 | 9 | 3 | 242 | 239
| ПКСК Восход |  |  | А-50 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 242 | 239
| Павлова 62, Жилой дом |  |  | А-120 | А-70 | 44 | 15 | 28 | 242 | 239
| Гоголя 87 офис |  |  | А-50 | А-25 | 21 | 18 | 15 | 242 | 239
| цветная аптека |  |  | А-70 | А-35 | 0 | 2 | 0 | 242 | 239
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | А-150 | А-70 | 38 | 82 | 50 | 236 | 234 | 22.007
| Дощанова 65 Сип |  |  | А-50 | А-50 | 3 | 1 | 2 | 236 | 234
| Фидер 3 Павлова |  |  | А-150 | А-70 | 18 | 31 | 24 | 236 | 234
| Фидер 1 Досжанова |  |  | А-150 | А-70 | 32 | 28 | 64 | 236 | 234
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 |  | 630 | А-185 | А-95 | 25 | 41 | 40 | 216 | 208 | 16.9714
| Столовая РП-1 | РДЦ |  | А-70 | А-35 | 0 | 3 | 2 | 216 | 208
| РДЦ РП 3 |  |  | А-50 | А-25 | 13 | 13 | 12 | 216 | 208
| РДЦ СГП-1 |  |  | А-50 | А-25 | 20 | 20 | 23 | 216 | 208
| Силов. ЭВМ Булак |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 6 | 7 | 216 | 208
| СЭС Ввод-1 |  |  | А-120 | А-50 | 97 | 103 | 50 | 216 | 208
| Ввод-2 Т-2 Силов. ЭВМ Булак Ввод-2 |  | 630 | А-25 | А-16 | 0 | 3 | 13 | 220 | 220 | 1.7111
| РДЦ - 2 РП-2 |  |  | А-70 | А-35 | 20 | 4 | 9 | 220 | 220
| ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | А-50 | А-25 | 4 | 0 | 6 | 226 | 220 | 0.565
| Ввод-2 Т-2 Аль-Фараби-111 "Мир Штор" |  | 400 | А-25 | А-16 | 1 | 8 | 1 | 226 | 220 | 10.396
| Аль-Фараби-111 А БЦ Парус |  |  | А-120 | А-35 | 35 | 55 | 22 | 226 | 220
| Аль-Фараби-111 А Eniht |  |  | А-25 | А-25 | 18 | 14 | 30 | 226 | 220
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой |  | 250 | А-95 | А-50 | 0 | 3 | 15 | 220 | 212 | 16.456
| толстого 72 | Баймагамбетова 187 |  | А-70 | А-35 | 19 | 7 | 1 | 220 | 212
| чп спицина Баймагамбетова, 185 |  |  | А-70 | А-35 | 10 | 3 | 1 | 220 | 212
| Баймагамбетова, 187 |  |  | А-70 | А-35 | 60 | 39 | 25 | 220 | 212
| Толстого 72 Продукт. Магазин |  |  | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 2 | 220 | 212
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Дет. Сад | Толстого 67 | 630 | А-95 | А-70 | 15 | 0 | 14 | 246 | 232 | 17.7276
| 1 Мая 86 |  |  | А-70 | А-50 | 10 | 18 | 13 | 246 | 232
| Аль-фараби 95 |  |  | А-95 | А-35 | 16 | 28 | 18 | 246 | 232
| Магазин Бородинский |  |  | А-120 | А-70 | 80 | 96 | 79 | 246 | 232
| Толстого 76 коттедж |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 246 | 232
| Рыцарский замок |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 246 | 232
| Гоголя, 110 |  |  | А-120 | А-50 | 24 | 21 | 18 | 246 | 232
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | А-95 | А-50 | 20 | 22 | 16 | 225 | 223 | 12.842
| Толстого 69 подъезд с 4 по 6 |  |  | А-70 | А-25 | 27 | 5 | 13 | 238 | 229
| Фин.пол |  |  | А-95 | А-50 | 33 | 26 | 20 | 238 | 229
| толстого 67 |  |  | А-16 | А-10 | 0 | 0 | 13 | 238 | 229
| Толстого 76 Арай Бирхаус |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 2 | 22 | 238 | 229
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов |  | 630 | А-70 | А-35 | 0 | 2 | 3 | 231 | 227 | 9.35
| Гостиница МЕДЕО Ввод № 1 | Гостиница Целинная |  | А-185 | А-70 | 41 | 46 | 29 | 231 | 227
| гостиница ЦЕЛИННАЯ Ввод № 2 |  |  | А-120 | А-50 | 77 | 33 | 24 | 231 | 227
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  | 630 | А-185 | А-70 | 45 | 76 | 61 | 237 | 233 | 15.2733
| Дом профсоюзов |  |  | А-120 | А-50 | 60 | 23 | 17 | 237 | 233
| Гостиница ЦЕЛИННАЯ |  |  | А-185 | А-70 | 26 | 72 | 26 | 237 | 233
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 226 | 224 | 15.9895
| ойл центр |  |  | А-50 | А-25 | 17 | 14 | 10 | 226 | 224
| каирбекова 246 |  |  | А-50 | А-25 | 4 | 2 | 16 | 226 | 224
| мойка |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 0 | 2 | 226 | 224
| мельница |  |  | А-120 | А-50 | 8 | 5 | 0 | 226 | 224
| Пригородная Дом-6 |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 0 | 2 | 226 | 224
| фидер 1 СИП |  |  | А-120 | А-50 | 15 | 10 | 9 | 226 | 224
| Фидер 2 СИП |  |  | А-120 | А-70 | 36 | 18 | 26 | 226 | 224
| Фидер 3 СИП |  |  | А-120 | А-70 | 17 | 16 | 55 | 226 | 224
| ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 |  | 400 | А-70 | А-50 | 0 | 6 | 8 | 226 | 223 | 2.599
| Пушкина 138 КГП-1 |  |  | А-70 | А-35 | 15 | 3 | 14 | 226 | 223
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа |  | 400 | А-70 | А-35 | 31 | 30 | 17 | 234 | 225 | 17.2575
| пушкина 125 |  |  | А-70 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 234 | 225
| фидер 1 ВЛ СИП |  |  | А-95 | А-50 | 87 | 66 | 62 | 234 | 225
ЦРП | ТП-35 Ввод-1 Т-1 тарана 105, магазин | Тарана 89 | 630 | А-120 | А-70 | 7 | 13 | 8 | 228 | 225 | 8.1067
| кафе тарана 89 |  |  | А-25 | А-16 | 13 | 4 | 0 | 228 | 225
| Бавария |  |  | А-120 | А-50 | 31 | 20 | 42 | 228 | 225
| тарана 107 |  |  | А-35 | А-35 | 32 | 12 | 4 | 228 | 225
| ТОО Султан |  |  | А-70 | А-35 | 11 | 12 | 15 | 228 | 225
| Ввод-2 Т-2 Бавария |  | 400 | А-95 | А-35 | 6 | 8 | 5 | 226 | 217 | 22.6
| аль-фараби 88 |  |  | А-150 | А-50 | 64 | 40 | 48 | 226 | 217
| тарана 105 |  |  | А-35 | А-16 | 6 | 8 | 11 | 226 | 217
| ТОО Детский мир |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 226 | 217
| ТОО Султан |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 2 | 2 | 226 | 217
| тарана 89 |  |  | А-50 | А-16 | 36 | 26 | 21 | 226 | 217
| козыбаева 96 |  |  | А-50 | А-25 | 22 | 0 | 19 | 226 | 217
| баймагамбетова 193 |  |  | А-50 | А-25 | 23 | 34 | 18 | 226 | 217
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 |  | 400 | А-185 | А-50 | 19 | 58 | 25 | 229 | 226 | 33.8347 |  | Р
| Ф-1 СИП | Тарана 37 |  | А-50 | А-50 | 87 | 53 | 51 | 229 | 226
| Народный банк ввод №1 |  |  | А-120 | А-70 | 26 | 22 | 15 | 229 | 226
| Школа 27 Ф-2 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 46 | 74 | 93 | 229 | 226
| ТОО ТАУС |  |  | А-70 | А-35 | 3 | 13 | 6 | 229 | 226
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом |  | 400 | А-70 | А-70 | 17 | 0 | 0 | 224 | 220 | 13.72
| ИП Соломаха, ул. Тарана, 27А |  |  | А-50 | А-25 | 18 | 25 | 5 | 224 | 220
| Тарана 35 80кв. Дом |  |  | А-50 | А-25 | 22 | 29 | 23 | 224 | 220
| Тарана 35 магазин в подвале |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 2 | 0 | 224 | 220
| Мин. Юст. Народный суд |  |  | А-50 | А-25 | 13 | 13 | 16 | 224 | 220
| ИП ТЁ |  |  | А-70 | А-35 | 9 | 8 | 12 | 224 | 220
| 5 Апреля, 87 СТО |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 0 | 0 | 224 | 220
| Галерея обоев |  |  | А-35 | А-16 | 5 | 3 | 19 | 224 | 220
| ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 |  | 630 | А-120 | А-120 | 1 | 1 | 1 | 231 | 225 | 18.7733
| ТОО Забота |  |  | А-70 | А-35 | 10 | 10 | 9 | 231 | 225
| Абая, 169 ИП Акимкулов |  |  | А-185 | А-70 | 2 | 17 | 5 | 231 | 225
| амангельды 45-повстанческая |  |  | А-50 | А-25 | 15 | 11 | 15 | 231 | 225
| Алтынсарина, 128 |  |  | А-50 | А-25 |  | 0 | 1 | 231 | 225
| амангельды 47 |  |  | А-50 | А-25 | 16 | 12 | 14 | 231 | 225
| муз. Школа 1 |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 231 | 225
| Пушкина 54 -1 |  |  | А-35 | А-16 | 27 | 16 | 25 | 231 | 225
| свердлова 123 |  |  | А-70 | А-35 | 38 | 20 | 48 | 231 | 225
| амангельды 45 |  |  | А-50 | А-25 | 35 | 24 | 9 | 231 | 225
| пушкина 54 ввод .2 |  |  | А-35 | А-16 | 38 | 29 | 28 | 231 | 225
| Стомед 1 |  |  | А-150 | А-50 | 10 | 15 | 9 | 231 | 225
| Ввод-2 Т-2 Кочерга |  | 630 | А-25 | А-25 | 27 | 1 | 3 | 230 | 226 | 9.7111
| д. сад, Костанай Газ |  |  | А-70 | А-35 | 7 | 10 | 13 | 230 | 226
| повстанческая 78 |  |  | А-50 | А-50 | 23 | 16 | 57 | 230 | 226
| повстанческая 99 |  |  | А-50 | А-25 | 37 | 29 | 38 | 230 | 226
| ИП Москунов СИП |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 0 | 0 | 230 | 226
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | А-95 | А-50 | 0 | 0 | 2 | 230 | 228 | 20.7
| сосновый бор |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 30 | 25 | 230 | 228
| ул. Хакимжановой Костанай проект |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 1 | 6 | 230 | 228
| здание Костанай жолдары, гаражи |  |  | А-95 | А-50 | 15 | 30 | 19 | 230 | 228
| ДАЛА-ХОЛЛ |  |  | А-120 | А-50 | 8 | 10 | 9 | 230 | 228
| фидер 1 Абая |  |  | А-150 | А-50 | 68 | 42 | 65 | 230 | 228
| канццентр |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 4 | 16 | 230 | 228
| ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 |  | 400 | А-95 | А-50 | 7 | 0 | 9 | 237 | 232 | 20.2042
| Магазин Сабина | ДЭУ |  | М-6 | М-6 | 0 | 1 | 0 | 237 | 232
| Арм.ДЭУ |  |  | А-95 | А-50 | 12 | 13 | 80 | 237 | 232
| Баймагамбетова 67, Элита |  |  | А-35 | А-16 | 7 | 2 | 13 | 237 | 232
| ДЭУ |  |  | А-150 | А-50 | 65 | 39 | 73 | 237 | 232
| Алтынсарина , дет. Сад |  |  | А-95 | А-50 | 3 | 4 | 2 | 237 | 232
| школа № 18 ввод-1 |  |  | А-95 | А-50 | 4 | 2 | 3 | 237 | 232
| Евразия ф-В |  |  | А-16 | А-16 |  | 2 |  | 237 | 232
| КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП |  | 400 | А-70 | А-70 | 43 | 54 | 61 | 227 | 220 | 62.0277
ЦРП | Частный сектор Ф-1 СИП | Зеленый рынок, Парк Победы -Баймагамбетова |  | А-95 | А-95 | 72 | 90 | 69 | 227 | 220
| ТД Отау сауда ввод-1 |  |  | А-185 | А-70 | 165 | 144 | 123 | 227 | 220
| Магазин СИП |  |  | А-70 | А-70 | 13 | 16 | 8 | 227 | 220
| ТД Отау сауда ввод-2 |  |  | А-185 | А-70 | 18 | 30 | 43 | 227 | 220
| Балапан |  |  | А-150 | А-70 | 66 | 38 | 40 | 227 | 220
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 |  | 400 | А-70 | А-35 | 50 | 38 | 47 | 237 | 235 | 20.9745
| Каз Торг-2 |  |  | А-50 | А-25 | 3 | 2 | 3 | 237 | 235
| ул. Победы. Квартал 54 Хопта |  |  | А-95 | А-35 | 1 | 7 | 0 | 237 | 235
| Верхняя оптовка |  |  | А-150 | А-50 | 34 | 57 | 40 | 237 | 235
| Ф-3 СИП |  |  | А-240 | А-70 | 3 | 7 | 6 | 237 | 235
| Базар |  |  | А-95 | А-50 | 29 | 13 | 14 | 237 | 235
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга |  | 630 | А-70 | А-70 | 115 | 87 | 95 | 230 | 226 | 17.6333
| пушкина 175 | Бородина 107, Магазин Особа |  | А-70 | А-35 | 69 | 43 | 64 | 230 | 226
| Тарана 162 |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 6 | 0 | 230 | 226
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 |  | 630 | А-95 | А-50 | 80 | 71 | 84 | 237 | 235 | 19.5995
| магазин |  |  | А-150 | А-150 | 36 | 33 | 47 | 237 | 235
| Тарана, 119 |  |  | А-120 | А-120 | 50 | 62 | 58 | 237 | 235
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | А-150 | А-70 | 33 | 33 | 44 | 230 | 227 | 36.2825
| фидер 5 ВЛ СИП |  |  | А-120 | А-70 | 40 | 50 | 38 | 230 | 227
| фидер 3 ВЛ СИП |  |  | А-120 | А-70 | 37 | 40 | 19 | 230 | 227
| гостиница Азия |  |  | А-16 | А-10 | 2 | 3 | 1 | 230 | 227
| фидер 4, ВП СИП |  |  | А-120 | А-70 | 59 | 58 | 31 | 230 | 227
| фидер 1 ВЛ СИП |  |  | А-120 | А-70 | 47 | 55 | 37 | 230 | 227
| Тобольская, 17 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 1 | 0 | 230 | 227
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | А-50 | А-50 | 63 | 61 | 66 | 231 | 227 | 25.0635
| фидер 2, вытрезвитель |  |  | А-120 | А-50 | 32 | 43 | 43 | 231 | 227
| фидер 1 |  |  | А-120 | А-50 | 42 | 31 | 43 | 231 | 227
| КТЭК |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 231 | 227
| Хакимжановой, 116 |  |  | А-50 | А-25 | 0 |  | 9 | 231 | 227
| ТП-52 Ввод-1 Т-1 Прачечная |  | 400 | А-95 | А-50 | 3 | 4 | 3 | 240 | 237 | 16.26
| Пищеблок | Аль-Фараби, гор больница |  | А-120 | А-50 | 11 | 9 | 11 | 240 | 237
| корпус А 4 этажный пристройка больницы |  |  | А-120 | А-50 | 10 | 12 | 2 | 240 | 237
| пристройка больницы |  |  | А-95 | А-50 | 4 | 4 | 1 | 240 | 237
| приемный покой корпус А |  |  | А-150 | А-95 | 6 | 20 | 9 | 240 | 237
| аль-фараби 142- радуга |  |  | А-150 | А-150 | 41 | 65 | 36 | 240 | 237
| корпус А-1 4 этажный |  |  | А-185 | А-95 | 0 | 6 | 6 | 240 | 237
| аптека цветная |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 6 | 1 | 240 | 237
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агний |  | 400 | А-50 | А-50 | 5 | 3 | 3 | 239 | 233 | 14.2803
| Админ.корпус |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 3 | 4 | 239 | 233
| ТОО Гемодиалис |  |  | А-50 | А-50 | 11 | 7 | 11 | 239 | 233
| Аль-Фараби-142/1 |  |  | А-50 | А-50 | 8 | 7 | 10 | 239 | 233
| корпус А-1 4 этажный |  |  | А-185 | А-95 | 4 | 4 | 2 | 239 | 233
| тарана 169 |  |  | А-150 | А-150 | 47 | 20 | 37 | 239 | 233
| Кабинет компьютерной томографии |  |  | А-95 | А-50 | 6 | 7 | 7 | 239 | 233
| Корпус А2 4-х этажное пристройка больницы 1 |  |  | А-120 | А-50 | 17 | 6 | 7 | 239 | 233
| лаборатория |  |  | А-120 | А-70 | 2 | 0 | 1 | 239 | 233
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 |  | 250 | А-150 | А-25 | 37 | 23 | 16 | 238 | 231 | 46.0768
| томирис | Строительная 4 |  | А-150 | А-25 | 0 | 3 | 0 | 238 | 231
| строительная 4 |  |  | А-150 | А-25 | 66 | 70 | 34 | 238 | 231
| строительная 4/1 |  |  | А-95 | А-35 | 60 | 20 | 68 | 238 | 231
| карбышева 5 |  |  | А-150 | А-70 | 42 | 18 | 27 | 238 | 231
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 |  | 400 | А-150 | А-70 | 32 | 28 | 45 | 241 | 240 | 27.474
| строительная 6 |  |  | А-50 | А-25 | 20 | 24 | 46 | 241 | 240
| ИП Чернышенко |  |  | А-95 | А-35 | 3 | 2 | 3 | 241 | 240
| карбышева 3 |  |  | А-70 | А-25 | 69 | 86 | 52 | 241 | 240
| магазин Керуен Строительная, 6 |  |  | А-70 | А-25 | 23 | 4 | 19 | 241 | 240
| ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 |  | 400 | А-150 | А-70 | 10 | 46 | 22 | 247 | 242 | 15.9315
| школа вв 1 | Школа-13 Киевский поселок |  | А-95 | А-50 | 0 | 0 | 2 | 247 | 242
| фидер 3 |  |  | А-150 | А-70 | 36 | 21 | 16 | 247 | 242
| фидер 1 |  |  | А-150 | А-70 | 40 | 35 | 30 | 247 | 242
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 |  | 400 | А-150 | А-70 | 42 | 27 | 37 | 245 | 241 | 17.3337
| фидер 2 |  |  | А-150 | А-70 | 24 | 24 | 16 | 245 | 241
| ТОО Октан |  |  | А-120 | А-70 | 39 | 46 | 28 | 245 | 241
| КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | А-120 | А-70 | 24 | 50 | 65 | 240 | 235 | 19.104
| Ф-2 |  |  | А-120 | А-70 | 20 | 16 | 17 | 240 | 235
| гастелло 8 |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 2 | 1 | 240 | 235
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 радуга 7 |  | 630 | А-35 | А-16 | 6 | 0 | 0 | 238 | 234 | 8.9911
| Повстанческая, 16 |  |  | А-120 | А-50 | 13 | 12 | 13 | 238 | 234
| Абая 149 2-5 |  |  | А-70 | А-25 | 19 | 12 | 18 | 238 | 234
| Повстанч. 18 Маями | Маг Океан |  | А-25 | А-16 | 5 | 0 | 9 | 238 | 234
| абая 147 1-3 |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 4 | 16 | 238 | 234
| гоголя 65 |  |  | А-95 | А-50 | 6 | 12 | 10 | 238 | 234
| гоголя 63 1-3 |  |  | А-70 | А-50 | 42 | 25 | 15 | 238 | 234
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 |  | 630 | А-70 | А-25 | 0 | 15 | 14 | 244 | 243 | 3.4857
| гоголя 63, 4-6 |  |  | А-70 | А-25 | 11 | 18 | 9 | 244 | 243
| абая 147 3-6 |  |  | А-70 | А-25 | 3 | 10 | 10 | 244 | 243
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | А-35 | А-16 | 3 | 6 | 1 | 248 | 244 | 11.718
| Островского Ф-2 |  |  | А-70 | А-25 | 15 | 1 | 3 | 248 | 244
| б/н |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 248 | 244
| Досжанова, 64 ЧП Логинов Ф-3 |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 3 | 0 | 248 | 244
| Дощанова ч/с Ф-1 |  |  | А-95 | А-50 | 44 | 51 | 61 | 248 | 244
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 |  | 400 | А-25 | А-25 | 13 | 7 | 12 | 245 | 238 | 17.2725
| гоголя 44 |  |  | А-95 | А-35 | 9 | 25 | 24 | 245 | 238
| абая 151 |  |  | А-95 | А-50 | 5 | 7 | 18 | 245 | 238
| маг.дастархан 1 | Гоголя 64 |  | А-50 | А-25 | 36 | 39 | 47 | 245 | 238
| золотая рыбка |  |  | А-16 | А-10 | 3 | 5 | 0 | 245 | 238
| касымканова 36 |  |  | А-70 | А-35 | 14 | 2 | 16 | 245 | 238
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 4 | 246 | 243 | 19.6185
| толстого 51 |  |  | А-150 | А-95 | 15 | 10 | 7 | 246 | 243
| абая 153 |  |  | А-95 | А-35 | 28 | 30 | 7 | 246 | 243
| дастархан 2 |  |  | А-50 | А-25 | 17 | 18 | 6 | 246 | 243
| Гоголя, 64 маг. Бутя ввод 2 |  |  | А-35 | А-35 | 24 | 13 | 24 | 246 | 243
| Касымханова, 34 |  |  | А-95 | А-50 | 28 | 43 | 25 | 246 | 243
| айдана плаза № 2 |  |  | А-70 | А-35 | 7 | 9 | 4 | 246 | 243
| ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 |  | 630 | А-35 | А-16 | 16 | 14 | 13 | 242 | 240 | 26.1206
| фидер 2, вЛ-0,4 кВ |  |  | А-70 | А-25 | 63 | 44 | 78 | 242 | 240
| Кочубея 4, Абая, 10/2 |  |  | А-95 | А-50 | 60 | 21 | 19 | 242 | 240
| Кочубея 6 |  |  | А-70 | А-35 | 8 | 7 | 6 | 242 | 240
| кочубея 2 | Кочубея 4 |  | А-120 | А-50 | 33 | 67 | 40 | 242 | 240
| вагнер Кочубея, 3 |  |  | А-95 | А-50 | 5 | 13 | 13 | 242 | 240
| Абая 10,12,10/1 ВЛ |  |  | А-120 | А-50 | 30 | 60 | 26 | 242 | 240
| Абая 8. 60 кв. дом |  |  | А-50 | А-25 | 26 | 0 | 18 | 242 | 240
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | А-120 | А-50 | 10 | 40 | 30 | 240 | 236 | 9.4857
| Морозова, 10 |  |  | А-95 | А-50 | 19 | 20 | 41 | 240 | 236
| Кочубея 5, морозова 12-14-16-20 |  |  | А-150 | А-70 | 19 | 56 | 14 | 240 | 236
| ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 |  | 630 | А-120 | А-50 | 16 | 5 | 8 | 246 | 244 | 13.8619
| ф-1 |  |  | А-95 | А-50 | 41 | 18 | 21 | 246 | 244
| аль-фараби 45 |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 0 | 0 | 246 | 244
| тобол |  |  | А-185 | А-95 | 16 | 24 | 29 | 246 | 244
| Каирбекова- Аль-фараби нов. ж/д |  |  | А-185 | А-70 | 24 | 41 | 26 | 246 | 244
| тобол |  |  | А-185 | А-95 | 29 | 14 | 39 | 246 | 244
| Ввод-2, Т-2 тобол ч/с |  | 630 | А-185 | А-95 | 4 | 3 | 2 | 247 | 245 | 6.6071
| тобол ч/с |  |  | А-120 | А-50 | 11 | 23 | 15 | 247 | 245
| каирбекова 65 |  |  | А-70 | А-35 | 31 | 15 | 16 | 247 | 245
| Ленина, 43 |  |  | А-120 | А-50 | 10 | 8 | 25 | 235 | 235
| детс.сад 2 |  |  | А-70 | А-35 | 3 | 1 | 2 | 235 | 235
| ЗАГС |  |  | А-95 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 235 | 235
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 |  | 250 | А-50 | А-25 | 31 | 16 | 24 | 234 | 231 | 17.0352
| пушкина 90 | Амангельды — 85 |  | А-50 | А-25 | 21 | 22 | 18 | 234 | 231
| Д 68 по Октябрьской |  |  | А-70 | А-25 | 17 | 12 | 10 | 234 | 231
| № 87 дом 50 кв по Амангельды |  |  | А-50 | А-25 | 5 | 1 | 5 | 234 | 231
| Ввод-2, Т-2 50 кв. ж.д. № 87 |  | 250 | А-50 | А-25 | 10 | 6 | 3 | 240 | 235 | 14.016
| октябрьская-68 |  |  | А-70 | А-25 | 14 | 8 | 3 | 240 | 235
| гор. Акимат |  |  | А-70 | А-35 | 19 | 17 | 26 | 240 | 235
| дом 60кв. По Амангельды 85 |  |  | А-70 | А-25 | 16 | 8 | 16 | 240 | 235
ЦРП | ТП-67 Ввод-1, Т-1 тарана 115 |  | 630 | А-120 | А-70 | 41 | 23 | 21 | 232 | 228 | 23.2737
| тарана д113 |  |  | А-120 | А-70 | 8 | 3 | 12 | 232 | 228
| тарана 111 | Чехова 106, маг. Юбилейный |  | А-50 | А-25 | 0 | 13 | 12 | 232 | 228
| макдак |  |  | А-150 | А-70 | 0 | 0 | 10 | 232 | 228
| м-н жагат |  |  | А-50 | А-25 | 29 | 18 | 21 | 232 | 228
| пекарня |  |  | А-95 | А-50 | 122 | 146 | 108 | 232 | 228
| д\сад |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 4 | 0 | 232 | 228
| Элефант |  |  | А-16 | А-8 | 5 | 0 | 0 | 232 | 228
| Юбилейка + |  |  | А-16 | А-8 | 0 | 1 | 14 | 232 | 228
| маг.Веснянка |  |  | А-70 | А-25 | 21 | 0 | 0 | 232 | 228
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | А-70 | А-50 | 24 | 58 | 3 | 231 | 227 | 12.98
| альфараби 96 |  |  | А-150 | А-70 | 2 | 7 | 17 | 231 | 227
| чехова 106/1 |  |  | А-70 | А-35 | 11 | 10 | 34 | 231 | 227
| чехова 106/2 |  |  | А-50 | А-25 | 27 | 19 | 23 | 231 | 227
| Арт кафе, Тарана 109 ВЛ |  |  | А-50 | А-25 | 15 | 20 | 1 | 231 | 227
| аль.фараби 100 |  |  | А-95 | А-50 | 14 | 1 | 10 | 231 | 227
| маг.Юбилейный |  |  | А-70 | А-70 | 33 | 10 | 15 | 231 | 227
| ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса |  | 400 | А-150 | А-70 | 17 | 19 | 18 | 240 | 239 | 3.24
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | А-95 | А-50 | 12 | 6 | 7 | 233 | 232 | 11.65
| магазин дулатова 90 СИП |  |  | А-70 | А-50 | 6 | 3 | 3 | 233 | 232
| апогей ввод 2 |  |  | А-95 | А-50 | 64 | 52 | 47 | 233 | 232
| ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  | 630 | А-16 | А-16 | 3 | 0 | 0 | 239 | 231 | 20.4098
| кафе Нео |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 2 | 239 | 231
| Банк |  |  | А-70 | А-70 | 17 | 40 | 44 | 239 | 231
| баймаг 168 |  |  | А-150 | А-70 | 106 | 94 | 108 | 239 | 231
| ТОО Зем |  |  | А-120 | А-70 | 26 | 20 | 17 | 239 | 231
| Амангельды 95 |  |  | А-70 | А-50 | 14 | 4 | 5 | 239 | 231
| гаражи Акимат |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 0 | 0 | 239 | 231
| магазин |  |  | А-95 | А-50 | 13 | 7 | 15 | 239 | 231
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | А-70 | А-50 | 9 | 22 | 7 | 240 | 237 | 37.26
| нпц зем |  |  | А-120 | А-70 | 21 | 38 | 40 | 240 | 237
| акимат, пристройка |  |  | А-95 | А-50 | 3 | 5 | 12 | 240 | 237
| Баймагамбетова 168 2 под. вв-2 |  |  | А-120 | А-50 | 29 | 17 | 41 | 240 | 237
| Амангельды, 93 А |  |  | А-70 | А-50 | 10 | 2 | 0 | 240 | 237
| Баймагамбетова, 168 Аптека 100 |  |  | А-120 | А-70 | 108 | 125 | 111 | 240 | 237
| маг. Меркурий |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 10 | 8 | 240 | 237
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 |  | 320 | А-70 | А-70 | 21 | 7 | 15 | 238 | 236 | 7.8838
| парт.архив | СУД, ул. Тарана-Дулатова |  | А-95 | А-35 | 8 | 6 | 6 | 238 | 236
| Ул. освещение |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 238 | 236
| культ. Училище |  |  | А-120 | А-50 | 4 | 4 | 6 | 238 | 236
| нар. Суд |  |  | А-70 | А-35 | 11 | 9 | 8 | 238 | 236
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | А-150 | А-50 | 42 | 71 | 59 | 239 | 237 | 13.4437
| Дулатова 89 6 подъезд |  |  | А-70 | А-70 | 28 | 3 | 15 | 239 | 237
| КазахЮвелир |  |  | А-70 | А-70 | 4 | 0 | 3 | 239 | 237
ЦРП | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы |  | 400 | А-4 | А-4 | 0 | 2 | 0 | 245 | 241 | 24.1325
| Дулатова, 105 СИП |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 4 | 0 | 245 | 241
| ТОО Каменск Уральск | Ателье Север, маг.Эвелина |  | А-50 | А-25 | 5 | 17 | 23 | 245 | 241
| ИП Радченко |  |  | А-16 | А-10 | 21 | 6 | 5 | 245 | 241
| Амангельды 72 1-5подъезд |  |  | А-95 | А-70 | 11 | 1 | 26 | 245 | 241
| алтынсарина 131 |  |  | А-70 | А-50 | 30 | 26 | 25 | 245 | 241
| ИВС |  |  | А-185 | А-50 | 10 | 8 | 13 | 245 | 241
| магазин Север |  |  | А-70 | А-25 | 45 | 62 | 23 | 245 | 241
| Нац.лотер СИП |  |  | А-50 | А-50 | 7 | 10 | 7 | 245 | 241
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | А-16 | А-16 | 12 |  |  | 245 | 242 | 37.73
| аптека |  |  | А-70 | А-50 | 32 | 46 | 22 | 245 | 242
| пятачок |  |  | А-35 | А-16 | 39 | 42 | 34 | 245 | 242
| кайнар |  |  | А-50 | А-50 | 38 | 32 | 37 | 245 | 242
| Склад хранения ТНП, Дулатова, 111А |  |  | А-70 | А-25 | 3 | 0 | 4 | 245 | 242
| Каспи Банк |  |  | А-50 | А-25 | 26 | 27 | 15 | 245 | 242
| амангельды 72 |  |  | А-120 | А-35 | 26 | 6 | 29 | 245 | 242
| 9 эт. Дом |  |  | А-50 | А-16 | 9 | 4 | 7 | 245 | 242
| ВЛ-0,4 кВ Дулатова СИП |  |  | А-25 | А-25 | 41 | 59 | 26 | 245 | 242
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | А-6 | А-6 | 0 | 2 | 0 | 237 | 234 | 30.1464
| Фидер 1 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 23 | 30 | 20 | 237 | 234
| Фидер 2 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 34 | 56 | 46 | 237 | 234
| Фидер 3 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 50 | 31 | 26 | 237 | 234
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а |  | 250 | А-50 | А-25 | 8 | 5 | 25 | 242 | 233 | 38.236
| дом 168 |  |  | А-120 | А-70 | 29 | 17 | 39 | 242 | 233
| дом 174а |  |  | А-50 | А-25 | 10 | 10 | 18 | 242 | 233
| дом 174 | Школа№5 |  | А-120 | А-70 | 29 | 17 | 30 | 242 | 233
| дом 170 |  |  | А-50 | А-25 | 4 | 8 | 24 | 242 | 233
| бородина 221 а |  |  | А-95 | А-50 | 32 | 23 | 28 | 242 | 233
| дом 172,174,176 |  |  | А-120 | А-70 | 13 | 17 | 9 | 242 | 233
| Ввод-2 Т-2 освещение школы |  | 250 | А-120 | А-70 | 1 | 1 | 1 | 241 | 239 | 1.8316
| котельная, гаражи |  |  | А-120 | А-50 | 9 | 3 | 4 | 241 | 239
| ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП |  | 400 | А-35 | А-35 | 15 | 31 | 6 | 237 | 234 | 21.1522
| Склад хранения ТНП, Строитель №3 СИП | складская, ул.Рабочая |  | А-35 | А-35 | 0 | 1 | 1 | 237 | 234
| Мастерская, гаражи СИП |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 1 | 237 | 234
| Рабочая, 184 |  |  | А-185 | А-70 | 55 | 51 | 56 | 237 | 234
| ип огай Складская 22 СИП |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 9 | 9 | 237 | 234
| Тайшиков 2 эт |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 16 | 9 | 237 | 234
| МРБ |  |  | А-10 | А-8 | 6 | 7 | 5 | 237 | 234
| Автобаза Рабочая, 186 |  |  | А-35 | А-25 | 4 | 1 | 5 | 237 | 234
| Рабочая, 171 Юнусова М.П. |  |  | А-70 | А-35 | 13 | 10 | 10 | 237 | 234
| Рабочая, 168, СИП |  |  | А-35 | А-35 | 14 | 1 | 6 | 237 | 234
| ТП-83 Ввод-1 Т-1 тоо Аяз |  | 400 | А-50 | А-25 | 19 | 15 | 33 | 236 | 229 | 38.232
| Рабочая 170 | Шипина 174 |  | А-70 | А-35 | 12 | 6 | 1 | 236 | 229
| д\сад |  |  | А-70 | А-25 | 2 | 0 | 0 | 236 | 229
| ф.4 |  |  | А-150 | А-95 | 52 | 55 | 64 | 236 | 229
| Рабочая 170А вв-1 |  |  | А-120 | А-70 | 53 | 30 | 23 | 236 | 229
| ф-3 |  |  | А-150 | А-70 | 40 | 35 | 41 | 236 | 229
| шипина 170 а |  |  | А-120 | А-70 | 11 | 0 | 8 | 236 | 229
| УЛ.Освещение ВЛ |  |  | А-25 | А-16 | 41 | 39 | 32 | 236 | 229
| рабочая 176 б |  |  | А-50 | А-25 | 17 | 6 | 13 | 236 | 229
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | А-150 | А-50 | 36 | 55 | 22 | 243 | 237 | 31.347
| Фидер 2 |  |  | А-150 | А-70 | 15 | 36 | 18 | 243 | 237
| ф.1 |  |  | А-150 | А-70 | 59 | 80 | 79 | 243 | 237
| шипина 155А |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 0 | 4 | 243 | 237
| Рабочая 174 а |  |  | А-95 | А-95 | 18 | 49 | 42 | 243 | 237
| ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 федорина |  | 630 | А-120 | А-50 | 1 | 3 | 2 | 240 | 238 | 5.6
| соколовский |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 6 | 1 | 240 | 238
| Алла, Рабочая, 184 склады | Фабричная |  | А-16 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 240 | 238
| эком.плюс |  |  | А-95 | А-50 | 35 | 35 | 57 | 240 | 238
| Быков |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 2 | 2 | 240 | 238
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | А-185 | А-70 | 24 | 34 | 23 | 242 | 238 | 27.951
| Фидер 2 | Кирпичная |  | А-185 | А-70 | 45 | 41 | 22 | 242 | 238
| Фидер 3 |  |  | А-150 | А-70 | 37 | 32 | 46 | 242 | 238
| Фидер 4 |  |  | А-150 | А-70 | 27 | 14 | 13 | 242 | 238
| Фидер 5 |  |  | А-150 | А-70 | 33 | 36 | 33 | 242 | 238
| Медионика |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 1 | 242 | 238
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | А-70 | А-35 | 9 | 8 | 13 | 237 | 233 | 4.4437
| КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 |  | 400 | А-150 | А-70 | 36 | 29 | 44 | 237 | 233 | 33.7133
| Фидер 3 | К.Маркса-Лесная |  | А-150 | А-70 | 24 | 30 | 17 | 237 | 233
| Фидер 4 |  |  | А-150 | А-70 | 40 | 56 | 42 | 237 | 233
| 2 СШ-0,4кВ Фидер 2 |  |  | А-150 | А-70 | 63 | 18 | 35 | 237 | 233
| Фидер 1 |  |  | А-150 | А-70 | 48 | 48 | 39 | 237 | 233
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП |  | 250 | А-50 | А-50 | 12 | 10 | 5 | 240 | 235 | 19.488
| Алтынсарина 151, жил дом с маг. |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 240 | 235
| Дулатова, 147а Авторазбор | Лесхоз, ул.Гагарина |  | А-16 | А-10 | 1 | 1 | 0 | 240 | 235
| Фидер 2 |  |  | А-120 | А-70 | 63 | 66 | 42 | 240 | 235
| шевченко 88 |  |  | А-150 | А-70 | 2 | 0 | 0 | 240 | 235
| Ввод-2 Т-2 Гагарина, 82 СИП |  | 250 | А-16 | А-16 | 0 | 6 | 0 | 238 | 238 | 23.1336
| лесхоз |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 1 | 3 | 238 | 238
| версаль |  |  | А-16 | А-10 | 6 | 11 | 19 | 238 | 238
| фидер Гагарина |  |  | А-120 | А-50 | 69 | 46 | 56 | 238 | 238
| шевченко 88 |  |  | А-150 | А-70 | 20 | 3 | 1 | 238 | 238
| ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос |  | 630 | А-95 | А-50 | 10 | 6 | 20 | 214 | 210 | 6.1483
| пищ блок вв-1 |  |  | А-70 | А-35 | 6 | 15 | 6 | 214 | 210
| гаражи вв-1 | Род Дом |  | А-35 | А-16 | 2 | 3 | 2 | 214 | 210
| хозкорпус 1 |  |  | А-95 | А-50 | 38 | 21 | 50 | 214 | 210
| род. Дом 1 |  |  | А-150 | А-70 | 0 | 0 | 2 | 214 | 210
| Ввод-2 Т-2 хозкорпус вв-2 |  | 630 | А-120 | А-50 | 20 | 20 | 19 | 213 | 211 | 10.1767
| терап. Корпус вв-1 |  |  | А-120 | А-70 | 20 | 6 | 16 | 213 | 211
| род.дом вв-2 |  |  | А-150 | А-70 | 74 | 59 | 67 | 213 | 211
ЦРП | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 |  | 400 | А-35 | А-16 | 19 | 17 | 14 | 230 | 227 | 27.37
| кафе Шолпан | 1000 мелочей |  | А-120 | А-50 | 3 | 18 | 14 | 230 | 227
| Чехова 125 4-6 подъезд |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 15 | 11 | 230 | 227
| маг. Грааль |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 4 | 10 | 230 | 227
| чехова 125 1-3 |  |  | А-50 | А-25 | 28 | 11 | 16 | 230 | 227
| сто пов Элита 95 |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 0 | 17 | 230 | 227
| спортзал Рекорд |  |  | А-70 | А-25 | 0 | 0 | 7 | 230 | 227
| тарана 117 1-2 под |  |  | А-50 | А-25 | 14 | 19 | 22 | 230 | 227
| Аль-фараби 114, Фонд проблемн кредитов |  |  | А-120 | А-50 | 1 | 2 | 0 | 230 | 227
| тарана 135/1 |  |  | А-120 | А-50 | 31 | 23 | 32 | 230 | 227
| Коктем 3 вв-1 |  |  | А-150 | А-70 | 26 | 32 | 30 | 230 | 227
| Павших Борцов 88 |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 5 | 8 | 230 | 227
| Ввод-2 Т-2 цветная аптека |  | 400 | А-16 | А-10 | 0 | 1 | 2 | 240 | 236 | 15.18
| ВЛ- 0,4 кВ маг. Беркут, Летунова 77 |  |  | А-95 | А-50 | 14 | 4 | 0 | 240 | 236
| аль-фараби 116, иволга |  |  | А-50 | А-25 | 15 | 31 | 32 | 240 | 236
| тарана 135 вв.2 |  |  | А-120 | А-50 | 8 | 8 | 17 | 240 | 236
| тарана 117 1000 мел |  |  | А-50 | А-25 | 23 | 13 | 23 | 240 | 236
| поликлиника 1 ввод 2 |  |  | А-70 | А-25 | 11 | 21 | 23 | 240 | 236
| Коктем 3 вв-2 |  |  | А-150 | А-70 | 0 | 0 | 1 | 240 | 236
| магазин Президент Чехова, 102 |  |  | А-8 | А-8 | 0 | 2 | 4 | 240 | 236
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | А-120 | А-70 | 41 | 45 | 48 | 243 | 243 | 18.2736
| Каирбекова 310Б Скиф |  |  | А-35 | А-16 | 18 | 18 | 12 | 243 | 243
| АЗС ТОО Гелиос Каирбекова 310 |  |  | А-16 | А-10 | 3 | 2 | 1 | 243 | 243
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора б/н | ул. Речная ТаунСай | 100 | А-35 | А-35 | 23 | 28 | 8 | 240 | 233 | 14.16
| ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | А-35 | А-16 | 15 | 0 | 11 | 234 | 227 | 8.5995
| щиток в РУ-0,4кВ |  |  | А-120 | А-50 | 65 | 25 | 31 | 234 | 227
| КТП-95А Ввод с трансформатора Без названия | Пром зона Иволги | 160 | А-70 | А-70 | 1 | 4 | 17 | 232 | 228 | 3.19
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | А-95 | А-50 | 18 | 25 | 18 | 222 | 218 | 21.9225
| Рабочая 141 Токарный |  |  | А-120 | А-120 | 95 | 94 | 98 | 222 | 218
| автодорожный колледж вв-1 |  |  | А-70 | А-35 | 9 | 22 | 4 | 222 | 218
| СВ Стройбаза |  |  | А-50 | А-25 | 6 | 2 | 4 | 222 | 218
| Ввод-2 Т-2 автодорожный колледж вв-2 |  | 400 | А-120 | А-70 | 20 | 17 | 20 | 228 | 222 | 4.332
| гараж |  |  | А-50 | А-25 | 2 | 1 | 0 | 228 | 222
| принт экспресс ИП Гуцало П.И. |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 4 | 5 | 228 | 222
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 |  | 400 | А-50 | А-50 | 3 | 0 | 1 | 245 | 241 | 19.7225
| Ф-2 | Школа№6 |  | А-70 | А-35 | 63 | 45 | 40 | 245 | 241
| 1 СШ-0,4 кВ Ф-1 |  |  | А-185 | А-95 | 41 | 62 | 66 | 245 | 241
| Школа освещение |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 0 | 1 | 245 | 241
| ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-4 |  | 400 | А-120 | А-25 | 41 | 52 | 32 | 243 | 238 | 16.9492
| КИНЭУ корпус В |  |  | А-70 | А-25 | 13 | 8 | 9 | 243 | 238
| КИНЭУ Корпус Б | КинЭУ |  | А-150 | А-95 | 0 | 1 | 0 | 243 | 238
| ф. 3 |  |  | А-150 | А-50 | 48 | 39 | 36 | 243 | 238
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | А-95 | А-35 | 26 | 1 | 20 | 230 | 228 | 12.305
| КИНЭУ Корпус А |  |  | А-120 | А-70 | 10 | 2 | 16 | 230 | 228
| Ф-1 |  |  | А-120 | А-50 | 4 | 27 | 27 | 230 | 228
| Ф-2 |  |  | А-120 | А-50 | 36 | 32 | 7 | 230 | 228
| КИНЭУ адм.корпус |  |  | А-150 | А-70 | 1 | 4 | 1 | 230 | 228
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 250 | А-25 | А-16 | 15 | 13 | 7 | 233 | 232 | 66.172
| Ф-1 | Костанай-2, Энгельса |  | А-120 | А-70 | 55 | 56 | 66 | 233 | 232
| Ф -2 |  |  | А-120 | А-35 | 83 | 110 | 69 | 233 | 232
| Ф -3 |  |  | А-70 | А-25 | 53 | 113 | 70 | 233 | 232
| КТП-99а Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | А-150 | А-70 | 1 | 6 | 1 | 237 | 234 | 35.7278
| кинотеатр | Костанай-2, Энгельса — Тургенева |  | А-150 | А-70 | 45 | 36 | 60 | 237 | 234
| Яслисад |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 8 | 237 | 234
| Ф-3 Энгельса |  |  | А-150 | А-70 | 105 | 58 | 111 | 237 | 234
| Белинского |  |  | А-150 | А-70 | 36 | 48 | 37 | 237 | 234
| насосная |  |  | А-150 | А-70 | 7 | 3 | 5 | 237 | 234
| ул. освещение |  |  | А-35 | А-16 | 12 | 12 | 11 | 237 | 234
| КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | А-70 | А-35 | 39 | 44 | 44 | 231 | 227 | 19.0344
| уличное освещение |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 11 | 5 | 231 | 227
| ф- 2 |  |  | А-70 | А-35 | 13 | 25 | 21 | 231 | 227
| КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | А-50 | А-25 | 28 | 37 | 19 | 232 | 227 | 56.376
| Ф -2 СИП |  |  | А- 50 | А-25 | 52 | 54 | 50 | 232 | 227
| ул. освещение |  |  | А- 20 | А-16 | 3 | 0 | 0 | 232 | 227
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | А-120 | А-50 | 0 | 0 | 2 | 230 | 229 | 6.67
| Переход (кафе, диализ) |  |  | А-185 | А-70 | 1 | 8 | 5 | 230 | 229
| МРТ вв-1 |  |  | А-185 | А-95 | 34 | 33 | 33 | 230 | 229
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | А-70 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 240 | 238 | 10.68
| МРТ вв-2 (чиллер), терапевт.корпус |  |  | А-185 | А-95 | 40 | 43 | 45 | 240 | 238
| Нефрос Азия, 1 Мая 151 1 этаж |  |  | А-70 | А-25 | 27 | 7 | 15 | 240 | 238
| ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | А-25 | А-25 | 38 | 17 | 24 | 228 | 226 | 4.503
| ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП |  | 400 | А-16 | А-10 | 3 | 3 | 6 | 234 | 231 | 8.892
| Козыбаева, 165 | Ц.Стадион АЗС |  | А-150 | А-70 | 0 | 3 | 2 | 234 | 231
| Фидер № 2 |  |  | А-95 | А-50 | 15 | 32 | 14 | 234 | 231
| Гагарина, 138 Центр гемодиализа |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 1 | 0 | 234 | 231
| Фидер № 1 |  |  | А-95 | А-50 | 12 | 36 | 25 | 234 | 231
ЦРП | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 |  | 315 | А-95 | А-50 | 15 | 2 | 8 | 242 | 240 | 6.4533
| 1 мая 88 | Общежитие подвал, около ТП-30 |  | А-25 | А-16 | 8 | 13 | 10 | 242 | 240
| 1мая 88, 90/1 |  |  | А-50 | А-50 | 7 | 11 | 10 | 242 | 240
| ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | А-95 | А-50 | 32 | 35 | 34 | 244 | 240 | 8.723
| Байтурсынова, 47 универ |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 244 | 240
| Баймагамбетова 162, 4-6 подъезд, Экран |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 11 | 17 | 244 | 240
| кафе + 9 эт. Дом |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 2 | 5 | 244 | 240
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | А-35 | А-25 | 0 | 25 | 7 | 246 | 241 | 11.8695
| баймагамбетова 162 7под. |  |  | А-50 | А-25 | 21 | 18 | 19 | 246 | 241
| кафе-Медео |  |  | А-70 | А-50 | 10 | 6 | 6 | 246 | 241
| Байтурсынова 49 |  |  | А-120 | А-35 | 18 | 18 | 10 | 246 | 241
| трактир - бистро |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 4 | 1 | 246 | 241
| университет |  |  | А-120 | А-50 | 6 | 11 | 13 | 246 | 241
| ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 |  | 320 | А-120 | А-50 | 18 | 22 | 33 | 244 | 237 | 21.655
| баймагамбетова 158 | Байтурсынова 45 |  | А-120 | А-50 | 30 | 12 | 36 | 244 | 237
| КСТУ |  |  | А-120 | А-50 | 17 | 21 | 27 | 244 | 237
| Торг.киоск |  |  | А-10 | А-8 | 0 | 8 | 7 | 244 | 237
| без названия |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 1 | 0 | 244 | 237
| кафе Black&White |  |  | А-120 | А_50 | 27 | 3 | 21 | 244 | 237
| Ввод-2 Т-2 Компьютерный клюб Баймагамбетова, 158 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 3 | 232 | 228 | 5.7536
| универ. Муз. Факультет |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 1 | 4 | 232 | 228
| библиотека |  |  | А-70 | А_25 | 18 | 19 | 14 | 232 | 228
| ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 |  | 400 | А-35 | А-16 | 35 | 98 | 25 | 243 | 237 | 18.5287
| общеж. Мед. Колледжа | Мед.Училище |  | А-185 | А-95 | 8 | 8 | 11 | 243 | 237
| Баймагамбетова 183 |  |  | А-120 | А-50 | 42 | 38 | 40 | 243 | 237
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | А-185 | А-70 | 15 | 12 | 3 | 231 | 229 | 7.9695
| Баймагамбетова 183, подвал |  |  | А-70 | А-25 | 1 | 3 | 1 | 231 | 229
| Гоголя 96 |  |  | А-70 | А-25 | 21 | 14 | 9 | 231 | 229
| Аптека |  |  | А-16 | А-10 | 0 | 0 | 2 | 231 | 229
| Толстого 69 1-3 подъезд |  |  | А-50 | А-25 | 32 | 4 | 21 | 231 | 229
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 соц.25, 70 кв.дом |  | 400 | А-50 | А-25 | 25 | 19 | 31 | 245 | 241 | 13.1687
| Кубеева, 21, 2 подъезд | Кубеева 19 |  | А-50 | А-25 | 10 | 17 | 12 | 245 | 241
| кубеева 17, 1-2 подъезд |  |  | А-70 | А-35 | 26 | 0 | 12 | 245 | 241
| маг.Иволга |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 1 | 0 | 245 | 241
| Сейфулина 2а Стройплщадка Ирина и К |  |  | А-240 | А-70 | 1 | 0 | 3 | 245 | 241
| светофор |  |  | А-6 | А-6 |  | 2 |  | 245 | 241
| дет. Сад |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 3 | 1 | 245 | 241
| Кубеева 21 5 подъезд |  |  | А-50 | А-25 | 5 | 16 | 13 | 245 | 241
| Без названия |  |  | А-95 | А-95 |  | 16 |  | 245 | 241
| Ввод-2 Т-2 Кубеева 17, 3-6 подъезд |  | 630 | А-70 | А-35 | 19 | 17 | 13 | 232 | 230 | 11.0108
| ВА-160 А СИП |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 7 | 8 | 232 | 230
| сейфулина 2 |  |  | А-95 | А-50 | 20 | 10 | 17 | 232 | 230
| Автомобильная 20 вв-1 |  |  | А-35 | А-16 | 28 | 16 | 20 | 232 | 230
| кубеева 23 |  |  | А-50 | А-50 | 25 | 22 | 13 | 232 | 230
| кубеева 19 |  |  | А-70 | А-70 | 19 | 16 | 27 | 232 | 230
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 |  | 400 | А-50 | А-25 | 16 | 10 | 12 | 232 | 231 | 16.762
| клуб строитель вв-2 | Клуб строитель |  | А-185 | А-50 | 10 | 11 | 7 | 232 | 231
| Ф-1 |  |  | А-70 | А-35 | 12 | 11 | 12 | 232 | 231
| Бородина, 188б |  |  | А-150 | А-50 | 2 | 1 | 9 | 232 | 231
| магазин Кораблик СИП |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 7 | 1 | 232 | 231
| 1 СШ-0,4 кВ П борцов 169 |  |  | А-50 | А-25 | 35 | 11 | 22 | 232 | 231
| П борцов 171 |  |  | А-50 | А-25 | 5 | 26 | 28 | 232 | 231
| АТС |  |  | М-4 | М-4 |  | 2 |  | 232 | 231
| П борцов 167 |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 19 | 12 | 232 | 231
| ТП-107А Ввод-2 Т-2 ЖКК клуб строитель |  | 400 | А-35 | А-16 | 9 | 0 | 2 | 235 | 229 | 37.4825
| Бородина 227 |  |  | А-95 | А-35 | 51 | 32 | 44 | 235 | 229
| 1 СШ-0,4 кВ Уалиханова, 112 вв-1 |  |  | А-95 | А-50 | 56 | 34 | 63 | 235 | 229
| Бородина, 99А |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 235 | 229
| АЗС Бахыт |  |  | А-35 | А-16 | 5 | 17 | 18 | 235 | 229
| Бородина 225 |  |  | А-120 | А-50 | 53 | 47 | 26 | 235 | 229
| ИП Куров Т.Б., Валих. 112А |  |  | А-35 | А-16 | 13 | 4 | 5 | 235 | 229
| бокс 3 |  |  | А-35 | А-16 | 9 | 12 | 8 | 235 | 229
| Бородина 225/1 ИП Калашников |  |  | А-120 | А-70 | 21 | 11 | 38 | 235 | 229
| бородина 227/1 |  |  | А-70 | А-35 | 22 | 20 | 17 | 235 | 229
| ТП-108 Ввод-1 Т-1 Аптека ЗАБОТА, опрн.пункт, светофор | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | А-16 | А-10 | 3 | 0 | 3 | 242 | 238 | 2.783
| ТОО Ыбрай мойка вв-1 |  |  | А-35 | А-16 | 10 | 16 | 14 | 242 | 238
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | А-50 | А-25 | 25 | 8 | 6 | 231 | 226 | 12.705
| бородина 168 |  |  | А-120 | А-50 | 34 | 12 | 15 | 231 | 226
| Чел ГУ |  |  | А-120 | А-50 | 33 | 45 | 42 | 231 | 226
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | А-95 | А-50 | 0 | 44 | 0 | 244 | 227 | 17.934
| картел 2 |  |  | А-150 | А-70 | 80 | 91 | 79 | 244 | 227
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | А-95 | А-50 | 28 | 33 | 70 | 241 | 233 | 18.557
| ф-3 |  |  | А-95 | А-50 | 49 | 16 | 34 | 241 | 233
| ф-2 |  |  | А-95 | А-50 | 23 | 28 | 27 | 241 | 233
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Наркодиспансер |  | 400 | А-35 | А-25 | 3 | 11 | 0 | 238 | 236 | 4.641
| АТС | Нарко диспансер, около РП-2 |  | М-4 | М-4 |  | 4 |  | 238 | 236
| Фидер 2 |  |  | А-95 | А-50 | 18 | 13 | 29 | 238 | 236
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | А-50 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 233 | 224 | 20.1545
| институт рабочая 155 |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 1 | 0 | 233 | 224
| Фармаком |  |  | А-150 | А-70 | 24 | 18 | 31 | 233 | 224
| магазин ТОТ |  |  | А-35 | А-16 | 65 | 73 | 83 | 233 | 224
| Бородина 211А Строймаркет |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 6 | 0 | 233 | 224
| ВЛ-0,4 кВ Гагарина-Бородлина |  |  | А-35 | А-16 | 9 | 2 | 11 | 233 | 224
| клерк, Гагарина, 158 |  |  | А-35 | А-16 | 5 | 5 | 7 | 233 | 224
| Поликлиника наркология вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 2 | 1 | 1 | 233 | 224
| ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП |  | 400 | А-70 | А-70 | 35 | 20 | 15 | 233 | 226 | 24.5233
| Ф-1 СИП | Мир сантехники ул.Железнодорожная |  | А-70 | А-70 | 24 | 18 | 22 | 233 | 226
| Ф-2 СИП |  |  | А-70 | А-70 | 37 | 23 | 38 | 233 | 226
| ф-4 СИП |  |  | А-70 | А-70 | 11 | 24 | 20 | 233 | 226
| ИП Федоров, Мир сантехники |  |  | А-120 | А-70 | 37 | 24 | 31 | 233 | 226
| Мир сантехники |  |  | А-150 | А-70 | 11 | 5 | 26 | 233 | 226
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 |  | 250 | А-50 | А-25 | 4 | 8 | 14 | 232 | 228 | 47.4208
| фидер 2 | Победы-Съянова |  | А-185 | А-70 | 79 | 53 | 31 | 232 | 228
| Фидер 2 гаражи |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 4 | 3 | 232 | 228
| Фидер 3 Московская нечетная |  |  | А-120 | А-70 | 67 | 37 | 29 | 232 | 228
| фидер 8 Московская четная |  |  | А-185 | А-95 | 51 | 73 | 57 | 232 | 228
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора ул. освещение | Рабочая -Съянова | 250 | А-25 | А-25 | 3 | 3 | 2 | 248 | 244 | 31.0496
| Каирбекова, 206 |  |  | А-10 | А-10 | 1 | 0 | 0 | 248 | 244
| Сьянова, 221/1 |  |  | А-70 | А-35 | 0 | 3 | 9 | 248 | 244
| Ф 2 |  |  | А-120 | А-50 | 48 | 23 | 47 | 248 | 244
| Ф 1 |  |  | А-95 | А-50 | 64 | 32 | 78 | 248 | 244
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а |  | 400 | А-120 | А-50 | 22 | 8 | 17 | 227 | 222 | 13.393
| гл. корпус | Онко.Диспансер Кубеева |  | А-70 | А-35 | 20 | 27 | 9 | 227 | 222
| пищеблок 1 |  |  | А-185 | А-70 | 29 | 16 | 54 | 227 | 222
| Аптека Стомед |  |  | А-10 | А-10 | 0 | 2 | 0 | 227 | 222
| рентген |  |  | А-70 | А-25 | 2 | 0 | 0 | 227 | 222
| Новый корпус , вв-3 комп. Томограф |  |  | А-150 | А-70 | 11 | 10 | 9 | 227 | 222
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | А-25 | А-16 | 31 | 14 | 42 | 237 | 232 | 10.3095
| новый корпус |  |  | А-120 | А-70 | 23 | 22 | 25 | 237 | 232
| Прачечная, овощехранилище |  |  | А-185 | А-50 | 3 | 1 | 1 | 237 | 232
| поликлиника |  |  | А-50 | А-25 | 10 | 1 | 1 | 237 | 232
| КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | А-70 | А-50 | 16 | 23 | 27 | 241 | 236 | 11.568
| ф-2 СИП |  |  | А-70 | А-50 | 6 | 14 | 30 | 241 | 236
| Ф-3 СИП |  |  | А-70 | А-50 | 30 | 24 | 22 | 241 | 236
| Вввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | А-70 | А-50 | 38 | 12 | 17 | 239 | 238 | 8.7235
| Ф-4 СИП |  |  | А-70 | А-50 | 6 | 25 | 8 | 239 | 238
| Ф-6 СИП |  |  | А-70 | А-50 | 11 | 17 | 12 | 239 | 238
| КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | А-70 | А-50 | 21 | 29 | 26 | 235 | 226 | 20.7094
| Полиативное отделение вв-1 |  |  | А-120 | А-70 | 0 | 0 | 1 | 235 | 226
| гаражи |  |  | А-70 | А-50 | 0 | 2 | 0 | 235 | 226
| АЗС промбаза7, Каирбекова, 50А |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 4 | 235 | 226
| Маг. Арман, Кубеева, 2 |  |  | А-50 | А-16 | 25 | 12 | 19 | 235 | 226
| ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 |  | 250 | А-70 | А-35 | 3 | 1 | 0 | 243 | 240 | 17.982
| каирбекова 345 | Каирбекова 347 |  | А-50 | А-25 | 43 | 55 | 44 | 243 | 240
| спорт. Клуб |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 8 | 0 | 243 | 240
| Каирбекова 347 |  |  | А-95 | А-50 | 25 |  | 5 | 243 | 240
| ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 |  | 400 | А-25 | А-16 | 14 | 13 | 7 | 239 | 237 | 16.013
| сейфулина 13 | ГТС-3, Герцена 8 |  | А-120 | А-70 | 7 | 0 | 0 | 239 | 237
| АТС, дизель |  |  | А-35 | А-35 | 19 | 23 | 20 | 239 | 237
| дом 80 |  |  | А-120 | А-35 | 22 | 17 | 29 | 239 | 237
| герцена 12 вв-1 |  |  | А-120 | А-50 | 40 | 34 | 23 | 239 | 237
| Вввод-2 Т-2 герцена 8 подъезд 2 вв-1 |  | 400 | А-35 | А-16 | 17 | 16 | 9 | 242 | 241 | 14.7015
| Дом 70 кв. герцена 10 |  |  | А-95 | А-35 | 41 | 15 | 42 | 242 | 241
| дружбы 22а Общежитие вв-1 |  |  | А-120 | А-35 | 0 | 11 | 25 | 242 | 241
| дружбы 26 |  |  | А-70 | А-35 | 14 | 33 | 20 | 242 | 241
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова 35, пристройка, д/сад | За Налоговой | 250 | А-95 | А-50 | 0 | 1 | 0 | 243 | 238 | 26.2464
| Ф-2 |  |  | А-70 | А-35 | 21 | 12 | 15 | 231 | 226
| Ф-1 Караганда ГИИЗ ч/с |  |  | А-150 | А-95 | 15 | 14 | 24 | 231 | 226
| Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов |  |  | А-150 | А-95 | 44 | 53 | 85 | 231 | 226
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие и мансарда |  | 400 | А-70 | А-35 | 1 | 54 | 7 | 243 | 238 | 13.0005
| Мауленова 33/7 |  |  | А-120 | А-50 | 39 | 28 | 33 | 243 | 238
| АБК Бахыт |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 0 | 2 | 243 | 238
| Костанай Кама |  |  | А-95 | А-50 | 5 | 15 | 1 | 243 | 238
| УКК ТОО Бахыт |  |  | А-95 | А-50 | 12 |  | 16 | 243 | 238
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда |  | 630 | А-120 | А-70 | 11 | 31 | 22 | 237 | 235 | 3.9124
| жол алтын | СТО-Камкор |  | А-95 | А-35 | 11 | 12 | 11 | 237 | 235
| ЧП Готовщиков |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 0 | 0 | 237 | 235
| столярный цех Могденко |  |  | А-185 | А-70 | 0 | 2 | 1 | 237 | 235
| Вввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | А-70 | А-25 | 7 | 5 | 3 | 232 | 227 | 15.4667
| кардан авто |  |  | А-70 | А-25 | 7 | 8 | 11 | 232 | 227
| ТОО транспорт |  |  | А-185 | А-50 | 8 | 5 | 10 | 232 | 227
| АТС сервис |  |  | А-35 | А-16 | 20 | 2 | 10 | 232 | 227
| леон |  |  | А-50 | А-25 | 2 | 1 | 1 | 232 | 227
| цех Миношенко |  |  | А-95 | А-35 | 6 | 1 | 0 | 232 | 227
| Стройка СТО, ИП Тулегенов |  |  | А-120 | А-50 | 4 | 1 | 0 | 232 | 227
| сто камкор ввод 2 |  |  | А-150 | А-50 | 50 | 78 | 89 | 232 | 227
| Холодный цех |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 3 | 1 | 232 | 227
| ТОО Ван |  |  | А-95 | А-50 | 9 | 12 | 26 | 232 | 227
| Орджоникидзе строение 23 |  |  | А-50 | А-25 | 2 | 27 | 11 | 232 | 227
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем |  | 400 | А-25 | А-16 | 2 | 1 | 1 | 243 | 236 | 2.187
| КНС вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 243 | 236
| Достык ИП Каирбекова |  |  | А-50 | А-25 | 8 | 1 | 3 | 243 | 236
| Новый дом каирбекова |  |  | А-50 | А-50 | 5 | 8 | 6 | 243 | 236
| Ввод-2 Т-2 маг. Каирбекова 347 б |  | 400 | А-120 | А-50 | 18 | 13 | 25 | 244 | 238 | 35.258
| каирбекова 353 |  |  | А-70 | А-50 | 18 | 0 | 22 | 244 | 238
| каирбекова 351 |  |  | А-120 | А-50 | 16 | 6 | 14 | 244 | 238
| киевская 3 |  |  | А-95 | А-50 | 28 | 41 | 28 | 244 | 238
| АЗС |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 3 | 2 | 244 | 238
| Каирбекова 347а Сказка маг. |  |  | А-35 | А-16 | 52 | 45 | 49 | 244 | 238
| каирбековам 351/1 |  |  | А-70 | А-35 | 58 | 15 | 28 | 244 | 238
| Sәтті гостиница |  |  | А-150 | А-70 | 25 | 33 | 20 | 244 | 238
| киевская 7 |  |  | А-95 | А-35 | 4 | 5 | 7 | 244 | 238
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | А-120 | А-50 | 1 | 0 | 5 | 243 | 240 | 1.0935
| уч. Корпус 1 |  |  | А-70 | А-50 | 2 | 1 | 9 | 243 | 240
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | А-50 | А-25 | 10 | 8 | 11 | 231 | 230 | 2.0934
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГК | VIP.городок Иволга | 400 | А-120 | А-50 | 2 | 6 | 5 | 234 | 231 | 1.872
| Черный рубильник на стене без названия |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 0 | 1 | 234 | 231
| Зеленая 2 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 1 | 9 | 234 | 231
| Зеленая 1 |  |  | А-16 | А-16 | 4 | 0 | 0 | 234 | 231
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворашилова, 52 |  | 630 | А-35 | А-35 | 16 | 15 | 9 | 244 | 240 | 16.654
| Волынова, 3д 10б |  |  | А-35 | А-16 | 14 | 21 | 11 | 244 | 240
| Ворашилова, 11-50 |  |  | А-25 | А-25 | 32 | 28 | 22 | 244 | 240
| Ворашилова, 9, 5А | ул.Ворошилова, 58 |  | А-70 | А-35 | 1 | 0 | 1 | 244 | 240
| СТО Югай |  |  | А-25 | А-16 | 7 | 2 | 5 | 244 | 240
| СИМ |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 244 | 240
| Волынова 5-7, Ворашилова, 54 |  |  | А-185 | А-95 | 49 | 71 | 81 | 244 | 240
| Дом престарелых |  |  | А-185 | А-95 | 10 | 13 | 11 | 244 | 240
| Интернат вв-1 |  |  | А-150 | А-50 | 7 | 0 | 1 | 244 | 240
| Ввод-2 Т-2 Ворашилова, 9 |  | 400 | А-50 | А-25 | 32 | 27 | 36 | 244 | 239 | 20.923
| Гаражи |  |  | А-120 | А-50 | 14 | 21 | 13 | 244 | 239
| Дом инвалидов |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 0 | 1 | 244 | 239
| Котельная |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 1 | 2 | 244 | 239
| Ворашилова, 56,58,60 |  |  | А-185 | А-95 | 70 | 47 | 78 | 244 | 239
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж |  | 320 | А-50 | А-25 | 4 | 2 | 0 | 246 | 235 | 10.6088
| Абая 9 ВЛ | Уч. Корпус КЮИ |  | А-35 | А-16 | 19 | 14 | 9 | 246 | 235
| столовая |  |  | А-150 | А-70 | 2 | 1 | 0 | 246 | 235
| зангер |  |  | А-120 | А-50 | 12 | 9 | 16 | 246 | 235
| уч. Корпус1 |  |  | А-95 | А-35 | 21 | 20 | 9 | 246 | 235
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | А-70 | А-70 | 8 | 10 | 9 | 239 | 233 | 1.6133
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 |  | 630 | А-70 | А-50 | 43 | 56 | 28 | 244 | 239 | 19.3263
| АТС 1 | Маяковского ДК |  | А-95 | А-50 | 30 | 26 | 35 | 244 | 239
| маяковского 107/2 корпус 1 |  |  | А-70 | А-35 | 2 | 7 | 9 | 244 | 239
| маяковского 115 |  |  | А-95 | А-50 | 9 | 14 | 17 | 244 | 239
| маяк-го 121 |  |  | А-120 | А-35 | 31 | 43 | 42 | 244 | 239
| Маяковского 123 |  |  | А-120 | А-50 | 42 | 36 | 29 | 244 | 239
| Ввод-2, Т-2 маяковского 113 |  | 630 | А-16 | А-16 | 32 | 32 | 84 | 238 | 233 | 18.0578
| Маяк-го 113-117 Чкалова |  |  | А-120 | А-50 | 14 | 18 | 16 | 238 | 233
| Баня + мойка |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 2 | 238 | 233
| Киноюность 2 |  |  | А-120 | А-35 | 1 | 1 | 1 | 238 | 233
| маяковского 117 |  |  | А-120 | А-50 | 72 | 92 | 83 | 238 | 233
| маяк-го 107/2 корпус 2 |  |  | А-120 | А-50 | 6 | 6 | 4 | 238 | 233
| маяковского 107/2 корпус 1 |  |  | А-70 | А-35 | 0 | 0 | 0 | 238 | 233
| картел |  |  | А-16 | А-10 | 4 | 0 | 10 | 238 | 233
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 В вод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | А-50 | А-50 | 23 | 37 | 22 | 239 | 230 | 44.2628
| Фидер 1 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 18 | 57 | 35 | 239 | 230
| Фидер 3 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 51 | 35 | 38 | 239 | 230
| Фидер 4 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 30 | 58 | 59 | 239 | 230
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Маг. Ласточка | За Автоб. Парком | 320 | А-70 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 229 | 225 | 30.2709
| Фидер 3 СИП |  |  | А-70 | А-35 | 33 | 21 | 35 | 229 | 225
| Фидер 1 СИП |  |  | А-120 | А-70 | 70 | 54 | 69 | 229 | 225
| Фидер 2 СИП |  |  | А-120 | А-70 | 54 | 55 | 31 | 229 | 225
| ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус |  | 250 | А-70 | А-25 | 14 | 29 | 14 | 226 | 215 | 5.2432
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Орджоникидзе, 54/1 | Ул. Орджоникидзе (АЗС) |  | А-50 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 226 | 215
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 ТОО ЖАН | Чкалова-Гашека | 400 | А-50 | А-25 | 31 | 46 | 104 | 244 | 233 | 11.041
| ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | А-95 | А-50 | 10 | 5 | 10 | 237 | 231 | 15.3576
| маяковского 120 пром. Маг. |  |  | А-120 | А-50 | 38 | 40 | 33 | 237 | 231
| Аптека |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 2 | 0 | 237 | 231
| Школа №20 вв-1 |  |  | А-120 | А-50 | 4 | 3 | 3 | 237 | 231
| Киоск Маяковского, ЧП Киселев |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 3 | 237 | 231
| лидер 2010 |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 5 | 4 | 237 | 231
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 |  | 250 | А-95 | А-35 | 123 | 142 | 143 | 235 | 230 | 48.316
| терком ссоюз |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 1 | 1 | 235 | 230
| чкалова 7 |  |  | А-120 | А-70 | 34 | 45 | 24 | 235 | 230
| ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 |  | 630 | А-50 | А-25 | 6 | 19 | 34 | 240 | 233 | 28.7619
| абая 16 почта |  |  | А-70 | А-25 | 19 | 34 | 9 | 240 | 233
| ласточка |  |  | А-120 | А-50 | 13 | 3 | 7 | 240 | 233
| маяковского 118 |  |  | А-95 | А-50 | 35 | 72 | 60 | 240 | 233
| волынова 16 |  |  | А-50 | А-25 | 105 | 94 | 46 | 240 | 233
| маяковского 116а вв-1 |  |  | А-120 | А-120 | 35 | 34 | 18 | 240 | 233
| Маяковского 116 вв-1 |  |  | А-120 | А-120 | 17 | 41 | 54 | 240 | 233
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | А-120 | А-50 | 12 | 62 | 37 | 240 | 239 | 16.9524
| абая 20 |  |  | А-70 | А-35 | 36 | 21 | 43 | 240 | 239
| чкалова 9 |  |  | А-120 | А-50 | 57 | 40 | 79 | 240 | 239
| маяковского 114 |  |  | А-95 | А-50 | 7 | 31 | 14 | 240 | 239
| дет. Сад 69 |  |  | А-120 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 240 | 239
| почта вв-2 |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 1 | 0 | 240 | 239
ЦРП | ТП-136 Ввод-1, Т-1 кинотеатр КАЗАХСТАН |  | 630 | А-150 | А-95 | 28 | 12 | 26 | 232 | 227 | 9.8692
| карусель 2 | Дворец Пионеров, Алтынсарина |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 1 | 232 | 227
| сквер |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 0 | 0 | 232 | 227
| Гусеница |  |  | А-120 | А-70 | 14 | 21 | 15 | 232 | 227
| Атракцион Сюрприз |  |  | А-120 | А-70 | 5 | 2 | 5 | 232 | 227
| библиотека вв-2 |  |  | А-120 | А-50 | 39 | 51 | 45 | 232 | 227
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | А-35 | А-16 | 11 | 12 | 1 | 244 | 240 | 1.7041
| Дворец пионеров |  |  | А-120 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 244 | 240
| не подписан |  |  | А-16 | А-10 | 1 | 1 | 0 | 244 | 240
| алтынсарина 114 |  |  | А-120 | А-70 | 10 | 3 | 2 | 244 | 240
| ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А |  | 400 | А-50 | А-25 | 2 | 2 | 4 | 233 | 230 | 18.873
| гаражи севКаз ГРА | Сев.Каз.Геология |  | А-50 | А-25 | 40 | 33 | 12 | 233 | 230
| Алтынсарина 110 вв-2 |  |  | А-120 | А-70 | 3 | 11 | 14 | 233 | 230
| 1 СШ-0,4 кВ Гоголя, 75 ИВЦ |  |  | А-95 | А-50 | 20 | 24 | 18 | 233 | 230
| повстанческая 25 |  |  | А-70 | А-25 | 12 | 14 | 22 | 233 | 230
| павлова 50 |  |  | А-50 | А-50 | 6 | 0 | 1 | 233 | 230
| хим.лаборатория Алтынсарина, 108 |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 3 | 10 | 233 | 230
| хим.лаборатория Алтынсарина, 108 |  |  | А-120 | А-50 | 25 | 7 | 15 | 233 | 230
| Чс Павлова вл |  |  | А-95 | А-50 | 16 | 7 | 3 | 233 | 230
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | А-95 | А-70 | 50 | 52 | 51 | 229 | 220 | 16.03
| ф № 3 |  |  | А-50 | А-25 | 7 |  | 33 | 229 | 220
| ф № 1 |  |  | А-70 | А-50 | 33 | 13 | 32 | 229 | 220
| контора КТЭК |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 2 | 0 | 229 | 220
| гаражи КТЭК |  |  | А-70 | А-35 | 0 | 4 | 3 | 229 | 220
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП |  | 400 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 13 | 236 | 234 | 9.322
| Пласт окно | Р-н .Мельницы Пионер-Люкс |  | А-185 | А-50 | 42 | 55 | 44 | 236 | 234
| ТОО ЭСС Норд Киевская, 21А |  |  | А-50 | А25 | 3 | 0 | 1 | 236 | 234
| ТП-151 Ввод-1, Т-1 Магазин |  | 400 | А-120 | А-70 | 43 | 12 | 10 | 236 | 234 | 48.439
| не подписан |  |  | А-10 | А-10 | 9 | 12 | 19 | 236 | 234
| холодильник |  |  | А-150 | А-50 | 70 | 95 | 64 | 236 | 234
| магазин |  |  | А-95 | А-50 | 37 | 47 | 50 | 236 | 234
| Гостиница |  |  | А-95 | А-50 | 28 | 19 | 26 | 236 | 234
| 2 СШ-0,4 кВ Офис ОРТ с 1 по 4 |  |  | А-150 | А-70 | 70 | 150 | 60 | 236 | 234
| ТП-153 Ввод с трансформатора ввод - 1 |  | 1000 | А-150 | А-70 | 5 | 10 | 7 | 236 | 234 | 0.5192
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП | П.Киевский | 400 | А-95 | А-35 | 41 | 26 | 42 | 229 | 224 | 10.8202
| не подписан 100 А |  |  | А-10 | А-6 | 0 | 1 | 3 | 229 | 224
| не подписан 100 А |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 0 | 1 | 229 | 224
| Ф-1 |  |  | А-70 | А-35 | 11 | 9 | 12 | 229 | 224
| Ф-2 |  |  | А-70 | А-35 | 12 | 17 | 13 | 229 | 224
ЦРП | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан |  | 400 | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 2 | 233 | 231 | 36.8723
| атриум 2 | Шахматный клуб, Баймагамбетова 164 |  | А-120 | А-120 | 117 | 104 | 135 | 233 | 231
| ТОО Картел |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 0 | 8 | 233 | 231
| Аль-Фараби, 72 с аптекой |  |  | А-50 | А-50 | 4 | 4 | 8 | 233 | 231
| Баймагамб-ва, 88 кв. 129 |  |  | А-120 | А-50 | 101 | 58 | 87 | 233 | 231
| Атриум, Аль-Фараби 74 |  |  | А-120 | А-120 | 1 | 0 | 0 | 233 | 231
| Ввод-2, Т-2 Аль-Фараби, 45/б Закусочная |  | 400 | А-70 | А-35 | 0 | 3 | 27 | 232 | 230 | 37.236
| Аль-фараби 72 |  |  | А-10 | А-10 | 6 | 4 | 8 | 232 | 230
| стоматология вв-3 |  |  | А-95 | А-50 | 74 | 72 | 63 | 232 | 230
| Байтурсынова, 57 дом 48 кв |  |  | А-35 | А-16 | 11 | 16 | 7 | 232 | 230
| 9 этажный дом ввод 2 |  |  | А-50 | А-25 | 33 | 31 | 60 | 232 | 230
| стоматология 2 |  |  | А-120 | А-25 | 40 | 59 | 33 | 232 | 230
| куранты |  |  | А-25 | А-25 | 18 | 12 | 40 | 232 | 230
| Абдуллин Байтурс. 164 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 6 | 11 | 232 | 230
| ул. Освещение |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 2 | 0 | 232 | 230
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а В вод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | А-50 | А-25 | 29 | 25 | 40 | 246 | 225 | 28.0352
| Фидер № 2 СИП |  |  | А-50 | А-25 | 20 | 57 | 51 | 236 | 225
| Фидер № 3 СИП |  |  | А-50 | А-25 | 28 | 11 | 14 | 236 | 225
| Фидер № 4 СИП |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 16 | 1 | 236 | 225
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тарана 70 | Дулатова-Тарана | 400 | А-35 | А-16 | 35 | 32 | 9 | 227 | 225 | 24.7997
| алтынсарина 119 |  |  | А-70 | А-16 | 16 | 12 | 6 | 227 | 225
| евразийский банк |  |  | А-16 | А-16 | 37 | 40 | 32 | 227 | 225
| дулатова 62 |  |  | А-120 | А-50 | 21 | 4 | 2 | 227 | 225
| Дулатова 68 вв-1 КазАгрекс |  |  | А-16 | А-16 | 5 | 4 | 4 | 227 | 225
| алтын. 121, пушкина 65 |  |  | А-95 | А-16 | 50 | 35 | 38 | 227 | 225
| ТОО Сабрина |  |  | А-50 | А-16 | 54 | 1 | 0 | 227 | 225
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | А-95 | А-25 | 12 | 7 | 6 | 230 | 225 | 12.19
| Дулатова 68 вв-2 КазАгрекс |  |  | А-95 | А-25 | 15 | 8 | 7 | 230 | 225
| Пушкина, 65 |  |  | А-150 | А-70 | 30 | 50 | 77 | 230 | 225
| ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | А-70 | А-70 | 23 | 23 | 18 | 247 | 244 | 9.0155
| Ф-1, интернат |  |  | А-120 | А-35 | 10 | 7 | 9 | 247 | 244
| Пасейдон Свободы |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 2 | 1 | 247 | 244
| интернат |  |  | А-50 | А-25 | 18 | 21 | 13 | 247 | 244
| Ввод-2, Т-2 кафе Бриз СИП |  | 400 | А-16 | А-16 | 1 | 4 | 4 | 247 | 222 | 14.8818
| Фидер 1 |  |  | А-70 | А-25 | 10 | 52 | 33 | 247 | 222
| ф-2 интернат |  |  | А-70 | А-25 | 11 | 19 | 10 | 247 | 222
| фидер 2 |  |  | А-95 | А-95 | 38 | 30 | 25 | 247 | 222
| Киоск Кубеева |  |  | А-16 | А-16 | 4 | 0 | 0 | 247 | 222
| ТП-201 Ввод-1 Т-1 проходная | Кунай-строй.материалы | 630 | А-95 | А-50 | 3 | 3 | 3 | 216 | 214 | 4.7314
| Сауран-склад |  |  | А-185 | А-50 | 23 | 22 | 23 | 216 | 214
| котельная- токарный цех |  |  | А-150 | А-95 | 1 | 1 | 0 | 216 | 214
| МСЦ |  |  | А-185 | А-50 | 14 | 19 | 26 | 216 | 214
| Ввод-2, Т-2 КНС вв-1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 4 | 7 | 8 | 216 | 215 | 1.026
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | А-95 | А-35 | 1 | 16 | 13 | 240 | 237 | 8.34
| Ф-2 ВЛ |  |  | А-120 | А-95 | 6 | 58 | 5 | 240 | 237
| Алтынсарина 230 1-54 вв-1 |  |  | А-50 | А-25 | 18 | 1 | 18 | 240 | 237
| ИП Панин СИП |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 240 | 237
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | А-50 | А-25 | 12 | 11 | 11 | 240 | 237 | 14.34
| дет. Сад №34 |  |  | А-50 | А-25 | 8 | 14 | 4 | 240 | 237
| Ф-1 маг. ВОСТОК |  |  | А-120 | А-50 | 29 | 40 | 34 | 240 | 237
| Лермонтова, 10 маг. Хамхоев |  |  | А-16 | А-10 | 6 | 13 | 57 | 240 | 237
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 РСО | Плодоовощная база | 400 | А-95 | А-35 | 2 | 0 | 3 | 234 | 231 | 0.2925
| Ввод-2, Т-2 Пожарная насосная |  | 400 | А-240 | А-240 | 9 | 20 | 13 | 236 | 235 | 3.068
| тр-р в-2 |  |  | А-185 | А-70 | 2 | 0 | 3 | 236 | 235
| В-тр |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 236 | 235
| ЧП Соломаха |  |  | А-185 | А-70 | 2 | 0 | 2 | 236 | 235
| КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | А-95 | А-50 | 17 | 27 | 30 | 240 | 235 | 14.88
| 2СШ-0,4кВ Ф-1 СИП |  |  | А-95 | А-50 | 29 | 5 | 9 | 240 | 235
| Ф-2 |  |  | А-95 | А-50 | 50 | 58 | 23 | 240 | 235
ЦРП | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | А-120 | А-50 | 63 | 20 | 35 | 240 | 233 | 5.9048
| гоголя 89 2-6 подъезд |  |  | А-120 | А-50 | 11 | 10 | 9 | 240 | 233
| АлтынКуз, обменник |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 3 | 240 | 233
| Каз-франц. Центр вв-1 |  |  | А-240 | А-120 | 3 | 0 | 1 | 240 | 233
| Ввод-2, Т-2 баймагамб 156 1-4 |  | 630 | А-35 | А-16 | 9 | 13 | 8 | 236 | 230 | 14.7594
| баймагамб 156 5-8 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 6 | 17 | 236 | 230
| ТОО Сымбат |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 3 | 4 | 236 | 230
| павлова 68 |  |  | А-50 | А-16 | 12 | 5 | 11 | 236 | 230
| Гоголя, 89 1 подъезд |  |  | А-120 | А-50 | 1 | 0 | 4 | 236 | 230
| Каз-франц. Центр вв-2 |  |  | А-240 | А-120 | 88 | 90 | 120 | 236 | 230
ТП-224 Ввод-1 Т-1
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | призывной пункт вв-1 | Обл. военкомат | 400 | А-50 | А-35 | 4 | 18 | 2 | 240 | 236 | 27.6
| Бизнес центр Урожайная, 16 |  |  | А-95 | А-50 | 36 | 28 | 25 | 240 | 236
| ф № 1 |  |  | А-120 | А-70 | 20 | 13 | 25 | 240 | 236
| гаражи урожайная, 16 |  |  | А-70 | А-35 | 66 | 55 | 60 | 240 | 236
| маг. Спутник |  |  | А-25 | А-16 | 31 | 10 | 10 | 240 | 236
| Спутник |  |  | А-16 | А-10 | 5 | 6 | 0 | 240 | 236
| урожайная 20 |  |  | А-95 | А-50 | 12 | 17 | 17 | 240 | 236
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 630 | А-120 | А-70 | 15 | 15 | 15 | 221 | 220 | 1.5786
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 |  | 400 | А-70 | А-50 | 28 | 39 | 44 | 240 | 234 | 40.02
| К.Батыра, 2Б ГрандВояж |  |  | А-70 | А-35 | 4 | 13 | 13 | 240 | 234
| Фидер 3 | Ул. Орджоникидзе (маг. Бытавая химия) |  | А-70 | А-35 | 10 | 11 | 12 | 240 | 234
| Орджоникидзе, 15 |  |  | А-70 | А-50 | 52 | 52 | 34 | 240 | 234
| 2СШ-0,4кВ Урожайн 29 , 144 кв. вв-1 |  |  | А-95 | А-50 | 27 | 14 | 9 | 240 | 234
| орджоникидзе 52 |  |  | А-95 | А-50 | 16 | 21 | 30 | 240 | 234
| фидер 2 |  |  | А-95 | А-50 | 19 | 17 | 35 | 240 | 234
| Фидер 1 |  |  | А-95 | А-50 | 28 | 32 | 19 | 240 | 234
| урожайная 37 |  |  | А-35 | А-16 | 28 | 12 | 17 | 240 | 234
| молодежная 17 |  |  | А-16 | А-16 | 4 | 4 | 4 | 240 | 234
| дом ветереанов |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 4 | 8 | 240 | 234
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 ТОО Тимир Жилкен Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | А-150 | А-50 | 8 | 23 | 18 | 230 | 224 | 14.8063
| уральская 2а |  |  | А-35 | А-16 | 6 | 50 | 43 | 230 | 224
| уральская 6 |  |  | А-120 | А-50 | 10 | 6 | 38 | 230 | 224
| уральская 1 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 1 | 1 | 230 | 224
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | А-50 | А-16 | 21 | 37 | 12 | 228 | 224 | 29.2781
| ИП Баймуратов, стоянка |  |  | А-10 | А-10 | 1 | 0 | 0 | 228 | 224
| Уральская д. 8 |  |  | А-95 | А-50 | 26 | 15 | 53 | 228 | 224
| уральская 4/1 |  |  | А-120 | А-50 | 43 | 33 | 50 | 228 | 224
| уральская 4 |  |  | А-70 | А-16 | 15 | 25 | 30 | 228 | 224
| мауленова 30 а |  |  | А-120 | А-50 | 21 | 10 | 9 | 228 | 224
| пер. уральский 8 |  |  | А-120 | А-35 | 46 | 44 | 35 | 228 | 224
| уральская 2 |  |  | А-70 | А-25 | 29 | 58 | 17 | 228 | 224
| пер уральсий 6/1 |  |  | А-70 | А-25 | 36 | 25 | 29 | 228 | 224
| пер. уральский 4 |  |  | А-70 | А-35 | 45 | 21 | 23 | 228 | 224
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | А-50 | А-16 | 23 | 24 | 25 | 232 | 230 | 7.7333
| 2СШ-0,4кВ Дом, 107 |  |  | А-70 | А-35 | 16 | 25 | 15 | 232 | 230
| пр. Абая 38 |  |  | А-50 | А-16 | 10 | 30 | 31 | 232 | 230
| гаражи |  |  | А-185 | А-50 | 2 | 9 | 0 | 232 | 230
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 ТОО «Наладчик» Карб. 8А |  | 400 | А-50 | А-25 | 3 | 3 | 3 | 234 | 232 | 31.4145
| Автотранс | Карбышева 8 КазАгроКом |  | А-70 | А-70 | 0 | 0 | 1 | 234 | 232
| Маг. Автомобилист" |  |  | А-25 | А-16 | 13 | 12 | 7 | 234 | 232
| 1 СШ-0,4 кВ ГРАНД ХАУС |  |  | А-70 | А-35 | 5 | 17 | 1 | 234 | 232
| Город-1 Ф-1 |  |  | А-185 | А-50 | 1 | 21 | 15 | 234 | 232
| Гараж Ф-1 |  |  | А-240 | А-50 | 91 | 87 | 110 | 234 | 232
| Город-2 |  |  | А-185 | А-70 | 44 | 55 | 46 | 234 | 232
| каз Агроком |  |  | А-240 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 234 | 232
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Спортивная 3 |  | 400 | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 239 | 237 | 15.4155
| насосная КТЭК | Ул. Штабная,11(военный городок) |  | А-50 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 239 | 237
| СПОРТ КОМПЛЕКС |  |  | А-95 | А-50 | 26 | 37 | 27 | 239 | 237
| СПОРТИВНАЯ, дом 8 |  |  | А-95 | А-16 | 77 | 40 | 48 | 239 | 237
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | А-35 | А-16 | 17 | 31 | 28 | 239 | 235 | 31.1298
| Центральная, д 11 |  |  | А-95 | А-50 | 31 | 21 | 57 | 239 | 235
| Ф-1 (финские дома) СИП |  |  | А-95 | А-50 | 23 | 43 | 34 | 239 | 235
| 12-й дом |  |  | А-95 | А-50 | 22 | 58 | 42 | 239 | 235
| частный дом |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 8 | 1 | 239 | 235
| Ф-2 |  |  | А-95 | А-50 | 43 | 27 | 34 | 239 | 235
| ТП-252 Ввод-1 Т-1 чп баязитов | За клубом ФАРАОН | 400 | А-10 | А-10 | 5 | 23 | 18 | 246 | 240 | 12.054
| частный сектор Гвардейская |  |  | А-35 | А-10 | 13 | 70 | 21 | 246 | 240
| гвардейская 23 |  |  | А-50 | А-50 | 20 | 10 | 6 | 246 | 240
| ЧП Шайкенова |  |  | А-35 | А-16 | 8 | 1 | 1 | 246 | 240
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | А-50 | А-35 | 20 | 33 | 21 | 240 | 233 | 22.8
| Гвард 21 70кв дом |  |  | А-50 | А-35 | 39 | 22 | 40 | 240 | 233
| Гвард 19 |  |  | А-50 | А-35 | 41 | 13 | 29 | 240 | 233
| Гвардейская 21/2 |  |  | А-16 | А-10 | 1 | 1 | 0 | 240 | 233
| Коттедж Розинов СИП |  |  | А-16 | А-16 | 2 | 3 | 4 | 240 | 233
| ф-1 |  |  | А-120 | А-50 | 18 | 10 | 26 | 240 | 233
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 6 | 29 | 22 | 240 | 233
| ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | А-150 | А-50 | 39 | 34 | 32 | 226 | 215 | 11.639
| САДОВАЯ 100 Д |  |  | А-150 | А-50 | 19 | 22 | 47 | 226 | 215
| Ф-1 вл |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 3 | 8 | 226 | 215
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | А-150 | А-50 | 36 | 69 | 87 | 237 | 230 | 55.3672
| САДОВАЯ 100 И |  |  | А-150 | А-70 | 48 | 14 | 25 | 223 | 216
| резерв |  |  | А-120 | А-70 | 15 | 10 | 18 | 223 | 216
| Пекарня Зеленая 6/1 |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 43 | 3 | 223 | 216
| Стройка, Моко, кв. ж/д, Зеленая 6/3 |  |  | А-25 | А-16 | 6 | 2 | 1 | 223 | 216
| ШТАБНАЯ 13,16 |  |  | А-70 | А-50 | 84 | 59 | 60 | 238 | 230
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда |  | 400 | А-35 | А-35 | 23 | 6 | 7 | 237 | 234 | 11.9093
| ЧП Гумбатов | Столовая индуст. колледжа |  | А-50 | А-25 | 6 | 1 | 1 | 237 | 234
| Синагога |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 1 | 0 | 237 | 234
| Абая 33//1 новая общ. |  |  | А-95 | А-35 | 63 | 41 | 50 | 237 | 234
| Столовая Ввод-1 |  |  | А-95 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 237 | 234
| ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка |  | 630 | А-35 | А-35 | 2 | 2 | 2 | 234 | 231 | 26.9657
| АЗС | Напротив ГЭК маяк-го104/1 |  | А-50 | А-25 | 2 | 3 | 4 | 234 | 231
| Джамбула 93 кв 36-79 |  |  | А-95 | А-35 | 12 | 18 | 22 | 234 | 231
| Джамбула 89 кв 1-50 |  |  | А-185 | А-50 | 13 | 41 | 33 | 234 | 231
| Маяковского 104/1 вв-1 |  |  | А-50 | А-25 | 11 | 43 | 36 | 234 | 231
| Юстиция |  |  | А-95 | А-50 | 17 | 11 | 2 | 234 | 231
| 1 СШ-0,4 кВ Джамбула 93 кв 1-35 |  |  | А-95 | А-35 | 14 | 6 | 23 | 234 | 231
| джамбула 91 |  |  | А-95 | А-35 | 22 | 6 | 13 | 234 | 231
| джамбула 95 |  |  | А-50 | А-25 | 18 | 27 | 7 | 234 | 231
| пекарня ввод 1 |  |  | А-120 | А-70 | 83 | 111 | 87 | 234 | 231
| маяковского 104/2 |  |  | А-35 | А-16 | 18 | 11 | 6 | 234 | 231
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | А-70 | А-25 | 57 | 25 | 39 | 230 | 220 | 26.5075
| Ф-3 |  |  | А-70 | А-35 | 30 | 50 | 45 | 230 | 220
| Алтынсарина № 5,№7 Красноармейская, 62 |  |  | А-70 | А-25 | 52 | 35 | 33 | 230 | 220
| Комарова 13 |  |  | А-70 | А-25 | 25 | 44 | 26 | 230 | 220
| Ввод-2 Т-2 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | А-50 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 235 | 229 | 14.8087
| фидер № 1 |  |  | А-95 | А-35 | 35 | 59 | 19 | 236 | 230
| маг березка |  |  | А-120 | А-50 | 9 | 15 | 12 | 236 | 230
| Алтынсарина 9 |  |  | А-50 | А-25 | 31 | 43 | 27 | 236 | 230
| ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | А-35 | А35 | 5 | 5 | 14 | 242 | 238 | 3.388
| Гараж ВЛ |  |  | А-50 | А-50 | 2 | 3 | 6 | 242 | 238
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | А-95 | А-50 | 20 | 5 | 5 | 229 | 226 | 2.748
| ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | А-95 | А-50 | 1 | 5 | 2 | 235 | 233 | 3.196
| ТОО Азалия плюс Абая, 63 |  |  | А-95 | А-50 | 10 | 1 | 15 | 235 | 233
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | А-70 | А-16 | 5 | 5 | 7 | 234 | 232 | 9.1594
| Сельхоз лаборатория |  |  | А-70 | А-25 | 0 | 2 | 2 | 234 | 232
| учебный корпус |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 6 | 0 | 234 | 232
| 2 СШ - 0,4 кВ Баумана-Абая офис |  |  | А-35 | А-16 | 42 | 30 | 28 | 223 | 220
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | А-70 | А-35 | 1 | 1.5 | 5 | 236 | 235 | 0.8555
| Цех ЖБИ |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 1 | 236 | 235
| ПР1 |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 4 | 2 | 236 | 235
| ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | А-120 | А-95 | 70 | 56 | 65 | 234 | 230 | 23.5755
| 1 СШ-0,4 кВ Ф-5 |  |  | А-120 | А-50 | 41 | 60 | 70 | 234 | 230
| Ф-4 |  |  | А-95 | А-95 | 21 | 20 | 0 | 234 | 230
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора Склад ОКСА Ф-"А", "В" | КГЭС | 630 | А-35 | А-16 | 1 | 0 |  | 225 | 221 | 5.6786
| Склад Ангар РСУ (новый) |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 6 | 1 | 225 | 221
| Столярный цех |  |  | А-95 | А-50 | 8 | 9 | 9 | 225 | 221
| СШ-1 контора |  |  | А-120 | А-70 | 47 | 55 | 23 | 225 | 221
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | А-120 | А-70 | 71 | 38 | 57 | 225 | 221 | 10.6786
| маг. Ак-Жол |  |  | А-50 | А-25 | 24 | 18 | 19 | 225 | 221
| Колбасный цех |  |  | А-185 | А-95 | 24 | 24 | 24 | 225 | 221
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи | Цветочное хоз-во | 100 | А-16 | А-10 | 1 | 0 | 2 | 237 | 231 | 4.029
| ул. 2-я Костанайская 56/19 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 1 |  |  | 237 | 231
| ПКСТ Текстильщик уч. № 1859, 1817 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 1 | 7 | 237 | 231
| Ч.сектор |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 237 | 231
| Админ.бытовой корпус ТОО «Амина+» |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 1 | 2 | 237 | 231
| ул. 2-я Костанайская 56/23 СИП |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 1 | 237 | 231
| КТП-304 Ввод с трансформатора не подписан | КГЭС | 400 | А-16 | А-10 | 0 | 0 | 4 | 234 | 233 | 10.9395
| РПБ ЦРО |  |  | А-150 | А-95 | 11 | 19 | 8 | 234 | 233
| ТОО Картел |  |  | А-10 | А-10 | 12 | 10 | 1 | 234 | 233
| Контора |  |  | А-150 | А-70 | 30 | 47 | 45 | 234 | 233
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | А-35 | А-16 | 0 | 2 | 2 | 232 | 228 | 9.164
| Гагарина, 58 |  |  | А-50 | А-25 | 15 | 10 | 25 | 232 | 228
| магазин |  |  | А-70 | А-35 | 15 | 9 | 17 | 232 | 228
| Гагарина, 36 КореяАвто |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 4 | 232 | 228
| Ф-3 |  |  | А-120 | А-70 | 20 | 11 | 28 | 232 | 228
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | А-120 | А-50 | 3 | 2 | 3 | 235 | 232 | 10.8688
| Ф-2 |  |  | А-120 | А-70 | 62 | 39 | 27 | 235 | 232
| Комосмольская, 173 с проездом Ф-1 |  |  | А-120 | А-70 | 11 | 21 | 17 | 235 | 232
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 Освещение ЦПКиО | Д/к Профсоюзов | 400 | А-250 | А-250 | 0 | 1 | 0 | 228 | 223 | 1.767
| Школа вв-1 |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 9 | 2 | 228 | 223
| Бородина, 163 |  |  | А-70 | А-35 | 3 | 1 | 5 | 228 | 223
| Ф-1 СИП |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 1 | 2 | 228 | 223
| Ввод-2 Т-2 Суд |  | 400 | А-95 | А-50 | 20 | 6 | 11 | 227 | 224 | 17.252
| Ф-2 СИП |  |  | А-35 | А-35 | 28 | 16 | 34 | 227 | 224
| кафе Джумакулов |  |  | А-16 | А-16 | 13 | 21 | 18 | 227 | 224
| Павших Борцов 144 вв-2 |  |  | А-120 | А-50 | 4 | 3 | 3 | 227 | 224
| Маг. Сабрина |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 2 | 5 | 227 | 224
| Стомед (склад) |  |  | А-185 | А-185 | 23 | 25 | 17 | 227 | 224
| НурБанк вв-2 |  |  | А-50 | А-25 | 17 | 12 | 11 | 227 | 224
| ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | А-70 | А-25 | 2 | 24 | 8 | 229 | 223 | 21.6977
| гагарина 139 |  |  | А-240 | А-50 | 28 | 19 | 84 | 229 | 223
| шевченко 130 |  |  | А-95 | А-35 | 32 | 32 | 28 | 229 | 223
| гагарина 137/1 |  |  | А-120 | А-25 | 41 | 64 | 17 | 229 | 223
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | А-120 | А-50 | 33 | 30 | 20 | 225 | 223 | 8.6625
| Детсад |  |  | А-70 | А-25 | 2 | 1 | 0 | 225 | 223
| бородина 142 |  |  | А-50 | А-16 | 15 | 24 | 12 | 225 | 223
| бассейн |  |  | А-50 | А-16 | 12 | 4 | 1 | 225 | 223
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 | Зель.рынок (телеателье) | 400 | А-35 | А-16 | 5 | 5 | 4 | 233 | 230 | 6.524
| церковь СИП |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 2 | 0 | 233 | 230
| гаражи |  |  | А-50 | А-16 | 10 | 9 | 1 | 233 | 230
| повстанческая 114 |  |  | А-50 | А-16 | 35 | 16 | 25 | 233 | 230
| Ввод-2 Т-2 шевченко 64 |  | 400 | А-35 | А-16 | 13 | 10 | 11 | 237 | 234 | 14.6348
| кафе ладога |  |  | А-50 | А-25 | 3 | 3 | 4 | 237 | 234
| повстанческая 114 ТОО Бакыт |  |  | А-6 | А-6 | 0 | 7 | 1 | 237 | 234
| Т/Д Алтынсарина, 143 СИП |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 2 | 3 | 237 | 234
| Нижняя оптовка |  |  | А-120 | А-70 | 40 | 45 | 41 | 237 | 234
| Ритуальные услуги |  |  | А-6 | А-6 | 0 | 3 | 0 | 237 | 234
| Т/Д ул. Победы, 55А |  |  | А-25 | А-25 | 13 | 14 | 11 | 237 | 234
| Магазин Мега |  |  | А-120 | А-50 | 8 | 8 | 0 | 237 | 234
| ТП-311 Ввод-2 Т-2 Набережная, 56а Крухмалев | 9-этажка (большой мост) | 400 | А-50 | А-25 | 0 | 4 | 2 | 234 | 230 | 20.241
| фидер 2 ВЛ |  |  | А-70 | А-35 | 40 | 54 | 7 | 234 | 230
| фидер 1 ВЛ |  |  | А-120 | А-50 | 4 | 7 | 2 | 234 | 230
| вест |  |  | А-50 | А-25 | 16 | 36 | 80 | 234 | 230
| тарана 2а,2б |  |  | А-120 | А-50 | 35 | 32 | 27 | 234 | 230
| ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | А-50 | А-50 | 3 | 3 | 7 | 240 | 238 | 13.536
| ГРП |  |  | А-25 | А-16 | 31 | 6 | 13 | 240 | 238
| Каирбекова, 96 |  |  | А-50 | А-25 | 23 | 21 | 28 | 240 | 238
| маг. Автомагистраль |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 3 | 2 | 240 | 238
| ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 проммаг | Садик (около тп-310) | 630 | А-50 | А-16 | 21 | 20 | 16 | 229 | 223 | 33.1868
| Абая 191 |  |  | А-16 | А-16 | 7 | 2 | 0 | 229 | 223
| Алтынсарина маг. Азия |  |  | А-95 | А-50 | 178 | 156 | 151 | 229 | 223
| Алтынсарина, маг. ГУМ |  |  | А-70 | А-70 | 23 | 18 | 30 | 229 | 223
| Т/Д Алтынсарина, 168, 168А, 170,172 вв-1 |  |  | А-95 | А-95 | 0 | 0 | 1 | 229 | 223
| Ф-3 |  |  | А-120 | А-50 | 43 | 45 | 51 | 229 | 223
| ф2 |  |  | А-120 | А-50 | 25 | 38 | 56 | 229 | 223
| Абая 181, СТО вв-1 |  |  | А-50 | А-16 | 0 | 1 | 2 | 229 | 223
| Абая 193 жилой дом Турежанова |  |  | А-35 | А-16 | 10 | 3 | 12 | 229 | 223
| маг. Таран-Абая 185 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 1 | 3 | 229 | 223
| Ввод-2 Т-2 Абая 181, СТО вв-2 |  | 630 | А-50 | А-16 | 1 | 2 | 1 | 231 | 230 | 15.84
| алтынсарина 150 |  |  | А-25 | А-25 | 39 | 50 | 2 | 231 | 230
| ф-1 город |  |  | А-95 | А-50 | 5 | 23 | 4 | 231 | 230
| дет. сад |  |  | А-50 | А-50 | 73 | 77 | 34 | 231 | 230
| Т/Д Алтынсарина, 168, 168А, 170,172 вв-2 |  |  | А-95 | А-95 | 31 | 57 | 33 | 231 | 230
| ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | А-50 | А-25 | 29 | 2 | 0 | 232 | 227 | 6.38
| баймагамб.3 корпус 3 |  |  | А-70 | А-35 | 36 | 13 | 30 | 232 | 227
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | А-120 | А-50 | 15 | 0 | 4 | 230 | 230 | 10.672
| пищеблок |  |  | А-95 | А-95 | 25 | 22 | 17 | 230 | 230
| осв. Гл.корпуса |  |  | А-120 | А-50 | 15 | 13 | 5 | 230 | 230
ЦРП | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | А-10 | А-10 | 4 | 14 | 3 | 233 | 232 | 33.4588
| столовая поликлиники УВД |  |  | А-120 | А-75 | 13 | 6 | 14 | 233 | 232
| ТД Виолетта |  |  | А-10 | А-10 | 0 | 7 | 3 | 233 | 232
| Тәуелсіздік 34 Растегайки |  |  | А-120 | А-25 | 80 | 32 | 43 | 233 | 232
| ИВС УВД вв-1 |  |  | А-50 | А-50 | 5 | 2 | 4 | 233 | 232
| банк |  |  | А-70 | А-70 | 30 | 61 | 38 | 233 | 232
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9 | 4 | 8 | 233 | 232 | 4.7532
| Ф-1 |  |  | А-95 | А-25 | 0 | 2 | 11 | 233 | 232
| сбербанк, поликлиника УВД |  |  | А-120 | А-25 | 4 | 11 | 2 | 233 | 232
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, Тарана столовая | интернат им. Алтынсарина | 630 | А-240 | А-240 | 6 | 4 | 1 | 240 | 236 | 7.5429
| банк, резерв |  |  | А-150 | А-95 | 52 | 39 | 61 | 240 | 236
| Гл.корпус |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 1 | 3 | 240 | 236
| кафе таур |  |  | А-120 | А-50 | 2 | 2 | 12 | 240 | 236
| уч. Корпус |  |  | А-70 | А-35 | 3 | 2 | 8 | 240 | 236
| Ввод-2 Т-2 маг. Спорттоваров |  | 630 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 1 | 235 | 231 | 19.4714
| ЧП Садиков |  |  | А-150 | А-50 | 50 | 27 | 59 | 235 | 231
| Тарана 46, вв-2 |  |  | А-240 | А-120 | 60 | 62 | 30 | 235 | 231
| Депортамент образования |  |  | А-150 | А-50 | 23 | 13 | 26 | 235 | 231
| Музей |  |  | А-16 | А-16 | 10 | 3 | 11 | 235 | 231
| прокуратура №2 |  |  | А-150 | А-95 | 45 | 50 | 50 | 235 | 231
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ИП Лекарева Лермонтова, 23 А | Лермонтова 28А | 250 | А-50 | А-25 | 4 | 0 | 0 | 223 | 221 | 0.3568
| КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | А-95 | А-95 | 91 | 28 | 13 | 236 | 233 | 33.925
| Ф-2 |  |  | А-95 | А-95 | 47 | 29 | 45 | 236 | 233
| Ф-3 |  |  | А-95 | А-95 | 45 | 45 | 63 | 236 | 233
| Ф-4 |  |  | А-95 | А-50 | 29 | 30 | 25 | 236 | 233
| Ф-5 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 33 | 24 | 28 | 236 | 233
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | А-120 | А-50 | 31 | 45 | 20 | 229 | 226 | 12.8812
| Ф-4 |  |  | А-120 | А-50 | 43 | 33 | 53 | 229 | 226
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | А-120 | А-50 | 40 | 81 | 42 | 233 | 230 | 18.5235
| Ф-2 |  |  | А-120 | А-50 | 45 | 60 | 50 | 233 | 230
| ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 |  | 400 | А-120 | А-70 | 19 | 15 | 7 | 234 | 232 | 9.594
| Ф-1 | На тер. Адал иК |  | А-120 | А-70 | 30 | 43 | 8 | 234 | 232
| не подписан |  |  | А-95 | А-50 | 24 | 7 | 3 | 234 | 232
| Прачечная вв-1 |  |  | А-150 | А-50 | 2 | 2 | 4 | 234 | 232
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | А-50 | А-16 | 1 | 1 | 3 | 224 | 222 | 0.28
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т-2 Летунова, 95 | 10 этажка возле Универа | 400 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 7.8637
| не подписан СИП |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 233 | 232
| 1 СШ-0,4 кВ ИП Бекетов |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 0 | 1 | 233 | 232
| Сцена |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232
| Летунова, 95 |  |  | А-120 | А-50 | 19 | 18 | 26 | 233 | 232
| насосная |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 3 | 1 | 233 | 232
| Ф-1 |  |  | А-95 | А-50 | 14 | 27 | 19 | 233 | 232
| ТП-361 Ввод-1 Т-1 КРУ |  | 630 | А-95 | А-50 | 0 | 4 | 0 | 234 | 230 | 7.02
| банк ВТБ СИП |  |  | А-35 | А-35 | 6 | 10 | 5 | 234 | 230
| тарана 116 СИП | Пушкина Общежитие пед.Института |  | А-35 | А-35 | 5 | 8 | 7 | 234 | 230
| Пушкина 121 вв-1 |  |  | А-185 | А-70 | 38 | 34 | 63 | 234 | 230
| Общежитие- 2 вв-1 |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 6 | 3 | 234 | 230
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 |  | 400 | А-185 | А-70 | 66 | 44 | 40 | 234 | 225 | 12.285
| Фидер 1 ВЛ |  |  | А-95 | А-50 | 11 | 14 | 35 | 234 | 225
| ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 |  | 400 | А-120 | А-120 | 0 | 1 | 2 | 225 | 223 | 0.3375
| 2 СШ-0,4 кВ Ледовая арена вент.камера |  |  | А-70 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 225 | 223
| Ледовая Арена вв-2 |  |  | А-120 | А-120 | 0 | 2 | 0 | 225 | 223
| ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв |  | 400 | А-120 | А-50 | 16 | 12 | 15 | 234 | 230 | 18.4275
| Д\сад | Угол Баймаг.-Амангельды |  | А-70 | А-25 | 19 | 13 | 6 | 234 | 230
| шанс |  |  | А-70 | А-25 | 19 | 25 | 16 | 234 | 230
| гор СЭС |  |  | А-50 | А-25 | 2 | 7 | 11 | 234 | 230
| Байтурсынова Победы холод. Установки |  |  | А-35 | А-35 | 12 | 16 | 11 | 234 | 230
| баня |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 4 | 1 | 234 | 230
| Баймагамбетова, 213 |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 16 | 3 | 234 | 230
| Баймагамбетова, 213, Центр МРТ |  |  | А-95 | А-95 | 29 | 28 | 27 | 234 | 230
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | А-95 | А-50 | 15 | 14 | 23 | 234 | 230 | 33.228
| кафе |  |  | А-95 | А-50 | 41 | 40 | 44 | 234 | 230
| Наурыз |  |  | А-50 | А-25 | 13 | 5 | 31 | 234 | 230
| Баймагамбетова, 170 |  |  | А-70 | А-35 | 31 | 25 | 16 | 234 | 230
| Амангельды 76 |  |  | А-50 | А-16 | 49 | 32 | 41 | 234 | 230
| Амангельды,95 маг. Анциферова |  |  | А-240 | А-10 | 53 | 44 | 51 | 234 | 230
ЦРП | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | А-25 | А-16 | 3 | 8 | 4 | 222 | 219 | 25.7238
| щитовая Отау-Сауда |  |  | А-95 | А-50 | 36 | 47 | 34 | 222 | 219
| Скорая помощь |  |  | А-120 | А-50 | 48 | 60 | 60 | 222 | 219
| ТОО Троянда |  |  | А-10 | А-10 | 2 | 0 | 2 | 222 | 219
| кафе АЙЯ |  |  | А-10 | А-10 | 1 | 0 | 0 | 222 | 219
| кафе Смак |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 1 | 0 | 222 | 219
| ЧП Кузнецов |  |  | А-185 | А-95 | 9 | 17 | 11 | 222 | 219
| кафе Камкор |  |  | А-10 | А-10 | 7 | 8 | 1 | 222 | 219
| отау сауда - киоск |  |  | М-16 | М-16 | 95 | 60 | 61 | 222 | 219
| павельон Береке |  |  | А-70 | А-35 | 73 | 42 | 38 | 222 | 219
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба |  | 400 | А-70 | А-50 | 56 | 66 | 50 | 218 | 210 | 44.6355
| щитовая рынка вв-2 |  |  | А-150 | А-95 | 70 | 82 | 85 | 218 | 210
| освещение базара Отау Сауда |  |  | А-150 | А-50 | 110 | 75 | 96 | 218 | 210
| щитовая кооператор |  |  | А-70 | А-35 | 33 | 66 | 30 | 218 | 210
| ТП-400 Ввод-1 Т-1 Гоголя, 112 вв-1 новый ж/д | Баня самал (стоянка ) | 400 | А-120 | А-50 | 4 | 2 | 5 | 240 | 238 | 0.66
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агрохимпродукт вв-2 |  | 630 | А-240 | А-95 | 122 | 127 | 135 | 237 | 233 | 18.0948
| Гоголя, 112 Донарт |  |  | А-95 | А-50 | 3 | 2 | 6 | 237 | 233
| Ф-1 Гоголя |  |  | А-120 | А-50 | 46 | 4 | 3 | 237 | 233
| ВЛ частный сектор ул. Чехова |  |  | А-95 | А-50 | 4 | 21 | 8 | 237 | 233
| ТП-401 В вод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | А-150 | А-70 | 16 | 54 | 33 | 235 | 233 | 14.1
| Редакция адм. Корпус |  |  | А-50 | А-16 | 19 | 6 | 14 | 235 | 233
| Типография |  |  | А-50 | А-16 | 16 | 8 | 3 | 235 | 233
| не подписан |  |  | А-50 | А-16 | 6 | 3 | 1 | 235 | 233
| Мауленова 30 Б |  |  | А-70 | А-25 | 28 | 14 | 19 | 235 | 233
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 22 |  | 400 | А-70 | А-25 | 13 | 52 | 43 | 236 | 229 | 47.672
| Мауленова, 18 |  |  | А-35 | А-16 | 28 | 42 | 25 | 236 | 229
| Производствееный корпус вв-2 |  |  | А-185 | А-70 | 80 | 83 | 76 | 236 | 229
| Мауленова, 18/1 |  |  | А-185 | А-70 | 11 | 16 | 17 | 236 | 229
| Мауленова, 18/3 |  |  | А-120 | А-50 | 8 | 14 | 4 | 236 | 229
| маг. Витамин |  |  | А-35 | А-35 | 12 | 19 | 32 | 236 | 229
| Мауленова 30 Б лифтовое хоз-во |  |  | А-70 | А-25 | 27 | 25 | 14 | 236 | 229
| ИП Отрашенко Мауленова, 16А магазин |  |  | А-10 | А-6 | 6 | 6 | 6 | 236 | 229
| Мауленова, 16А КСТ мед |  |  | А- 95 | А-25 | 2 | 14 | 1 | 236 | 229
| Уральская, 8А Аптека |  |  | А-20 | А-10 | 0 | 2 | 0 | 236 | 229
| Уральская, 10 |  |  | А-70 | А-25 | 48 | 36 | 46 | 236 | 229
| ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех |  | 400 | А-70 | А-35 | 53 | 39 | 33 | 235 | 232 | 16.0388
| издат. Дом. Офис | Штаб ГО Баймагамбетова-Дощанова |  | А-70 | А-35 | 16 | 31 | 25 | 235 | 232
| ГО |  |  | А-25 | А-16 | 7 | 19 | 14 | 235 | 232
| Созвездие |  |  | А-50 | А-25 | 10 | 2 | 0 | 235 | 232
| депортамент обороны |  |  | А-50 | А-25 | 9 | 13 | 2 | 235 | 232
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | А-95 | А-50 |  | 6 | 0 | 237 | 235 | 9.954
| Ф -1 |  |  | А-95 | А-50 | 46 | 62 | 48 | 237 | 235
| Алтел СИП |  |  | А-10 | А-10 | 3 | 0 | 3 | 237 | 235
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | А-95 | А-50 | 51 | 32 | 50 | 231 | 230 | 21.8873
| Аль-фараби 101, маг. 9 Эт. дом |  |  | А-120 | А-35 | 64 | 35 | 9 | 231 | 230
| чехова 98, 1 мая 81 |  |  | А-70 | А-35 | 37 | 34 | 37 | 231 | 230
| столовая экон. Колл. |  |  | А-95 | А-35 | 0 | 2 | 2 | 231 | 230
| ул. освещение |  |  | А-75 | А-25 | 0 | 24 | 2 | 231 | 230
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | А-120 | А-120 | 17 | 47 | 20 | 236 | 233 | 15.045
| 1 мая 99 |  |  | А-95 | А-50 | 22 | 15 | 7 | 236 | 233
| Торговый павильон «Далель» |  |  | А-50 | А-50 | 8 | 7 | 0 | 236 | 233
| 9 эт. Дом Аль-Фараби 101 ввод 2 |  |  | А-95 | А-35 | 26 | 46 | 28 | 236 | 233
| школа ввод 2 |  |  | А-150 | А-120 | 1 | 2 | 0 | 236 | 233
| Лидер 2010 Ларек |  |  | А-16 | А-16 | 8 | 1 | 0 | 236 | 233
| ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | А-35 | А-35 | 4 | 4 | 4 | 238 | 236 | 8.1872
| Институт Агропромпроект |  |  | А-16 | А-10 | 4 | 2 | 5 | 238 | 236
| кондит.цех |  |  | А-240 | А-95 | 2 | 2 | 2 | 238 | 236
| 2 СШ-0,4кВ Мойка |  |  | А-25 | А-10 | 5 | 5 | 0 | 238 | 236
| энергонадзор |  |  | А-120 | А-50 | 15 | 1 | 3 | 238 | 236
| баня вв-2 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 9 | 8 | 238 | 236
| ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 0 | 231 | 229 | 6.0637
| 2 СШ-0,4кВ Баймагамбетова, 169 4-6 подъезд |  |  | А-50 | А-50 | 11 | 14 | 11 | 231 | 229
| ресторан Дидир |  |  | А-50 | А-50 | 5 | 2 | 1 | 231 | 229
| Баймагамбетова, 169 1-3 подъезд |  |  | А-50 | А-50 | 19 | 8 | 19 | 231 | 229
| Ф-1 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 2 | 2 | 231 | 229
| Баймагамбетова, 169 Навигатор |  |  | А-5 | А-6 | 2 | 5 | 2 | 231 | 229
| ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | А-70 | А-25 | 30 | 13 | 17 | 239 | 233 | 6.3335
| козыбаева 39 |  |  | А-95 | А-50 | 20 | 16 | 7 | 239 | 233
| Нур-отан вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 0 | 2 | 1 | 239 | 233
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | А-185 | А-50 | 21 | 16 | 22 | 234 | 232 | 9.711
| павлова 70 |  |  | А-35 | А-16 | 6 | 9 | 25 | 234 | 232
| Баймагамбетова 179 подъезд 1-4 |  |  | А-185 | А-50 | 28 | 20 | 19 | 234 | 232
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | А-25 | А-16 | 4 | 0 | 0 | 233 | 233 | 7.7473
| Чехова 23 общество слепых |  |  | А-150 | А-50 | 36 | 34 | 51 | 233 | 233
| Куст. Общество слепых вв-1 |  |  | А-120 | А-50 | 2 | 2 | 4 | 233 | 233
| Ввод-2 Т-2 коттеджи |  | 400 | А-16 | А-10 | 1 | 1 | 0 | 236 | 231 | 4.248
| чехова |  |  | А-95 | А-50 | 10 | 24 | 28 | 236 | 231
| ж/д Коханов |  |  | А-25 | А-16 | 4 | 0 | 0 | 236 | 231
| Журавлева 7 по ГП |  |  | А-95 | А-35 | 1 | 3 | 0 | 236 | 231
| ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников |  | 400 | А-35 | А-16 | 11 | 6 | 30 | 236 | 232 | 7.021
| таможня |  |  | А-120 | А-35 | 18 | 34 | 20 | 236 | 232
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | А-16 | А-16 | 1 | 9 | 0 | 233 | 230 | 4.427
| Дайнега склады Ян-Кост вв-2 |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 2 | 0 | 233 | 230
| казначейство |  |  | А-120 | А-50 | 22 | 18 | 23 | 233 | 230
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-409 Ввод-1 Т-1 на вводе | Р-н Дом печати Около ТП-9 на територии | 400 |  |  | 111 | 135 | 81 |  |  | 13.2127
| Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ чп Бекпасов |  |  | А-185 | А-50 | 19 | 19 | 70 | 237 | 232
| маг. Особняк СИП |  |  | А-70 | А-70 | 35 | 31 | 49 | 237 | 232
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | А-16 | А-10 | 1 | 0 | 1 | 234 | 230 | 21.5865
| шиномонтаж ГЭК 7 СИП |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 2 | 2 | 234 | 230
| гаражи ДВД |  |  | А-240 | А-50 | 13 | 26 | 15 | 234 | 230
| Департамент гос. Доходы Майлина 2А вв-1 |  |  | А-150 | А-50 | 25 | 24 | 24 | 234 | 230
| майлина 5/5а |  |  | А-50 | А-16 | 52 | 56 | 89 | 234 | 230
| ГЭК Химик |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 9 | 14 | 234 | 230
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | А-50 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 227 | 220 | 8.0585
| налоговый комитет |  |  | А-150 | А-50 | 29 | 30 | 21 | 227 | 220
| ЧП Хамиев |  |  | А-35 | А-16 | 19 | 14 | 18 | 227 | 220
| не подписан |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 2 | 5 | 227 | 220
| Фин полиция прокуратура |  |  | А-16 | А-16 |  | 1 |  | 227 | 220
| ТП-411 Ввод-1 Т-1 пристройка школы | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | А-70 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 233 | 231 | 1.5728
| Дощанова 66а мед центр |  |  | А-16 | А-16 | 10 | 14 | 2 | 233 | 231
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | А-95 | А-50 | 5 | 7 | 3 | 236 | 233 | 14.042
| Дощанова 76 |  |  | А-70 | А-50 | 19 | 24 | 30 | 236 | 233
| Павлова 71, 71/1, 71/2 коттедж |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 2 | 0 | 236 | 233
| ф № 1 |  |  | А-95 | А-50 | 6 | 28 | 42 | 236 | 233
| Павлова 69 вв-2 |  |  | А-70 | А-50 | 15 | 21 | 10 | 236 | 233
| коттедж Павлова 71/1 СИП |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 3 | 6 | 236 | 233
| коттеджи |  |  | А-50 | А-25 | 5 | 1 | 2 | 236 | 233
| ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | А-95 | А-50 | 3 | 10 | 14 | 239 | 223 | 1.0243
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | А-120 | А-50 | 12 | 30 | 80 | 239 | 232 | 11.381
| Толстого, 62 Маг. Кенгуру |  |  | А-95 | А-50 | 15 | 0 | 6 | 239 | 232
| Толстого, 52 Торговый павилион |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 12 | 19 | 239 | 232
| Толстого, 62 Фотосалон |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 5 | 0 | 239 | 232
| Толстого, 62 |  |  | А-120 | А-50 | 9 | 15 | 9 | 239 | 232
| Почта |  |  | А-120 | А-50 | 30 | 20 | 26 | 239 | 232
| ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | А-25 | А-16 | 1 | 2 | 0 | 245 | 240 | 3.7363
| 5 апреля 34 а вв-1 |  |  | А-95 | А-25 | 12 | 17 | 16 | 245 | 240
| 5 апреля 34 а |  |  | А-95 | А-25 | 2 | 5 | 6 | 245 | 240
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 320 | А-120 | А-25 | 31 | 36 | 18 | 244 | 239 | 39.4213
| гоголя 61 |  |  | А-35 | А-16 | 7 | 28 | 12 | 244 | 239
| кооператор вв-2 |  |  | А-120 | А-25 | 88 | 46 | 61 | 244 | 239
| Павлова 44 камера ГУВД |  |  | А-120 | А-25 | 34 | 41 | 18 | 244 | 239
| Абая 160 |  |  | А-95 | А-25 | 40 | 37 | 20 | 244 | 239
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 В вод-1 Т-1 экспресс ИП Лим |  | 400 | А-95 | А-50 | 117 | 111 | 110 | 243 | 234 | 35.478
| толстого 127 | экспресс ИП Лим |  | А-50 | А-35 | 10 | 11 | 7 | 243 | 234
| Майлина 19/1 вв-1 |  |  | А-70 | А-70 | 8 | 6 | 11 | 243 | 234
| Майлина 2/2 а департамент Юстиции |  |  | А-95 | А-70 | 20 | 6 | 12 | 243 | 234
| Майлина 17, Толстого, 120 |  |  | А-50 | А-25 | 34 | 35 | 14 | 243 | 234
| маг. НУР |  |  | А-35 | А-16 | 17 | 23 | 19 | 243 | 234
| машинный зал |  |  | А-70 | А-50 | 4 | 3 | 2 | 243 | 234
| освещение стат. управления |  |  | А-95 | А-35 | 2 | 0 | 2 | 243 | 234
| Ввод-2 Т-2 экспресс ИП Лим 2 |  | 400 | А-95 | А-50 | 151 | 162 | 161 | 241 | 239 | 36.632
| дзержинского 16 |  |  | А-50 | А-25 | 17 | 6 | 14 | 241 | 239
| майлина 19 |  |  | А-50 | А-35 | 4 | 6 | 12 | 241 | 239
| майлина 21 |  |  | А-50 | А-25 | 18 | 10 | 3 | 241 | 239
| дзержинского 14 а |  |  | А-70 | А-50 | 7 | 10 | 0 | 241 | 239
| Аль-Фараби, 123 балапан |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 0 | 6 | 241 | 239
| Аль-Фараби 121, мясная лавка |  |  | А-35 | А-35 | 15 | 1 | 3 | 241 | 239
| ТП-415 В вод-1 Т-1 Гаражи АКЦПТ |  | 400 | А-120 | А-50 | 0 | 2 | 0 | 234 | 231 | 16.9065
| Майлина 15 | Таможня |  | А-50 | А-35 | 4 | 22 | 20 | 234 | 231
| дзержинского 12 |  |  | А-70 | А-50 | 20 | 16 | 10 | 234 | 231
| Майлина 13 |  |  | А-70 | А-50 | 40 | 11 | 15 | 234 | 231
| гоголя 148 |  |  | А-120 | А-35 | 14 | 20 | 30 | 234 | 231
| Гоголя 146 |  |  | А-120 | А-35 | 28 | 8 | 20 | 234 | 231
| Школа № 115 |  |  | А-120 | А-70 | 2 | 2 | 1 | 234 | 231
| офис НЭСО Дзержинского, 3а |  |  | А-10 | А-6 | 0 | 2 | 2 | 234 | 231
| Ввод-2 Т-2 ясли сад |  | 315 | А-25 | А-16 | 2 | 0 | 0 | 236 | 234 | 4.5702
| гоголя 144 |  |  | А-150 | А-35 | 8 | 28 | 22 | 236 | 234
| Д/сад 63, гимназия |  |  | А-95 | А-35 | 0 | 0 | 1 | 236 | 234
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | А-70 | А-25 | 10 | 1 | 1 | 222 | 220 | 2.0086
| алгобас вв-1 |  |  | А-70 | А-35 | 10 | 8 | 14 | 222 | 220
| сарыарка вв-1 |  |  | А-50 | А-25 | 2 | 2 | 2 | 222 | 220
| светофор |  |  | А-16 | А-16 | 3 |  |  | 222 | 220
| Абая 164 Народный банк |  |  | А-150 | А-70 | 0 | 2 | 2 | 222 | 220
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | А-16 | А-16 | 6 | 3 | 18 | 230 | 228 | 10.4413
| абая 164 |  |  | А-70 | А-25 | 33 | 60 | 40 | 230 | 228
| Золото Москвы |  |  | А-95 | А-50 | 4 | 8 | 11 | 230 | 228
| аль-фараби 43 |  |  | А-70 | А-16 | 9 | 41 | 13 | 230 | 228
| ал-фараби 45 |  |  | А-95 | А-50 | 14 | 14 | 11 | 230 | 228
| Толстого 40 детский диспансер |  |  | А-6 | А-6 | 0 | 1 | 0 | 230 | 228
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия |  | 320 | А-70 | А-16 |  | 11 |  | 238 | 231 | 9.2969
| павлова 76, 1 мая 65 | Угол Гоголя-1 мая (стикс) |  | А-50 | А-50 | 18 | 38 | 17 | 238 | 231
| 1 мая 62 вв-1 |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 10 | 2 | 238 | 231
| Павлова 74 вв-1 |  |  | А-50 | А-16 | 16 | 3 | 7 | 238 | 231
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | А-70 | А-16 | 5 | 7 | 18 | 225 | 222 | 9.3375
| гоголя 115 |  |  | А-16 | А-10 | 7 | 20 | 27 | 225 | 222
| Павлова 74 вв-2 |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 225 | 222
| Гоголя 125 поликлиника ИП Ким |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 3 | 9 | 225 | 222
| Гоголя 113 катодная станция |  |  | А-70 | А-16 | 24 | 27 | 17 | 225 | 222
ЦРП | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 |  | 400 | А-95 | А-16 | 2 | 0 | 0 | 222 | 217 | 8.7135
| Паспортный стол Пожарн.чась |  |  | А-150 | А-70 | 30 | 32 | 19 | 222 | 217
| Кафе ЧП Алпысова, ИП Куисанов | Гоголя-Павлова За КНБ |  | А-25 | А-16 | 2 | 0 | 2 | 222 | 217
| КНБ, Агентство, Правительств.связь |  |  | А-120 | А-120 | 0 | 1 | 0 | 222 | 217
| КНБ корпус Б вв-1 |  |  | А-120 | А-120 | 3 | 4 | 2 | 222 | 217
| ИП Жумабаев Гоголя-79 |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 222 | 217
| Павлова, 58 |  |  | А-95 | А-50 | 12 | 3 | 14 | 222 | 217
| Павлова-60/1, 62 |  |  | А-70 | А-50 | 12 | 10 | 8 | 222 | 217
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | А-70 | А-25 | 16 | 13 | 16 | 227 | 223 | 5.3913
| Павлова-61, 63 вв-2 |  |  | А-35 | А-16 | 15 | 11 | 24 | 227 | 223
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Корпус Б | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | А-150 | А-150 | 1 | 3 | 1 | 227 | 223 | 6.5217
| Корпус В |  |  | А-150 | А-150 | 6 | 10 | 5 | 227 | 223
| Торговый дом Каирбекова, 16 |  |  | А-120 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 227 | 223
| Съянова, 36 жилой дом |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 1 | 0 | 227 | 223
| Спальный корпус |  |  | А-50 | А25 | 6 | 4 | 5 | 227 | 223
| Каирбекова, 12 Сказака |  |  | А-10 | А-8 | 4 | 0 | 1 | 227 | 223
| Ф-3 |  |  | А-120 | А-70 | 4 | 4 | 8 | 227 | 223
| Толстого 25, вв-1 |  |  | А-240 | А-240 | 36 | 40 | 36 | 227 | 223
| Гоголя 3 коттедж |  |  | М-10 | М-8 | 1 | 0 | 0 | 227 | 223
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 235 | 227 | 9.2508
| Ф 1 Гоголя-Съянова |  |  | А-120 | А-50 | 34 | 33 | 51 | 235 | 227
| коттедж Тукенов |  |  | А-95 | А-50 | 3 | 3 | 11 | 235 | 227
| Поселок |  |  | А-120 | А-50 | 41 | 68 |  | 235 | 227
| Съянова, 19 Баня Добрый |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 235 | 227
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | А-120 | А-50 | 1 | 7 | 10 | 230 | 227 | 1.2075
| мауленова 11а центр адоптации |  |  | А-120 | А-120 | 1 | 1 | 1 | 230 | 227
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | А-120 | А-50 | 0 | 1 | 2 | 237 | 230 | 38.2992
| Ф-2 |  |  | А-150 | А-70 | 75 | 6 | 18 | 237 | 230
| Маул. Д.10А вв-2 |  |  | А-95 | А-35 | 40 | 45 | 39 | 237 | 230
| Бор. Д.1А |  |  | А-120 | А-50 |  | 8 | 13 | 237 | 230
| мауленова 11 а Фонд милосердия, адоптации |  |  | А-150 | А-50 | 8 | 28 | 3 | 237 | 230
| ф-1 ВЛ Досжанова, 133 |  |  | А-150 | А-50 | 63 | 31 | 24 | 237 | 230
ЦРП | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 |  | 630 | А-240 | А-240 | 14 | 9 | 6 | 224 | 222 | 12.7289
| ТОО Кооператор вв-1 | За Каз почтой |  | А-120 | А-50 | 84 | 54 | 71 | 224 | 222
| Карета Ваниль Сити центр |  |  | А-10 | А-8 | 8 | 8 | 3 | 224 | 222
| Туалет |  |  | А-35 | А-35 | 0 |  | 1 | 224 | 222
| Ева павилион-5,6,9 |  |  | А-120 | А-120 | 29 | 34 | 17 | 224 | 222
| Торговая карета Сити центр СИП |  |  | А-35 | А-35 |  | 20 |  | 224 | 222
| Ввод-2 Т-2 Почта Павильон 2,4 |  | 630 | А-120 | А-50 | 28 | 32 | 19 | 227 | 224 | 3.6752
| Кафе Пристань светодиодный экран |  |  | А-120 | А-120 | 6 | 0 | 1 | 227 | 224
| ИП Калиева, Торговая палата Пункт быстрого питания Троянда |  |  | А-8 | А-6 |  | 13 | 3 | 227 | 224
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 БАЙМАГ.189- 1 вв-1 |  | 630 | А-35 | А-16 | 24 | 18 | 19 | 232 | 231 | 4.7873
| Альфараби 91 вв-1 | За Драм. Театр |  | А-25 | А-50 | 19 | 20 | 30 | 232 | 231
| Ввод-2 Т-2 аль-фараби 93 |  | 630 | А-95 | А-50 | 4 | 29 | 21 | 228 | 224 | 6.7314
| драмтеатр ввод 2 |  |  | А-150 | А-70 | 8 | 5 | 12 | 228 | 224
| ИП Баязитов вв-2 |  |  | А-120 | А-120 | 32 | 29 | 46 | 228 | 224
| ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 | Пляж | 250 | А-185 | А-95 | 1 | 0 | 2 | 225 | 222 | 0.27
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 250 | А-120 | А-120 | 0 | 1 | 0 | 232 | 230 | 3.5492
| Тенисный корт вв-2 |  |  | А-240 | А-240 | 1 | 1 | 0 | 232 | 230
| 1СШ-0,4 кВ БАМБУК |  |  | А-120 | А-50 | 13 | 2 | 22 | 221 | 220
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 | Пушкина Универсам | 400 | А-120 | А-50 | 11 | 4 | 18 | 224 | 223 | 1.848
| Ввод-2 Т-2 Банк вв-2 |  | 250 | А-240 | А-120 | 10 | 17 | 15 | 229 | 218 | 18.4116
| Тарана, 134 |  |  | А-120 | А-50 | 44 |  | 45 | 229 | 218
| Тарана, 168 |  |  | А-95 | А-35 | 24 | 9 | 37 | 229 | 218
| ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 коттедж | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | А-70 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 232 | 228 | 13.108
| фидер 2 |  |  | А-95 | А-35 | 32 | 43 | 37 | 232 | 228
| школа вв-1 |  |  | А- 95 | А-50 | 3 | 1 | 1 | 232 | 228
| 8 кв. дом |  |  | А- 120 | А-35 |  | 1 | 14 | 232 | 228
| теплицы |  |  | А-10 | А-8 | 1 | 2 | 2 | 232 | 228
| Фидер 1 |  |  | А-95 | А-35 | 44 | 20 | 24 | 232 | 228
| ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 |  | 400 | А-70 | А-25 | 13 | 33 | 37 | 232 | 232 | 12.006
| Алтынсарина 106 станция Теле-2 | Угол Алтынсарина-Павлова |  | М-10 | М-10 | 2 | 3 | 0 | 232 | 232
| КНБ |  |  | А-120 | А-50 | 18 | 13 | 15 | 232 | 232
| КНБ спецсвязь |  |  | А-120 | А-50 | 28 | 19 | 23 | 232 | 232
| Досжанова, 21 Баня |  |  | М-10 | М-10 | 0 | 1 | 2 | 232 | 232
| Ввод-2 Т-2 Детский сад вв-2 |  | 400 | А-120 | А-50 | 4 | 1 | 0 | 227 | 225 | 7.718
| Казахтелеком Алтынсарина, 105 Кольцующая линия |  |  | А-25 | А-25 | 43 | 48 | 37 | 227 | 225
| Алтынсарина 98 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 2 | 227 | 225
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита | 400 | А-150 | А-70 | 33 | 37 | 24 | 239 | 235 | 24.0195
| дзержинского 56 |  |  | А-95 | А-35 | 38 | 17 | 37 | 239 | 235
| кафе Бельд |  |  | А-70 | А-50 | 10 | 18 | 7 | 239 | 235
| Дзержинского 58 |  |  | А-70 | А-50 | 24 | 23 | 36 | 239 | 235
| дзержинского 60 |  |  | А-70 | А-50 | 26 | 32 | 40 | 239 | 235
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | А-25 | А-16 | 5 | 8 | 7 | 239 | 235 | 5.019
| майлина 57 |  |  | А-35 | А-16 | 10 | 11 | 8 | 239 | 235
| майлина 59 |  |  | А-25 | А-16 | 7 | 22 | 6 | 239 | 235
| ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | А-95 | А-50 | 53 | 40 | 23 | 231 | 229 | 45.507
| майлина 67 |  |  | А-95 | А-50 | 35 | 32 | 28 | 231 | 229
| маг. Даулет вв-1 |  |  | А-70 | А-50 | 2 | 36 | 17 | 231 | 229
| Орбита вв-1 |  |  | А-70 | А-35 | 8 | 9 | 7 | 231 | 229
| дзержинского 82 (частный дом) |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 6 | 0 | 231 | 229
| Орбита вв-2 |  |  | А-120 | А-70 | 8 | 5 | 3 | 231 | 229
| ЧП Ахмелов, маг. Даулет |  |  | А-70 | А-50 | 5 | 7 | 3 | 231 | 229
| Дзержинского 88 оздоров.комплекс |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 8 | 231 | 229
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3 |  |  | А-8 | А-8 | 3 | 0 | 1 | 231 | 226
| майлина 18 а автомастерская | Угол Майлина-Амангельды |  | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 1 | 231 | 226
| урицкого 19, победы 207 |  |  | А-95 | А-50 | 55 | 72 | 69 | 231 | 226
| амангельды 198-майлина 24 |  |  | А-95 | А-50 | 49 | 33 | 59 | 231 | 226
| дом на 180 кв вв-2 |  |  | А-70 | А-50 | 42 | 48 | 20 | 231 | 226
| Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех |  | 400 | А-35 | А-25 | 7 | 6 | 8 | 231 | 226 | 3.003
| магазин смеш. товаров |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 8 | 2 | 231 | 226
| Павильон на остановке цветы |  |  | М-8 | М-8 | 3 |  |  | 231 | 226
| АТС |  |  | М-6 | М-6 | 0 | 5 | 0 | 231 | 226
| Урицкого 15/1 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 3 | 0 | 231 | 226
| Урицкого 19/1 коттедж |  |  | А-16 | А-16 | 2 | 2 | 4 | 231 | 226
| ТП-457 В вод с трансформатора дом 9 выход на опору №1 |  | 400 | А-185 | А-95 | 32 | 45 | 46 | 238 | 232 | 18.3855
| урицкого 13 |  |  | А-150 | А-50 | 25 | 41 | 24 | 238 | 232
| 181 квартирный дом |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 2 | 238 | 232
| Мвйлина 16 |  |  | А-95 | А-35 | 41 | 28 | 24 | 238 | 232
| ТП-458 В вод с трансформатора тарана 184,186,188 | Угол Майлина-Тарана | 400 | А-150 | А-70 | 7 | 6 | 34 | 233 | 228 | 12.349
| Тарана, 165, 161 светофор |  |  | А-120 | А-50 | 26 | 18 | 10 | 233 | 228
| дзержинского ч/с |  |  | А-120 | А-70 | 13 | 25 | 41 | 233 | 228
| гастроном |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 23 | 5 | 233 | 228
| Тарана |  |  | А-16 | А-16 |  | 1 |  | 233 | 228
| ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 | Д/к Химик | 400 | А-50 | А-35 | 98 | 75 | 81 | 232 | 221 | 58
| рабат |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 1 | 2 | 232 | 221
| мираф |  |  | А-95 | А-50 | 5 | 10 | 10 | 232 | 221
| Тарана 147 |  |  | А-50 | А-25 | 10 | 2 | 17 | 232 | 221
| Автомойка |  |  | А-25 | А-16 | 5 | 6 | 6 | 232 | 221
| Альянс банк вв-2 |  |  | М-70 | М-70 | 58 | 55 | 54 | 232 | 221
| Аль-Фараби, 117/2 |  |  | А-50 | А-35 | 18 | 8 | 2 | 232 | 221
| ДК Химик |  |  | А-70 | А-50 | 57 | 64 | 60 | 232 | 221
| Тарана, 155 ВЛ-0,4 |  |  | А-50 | А-25 | 10 | 5 | 18 | 232 | 221
| малый жил. Поселок |  |  | А-70 | А-50 | 17 | 9 | 7 | 232 | 221
| Ф-1 большой жил. Поселок |  |  | А-50 | А-35 | 105 | 73 | 51 | 232 | 221
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт | 630 | А-70 | А-50 | 10 | 6 | 18 | 224 | 223 | 3.84
| КЭСТК |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 3 | 1 | 224 | 223
| 2СШ-0,4 кВ Щитовая 1 вв-2 |  |  | А-70 | А-50 | 8 | 14 | 33 | 224 | 223
| Щитовая 2 вв-2 |  |  | А-70 | А-50 | 9 | 2 | 4 | 224 | 223
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 В вод-1 Т-1 кафе Сеул | Маг. Рахат | 630 | А-16 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 226 | 223 | 13.9187
| рахат вв-1 |  |  | А-185 | А-70 | 96 | 50 | 67 | 226 | 223
| тостого 49 |  |  | А-50 | А-25 | 12 | 26 | 20 | 226 | 223
| гоголя 42 а |  |  | А-185 | А-70 | 7 | 17 | 10 | 226 | 223
| каирбекова 53 |  |  | А-70 | А-50 | 16 | 51 | 15 | 226 | 223
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | А-95 | А-25 | 23 | 17 | 24 | 222 | 220 | 8.7038
| рахат вв-2 |  |  | А-150 | А-70 | 27 | 15 | 12 | 222 | 220
| гоголя 62 ввод 2 |  |  | А-185 | А-70 | 18 | 21 | 18 | 222 | 220
| гоголя 60 |  |  | А-120 | А-50 | 33 | 17 | 22 | 222 | 220
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-502 Ввод-1 Т-1 ип Дудин | Район Острова | 250 | А-120 | А-70 | 51 | 45 | 50 | 225 | 221 | 24.03
| Поселок |  |  | А-95 | А-50 | 24 | 25 | 10 | 225 | 221
| 2СШ-0,4 кВ Авиационная-5А ТОО Тинтоника |  |  | А-50 | А-35 | 5 | 4 | 6 | 225 | 221
| Фидер 2 |  |  | А-120 | А-50 | 12 | 24 | 11 | 225 | 221
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | Жемчужина | 400 | А-95 | А-50 | 17 | 11 | 9 | 229 | 227 | 22.7855
| Джамбула, 20 фидер № 4 |  |  | А-120 | А-50 | 26 | 15 | 14 | 229 | 227
| Ф-1 |  |  | А-120 | А-50 | 16 | 34 | 25 | 229 | 227
| Ф-3 |  |  | А-95 | А-50 | 33 | 40 | 56 | 229 | 227
| Джамбула, 25 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 229 | 227
| ул. освещение |  |  | А-16 | А-10 | 57 | 21 | 23 | 229 | 227
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | А-95 | А-35 | 32 | 23 | 37 | 234 | 228 | 17.316
| абая 116 |  |  | А-25 | А-16 | 6 | 29 | 0 | 234 | 228
| Ф-5 |  |  | А-95 | А-35 | 16 | 21 | 34 | 234 | 228
| Ф-2 |  |  | А-95 | А-35 | 15 | 32 | 9 | 234 | 228
| ЧП Абдрофинов |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 24 | 7 | 234 | 228
| кафе УМИТ |  |  | А-70 | А-25 | 1 | 0 | 1 | 234 | 228
| Абая 116 В |  |  | А-25 | А-10 | 1 | 4 | 3 | 234 | 228
| ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП |  | 400 | А-50 | А-50 | 15 | 7 | 6 | 223 | 220 | 5.6865
ПС 110/35/10 кВ Южная | магазин | Р-он наримн.рынка За Лимпопо |  | А-35 | А-16 | 9 | 4 | 4 | 223 | 220
| Абая 68 вв-1 |  |  | А-150 | А-50 | 2 | 6 | 2 | 223 | 220
| коттедж филиппов |  |  | А-120 | А-120 | 16 | 14 | 17 | 223 | 220
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | А-185 | А-95 | 38 | 69 | 65 | 230 | 227 | 18.2275
| ЧП Шакиров, ЧП Кукета |  |  | А-16 | А-10 | 10 | 17 | 3 | 230 | 227
| Крытый рынок (Наримановка) |  |  | А-50 | А-16 | 0 | 0 | 2 | 230 | 227
| аптека |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 1 | 230 | 227
| Леонида Беды 20, ИП Мынайдаров |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 2 | 20 | 230 | 227
| Абая 68 вв-2 |  |  | А-50 | А-35 | 45 | 28 | 15 | 230 | 227
| ТП-524 Ввод-1 Т-1 коттедж Хакимжанова, 16 | Автобаза газа | 250 | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 1 | 226 | 222 | 28.6568
| Ф-1 |  |  | А-120 | А-120 | 43 | 27 | 12 | 226 | 222
| Хакимжанова, 30 |  |  | А-10 | А-10 |  |  | 1 | 226 | 222
| СТО Маяковского |  |  | А-50 | А-50 | 14 | 16 | 16 | 226 | 222
| База Газа |  |  | А-120 | А-50 | 60 | 61 | 65 | 226 | 222
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | Абая Харимжанова Тарлан авто | 400 | А-120 | А-70 | 4 | 8 | 9 | 231 | 229 | 11.9543
| хакимжановой 5/1 |  |  | А-95 | А-50 | 29 | 27 | 22 | 231 | 229
| абая 62 |  |  | А-120 | А-50 | 31 | 25 | 52 | 231 | 229
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | А-120 | А-50 | 25 | 12 | 19 | 233 | 230 | 16.4847
| тарлан ввод 1 |  |  | А-120 | А-50 | 7 | 9 | 4 | 233 | 230
| Хаким.56,маяков.102 |  |  | А-120 | А-50 | 37 | 91 | 79 | 233 | 230
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин | 400 | А-150 | А-50 | 3 | 6 | 6 | 228 | 224 | 4.503
| Баймагамбетова, 8 Дущенко вв-2 |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 228 | 224
| Баймагамбетова, 6 А ИП Кан СИП |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 24 | 16 | 228 | 224
| детс.сад дельфин вв-1 |  |  | А-120 | А50 | 4 | 1 | 12 | 228 | 224
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | А-70 | А-35 | 10 | 16 | 14 | 234 | 231 | 7.3125
| стадион СИП |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 234 | 231
| байм.4а |  |  | А-150 | А-50 | 16 | 28 | 22 | 234 | 231
| азс, мойка, Гвардейская |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 2 | 1 | 234 | 231
| ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 38 | 26 | 32 | 234 | 220 | 21.0015
| Абая 42/1 |  |  | А-25 | А-25 | 24 | 21 | 26 | 234 | 220
| абая 50 |  |  | А-70 | А-50 | 8 | 2 | 68 | 234 | 220
| абая 44/1 |  |  | А-25 | А-16 | 23 | 54 | 37 | 234 | 220
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | А-120 | А-50 | 44 | 25 | 27 | 230 | 227 | 16.1575
| Алтынсарина 1, суши Хиро |  |  | А-50 | А-25 | 26 | 13 | 9 | 230 | 227
| ЖЕТИ КАЗЫНА |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 230 | 227
| Стройка 5 Декабря |  |  | А-50 | А-50 | 5 | 6 | 9 | 230 | 227
| кафе Евразия |  |  | А-50 | А-50 | 2 | 2 | 1 | 230 | 227
| 2СШ-0,4 Кв хактмжанова 25 |  |  | А-95 | А-25 | 30 | 31 | 43 | 230 | 227
| дет. Сад и прокуратура |  |  | А-70 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 230 | 227
| алтынсарина -хакимжановой стройка |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 4 | 230 | 227
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-541 Ввод-2 Т-2 ИП Сагинбаев | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб | 400 | А-35 | А-16 | 1 | 0 | 1 | 225 | 220 | 27.5063
| сералина 42 1-3 |  |  | А-25 | А-16 | 46 | 28 | 19 | 225 | 220
| Ф-1 ч\с |  |  | А-50 | А-50 | 33 | 52 | 67 | 225 | 220
| сералина 42 4-6 |  |  | А-35 | А-16 | 16 | 24 | 36 | 225 | 220
| ул. освещение |  |  | А-25 | А-16 | 24 | 2 | 19 | 225 | 220
| ЭХЗ |  |  | А-6 | А-6 | 1 |  |  | 225 | 220
| 1 СШ-0,4 кВ Ф садовая 27+ маг. Георгий |  |  | А-50 | А-25 | 37 | 24 | 27 | 225 | 220
| целинная 2 маг Нарадуз |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 16 | 4 | 225 | 220
| пекарня вв-1 |  |  | А-70 | А-35 | 4 | 8 | 0 | 225 | 220
| ТП-542 Ввод-1 Т-1 Общежитие | Маг. Достык | 400 | А-70 | А-35 | 1 | 8 | 0 | 235 | 224 | 25.145
| Ф-1 ч/с |  |  | А-95 | А-50 | 62 | 16 | 9 | 235 | 224
| АТС |  |  | А-10 | А-10 | 0 | 0 | 2 | 235 | 224
| Станция сотовой связи |  |  | А-10 | А-10 | 4 | 0 | 0 | 235 | 224
| Ф-3 ч/с четная Садовая |  |  | А-120 | А-50 | 30 | 51 | 29 | 235 | 224
| 2СШ-0,4 кВ Не четная Садовая СИП |  |  | А-16 | А-16 | 27 | 3 | 6 | 235 | 224
| Ф-2 Изолятор |  |  | А-120 | А-120 | 50 | 32 | 41 | 235 | 224
| Ф-2 Сералина, 34 |  |  | А-95 | А-50 | 15 | 36 | 6 | 235 | 224
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ГАИ | 400 | А-50 | А-25 | 40 | 31 | 54 | 235 | 230 | 14.9225
| Абая, 39 |  |  | А-150 | А-50 | 5 | 11 | 24 | 235 | 230
| Общежитие ГАИ |  |  | А-120 | А-50 | 12 | 8 | 18 | 235 | 230
| ф-1 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 46 | 3 | 235 | 230
| ТП-544 Ввод-1 Т-1 гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская | 400 | А-50 | А-16 | 12 | 10 | 14 | 235 | 225 | 45.2963
| Ф-1 Сибирская |  |  | А-150 | А-70 | 32 | 53 | 67 | 235 | 225
| садовая 49 |  |  | А-150 | А-70 | 12 | 43 | 5 | 235 | 225
| Фидер 2 Садовая |  |  | А-185 | А-70 | 54 | 73 | 12 | 235 | 225
| гвардейская 18 вв-1 |  |  | А-150 | А-150 | 27 | 33 | 42 | 235 | 225
| садовая 51 |  |  | А-70 | А-50 | 94 | 50 | 60 | 235 | 225
| Гвардейская 14 с 1 по 72 кв |  |  | А-120 | А-50 | 23 | 32 | 23 | 235 | 225
| Ввод-2 Т-2 СМП - 20Б |  | 400 | А-16 | А-10 | 7 | 1 | 2 | 238 | 228 | 7.4375
| Гвардейская 14 с 73 по 138 кв |  |  | А-120 | А-50 | 25 | 28 | 17 | 238 | 228
| садовая 12 |  |  | А-120 | А-120 | 25 | 12 | 8 | 238 | 228
| ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная | 400 | А-120 | А-50 | 7 | 7 | 6 | 222 | 219 | 13.875
| Баймагамбетов 8 ВВ-1 С 1 по 72 кв |  |  | А-70 | А-50 | 24 | 17 | 27 | 222 | 219
| Баймагамбетова, 29 |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 1 | 3 | 222 | 219
| ч/с ВЛ |  |  | А-70 | А-70 |  | 50 |  | 222 | 219
| 2СШ-0,4 кВ Баймагамбетова 8 Вв-2 73-144 кв |  |  | А-70 | А-50 | 39 | 45 | 14 | 222 | 219
| ЧП Нургалиев |  |  | А-16 | А-16 | 7 | 0 | 2 | 222 | 219
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. | 250 | А-70 | А-35 | 8 | 6 | 10 | 223 | 218 | 7.7604
| Карбышева, 8 2-х этаж.здание |  |  | А-16 | А-10 | 0 | 1 | 4 | 223 | 218
| Карбышева, 8 ТОО Ганжа |  |  | А-70 | А-35 | 6 | 15 | 23 | 223 | 218
| СТО / мойка |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 1 | 9 | 223 | 218
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбышева, 2Д | Карбышева, 2Д | 63 | А-16 | А-10 | 3 | 8 | 5 | 218 | 215 | 20.0698
| Карбышева, 2 12 месяцев |  |  | А-16 | А-10 | 27 | 14 | 1 | 218 | 215
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 1 ввод № 1 | Уют Гостиница | 400 | А-95 | А-35 | 12 | 18 | 17 | 224 | 220 | 27.832
| общежите № 1 |  |  | А-120 | А-50 | 64 | 57 | 37 | 224 | 220
| строительная 2/2 |  |  | А-35 | А-16 | 57 | 32 | 19 | 224 | 220
| Насос №1 |  |  | А-16 | А-16 | 1 | 0 | 1 | 224 | 220
| маг Алсу Есенчукова |  |  | А-50 | А-16 | 1 | 0 | 3 | 224 | 220
| Строительная 2/2 а маг. Ажар |  |  | А-25 | А-10 | 2 | 0 | 15 | 224 | 220
| Строительная 2/2 маг. Азан |  |  | А-16 | А-10 | 6 | 0 | 1 | 224 | 220
| гсостиница УЮТ Строительная,2 |  |  | А-16 | А-10 | 9 | 11 | 6 | 224 | 220
| 2СШ-0,4 кВ АЗС Бахыт СИП |  |  | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 2 | 224 | 220
| Карбышева, 1 ввод № 2 |  |  | А-95 | А-50 | 32 | 47 | 35 | 224 | 220
| АЗС Иволга |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 2 | 0 | 224 | 220
| ВЛ-0,4 кафе ассорти, опорный пункт, цветы |  |  | А-120 | А-50 | 2 | 1 | 5 | 224 | 220
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 В вод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная | 250 | А-120 | А-70 | 38 | 28 | 35 | 239 | 228 | 53.9184
| Фидер-2 |  |  | А-120 | А-70 | 26 | 40 | 44 | 239 | 228
| Фидер-3 |  |  | А-120 | А-70 | 60 | 31 | 18 | 239 | 228
| Мясо, Л.Беды, 63 |  |  | А-16 | А-16 | 14 | 19 | 14 | 239 | 228
| маг. Баймагамбетова, 111 |  |  | А-50 | А-35 | 0 | 4 | 1 | 239 | 228
| Фидер-1 |  |  | А-120 | А-70 | 34 | 29 | 31 | 239 | 228
| Фидер-5 |  |  | А-120 | А-70 | 42 | 39 | 17 | 239 | 228
| ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Народный банк | Карбышева 27 | 400 | А-16 | А-16 |  |  | 1 | 226 | 220 | 19.4925
| Фидер ч/с |  |  | А-185 | А-185 | 24 | 72 | 58 | 226 | 220
| Карбышева, 27 |  |  | А-25 | А-25 | 51 | 44 | 34 | 226 | 220
| Карбышева, 27 магазин |  |  | А-16 | А-10 | 29 | 18 | 14 | 226 | 220
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 | 400 | А-95 | А-50 | 28 | 47 | 43 | 224 | 220 | 15.288
| наримановская 126 |  |  | А-70 | А-25 | 17 | 18 | 16 | 224 | 220
| наримановская 122,122/1 |  |  | А-35 | А-35 | 9 | 19 | 76 | 224 | 220
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | А-35 | А-35 | 12 | 4 | 0 | 224 | 220 | 8.736
| Школа №21 вв-2 |  |  | А-150 | А-150 | 1 | 0 | 1 | 224 | 220
| фидер ч/с Уч. Комбинат |  |  | А-70 | А-35 | 31 | 26 | 24 | 224 | 220
| Хюндай центр |  |  | А-95 | А-50 | 24 | 20 | 13 | 224 | 220
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 Ф-1 ОГАТ автостоянка | Чернышевского Карбышева Автобаза связи | 400 | А-150 | А-50 | 8 | 18 | 25 | 218 | 215 | 8.0115
| Автобаза связи вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 0 | 5 | 0 | 218 | 215
| лада спорт |  |  | А-25 | А-16 | 9 | 13 | 17 | 218 | 215
| УПР охр. |  |  | А-35 | А-16 | 27 | 4 | 0 | 218 | 215
| Светофор СИП |  |  | А-50 | А-50 | 3 | 2 | 10 | 218 | 215
| Тазалык |  |  | А-95 | А-50 | 0 | 6 | 0 | 218 | 215
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | А-120 | А-120 | 3 | 2 | 1 | 220 | 217 | 6.6
| ТАС СИП |  |  | А-50 | А-50 | 2 | 2 | 0 | 220 | 217
| карбышева 25 |  |  | А-120 | А-70 | 43 | 36 | 30 | 220 | 217
| Лукин СИП |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 1 | 220 | 217
| ТП-564 Ввод-1 Т-1 Школа №17 | Школа №17 | 400 | А-150 | А-70 | 10 | 11 | 14 | 222 | 219 | 4.8285
| Строительная 10 |  |  | А-120 | А-50 | 35 | 9 | 8 | 222 | 219
| Ввод-2 Т-2 Строительная 14 |  | 400 | А-120 | А-50 | 34 | 32 | 22 | 223 | 222 | 11.2615
| Строительная 10А |  |  | А-95 | А-50 | 31 | 27 | 56 | 223 | 222
| ТП-565 Ввод-1 Т-1 овощной домик ВЛ | Западный | 400 | А-16 | А-16 | 2 | 0 |  | 229 | 222 | 45.0558
| Аптека цветная |  |  | А-16 | А-10 | 0 | 0 | 4 | 229 | 222
| Вв-1 СТО |  |  | А-50 | А-25 | 12 | 1 | 0 | 229 | 222
| маг. Азия |  |  | А-95 | А-25 | 62 | 68 | 76 | 229 | 222
| Лидер 2010 киоск |  |  | М-6 | М-6 | 5 | 3 | 0 | 229 | 222
| маг. Мясоед, Геленя, Кулагер |  |  | А-70 | А-16 | 0 | 1 | 2 | 229 | 222
| ЧЕРНЫШЕВСКОГО 6 |  |  | А-50 | А-16 | 18 | 30 | 41 | 229 | 222
| КАРБЫШЕВА 19 1-6 |  |  | А-50 | А-16 | 31 | 15 | 32 | 229 | 222
| СТРОИТЕЛЬНАЯ 16 |  |  | А-120 | А-50 | 48 | 67 | 29 | 229 | 222
| карбышева 17 |  |  | А-95 | А-16 | 19 | 12 | 20 | 229 | 222
| КАРБЫШЕВА 21 с 1- 6 |  |  | А-70 | А-16 | 51 | 60 | 78 | 229 | 222
| Ввод-2 Т-2 картел |  | 400 | А-16 | А-16 | 2 | 2 | 0 | 225 | 216 | 21.375
| Карбышева 19 (п. 7-10) |  |  | А-25 | А-16 | 16 | 13 | 33 | 225 | 216
| КАРБЫШЕВА 21 7-12 |  |  | А-70 | А-16 | 15 | 38 | 20 | 225 | 216
| детский сад вв-2 |  |  | А-150 | А-50 | 1 | 0 | 2 | 225 | 216
| АК-КУ ввод 2 |  |  | А-150 | А-50 | 2 | 1 | 1 | 225 | 216
| АК-КУ ввод 1 |  |  | А-95 | А-50 | 92 | 70 | 67 | 225 | 216
| Хозтовары |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 4 | 1 | 225 | 216
| ТП-566 Ввод-1 Т-1 КАРБышева 7 | Карбышева 9 | 400 | А-120 | А-50 | 31 | 36 | 41 | 228 | 225 | 32.319
| Карбышева 9 вв-1 |  |  | А-50 | А-25 | 85 | 68 | 30 | 228 | 225
| Киоск, платная стоянка, ИП Есенгельдинов |  |  | А-35 | А-16 | 36 | 39 | 63 | 228 | 225
| КАРБЫШЕВА 13 |  |  | А-50 | А-25 | 20 | 45 | 26 | 228 | 225
| АЗС |  |  | А- 120 | А-50 | 16 | 15 | 16 | 228 | 225
| Ввод-2 Т-2 ТОО Мобайл вв-2 |  | 400 | А-50 | А-50 | 40 | 29 | 33 | 234 | 222 | 26.676
| КАРБышева 11 (Трудовая 1) |  |  | А-50 | А-25 | 20 | 51 | 28 | 234 | 222
| Карбышева 9 |  |  | А-150 | А-50 | 47 | 38 | 79 | 234 | 222
| Карбышева 15 |  |  | А-120 | А-50 | 23 | 16 | 50 | 234 | 222
| АТС №27 |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 1 | 1 | 234 | 222
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база | 400 | А-95 | А-25 | 1 | 12 | 2 | 218 | 216 | 7.412
| Витор ул. Освещение |  |  | А-120 | А-35 | 2 | 0 | 3 | 218 | 216
| пекарня вв-2 |  |  | А-185 | А-95 | 34 | 28 | 54 | 218 | 216
| Ввод-2 Т-2 Ниет |  | 400 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 1 | 221 | 217 | 34.034
| СУЛУ -2 |  |  | А-185 | А-95 | 126 | 145 | 103 | 221 | 217
| карбышева 47 |  |  | А-120 | А-35 | 76 | 86 | 57 | 221 | 217
| ИП Елемисов |  |  | А-150 | А-50 | 1 | 14 | 7 | 221 | 217
| ТП-568 Ввод-1 Т-1 СТО Лада П | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | А-70 | А-50 | 0 | 0 | 2 | 222 | 220 | 14.5965
| СТО Движок |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 2 | 222 | 220
| Челябинская, строение 7 баня |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 222 | 220
| Зудерман |  |  | А-10 | А-10 | 14 | 3 | 9 | 222 | 220
| КазГазСтроймонтаж |  |  | А-70 | А-35 | 7 | 6 | 9 | 222 | 220
| Карбышева 43,45 кондитерский цех |  |  | А-120 | А-50 | 15 | 22 | 16 | 222 | 220
| ЧП Куликов |  |  | А-10 | А-10 | 3 | 0 | 2 | 222 | 220
| КазГазСтроймонтаж |  |  | А-50 | А-50 | 19 | 11 | 10 | 222 | 220
| Карбышева, 10Б ИП Белова |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 11 | 222 | 220
| 2СШ-0,4 кВ КарБЫШЕВА 10/1 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 5 | 1 | 222 | 220
| КазГазСтроймонтаж |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 1 | 0 | 222 | 220
| ЧП Понамарев СИП |  |  | А-70 | А-70 | 2 | 0 | 9 | 222 | 220
| Стр.площ.9Этдом Челяб.-Карбышева |  |  | А-150 | А-70 | 10 | 9 | 15 | 222 | 220
| киоск ВЛ |  |  | А-16 | А-16 | 11 | 2 | 22 | 222 | 220
| ТОО СКВЛТД |  |  | А-150 | А-50 | 1 | 1 | 5 | 222 | 220
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | А-70 | А-50 | 16 | 33 | 22 | 226 | 222 | 29.041
| ВОИНОВ ИНТЕРН.24 |  |  | А-50 | А-50 | 12 | 6 | 11 | 226 | 222
| 144кв. Дом |  |  | А-16 | А-16 | 3 | 0 | 3 | 226 | 222
| магазин, воинов, строние 2 |  |  | А-50 | А-35 | 44 | 21 | 18 | 226 | 222
| 1 СШ-0,4кВ КАРБЫШЕВА 49 |  |  | А-70 | А-50 | 10 | 19 | 12 | 226 | 222
| УЛ.ЧЕЛЯБИНСКАЯ |  |  | А-35 | А-35 | 10 | 7 | 16 | 226 | 222
| КАРБЫШЕВА 53 |  |  | А-150 | А-150 | 47 | 23 | 51 | 226 | 222
| КАРБЫШЕВА 51 |  |  | А-120 | А-50 | 60 | 30 | 25 | 226 | 222
| Старая бочка |  |  | А-50 | А-16 | 3 | 5 | 6 | 226 | 222
| ВОИНОВ ИНТЕРН.26 маг. Дизель |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 226 | 222
| КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | А-6 | А-4 |  | 1 |  | 228 | 226 | 16.5072
| не подписан вл |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 1 | 0 | 228 | 226
| КарБЫШЕВА 45/4 СИП |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 4 | 0 | 228 | 226
| ч/с ВЛ |  |  | А-120 | А-35 | 52 | 69 | 54 | 228 | 226
| КТП-571 Ввод с трансформатора не подписан |  | 160 | А-95 | А-16 | 4 | 2 | 2 | 224 | 222 | 17.22
| не подписан |  |  | А-95 | А-16 | 3 | 4 | 7 | 224 | 222
| не подписан СИП |  |  | А-16 | А-16 | 0 | 2 | 2 | 224 | 222
| не подписан |  |  | А-150 | А-50 | 21 | 22 | 47 | 224 | 222
| 3 челябинская-4,6 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 3 | 3 | 224 | 222
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | А-95 | А-35 | 89 | 63 | 92 | 233 | 231 | 15.7275
| Фидер 4 ВЛ |  |  | А-120 | А-50 | 11 | 10 | 5 | 233 | 231
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | А-95 | А-35 | 46 | 45 | 15 | 236 | 230 | 21.476
| Фидер 5 ВЛ |  |  | А-120 | А-70 | 16 | 28 | 29 | 236 | 230
| Фидер 3 ВЛ |  |  | А-95 | А-50 | 48 | 31 | 30 | 236 | 230
| Фидер 6 ВЛ |  |  | А-95 | А-35 | 23 | 21 | 32 | 236 | 230
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | Садовая Д/сад военный городок | 630 | А-25 | А-16 | 15 | 18 | 23 | 228 | 226 | 22.7638
| Ф-2 |  |  | А-150 | А-70 | 73 | 64 | 81 | 228 | 226
| фидер 3 |  |  | А-120 | А-50 | 57 | 67 | 52 | 228 | 226
| ул. Центральная, 19 корп 1 перемычка корп. 3 |  |  | А-95 | А-35 | 4 | 6 | 2 | 228 | 226
| ул. Центральная, 19 корп 1 вв-1 |  |  | А-70 | А-50 | 3 | 6 | 6 | 228 | 226
| Садовая 71 маг. Барс |  |  | А-120 | А-50 | 49 | 52 | 51 | 228 | 226
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | А-120 | А-70 | 17 | 32 | 5 | 230 | 223 | 31.4525
| Баумана 12 вв-1 |  |  | А-120 | А-70 | 75 | 50 | 76 | 230 | 223
| детский сад |  |  | А-120 | А-50 | 3 | 1 | 9 | 230 | 223
| Гвард 15 |  |  | А-120 | А-70 | 37 | 29 | 58 | 230 | 223
| фидер 4 |  |  | А-150 | А-70 | 12 | 7 | 7 | 230 | 223
| Ф-1 |  |  | А-120 | А-70 | 31 | 40 | 47 | 230 | 223
| садовая 100 Судмедэкспертиза |  |  | А-150 | А-70 | 5 | 2 | 4 | 230 | 223
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора | Карбышева 9 | 160 | А-10 | А-10 | 7 | 1 | 5 | 227 | 225 | 1.9863
| Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» рем.цех |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 227 | 225
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 аптека | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | А-95 | А-35 | 3 | 10 | 1 | 225 | 218 | 22.0714
| 6 мкр, дом 1 вв-1 |  |  | А-120 | А-35 | 24 | 27 | 13 | 225 | 218
| Автостоянка 100 машин |  |  | А-10 | А-6 | 0 | 5 | 8 | 225 | 218
| Автостоянка магазин ИП Шарипов |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 2 | 7 | 225 | 218
| магазин |  |  | А-50 | А-25 | 22 | 32 | 14 | 225 | 218
| 6 мкр, дом 3 вв-2 |  |  | А-50 | А-50 | 46 | 24 | 30 | 225 | 218
| 6 мкр, дом 2 вв-2 |  |  | А-70 | А-50 | 13 | 10 | 18 | 225 | 218
| Айнур |  |  | А-95 | А-35 | 0 | 4 | 0 | 225 | 218
| 6 мкр, дом 5 секция А СИП |  |  | А-16 | А-16 | 10 | 7 | 8 | 225 | 218
| 6 мкр, дом 13/1 |  |  | А-95 | А-35 | 62 | 14 | 16 | 225 | 218
| не подписан |  |  | А-95 | А-35 | 27 | 41 | 29 | 225 | 218
| 6 мкр, дом 11/2 |  |  | А-95 | А-35 | 27 | 35 | 26 | 225 | 218
| Ввод-2 Т-2 6 мкр. Дом 7 вв-1 |  | 630 | А-95 | А-35 | 37 | 36 | 32 | 223 | 221 | 31.4324
| 6 мкр. Дом 5 секция Г |  |  | А-70 | А-25 | 35 | 40 | 40 | 223 | 221
| 6 мкр., дом 3 блок Д |  |  | А-50 | А-50 | 24 | 43 | 65 | 223 | 221
| автостоянка |  |  | А-6 | А-4 | 3 | 2 | 1 | 223 | 221
| маг. меркурий |  |  | А-120 | А-50 | 52 | 45 | 47 | 223 | 221
| 6 мкр. Дом 1 вв-2 |  |  | А-120 | А-35 | 56 | 64 | 78 | 223 | 221
| 6 мкр. Дом 5 секция А |  |  | А-70 | А-25 | 12 | 17 | 33 | 223 | 221
| кафе вв-1 |  |  | А-95 | А-35 | 31 | 46 | 49 | 223 | 221
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» | 400 | А-35 | А-35 | 23 |  | 7 | 242 | 237 | 8.0465
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 37 | 28 | 38 | 242 | 237
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 630 | А-95 | А-50 | 9 | 10 | 4 | 231 | 225 | 13.09
| Закусочная Байжуман |  |  | А-35 | А-16 | 8 | 6 | 3 | 231 | 225
| дом 20,21 |  |  | А-185 | А-185 | 37 | 64 | 42 | 231 | 225
| Лада-Нева |  |  | А-50 | А-35 | 55 | 58 | 53 | 231 | 225
| Маг. Автовыбор |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 0 | 2 | 231 | 225
| АЗС |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 3 | 231 | 225
| ГРП |  |  | А-6 | А-6 |  |  | 2 | 231 | 225
| Ввод-2 Т-2 Дом 16 |  | 630 | А-120 | А-50 | 98 | 88 | 47 | 236 | 227 | 22.4387
| дом 18 |  |  | А-120 | А-50 | 69 | 86 | 81 | 236 | 227
| Дом 17 |  |  | А-120 | А-50 | 55 | 42 | 33 | 236 | 227
| ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова | 400 | А-16 | А-16 | 22 | 37 | 15 | 236 | 225 | 29.677
| дом 5а |  |  | А-16 | А-16 | 41 | 15 | 13 | 236 | 225
| дом 7а кв.41-80 |  |  | А-70 | А-50 | 20 | 21 | 12 | 236 | 225
| ж/дом №2 вв-2 |  |  | А-35 | А-16 | 16 | 4 | 8 | 236 | 225
| рахат - лукум |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 236 | 225
| 1 СШ-0,4кВ дом 9 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 3 | 87 | 236 | 225
| Дом 9 корпус Б |  |  | А-25 | А-25 | 77 |  |  | 236 | 225
| АЗС |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 7 | 236 | 225
| коттедж ул.Жастар |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 0 | 4 | 236 | 225
| стройка ж/д |  |  | А-25 | А-16 | 16 | 23 | 7 | 236 | 225
| дом 7а кв. 1-40 |  |  | А-70 | А-50 | 20 | 15 | 15 | 236 | 225
| ТП-605 Ввод-1 Т-1 мед центр, Жастар 3/2 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | А-95 | А-50 | 7 | 8 | 31 | 230 | 217 | 18.86
| Арыстанбекова 3/10 |  |  | А-95 | А-50 | 3 | 9 | 16 | 230 | 217
| магазин |  |  | А-50 | А-16 | 32 | 18 | 15 | 230 | 217
| Арыстанбекова, 5 |  |  | А-50 | А-16 | 18 | 9 | 10 | 230 | 217
| Акимккулов, Арыстанбекова-1 |  |  | А-120 | А-50 | 11 | 21 | 17 | 230 | 217
| Арыстанбекова, 3 |  |  | А-50 | А-50 | 31 | 21 | 51 | 230 | 217
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | А-70 | А-70 | 32 | 44 | 28 | 223 | 212 | 18.9996
| Арыстанбекова 3/7 жилой дом |  |  | А-50 | А-25 | 4 | 0 | 0 | 223 | 212
| Арыстанбекова 5 4-х квартирный жил.дом |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 3 | 2 | 223 | 212
| Арыстанбекова-1 Базовая станция сот. связи |  |  | А-10 | А-10 | 3 | 3 | 0 | 223 | 212
| Фидер 1 ВЛ |  |  | А-95 | А-95 | 12 | 48 | 27 | 223 | 212
| Арыстанбекова 5/5 |  |  | А-150 | А-50 | 0 | 4 | 2 | 223 | 212
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 СТО |  | 630 | А-35 | А-16 | 20 | 29 | 17 | 232 | 230 | 18.0076
| Тайота центр | Школа №23 |  | А-150 | А-70 | 118 | 101 | 115 | 232 | 230
| Дом В-Интерн. уч. 5 корп.№2резев, питание корп. №1 перемычка |  |  | А-95 | А-25 | 4 | 16 | 5 | 232 | 230
| Столовая Ввод-1 |  |  | А-150 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 232 | 230
| Бассейн |  |  | А-25 | А-16 | 18 | 18 | 18 | 232 | 230
| школа вв-1 |  |  | А-150 | А-50 | 6 | 1 | 1 | 232 | 230
| Ввод-2 Т-2 Теплицы |  | 400 | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 0 | 233 | 232 | 1.1067
| Дом В-Интерн. уч. 5 корп.№1резев, питание корп. №2 перемычка |  |  | А-95 | А-25 | 3 | 4 | 10 | 233 | 232
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 |  | 400 | А-50 | А-25 | 33 | 26 | 23 | 221 | 218 | 14.8622
| Абая, 25 Салон Лицея Бытсервис | ТУ-10 Абая 21 |  | А-120 | А-50 | 36 | 31 | 57 | 221 | 218
| Аптека ТОО Логос |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 221 | 218
| Абая, 21 |  |  | А-120 | А-35 | 13 | 18 | 30 | 221 | 218
| 1 СШ-0,4кВ Абая, 25 |  |  | А-10 | А-10 | 0 | 0 | 1 | 221 | 218
| ТП-609 Ввод-2 Т-2 ИП Жакупов маг. Чипа |  | 400 | А-10 | А-10 | 7 |  |  | 230 | 225 | 33.81
| Дом 8 |  |  | А-10 | А-6 | 7 | 1 | 9 | 230 | 225
| маг.Мишутка |  |  | А-70 | А-25 | 3 | 0 | 3 | 230 | 225
| детский сад |  |  | А-120 | А-50 | 1 | 1 | 0 | 230 | 225
| Дом-8,9 |  |  | А-70 | А-25 | 45 | 96 | 68 | 230 | 225
| 1 СШ-0,4кВ дом 6 КТс |  |  | А-70 | А-25 | 24 | 13 | 36 | 230 | 225
| ИП-КИМ |  |  | А-16 | А-16 | 3 | 30 | 14 | 230 | 225
| Дом 7 |  |  | А-25 | А-16 | 24 | 13 | 17 | 230 | 225
| аптека |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 230 | 225
| дом 19/1 |  |  | А-70 | А-25 | 6 | 28 | 13 | 230 | 225
| дом 5 |  |  | А-70 | А-70 | 46 | 39 | 28 | 230 | 225
| школа |  |  | А-150 | А-70 | 4 | 2 | 6 | 230 | 225
| ТП-610 Ввод-1 Т-1 Торговый киоск /В. Интерн. 12 | Ул. Садовая 79 | 630 | А-25 | А-16 | 8 | 1 | 4 | 229 | 225 | 22.9
| котеджи |  |  | А-120 | А-35 | 11 | 25 | 16 | 229 | 225
| садовая 1б |  |  | А-95 | А-25 | 49 | 40 | 40 | 229 | 225
| садовая 81 |  |  | А-70 | А-35 | 19 | 19 | 24 | 229 | 225
| компания G.S.Костанай Воинов 8 |  |  | А-95 | А-50 | 25 | 25 | 28 | 229 | 225
| БК-Строй 2 очередь |  |  | А-95 | А-35 | 17 | 15 | 32 | 229 | 225
| В.-Интернационалистов 16 |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 1 | 0 | 229 | 225
| садовая 79 |  |  | А-150 | А-150 | 53 | 64 | 76 | 229 | 225
| БК-Строй 1 очередь |  |  | А-50 | А-25 | 5 | 22 | 10 | 229 | 225
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | А-50 | А-25 | 16 | 12 | 6 | 228 | 224 | 38.589
| Жума Калашников магазин Аврора |  |  | А-150 | А-50 | 27 | 10 | 18 | 228 | 224
| В.-Интернационалистов 10 |  |  | А-120 | А-50 | 52 | 45 | 46 | 228 | 224
| В.-Интернационалистов 16 |  |  | А-120 | А-35 | 63 | 52 | 43 | 228 | 224
| В.-Интернационалистов 14 |  |  | А-150 | А-120 | 35 | 15 | 41 | 228 | 224
| Лидер |  |  | А-25 | А-16 | 6 | 3 | 5 | 228 | 224
| садовая 1 б ИП Кравец |  |  | А-70 | А-35 | 5 | 3 | 9 | 228 | 224
| садовая 81 подъезд 9-14 |  |  | А-95 | А-35 | 36 | 56 | 73 | 228 | 224
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи |  | 400 | А-16 | А-16 | 12 | 23 | 1 | 235 | 227 | 33.7225
| Баймагамбетова 3, кулинария 1 | Баймагамбетова 3 |  | А-70 | А-35 | 8 | 6 | 7 | 235 | 227
| баймагамбетова 3 а |  |  | А-120 | А-50 | 36 | 46 | 32 | 235 | 227
| Болашак |  |  | А-35 | А-16 | 45 | 43 | 44 | 235 | 227
| Баймагамбетова 3б |  |  | А-70 | А-35 | 8 | 21 | 19 | 235 | 227
| баймагамбетова 3 корпус 4 |  |  | А-120 | А-70 | 9 | 13 | 23 | 235 | 227
| Баймагамбетова 3/3 ИП Граневский |  |  | А-120 | А-70 | 0 | 0 | 2 | 235 | 227
| Баймагамбетова 3 корпус 1 мансарды |  |  | А-25 | А-16 | 9 | 2 | 4 | 235 | 227
| баймагамбетова 3/2 |  |  | А-150 | А-35 | 9 | 4 | 1 | 235 | 227
| садовая 71а |  |  | А-70 | А-35 | 19 | 17 | 18 | 235 | 227
| Баймагамбетоап, 3 корпус 1 мансарда |  |  | А-35 | А-25 | 3 | 2 | 9 | 235 | 227
| Садовая, 73 №1 |  |  | А-120 | А-70 | 36 | 29 | 14 | 235 | 227
| Ввод-2 Т-2 автостоянка |  | 400 | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 238 | 233 | 7.021
| баймагамбетова 3д |  |  | А-120 | А-70 | 15 | 26 | 18 | 238 | 233
| Павилион Бородин А.Ю. |  |  | А-16 | А-16 | 4 |  |  | 238 | 233
| садовая 75/10 |  |  | А-70 | А-25 | 7 | 3 |  | 238 | 233
| баймагамбетова 3б старый корпус |  |  | А-120 | А-70 | 18 | 8 | 18 | 238 | 233
| ТП-612 Ввод-1 Т-1 Дет сад №1 | П/с Южная во дворах | 400 | А-95 | А-50 | 1 | 0 | 6 | 228 | 226 | 4.047
| абая 54 1-35 кв |  |  | А-70 | А-25 | 6 | 11 | 10 | 228 | 226
| абая 54 36-69 |  |  | А-70 | А-25 | 12 | 5 | 20 | 228 | 226
| Ввод-2 Т-2 Цветная аптека |  | 400 | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 227 | 220 | 29.3965
| Ф-1 СИП |  |  | А-16 | А-16 |  |  | 10 | 227 | 220
| абая 52 ввод 2 |  |  | А-120 | А-50 | 50 | 70 | 36 | 227 | 220
| абая 54 |  |  | А-50 | А-25 | 28 | 61 | 31 | 227 | 220
| Джамбула 89 |  |  | А-70 | А-70 | 42 | 18 | 29 | 227 | 220
| Ф-2 Город |  |  | А-95 | А-35 | 32 | 41 | 3 | 227 | 220
| Абая 54,Монсарда вв-2 |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 5 | 11 | 227 | 220
| СТО |  |  | А-25 | А-16 | 14 | 7 | 1 | 227 | 220
| Пункт замены масла Абая-Хакимжановой СИП |  |  | А-25 | А-25 | 13 | 4 | 6 | 227 | 220
| ТП-613 Ввод-1 Т-1 баймагамбетова 3 корпус 2 Общежитие |  | 630 | А-185 | А-70 | 45 | 20 | 37 | 225 | 222 | 9.7857
| АБК строительный колледж | На территории строительного колледжа |  | А-240 | А-70 | 0 | 0 | 4 | 225 | 222
| МП Каскад |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 1 | 1 | 225 | 222
| баймагамбетова 3 Общежитие корпус 3 |  |  | А-185 | А-70 | 34 | 23 | 10 | 225 | 222
| СТО ЧП Бермухамедов |  |  | А-50 | А-50 | 1 | 0 | 1 | 225 | 222
| Баймагамбетова 3 корпус 3 мансарды |  |  | А-120 | А-50 | 1 | 14 | 3 | 225 | 222
| Баймагамбетова 3 корпус 4 мансарды |  |  | А-70 | А-25 |  | 9 | 1 | 225 | 222
| Мясной магазин Мирафуд |  |  | А-35 | А-16 | 23 | 20 | 26 | 225 | 222
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | А-35 | А-35 | 1 | 1 | 1 | 235 | 234 | 2.115
| Гаражи строительный колледж |  |  | А-10 | А-10 | 1 | 0 | 0 | 235 | 234
| Мастер |  |  | А-240 | А-50 | 0 | 0 | 1 | 235 | 234
| Баймагамбетова-1, Дом Юнешества общ. Строит.колледжа |  |  | А-70 | А-25 | 3 | 5 | 17 | 235 | 234
| Уч.корпус |  |  | А-120 | А-35 | 1 | 0 | 2 | 235 | 234
| Церковь |  |  | А-16 | А-10 | 0 | 1 | 2 | 235 | 234
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 картел (сот св.) |  | 630 | А-6 | А-6 | 3 | 3 | 4 | 230 | 227 | 19.5317
| дом № 15 | ТУ-10 на территории |  | А-150 | А-70 | 93 | 92 | 83 | 230 | 227
| общежитие |  |  | А-120 | А-50 | 43 | 67 | 56 | 230 | 227
| учеб.корпус |  |  | А-120 | А-50 | 2 | 2 | 3 | 230 | 227
| 9 мкр 7/1 |  |  | А-70 | А-35 | 25 | 29 | 30 | 230 | 227
| Ввод-2 Т-2 АТС |  | 400 | А-120 | А-50 | 30 | 29 | 21 | 233 | 230 | 9.0582
| 9 МКР. 8 |  |  | А-120 | А-50 | 18 | 29 | 26 | 241 | 238
| ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 |  | 400 | А-50 | А-25 | 32 | 35 | 33 | 234 | 232 | 38.9025
| МАЯКОВСКОГО 101/1 | Мкр Наурыз |  | А-70 | А-50 | 88 | 85 | 86 | 234 | 232
| ВОИН.ИНТЕР.2 А |  |  | А-95 | А-50 | 49 | 35 | 44 | 234 | 232
| ВОИН.ИНТЕР.2 |  |  | А-70 | А-50 | 18 | 14 | 9 | 234 | 232
| Наурыз 3,7 |  |  | А-120 | А-70 | 24 | 81 | 32 | 234 | 232
| Ввод-2 Т-2 Лидер 2010 |  | 630 | А-6 | А-6 | 0 | 2 | 2 | 234 | 232 | 0.14857
| ТП-616 Ввод-1 Т-1 улич. Освещ. |  | 630 | А-35 | А-16 | 4 | 49 | 3 | 232 | 227 | 7.0705
| СХИ гл.кор вв 1 | СХИ |  | А-120 | А-50 | 5 | 1 | 19 | 232 | 227
| Общежитие №2 вв-1 |  |  | А-150 | А-150 | 1 | 0 | 5 | 232 | 227
| Абая 28\3 щ-1 вв-1 |  |  | А-120 | А-35 | 39 | 40 | 26 | 232 | 227
| Ввод-2 Т-2 Абая, 28 Общежитие вв-2 |  | 630 | А-150 | А-150 | 3 | 0 | 0 | 230 | 229 | 5.5127
| СХИ гл.кор вв 2 |  |  | А-95 | А-50 | 2 | 3 | 14 | 230 | 229
| Абая 28\3 щ-2 вв-2 |  |  | А-150 | А-50 | 41 | 42 | 46 | 230 | 229
| ТП-616А Ввод-2 Т-2 мечеть стройка |  | 630 | А-50 | А-25 | 12 | 0 | 0 | 231 | 230 | 10.0833
| ГАИ камера | СХИ (библиотека) |  | А-50 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 231 | 230
| Абая 28\4, щит №1 общага |  |  | А-70 | А-35 | 36 | 28 | 39 | 231 | 230
| Абая, 28/3 маг. Бистро |  |  | А-50 | А-50 | 8 | 5 | 11 | 231 | 230
| Абая 28\4, щит №2 общага |  |  | А-70 | А-50 | 47 | 45 | 43 | 231 | 230
| ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт |  | 400 | А-50 | А-16 | 12 | 7 | 3 | 230 | 227 | 28.5775
| маг. Пяточек, ТД Зайка | Пед.училище р-н КЖБИ |  | А-16 | А-10 | 8 | 14 | 12 | 230 | 227
| Чкалова 14 маг ТОТ Хасенов |  |  | А-150 | А-50 | 70 | 42 | 56 | 230 | 227
| Чкалова, маг.Лим |  |  | А-16 | А-10 | 30 | 25 | 24 | 230 | 227
| Быковского 11 |  |  | А-35 | А-16 | 13 | 10 | 39 | 230 | 227
| Абая 26\3 подъезд 3 |  |  | А-120 | А-50 | 48 | 52 | 32 | 230 | 227
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | А-120 | А-50 | 15 | 27 | 19 | 225 | 221 | 31.7812
| Абая 26\2 подъезд 8 |  |  | А-120 | А-25 | 72 | 22 | 29 | 225 | 221
| Чкалова 6 ж/д со стороны Чкалова |  |  | А-120 | А-25 | 32 | 26 | 38 | 225 | 221
| 5ти этажный дом в районе дю Чкалова 14 вв-2 |  |  | А-35 | А-16 | 37 | 12 | 4 | 225 | 221
| Абая 26\1 + от ВРУ аптека Забота |  |  | А-150 | А-70 | 16 | 33 | 32 | 225 | 221
| Быковского 14 маг. Березка |  |  | А-16 | А-16 | 14 | 25 | 12 | 225 | 221
| Чкалова, маг.Витамин |  |  | А-25 | А-16 | 19 | 20 | 15 | 225 | 221
| Чкалова, 14 |  |  | А-150 | А-35 | 12 | 10 | 24 | 225 | 221
| ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 |  | 400 | А-50 | А-25 | 11 | 8 | 11 | 230 | 224 | 15.3525
| МАЯКОВСКОГО 104 | Пед колледж |  | А-95 | А-50 | 15 | 11 | 10 | 230 | 224
| Быковского 7 в № 1 |  |  | А-95 | А-50 | 17 | 35 | 11 | 230 | 224
| чкалова 10 |  |  | А-120 | А-70 | 24 | 19 | 38 | 230 | 224
| Чкалова 10 вв-2 |  |  | А-120 | А-70 | 23 | 25 | 9 | 230 | 224
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | А-95 | А-50 | 30 | 18 | 10 | 230 | 224 | 12.42
| ПЕД.КОЛЛЕДЖ |  |  | А-120 | А-50 | 3 | 1 | 3 | 230 | 224
| МАЯКОВСКОГО 108 |  |  | А-120 | А-50 | 22 | 32 | 38 | 230 | 224
| МАЯКОВСКОГО 106 |  |  | А-120 | А-50 | 16 | 26 | 17 | 230 | 224
| ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | А-50 | А-16 | 2 | 28 | 8 | 224 | 216 | 19.88
| Маяковского 109/1 |  |  | А-150 | А-70 | 27 | 26 | 20 | 224 | 216
| Зангар |  |  | А-70 | А-16 | 1 | 0 | 0 | 224 | 216
| Чкалова 4 вв-2 |  |  | А-70 | А-25 | 71 | 64 | 60 | 224 | 216
| Чкалова 4/1 вв-1 |  |  | А-70 | А-70 | 20 | 11 | 17 | 224 | 216
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | А-16 | А-16 | 17 | 24 | 25 | 221 | 220 | 15.4147
| Маяковского 105\1 |  |  | А-70 | А-25 | 14 | 21 | 5 | 221 | 220
| Маяковского 109 |  |  | А-120 | А-35 | 11 | 18 | 38 | 221 | 220
| магазин ромашка вв-2 |  |  | А-95 | А-16 | 30 | 34 | 42 | 221 | 220
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А |  | 630 | А-95 | А-50 | 4 | 6 | 14 | 232 | 228 | 24.047
| Маяковского, 105 | Школа АБС по Быковского |  | А-50 | А-25 | 59 | 53 | 59 | 232 | 228
| Маяковского 107/2 вв-1 |  |  | А-70 | А-35 | 13 | 48 | 27 | 232 | 228
| Чкалова 2/1 вв-1 |  |  | А-50 | А-25 | 35 | 30 | 23 | 232 | 228
| Маяковского, 107 |  |  | А-95 | А-35 | 0 | 1 | 1 | 232 | 228
| Быковского 3 |  |  | А-70 | А-35 | 19 | 30 | 33 | 232 | 228
| Маяковского, 103 |  |  | А-120 | А-50 | 59 | 43 | 38 | 232 | 228
| быковского 3/1 ввод 1 |  |  | А-95 | А-95 | 15 | 23 | 20 | 232 | 228
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | А-70 | А-25 | 29 | 41 | 27 | 231 | 229 | 10.3767
| Чкалова 2 |  |  | А-70 | А-50 | 51 | 54 | 49 | 231 | 229
| Быковского 3/1 вв-2 |  |  | А-95 | А-95 | 13 | 11 | 8 | 231 | 229
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции | 250 | А-70 | А-35 | 12 | 21 | 14 | 254 | 250 | 7.4168
| кафе Ташкент Жастар 3/8 |  |  | А-35 | А-16 | 5 | 20 | 1 | 254 | 250
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 |  | 400 | А-50 | А-25 | 48 | 36 | 30 | 246 | 234 | 50.1225
| магазин вв-1 |  |  | А-95 | А-50 | 66 | 76 | 63 | 246 | 234
| ТД Азия |  |  | А-95 | А-50 | 84 | 101 | 64 | 246 | 234
| дом 1 Б | За маг.№15 |  | А-35 | А-16 | 27 | 13 | 17 | 246 | 234
| Дом 6 |  |  | А-150 | А-70 | 16 | 57 | 109 | 246 | 234
| дом 1 В |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 1 | 2 | 246 | 234
| ИП Кочерга АЗС |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 0 | 2 | 246 | 234
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | А-25 | А-16 | 28 | 33 | 44 | 238 | 228 | 31.4755
| Дом 9 |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 27 | 33 | 238 | 228
| дом 1 |  |  | А-25 | А-16 | 77 | 65 | 52 | 238 | 228
| дом 7 |  |  | А-50 | А-25 | 10 | 35 | 5 | 238 | 228
| 15 магазин вв-2 |  |  | А-120 | А-50 | 18 | 13 | 16 | 238 | 228
| кафе ХОЛИДЕЙ ввод 2 |  |  | А-120 | А-70 | 6 | 25 | 22 | 238 | 228
| ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | А-95 | А-50 | 18 | 13 | 43 | 234 | 232 | 10.4743
| Дом 3 Б |  |  | А-120 | А-120 | 36 | 34 | 27 | 234 | 232
| дом 4 подъезд 7 |  |  | А-70 | А-35 | 17 | 24 | 20 | 234 | 232
| дом 1 а подъезд 5 вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 32 | 13 | 5 | 234 | 232
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | А-50 | А-35 | 15 | 14 | 13 | 245 | 236 | 33.3813
| дом 2 ввод 1 |  |  | А-95 | А-50 | 18 | 28 | 11 | 245 | 236
| Дом 3 вв-2 |  |  | А-120 | А-50 | 53 | 47 | 19 | 245 | 236
| Клиника 8 мкр. д.3А |  |  | А-95 | А-50 | 0 | 2 | 1 | 245 | 236
| Дом 1 вв-2 |  |  | А-150 | А-70 | 87 | 89 | 102 | 245 | 236
| дом 1 а подъезд 3 вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 13 | 16 | 17 | 245 | 236
| ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 |  | 400 | А-95 | А-50 | 5 | 14 | 13 | 241 | 237 | 24.6423
| Маг. Идеал (9 Мкр. д.4А) | Школа №7 |  | А-35 | А-16 | 11 | 5 | 13 | 241 | 237
| 1 СШ-0,4 кВ Дом-3 |  |  | А-50 | А-25 | 20 | 29 | 34 | 241 | 237
| Дом-2 подъезд 5-8 |  |  | М-35 | М-35 | 14 | 18 | 9 | 241 | 237
| Дом-4 |  |  | А-95 | А-50 | 44 | 45 | 47 | 241 | 237
| Дом 5А |  |  | А-70 | А-35 | 17 | 16 | 11 | 241 | 237
| Дом 2 подъезд 1-4 |  |  | М-70 | М-35 | 12 | 16 | 16 | 241 | 237
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 | ПС-Южная | 400 | А-120 | А-70 | 12 | 2 | 1 | 251 | 248 | 1.1295
| Джамбула 87/1 (Степаненко В.И.) |  |  | А-120 | А-70 | 0 | 3 | 0 | 251 | 248
| ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница |  | 400 | А-50 | А-50 | 4 | 1 | 2 | 245 | 240 | 2.5112
| чкалова 1 |  |  | А-70 | А-50 | 25 |  | 9 | 245 | 240
| Ввод-2 Т-2 гашека 6/1 |  | 400 | А-70 | А-35 | 26 | 34 | 37 | 244 | 237 | 13.969
| маяковского 117/1 | Станция переливания крови |  | А-35 | А-35 | 9 | 10 | 3 | 244 | 237
| гашека 8 |  |  | А-150 | А-70 | 15 | 7 | 15 | 244 | 237
| стройка |  |  | А-25 | А-10 | 1 | 1 | 4 | 244 | 237
| Склад ЧС и ГО |  |  | А-16 | А-16 |  | 1 |  | 244 | 237
| чкалова 1 кв 55-114 |  |  | А-95 | А-50 | 33 | 13 | 10 | 244 | 237
| гашека6/2 |  |  | А-120 | А-70 | 3 | 3 | 4 | 244 | 237
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Д 16 вв-1 |  | 400 | А-35 | А-16 | 26 | 42 | 18 | 234 | 224 | 61.074
| Дом 19 Щ-3 | 8 мкр. Дом №17 |  | А-150 | А-50 | 120 | 122 | 61 | 234 | 224
| дом 18 |  |  | А-50 | А-25 | 27 | 29 | 37 | 234 | 224
| д 14а |  |  | А-95 | А-50 | 28 | 41 | 14 | 234 | 224
| д 15 магазин |  |  | А-70 | А-35 | 0 | 1 | 0 | 234 | 224
| д 15 Щ-3 |  |  | А-70 | А-35 | 68 | 62 | 79 | 234 | 224
| Дом 18 подъезд 1,2 (магазин) |  |  | А-50 | А-25 | 67 | 12 | 43 | 234 | 224
| Дом 13 вв-1 |  |  | А-70 | А-50 | 30 | 82 | 35 | 234 | 224
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | А-70 | А-35 | 43 | 24 | 26 | 238 | 232 | 29.8444
| ДетСад вв-2 |  |  | А-150 | А-50 | 2 | 2 | 1 | 238 | 232
| маг по карбышева смешанных товаров |  |  | А-150 | А-70 | 85 | 96 | 74 | 238 | 232
| д 15 Щ-1 |  |  | А-70 | А-35 | 96 | 83 | 79 | 238 | 232
| д 17 п.1-4 |  |  | А-50 | А-50 | 31 | 20 | 13 | 238 | 232
| д 17 п.5-8 |  |  | А-50 | А-50 | 42 | 45 | 28 | 238 | 232
| ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 630 | А-95 | А-50 | 5 | 5 | 1 | 240 | 237 | 8.4571
| Офис Колиниченко |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 0 | 0 | 240 | 237
| Стройка жилого дома на территории автостоянки |  |  | А-70 | А-70 | 0 | 5 | 7 | 240 | 237
| ДОМ 14 |  |  | А-120 | А-70 | 86 | 41 | 70 | 240 | 237
| Ввод-2 Т-2 Маг. Лакутин вв-2 |  | 400 | А-50 | А-25 | 4 | 7 | 2 | 242 | 231 | 36.784
| ДОМ 12 |  |  | А-95 | А-35 | 27 | 31 | 52 | 242 | 231
| Стройка дома возле рынка Наурыз |  |  | А-150 | А-150 | 36 | 35 | 30 | 242 | 231
| ДОМ 11 |  |  | А-150 | А-70 | 134 | 100 | 150 | 242 | 231
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | А-185 | А-95 | 72 | 80 | 70 | 242 | 235 | 26.5432
| ТОО Аджедан (Карбышева 93) |  |  | А-16 | А-10 | 1 | 0 | 2 | 242 | 235
| дом 8 |  |  | А-70 | А-35 | 36 | 64 | 56 | 242 | 235
| д 9 |  |  | А-50 | А-25 | 68 | 35 | 45 | 242 | 235
| д 12 |  |  | А-95 | А-50 | 35 | 89 | 38 | 242 | 235
| Ввод-2 Т-2 д 4 мк-7 ввод 2 |  | 400 | А-50 | А-25 | 9 | 15 | 16 | 240 | 230 | 8.1
| АЗС Гелеос |  |  | А-70 | А-35 | 6 | 3 | 18 | 240 | 230
| маг Скания |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 0 | 2 | 240 | 230
| дом 8 вв-2 |  |  | А-35 | А-16 | 52 | 13 | 0 | 240 | 230
| ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 |  | 400 | А-95 | А-50 | 0 | 5 | 0 | 244 | 240 | 13.481
| Церковь | За маг. Березка |  | А-120 | А-50 | 5 | 4 | 8 | 244 | 240
| Погорелов (детсад) |  |  | А-150 | А-95 | 31 | 41 | 48 | 244 | 240
| 7 мкр. дом 17 а |  |  | А-35 | А-35 | 3 | 1 | 1 | 244 | 240
| торг. Комплекс |  |  | А-95 | А-50 | 26 | 24 | 24 | 244 | 240
| Ввод-2 Т-2 КТЭК |  | 400 | А-150 | А-70 | 0 | 0 | 1 | 239 | 229 | 8.4845
| тог. Комплекс вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 54 | 28 | 30 | 239 | 229
| 7 мкр. дом 17 а вв-2 |  |  | А-120 | А-70 | 20 | 6 | 3 | 239 | 229
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «бИРЛИК» | Теплицы по ул.Гашека | 400 | А-120 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 245 | 240 | 16.2925
| Лыжная база (юннаты) |  |  | А-50 | А-25 | 17 | 0 | 1 | 245 | 240
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 4/1 |  |  | А-95 | А-50 | 35 | 22 | 17 | 245 | 240
| гашека 2/1 |  |  | А-120 | А-50 | 31 | 8 | 36 | 245 | 240
| ЧП Молдагулов стоянка |  |  | А-120 | А-50 | 0 | 5 | 6 | 245 | 240
| ул. освещение |  |  | А-35 | А-16 | 23 | 35 | 28 | 245 | 240
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | А-70 | А-50 | 22 | 57 | 44 | 248 | 241 | 26.288
| ЧП Хасенов |  |  | А-25 | А-10 | 13 | 11 | 3 | 248 | 241
| ЦОН |  |  | А-120 | А-50 | 35 | 28 | 42 | 248 | 241
| Без названия |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 1 | 2 | 248 | 241
| Баня |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 1 | 0 | 248 | 241
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | А-50 | А-25 | 18 | 8 | 21 | 243 | 229 | 75.7188
| гашека 14 |  |  | А-95 | А-50 | 11 | 20 | 23 | 243 | 229
| гашека 12/1 |  |  | А-50 | А-25 | 32 | 23 | 30 | 243 | 229
| гашека 16 |  |  | А-50 | А-25 | 47 | 19 | 38 | 243 | 229
| центр спид |  |  | А-25 | А-10 | 2 | 1 | 0 | 243 | 229
| гашека 12/3 |  |  | А-50 | А-50 | 36 | 61 | 36 | 243 | 229
| чкалова 2А |  |  | А-95 | А-50 | 70 | 46 | 90 | 243 | 229
| чкалова 1а |  |  | А-95 | А-95 | 30 | 40 | 77 | 243 | 229
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | Станция Юннатов | 250 | А-35 | А-16 | 25 | 27 | 28 | 245 | 240 | 14.406
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 1/1+киоск |  |  | А-50 | А-25 | 2 | 12 | 11 | 245 | 240
| магазин Аяжан, Гашека 15 |  |  | А-50 | А-25 | 7 | 20 | 15 | 245 | 240
| ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 |  | 630 | А-120 | А-50 | 11 | 13 | 6 | 238 | 237 | 15.4511
| дом 6 секция 9 этаж |  |  | А-70 | А-70 | 99 | 103 | 110 | 238 | 237
| дом 6 секция 5 этаж |  |  | А-150 | А-70 | 15 | 23 | 28 | 238 | 237
| Школа вв-1 |  |  | А-240 | А-240 | 0 | 0 | 1 | 238 | 237
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | А-25 | А-16 | 53 | 21 | 8 | 241 | 231 | 10.9024
| д 21 кв 1-24 |  |  | А-16 | А-10 | 4 | 9 | 13 | 241 | 231
| коттедж Арыстанбекова, 7 |  |  | А-16 | А-10 | 13 | 11 | 0 | 241 | 231
| школа вв-2 |  |  | А-240 | А-240 | 0 | 1 | 0 | 241 | 231
| школа бассейн вв-2 |  |  | А-70 | А-70 | 1 | 1 | 6 | 241 | 231
| ж/д Айткужинов 6 мкр. |  |  | А-120 | А-50 | 70 | 57 | 17 | 241 | 231
| ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 |  | 400 | А-120 | А-50 | 156 | 129 | 106 | 245 | 237 | 27.9913
| ресторан Алатау СИП | 7 мкр. Дом 6 |  | А-35 | А-35 | 32 | 27 | 7 | 245 | 237
| Ввод-2 Т-2 Без названия |  | 400 | А-35 | А-16 | 0 | 3 | 3 | 232 | 226 | 19.604
| дом 4а |  |  | А-35 | А-16 | 31 | 35 | 10 | 232 | 226
| дом 6 |  |  | А-95 | А-50 | 31 | 38 | 41 | 232 | 226
| 7 мкр дом 1 |  |  | А-150 | А-150 | 35 | 30 | 36 | 232 | 226
| 7 мкр 9Б вв-2 |  |  | А-25 | А-25 | 28 | 14 | 3 | 232 | 226
| ТП-638 Ввод-1 Т-1 Арданкин |  | 400 | А-95 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 234 | 221 | 42.2955
| не подписан |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 2 | 7 | 234 | 221
| Шинсервис | 7 мкр.6 мкр. |  | А-150 | А-150 | 5 | 2 | 1 | 234 | 221
| Фидер без названия |  |  | А-150 | А-70 | 74 | 103 | 39 | 234 | 221
| БК Строй секция А Дом 18 |  |  | А-70 | А-25 | 10 | 39 | 34 | 234 | 221
| дом № 1 |  |  | А-150 | А-70 | 34 | 27 | 41 | 234 | 221
| БК Строй |  |  | А-120 | А-50 | 104 | 128 | 71 | 234 | 221
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 630 | А-50 | А-25 | 15 | 26 | 27 | 244 | 236 | 20.8756
| Фидер № 1 |  |  | А-50 | А-25 | 17 | 4 | 23 | 244 | 236
| Фидер № 2 |  |  | А-50 | А-25 | 8 | 4 | 14 | 244 | 236
| Фидер № 4 |  |  | А-50 | А-25 | 22 | 23 | 14 | 244 | 236
| Фидер № 5 |  |  | А-50 | А-25 | 38 | 47 | 83 | 244 | 236
| Айткужинов |  |  | А-120 | А-50 | 2 | 3 | 3 | 244 | 236
| дом 1 а |  |  | А-150 | А-50 | 57 | 19 | 40 | 244 | 236
| Дом 1 |  |  | А-25 | А-16 | 14 | 11 | 25 | 244 | 236
| ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП |  | 400 | А-35 | А-35 | 12 | 4 | 7 | 241 | 236 | 15.8458
| фидер № 1 ч/с | Жастар 6мкр. |  | А-120 | А-50 | 18 | 31 | 20 | 241 | 236
| Фидер 3 |  |  | А-120 | А-70 | 16 | 13 | 11 | 241 | 236
| Дом 10 |  |  | А-95 | А-35 | 22 | 23 | 38 | 241 | 236
| Бедзай СИП |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 1 | 1 | 241 | 236
| ул. освещение ВЛ |  |  | А-16 | А-10 | 20 | 14 | 12 | 241 | 236
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 630 | А-120 | А-70 | 45 | 17 | 18 | 233 | 231 | 12.2048
| дом 14 |  |  | А-95 | А-50 | 20 | 34 | 24 | 233 | 231
| стеклоцентр |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 1 | 1 | 233 | 231
| Дом 30А |  |  | А-120 | А-70 | 59 | 72 | 38 | 233 | 231
| ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 |  | 400 | М-95 | М-50 | 3 | 3 | 20 | 244 | 239 | 7.686
| найман-магазин |  |  | А-70 | А-35 | 15 | 7 | 11 | 244 | 239
| Ворошилова 3, 3а | Абая 2 А |  | А-240 | А-95 | 32 | 29 | 6 | 244 | 239
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 400 | А-25 | А-16 | 0 | 3 | 5 | 242 | 239 | 20.3885
| ворошилова 1а |  |  | М-95 | М-50 | 23 | 42 | 28 | 242 | 239
| архай |  |  | А-185 | А-95 | 25 | 21 | 42 | 242 | 239
| Абая 2 блок А |  |  | А-185 | А-95 | 38 | 60 | 40 | 242 | 239
| баня (Абая,2) |  |  | А-120 | А-70 | 3 | 0 | 7 | 242 | 239
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора ИП Демисенова СИП | Р-он 55 маг. | 160 | А-70 | А-70 | 4 | 7 | 4 | 232 | 223 | 22.475
| кулинария СИП |  |  | А-70 | А-70 | 11 | 13 | 6 | 232 | 223
| ворошилова 3/1, ввод 1 |  |  | А-70 | А-35 | 28 | 10 | 11 | 232 | 223
| Ворошилова 3/2, ввод 2 |  |  | А-70 | А-35 | 10 | 20 | 31 | 232 | 223
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная |  | 630 | А-150 | А-70 | 7 | 1 | 10 | 235 | 235 | 8.9524
| НКО |  |  | А-150 | А-70 | 34 | 32 | 30 | 235 | 235
| Контора (проходная) |  |  | А-16 | А-16 | 5 | 2 | 1 | 235 | 235
| коттеджи |  |  | А-95 | А-50 | 37 | 28 | 16 | 235 | 235
| Мусин |  |  | А-95 | А-50 | 12 | 6 | 19 | 235 | 235
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 630 | А-70 | А-35 | 2 | 1 | 0 | 222 | 218 | 5.1095
| Вент НКО |  |  | А-95 | А-50 | 14 | 13 | 13 | 222 | 218
| БНЦ |  |  | А-95 | А-50 | 32 | 30 | 37 | 222 | 218
| Котельная |  |  | А-150 | А-70 | 0 | 3 | 0 | 222 | 218
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора не подписан | Авторынок | 63 | А-35 | А-16 | 2 | 12 | 1 | 226 | 219 | 20.8063
| не подписан |  |  | А-35 | А-16 | 13 | 18 | 12 | 226 | 219
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Дружбы, 23 | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 2 | 237 | 222 | 38.2992
| Фидер 1 |  |  | А-120 | А-70 | 29 | 30 | 24 | 237 | 222
| Фидер 4 |  |  | А-120 | А-70 | 21 | 31 | 43 | 237 | 222
| Фидер 3 |  |  | А-120 | А-70 | 39 | 43 | 23 | 237 | 222
| Фидер 2 |  |  | А-120 | А-70 | 38 | 43 | 35 | 237 | 222
| Мини АТС |  |  | М-6 | М-6 | 0 | 0 | 2 | 237 | 222
| КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 100 | А-50 | А-35 | 25 | 14 | 15 | 229 | 221 | 15.801
| Фидер 2 |  |  | А-50 | А-35 | 4 | 3 | 8 | 229 | 221
| КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | А-70 | А-70 | 3 | 0 | 4 | 241 | 234 | 35.186
| фидер 2 |  |  | А-70 | А-35 | 24 | 17 | 51 | 241 | 234
| фидер 3 |  |  | А-95 | А-50 | 10 | 22 | 15 | 241 | 234
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 250 | А-95 | А-95 | 30 | 24 | 9 | 250 | 246 | 22.8
| Фидер 2 СИП |  |  | А-95 | А-95 | 54 | 66 | 45 | 250 | 246
| КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 160 | А-70 | А-70 | 21 | 12 | 36 | 236 | 228 | 47.6425
| Фидер 2 СИП |  |  | А-70 | А-70 | 93 | 96 | 65 | 236 | 228
| КТП-706 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Набережная | 160 | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 250 | 243 | 31.7188
| Фидер 1 СИП |  |  | А-95 | А-95 | 91 | 53 | 58 | 250 | 243
ПС МК-58-Поселок | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 250 | М-120 | М-35 | 0 | 1 | 0 | 242 | 233 | 53.3368
| КНС-2 |  |  | А-25 | А-10 | 0 | 0 | 1 | 242 | 233
| фидер ч/с |  |  | А-150 | А-70 | 198 | 160 | 191 | 242 | 233
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | М-95 | М-25 | 18 | 0 | 4 | 226 | 213 | 43.392
| Фидер 1 |  |  | М-95 | М-25 | 58 | 66 | 72 | 226 | 213
| Фидер 3 |  |  | М-95 | М-35 | 33 | 36 | 13 | 226 | 213
| Фидер 4 |  |  | М-70 | М-25 | 11 | 31 | 14 | 226 | 213
| Щит КПСЭ |  |  | М-95 | М-25 | 42 | 42 | 40 | 226 | 213
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 160 | М-70 | М-25 | 3 | 23 | 21 | 239 | 230 | 24.3481
| Фидер Поселок |  |  | А-150 | А-95 | 43 | 33 | 40 | 239 | 230
| КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 250 | А-50 | А-25 | 0 | 1 | 7 | 247 | 244 | 0.7904
| КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП | П.Амангельды ул Речная | 100 | А-95 | А-95 | 26 | 7 | 28 | 251 | 246 | 24.347
| Фидер-2 СИП |  |  | А-95 | А-95 | 6 | 13 | 17 | 251 | 246
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Абая, участок 17 | П.Амангельды ул Абая | 160 | А-16 | А-10 | 1 | 1 | 3 | 246 | 239 | 41.205
| Фидер 1 |  |  | А-35 | А-16 | 20 | 27 | 28 | 246 | 239
| Фидер 2 |  |  | А-35 | А-16 | 31 | 72 | 22 | 246 | 239
| Фидер 3 |  |  | А-35 | А-16 | 21 | 21 | 21 | 246 | 239
| КТП-713 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | П.Амангельды Школа-30 | 160 | А-70 | А-70 | 1 | 1 | 0 | 246 | 243 | 1.6912
| Мира 1/1 |  |  | А-6 | А-6 |  |  | 4 | 246 | 243
| Фидер частный дом СИП |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 2 | 2 | 246 | 243
| КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 ВЛ |  | 400 | А-50 | А-50 | 40 | 73 | 91 | 251 | 247 | 30.5592
| Мира, 9Г | П.Амангельды Котельная |  | А-50 | А-50 | 9 | 3 | 13 | 251 | 247
| Фидер 2 ВЛ |  |  | А-50 | А-50 | 79 | 99 | 41 | 251 | 247
| ул. Мира дома в районе Дома Культуры |  |  | А-50 | А-50 | 5 | 2 | 0 | 251 | 247
| Мойка Рудненкая, 7/1 |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 1 | 251 | 247
| Без названия |  |  | А-50 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 251 | 247
| Целинная, 39 |  |  | А-50 | А-50 | 18 | 4 | 2 | 251 | 247
| Котельная |  |  | А-50 | А-50 | 4 | 2 | 0 | 251 | 247
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Тухачевского | 315 | А-150 | А-50 | 11 | 20 | 20 | 246 | 241 | 29.0514
| Фидер 5 |  |  | М-70 | М-70 | 1 | 16 | 0 | 246 | 241
| Фидер 1 |  |  | М-70 | М-70 | 32 | 8 | 38 | 246 | 241
| Фидер 3 |  |  | М-70 | М-70 | 49 | 59 | 16 | 246 | 241
| Фидер 4 |  |  | А-50 | А-25 | 40 | 25 | 37 | 246 | 241
| КТП-716 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | А-25 | А-16 | 15 | 12 | 21 | 228 | 224 | 9.975
| Энергетиков, 28 |  |  | А-16 | А-10 | 1 | 1 | 1 | 228 | 224
| Фидер 2 |  |  | А-25 | А-16 | 27 | 11 | 19 | 228 | 224
| Фидер 1 |  |  | А-35 | А-16 | 19 | 26 | 22 | 228 | 224
| КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | А-50 | А-50 | 10 | 4 | 1 | 250 | 239 | 18.25
| Фидер 1 |  |  | А-70 | А-70 | 26 | 19 | 13 | 250 | 239
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Фидер частный сектор | Красный Партизан | 100 | А-35 | А-35 | 11 | 11 | 13 | 236 | 229 | 9.912
| Фидер без названия |  |  | А-10 | А-4 | 5 | 0 | 0 | 236 | 229
| ул. Абая, 28 (Славинская) СИП |  |  | А-16 | А-16 |  |  | 2 | 236 | 229
| КТП-719 Ввод с трансформатора Фидер 1 | Кольцо и Дружба | 100 | А-25 | А-16 | 3 | 2 | 4 | 235 | 231 | 6.58
| Фидер 2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 6 | 235 | 231
| Фидер 3 СИП |  |  | А-95 | А-95 | 1 | 2 | 0 | 235 | 231
| Фидер 4 |  |  | А-25 | А-16 | 8 | 0 | 0 | 235 | 231
| К. Маркса 47/10 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 235 | 231
| К. Маркса 47/9 |  |  | А-16 | А-10 | 0 | 1 | 0 | 235 | 231
| КТП-720 Ввод с трансформатора Фидер-1 СИП | Кольцо и Дружба | 250 | А-70 | А-70 | 22 | 18 | 30 | 244 | 242 | 7.6128
| Фидер РСУ |  |  | А-25 | А-16 | 5 | 1 | 2 | 244 | 242
| КТП-721 Ввод с трансформатора Фидер Группа жилых домов | РСУ(бывшая) кольцо | 160 | А-35 | А-16 | 4 | 6 | 8 | 241 | 240 | 2.7113
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 2 | 214 | 212 | 17.7192
| карная |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 0 | 2 | 214 | 212
| холодильник |  |  | А-70 | А-35 | 67 | 66 | 68 | 214 | 212
| КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | А-120 | А-50 | 4 | 10 | 5 | 219 | 209 | 33.8136
| ШинЛайн |  |  | А-50 | А-50 | 32 | 29 | 32 | 219 | 209
| холодильник |  |  | А-120 | А-50 | 57 | 67 | 51 | 219 | 209
| Склад |  |  | А-35 | А-25 | 34 | 35 | 30 | 219 | 209
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель | Аэропорт | 400 | М-50 | М-25 | 5 | 8 | 4 | 238 | 231 | 2.499
| Козловой кран (Щит №2) |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 238 | 231
| ИП Михайличенко |  |  | А-16 | А-16 | 2 | 2 | 0 | 238 | 231
| Весовая (АТС) |  |  | М-6 | М-6 | 0 | 2 | 0 | 238 | 231
| Электроцех |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 0 | 3 | 238 | 231
| Без названия |  |  | М-16 | М-16 | 11 | 3 | 0 | 238 | 231
| Ввод-2 Т-2 Уральская, 34 |  | 250 | А-185 | А-70 | 11 | 11 | 9 | 235 | 228 | 2.914
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер-1 СИП | Р-он Теплиц | 40 | А-50 | А-50 | 4 | 2 | 1 | 236 | 233 | 4.13
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора ул. освещение | Железнодорожная, ПС-Заводская | 400 | А-25 | А-10 | 1 | 0 | 0 | 240 | 238 | 12.78
| Фидер 1 ч/с |  |  | А-120 | А-50 | 32 | 52 | 28 | 240 | 238
| ГЭК (ЧП Гранерский) |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 3 | 15 | 240 | 238
| ИП Лавриненко (ИП Литвинов) |  |  | А-35 | А-16 | 21 | 25 | 32 | 240 | 238
| Склад строй материалов |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 240 | 238
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 250 | А-150 | А-50 | 15 | 6 | 5 | 234 | 230 | 2.5272
| без названия |  |  | М-16 | М-16 | 0 | 1 | 0 | 234 | 230
| КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора СТО | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | А-10 | А-8 | 2 | 3 | 4 | 230 | 228 | 5.0312
| ГЭК |  |  | А-70 | А-35 | 11 | 7 | 8 | 230 | 228
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС В вод с трансформатора прачечная вв-1 | Старая база КГЭС | 400 | А-185 | А-95 | 76 | 36 | 92 | 224 | 219 | 51.072
| прачечная вв-2 |  |  | А-185 | А-95 | 203 | 217 | 231 | 224 | 219
| Без названия |  |  | А-50 | А-25 | 6 | 5 | 10 | 224 | 219
| Мауленова 15/1 (столярка) ТОО Трнсгроуп |  |  | А-120 | А-95 | 13 | 12 | 11 | 224 | 219
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-Дачи Энергетик Ввод с трансформатора Дачи Энергетик насосная | Дачи Энергетик | 400 | А-50 | А-25 | 15 | 20 | 18 | 238 | 232 | 7.735
| Дачи Энергетик насосная |  |  | А-50 | А-25 | 18 | 23 | 36 | 238 | 232
| КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | А-120 | А-95 | 66 | 58 | 82 | 245 | 239 | 14.8225
| АЗС по Каирбекова | Дет.дом Жануя |  | А-16 | А-10 | 6 | 8 | 2 | 245 | 239
| Гольдаде, 2 детсад. |  |  | А-120 | А-70 | 7 | 3 | 10 | 245 | 239
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 | Р-он Складская | 160 | А-25 | А-16 | 15 | 29 | 11 | 239 | 235 | 15.535
| бараки |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 3 | 13 | 239 | 235
| офисы |  |  | А-35 | А-16 | 4 | 2 | 8 | 239 | 235
| маг. № 67-88 |  |  | А-120 | А-50 | 8 | 1 | 7 | 239 | 235
| КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | А-25 | А-10 | 1 | 1 | 7 | 239 | 235 | 18.4627
| Фидер 2 |  |  | А-70 | А-35 | 120 | 76 | 90 | 239 | 235
| Фидер 4 |  |  | А-16 | А-16 | 9 | 5 | 0 | 239 | 235
| КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская 15/2 (ИП Бабенко) СИП |  | 400 | А-25 | А-25 | 4 | 14 | 3 | 235 | 232 | 1.9387
| ИП Оспанова СИП |  |  | А-16 | А-16 |  |  | 1 | 235 | 232
| Складская, 8 ИП Баекенова СИП |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 2 | 2 | 235 | 232
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора Без названия | Р-он Аэропорта, КТП-Best | 250 | А-185 | А-70 | 1 | 0 | 0 | 226 | 224 | 9.5824
| ТОО ПСФ «Костанайагрогаз» |  |  | А-35 | А-16 | 36 | 33 | 30 | 226 | 224
| Без названия |  |  | А-16 | А-16 | 4 | 0 | 0 | 226 | 224
| BES |  |  | А-70 | А-35 | 1 | 0 | 1 | 226 | 224
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, Солнечная 6-9 | 250 | А-120 | А-70 | 25 | 30 | 31 | 235 | 226 | 32.336
| Фидер 2 |  |  | А-120 | А-70 | 34 | 49 | 65 | 235 | 226
| Фидер 3 |  |  | А-120 | А-70 | 36 | 32 | 40 | 235 | 226
| АТС |  |  | М-6 | М-6 | 0 | 2 |  | 235 | 226
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора Контора | Кладбище | 63 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.5 | 233 | 230 | 0.18492
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 котельная ввод 1 |  | 630 | А-70 | А-35 | 3 | 1 | 1 | 238 | 233 | 2.1156
| Фидер 3 Титова |  |  | А-185 | А-95 | 11 | 8 | 32 | 238 | 233
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 Узкокалейная |  | 630 | А-120 | А-70 | 30 | 53 | 22 | 241 | 236 | 11.2849
| Фидер 1 Поповича |  |  | А-50 | А-50 | 50 | 57 | 83 | 241 | 236
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 склады | Р-н Акцепт терминал, Уральская | 400 | А-185 | А-70 | 6 | 3 | 9 | 240 | 227 | 3.9
| Козловой кран |  |  | А-185 | А-70 | 2 | 3 | 2 | 240 | 227
| Пресс |  |  | А-70 | А-35 | 13 | 6 | 9 | 240 | 227
| Офис (склады) |  |  | А-10 | А-6 | 2 | 3 | 7 | 240 | 227
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, Солнечная 18 | 250 | А-95 | А-35 | 28 | 9 | 11 | 238 | 225 | 24.5616
| Фидер 5 |  |  | А-120 | А-50 | 36 | 18 | 28 | 238 | 225
| Фидер 4 |  |  | А-120 | А-50 | 14 | 26 | 7 | 238 | 225
| Фидер 3 |  |  | А-120 | А-50 | 13 | 17 | 9 | 238 | 225
| Фидер 2 |  |  | А-95 | А-35 | 10 | 26 | 6 | 238 | 225
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК | Складская, Фабричная | 400 | А-10 | А-10 | 3 |  |  | 238 | 232 | 13.9825
| Фабричная 9 |  |  | А-70 | А-25 | 5 | 6 | 15 | 238 | 232
| ДСК |  |  | А-120 | А-50 | 9 | 21 | 5 | 238 | 232
| фабрричная 3 а (общежитие) |  |  | А-95 | А-50 | 7 | 10 | 3 | 238 | 232
| Химстрой |  |  | А-70 | А-35 | 18 | 17 | 35 | 238 | 232
| Мурзагалиев Складская, 15 |  |  | А-50 | А-50 | 20 | 30 | 31 | 238 | 232
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | А-70 | А-35 | 124 | 90 | 130 | 233 | 226 | 52.658
| КЭМ (мастерские) |  |  | А-70 | А-25 | 43 | 34 | 34 | 233 | 226
| ВЛ СУММ |  |  | А-50 | А-25 | 42 | 35 | 33 | 233 | 226
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Павших борцов. Дом 53 кв |  | 160 | А-50 | А-35 | 17 | 11 | 7 | 241 | 235 | 6.025
| коттедж Кауметов | Складская, Фабричная |  | А-25 | А-10 | 0 | 1 | 1 | 241 | 235
| насосная станция |  |  | А-70 | А-25 | 1 | 1 | 1 | 241 | 235
| Ввод-2 Т-2 шаяхметова 119 а |  | 250 | А-25 | А-25 | 3 | 0 | 5 | 235 | 222 | 1.128
| шаяхметова 117 а |  |  | А-70 | А-35 | 3 | 0 | 1 | 235 | 222
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП | ул. Мичурина КСК | 400 | А-25 | А-25 | 22 | 14 | 9 | 229 | 225 | 26.2778
| Ф-1 СИП |  |  | А-25 | А-25 | 18 | 21 | 26 | 229 | 225
| Ф-4 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 24 | 30 | 24 | 229 | 225
| Ф-2 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 5 | 14 | 229 | 225
| Ф-3 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 47 | 45 | 72 | 229 | 225
| Ф-6 СИП |  |  | А-50 | А-50 | 20 | 49 | 19 | 229 | 225
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Узкая колея | 250 | А-50 | А-25 | 11 | 4 | 9 | 249 | 248 | 14.3424
| Фидер-1 СИП |  |  | А-70 | А-70 | 36 | 47 | 37 | 249 | 248
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Альмагамбетов | Пожарное Депо | 560 | А-70 | А-35 | 0 | 1 | 0 | 230 | 224 | 0.94464
| Герцена, 19/1 (пождепо) |  |  | А-120 | А-50 | 20 | 2 | 0 | 230 | 224
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Измеритель скорости на Уральской | Карбышева 45 | 250 | А-6 | А-6 | 1.5 |  |  | 247 | 240 | 9.633
| Уральская 37 |  |  | А-70 | А-35 | 15 | 8 | 10 | 247 | 240
| Уральская 37/1 |  |  | А-70 | А-35 | 20 | 18 | 18 | 247 | 240
| Бакиев СИП |  |  | А-35 | А-35 | 2 | 3 | 2 | 247 | 240
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 | ПЧСТР | 400 | А-50 | А-25 | 2 | 1 | 2 | 232 | 230 | 38.512
| цементный склад |  |  | М-50 | М-16 | 100 | 87 | 86 | 232 | 230
| ТОО Трансстрой |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 232 | 230
| поселок |  |  | А-150 | А-70 | 27 | 10 | 22 | 232 | 230
| цементный склад |  |  | А-120 | А-50 | 80 | 102 | 89 | 232 | 230
| ВЛ офис РУ-0,4 кВ |  |  | А-120 | А-50 | 7 | 36 | 12 | 232 | 230
| ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорамы | Пожар часть. Дизельного | 250 | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 222 | 220 | 1.5984
| Пластокно |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 3 | 222 | 220
| Заготбаза |  |  | А-50 | А-25 | 2 | 8 | 4 | 222 | 220
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 Стомед вв-1 |  | 630 | А-240 | А-95 | 1 | 1 | 3 | 227 | 226 | 14.8451
| ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) |  |  | А-240 | А-240 | 130 | 140 | 137 | 227 | 226
| Ввод-2 Т-2 Спецмонтаж 2 | Тер. Стомеда | 630 | А-70 | А-35 | 25 | 12 | 3 | 228 | 224 | 8.939
| ИП Ковтун |  |  | А-70 | А-25 | 8 | 14 | 20 | 228 | 224
| ТОО АиФ вв-1 |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 228 | 224
| Акцент Терм |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 9 | 228 | 224
| Стомед вв-2 |  |  | А-240 | А-95 | 62 | 50 | 40 | 228 | 224
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП | Р-он Апшерона | 40 | А-50 | А-50 | 0 | 2 | 0 | 234 | 227 | 2.34
| Ницца (светофор, камера) |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 2 | 234 | 227
| КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 239 | 236 | 19.359
| Базовая, 2 |  |  | А-25 | А-25 | 27 | 31 | 22 | 239 | 236
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора Токарный цех |  | 400 | М-95 | М-35 | 40 | 41 | 44 | 230 | 228 | 18.745
| Мельницы | Р-н Акцепт терминал |  | М-95 | М-35 | 20 | 22 | 11 | 230 | 228
| Гараж |  |  | А-185 | А-50 | 14 | 24 | 14 | 230 | 228
| ССО |  |  | М-95 | М-35 | 41 | 35 | 20 | 230 | 228
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 |  | 400 | А-70 | А-50 | 3 | 13 | 19 | 247 | 240 | 10.868
| узкоколейная 14/2 | Узкая колея |  | А-120 | А-50 | 59 | 11 | 13 | 247 | 240
| 2СШ-0,4кВ Узкоколейная 16 |  |  | А-70 | А-35 | 26 | 5 | 3 | 247 | 240
| школа вв-1 |  |  | А-95 | А-50 | 0 | 0 | 1 | 247 | 240
| АТС |  |  | М-4 | М-4 | 3 | 0 | 0 | 247 | 240
| ЧП Закенов (ВЛ-0,4кВ Государская) |  |  | А-95 | А-50 | 2 | 1 | 0 | 247 | 240
| АТС вв-2 |  |  | А-120 | А-50 | 9 | 1 | 7 | 247 | 240
ПС ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 |  | 250 | А-95 | А-35 | 21 | 23 | 17 | 232 | 230 | 15.0336
| Гагарина 195 ВРУ-2 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" |  | А-95 | А-35 | 18 | 20 | 16 | 232 | 230
| Гагарина 197 ВРУ-2 вв-1 |  |  | А-95 | А-35 | 13 | 17 | 17 | 232 | 230
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Элитный вв-2 |  | 250 | А-120 | А-95 | 32 | 22 | 19 | 238 | 236 | 19.6112
| Гагарина 197 ВРУ-1 вв-2 |  |  | А-95 | А-35 | 25 | 27 | 12 | 238 | 236
| Гагарина 195 ВРУ-1 вв-2 |  |  | А-95 | А-35 | 28 | 29 | 12 | 238 | 236
| КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 вв-2 | Котельная | 630 | А-95 | А-50 | 32 | 39 | 42 | 247 | 240 | 28.2286
| Гагарина 205 вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 34 | 30 | 31 | 247 | 240
| Гагарина 213 вв-2 |  |  | А-95 | А-35 | 22 | 27 | 31 | 247 | 240
| Гагарина 211 вв-2 |  |  | А-95 | А-35 | 21 | 30 | 16 | 247 | 240
| Гагарина 207 вв-2 |  |  | А-95 | А-35 | 24 | 49 | 26 | 247 | 240
| Гагарина 209 вв-2 |  |  | А-95 | А-35 | 14 | 31 | 19 | 247 | 240
| Котельная вв-2 |  |  | А-150 | А-50 | 27 | 26 | 28 | 247 | 240
| Гагарина 215 вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 56 | 45 | 20 | 247 | 240
| Ввод-2, Т-2 Вагончик |  | 630 | А-10 | А-10 | 5 |  |  | 242 | 241 | 0.19206
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП В вод-1, Т-1 обл акимат |  | 1000 | А-70 | А-35 | 35 | 10 | 37 | 235 | 228 | 14.2645
| Столовая Ввод-1 |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 2 | 235 | 228
| ул. освещение | Акимат |  | А-95 | А-50 | 0 | 2 | 0 | 235 | 228
| Тәуелсіздік 83 Ввод-1 |  |  | А-95 | А-50 | 93 | 77 | 92 | 235 | 228
| Музей |  |  | А-95 | А-50 | 17 | 38 | 28 | 235 | 228
| цэсна банк 1 |  |  | А-120 | А-70 | 71 | 53 | 52 | 235 | 228
| Ввод-2, Т-2 Фил. Акимат |  | 1000 | А-240 | А-240 | 122 | 150 | 135 | 232 | 230 | 15.9384
| филармония Эл.щит |  |  | А-240 | А-240 | 52 | 39 | 42 | 232 | 230
| комтеко |  |  | А-120 | А-50 | 30 | 42 | 41 | 232 | 230
| алтынсарина 117 светофор |  |  | А-50 | А-25 | 5 | 17 | 12 | 232 | 230
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод | ул.Рабочая, 158 «А» | 400 | А-240 | А-240 | 49 | 30 | 50 | 227 | 220 | 7.3208
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL |  | 630 | А-10 | А-10 | 0 | 6 | 4 | 226 | 222 | 6.1343
| ШКОЛА милиции В-1 | Сержантская школа милиции по Хакимжановой |  | А-150 | А-50 | 7 | 4 | 13 | 226 | 222
| хакимжановой 60 |  |  | А-70 | А-35 | 0 | 7 | 49 | 226 | 222
| алтынсарина 28 |  |  | А-70 | А-35 | 37 | 19 | 25 | 226 | 222
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | А-120 | А-50 | 39 | 52 | 61 | 228 | 221 | 13.7886
| поликлиника ВРУ-2 |  |  | А-120 | А-50 | 15 | 16 | 15 | 228 | 221
| школа милиции В-2 |  |  | А-185 | А-70 | 7 | 12 | 2 | 228 | 221
| офис, Алтынсарина 28/2 |  |  | А-95 | А-35 | 21 | 15 | 25 | 228 | 221
| ХозМагазин |  |  | А-50 | А-25 | 10 | 6 | 1 | 228 | 221
| маг. Березка |  |  | А-70 | А-35 | 14 | 26 | 44 | 228 | 221
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с |  | 630 | А-95 | А-50 | 5 | 7 | 6 | 228 | 223 | 6.4781
| герцена 24 корпус 1 |  |  | А-70 | А-35 | 70 | 66 | 21 | 228 | 223
| Арман |  |  | А-95 | А-50 | 1 | 1 | 2 | 228 | 223
| Ввод-2 Т-2 кубеева 8,12 |  | 630 | А-50 | А-25 | 37 | 23 | 66 | 226 | 220 | 28.9495
| герцена 22 |  |  | А-50 | А-25 | 44 | 32 | 39 | 226 | 220
| кубеева 10 | Арман |  | А-50 | А-25 | 33 | 8 | 24 | 226 | 220
| кубеева 4,6 |  |  | А-70 | А-35 | 42 | 52 | 16 | 226 | 220
| киевская 7, 11; Каирбекова 353/3 |  |  | А-95 | А-95 | 51 | 64 | 30 | 226 | 220
| ИП Грабарчук мойка |  |  | А-50 | А-25 | 1 | 3 | 2 | 226 | 220
| герцена 24, корпус 2 |  |  | А-95 | А-95 | 48 | 68 | 48 | 226 | 220
| Без названия |  |  | А-95 | А-50 | 34 | 20 | 22 | 226 | 220
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 магазин Успех, ЧП Агеев |  | 630 | А-8 | А-8 | 9 | 8 | 21 | 235 | 232 | 14.7714
| столярный цех | КЖБИ 19 школа |  | А-35 | А-35 | 23 | 7 | 0 | 235 | 232
| П. Морозова 3, Ворошилова 62-64 |  |  | А-150 | А-50 | 93 | 123 | 90 | 235 | 232
| Школа Олимпийского резерва |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 5 | 17 | 235 | 232
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | А-70 | А-50 | 27 | 15 | 24 | 230 | 221 | 17.94
| волынова 11 ЧП Мелют |  |  | А-95 | А-50 | 24 | 32 | 34 | 230 | 221
| ул. Мирошниченко нов. Жил дом Вв-2 |  |  | А-70 | А-25 | 14 | 9 | 20 | 230 | 221
| волынова 13 вв-2 |  |  | А-95 | А-50 | 17 | 23 | 37 | 230 | 221
| кочубея 1 вв-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 13 | 17 | 230 | 221
| детский сад № 27 вв-2 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 4 | 230 | 221
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП |  | 400 | А-70 | А-70 | 1 | 2 | 7 | 236 | 231 | 5.31
| ИП Бертаева, Кобланды, 5 Автомойка | Элеватор по улице Герцена |  | А-35 | А-16 | 5 | 7 | 6 | 236 | 231
| Герцена,5 Цем. Мех. |  |  | А-95 | А-50 | 8 | 22 | 2 | 236 | 231
| Котедж ввод-1 |  |  | А-95 | А-35 | 1 | 0 | 0 | 236 | 231
| Рыбный цех |  |  | А-35 | А-16 | 15 | 9 | 5 | 236 | 231
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | А-50 | А-25 | 6 | 11 | 4 | 224 | 223 | 2.3822
| ИП Люлькович Кобланды, 3 |  |  | А-35 | А-16 | 2 | 4 | 1 | 224 | 223
| Контора |  |  | А-95 | А-35 | 13 | 4 | 22 | 224 | 223
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 |  | 1000 |  |  | 313 | 384 | 400 | 238 | 232 | 26.1086
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | А-150 | А-50 | 1 | 1 | 25 | 241 | 235 | 3.6753
| Алтынсарина, 214/6 | Церковь |  | А-35 | А-25 | 3 | 10 | 12 | 241 | 235
| СТО, салон по продажн мебели |  |  | А-95 | А-50 | 3 | 4 | 2 | 241 | 235
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | А-70 | А-35 | 33 | 37 | 34 | 233 | 231 | 23.158
| церковь |  |  | А-70 | А-50 | 13 | 1 | 7 | 228 | 220
| фидер 2 ВЛ |  |  | А-70 | А-35 | 17 | 24 | 24 | 228 | 220
| Общежите коллежда сферы обслуживания |  |  | А-50 | А-25 | 6 | 7 | 15 | 228 | 220
| Школа бокса |  |  | А-10 | А-10 | 1 | 1 | 0 | 228 | 220
| экспертиза |  |  | А-120 | А-50 | 2 | 3 | 13 | 228 | 220
| Алтынсарина, 160 |  |  | А-120 | А-70 | 8 | 12 | 2 | 228 | 220
| Алтынсарина, 162, Мега |  |  | А-120 | А-50 | 46 | 54 | 44 | 228 | 220
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 В вод-1, Т-1 ДВТ |  | 1000 | А-120 | А-50 | 0 | 7 | 11 | 235 | 230 | 53.4625
| Стройстиль | Р-он Аэропорта |  | А-95 | А-50 | 1 | 0 | 1 | 235 | 230
| агромельпром 1 |  |  | А-150 | А-70 | 142 | 196 | 163 | 235 | 230
| агромельпром 2 |  |  | А-150 | А-70 | 146 | 179 | 158 | 235 | 230
| агромельпром 3 |  |  | А-95 | А-50 | 91 | 124 | 98 | 235 | 230
| агромельпром 4 |  |  | А-150 | А-70 | 156 | 3 | 113 | 235 | 230
| агромельпром 5 |  |  | А-240 | А-70 | 200 | 243 | 214 | 235 | 230
| агромельпром не в кольце |  |  | А-185 | А-50 | 7 | 4 | 18 | 235 | 230
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а | 9 микрорайон | 630 | А-150 | А-150 | 42 | 55 | 27 | 233 | 228 | 36.4663
| Детский сад № 9 Чкалова, 13А |  |  | А-50 | А-50 | 1 | 0 | 3 | 233 | 228
| дом 14 |  |  | А-120 | А-35 | 33 | 37 | 28 | 233 | 228
| дом 5 |  |  | А-50 | А-25 | 22 | 17 | 37 | 233 | 228
| 2 СШ-0,4кВ Ип Гончар вв-2 |  |  | А-16 | А-16 | 15 | 25 | 9 | 233 | 228
| школа вв-2 |  |  | А-185 | А-50 | 3 | 3 | 0 | 233 | 228
| дом 11 |  |  | А-35 | А-16 | 45 | 24 | 10 | 233 | 228
| Два Кума |  |  | А-35 | А-16 | 36 | 55 | 38 | 233 | 228
| дом 12 |  |  | А-50 | А-35 | 44 | 66 | 52 | 233 | 228
| дом 13 |  |  | А-50 | А-25 | 45 | 62 | 80 | 233 | 228
| Овощной магазин |  |  | А-70 | А-50 | 1 | 0 | 0 | 233 | 228
| чкалова 15 б |  |  | А-150 | А-150 | 24 | 15 | 32 | 233 | 228
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) |  | 630 | А-50 | А-25 | 6 | 11 | 10 | 232 | 230 | 11.0108
| ЦОУ вв-1 |  |  | А-150 | А-150 | 61 | 52 | 45 | 232 | 230
| ДВД вв-1 | Народный банк |  | А-240 | А-50 | 55 | 30 | 25 | 232 | 230
| Аптечный дом |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 2 | 2 | 232 | 230
| Ввод-2 Т-2 тарана 112 |  | 630 | А-95 | А-35 | 13 | 21 | 12 | 236 | 230 | 19.1422
| ДВД вв-2 |  |  | А-150 | А-50 | 66 | 90 | 62 | 236 | 230
| нацбанк вв-2 гараж |  |  | А-240 | А-240 | 40 | 35 | 38 | 236 | 230
| ЦОН вв-2 |  |  | А-240 | А-240 | 16 | 10 | 18 | 236 | 230
| ИП Зайченко |  |  | М-6 | М-6 | 0 | 2 | 0 | 236 | 230
| козыбаева 107 |  |  | А-95 | А-50 | 26 | 30 | 32 | 236 | 230
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мех блок а |  | 1000 | А-150 | А-50 | 4 | 6 | 1 | 240 | 237 | 0.528
| вв 1 Секция 2 столовая | СХИ |  | А-150 | А-70 | 9 | 1 | 1 | 240 | 237
| Ввод-2 Т-2 Сиенд Аудитория 131 |  | 1000 | А-95 | А-50 | 1 | 0 | 1 | 237 | 236 | 0.7347
| Ввод-2, Секция-1, Столовая |  |  | А-150 | А-70 | 7 | 5 | 5 | 237 | 236
| Гараж КГУ |  |  | А-50 | А-35 | 2 | 8 | 2 | 237 | 236
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 хозкорпус вв-1 |  | 630 | А-95 | А-50 | 64 | 46 | 51 | 224 | 220 | 12.6578
| Корпус 2 реанимация вв-1 | Обл. дет. Больница |  | А-150 | А-150 | 23 | 23 | 20 | 224 | 220
| Корпус №1 операционная вв-1 |  |  | А-120 | А-50 | 25 | 22 | 20 | 224 | 220
| пищеблок вв-1 |  |  | А-120 | А-50 | 5 | 10 | 12 | 224 | 220
| Корпус 1. Аптека |  |  | А-120 | А-50 | 11 | 2 | 22 | 224 | 220
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | А-120 | А-50 | 5 | 12 | 5 | 226 | 224 | 4.8429
| В. Интерн. 1/1 вв- 2 жилой дом |  |  | А-120 | А-70 | 40 | 40 | 33 | 226 | 224
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Высокая-31А | 2-я Костанайская | 630 | А-120 | А-50 | 5 | 0 | 5 | 218 | 216 | 4.8098
| Ветровая |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 218 | 216
| Авиационная 1 Рыба турчин |  |  | А-70 | А-25 | 48 | 38 | 41 | 218 | 216
| Высокая-10А Офис, склад |  |  | А-70 | А-70 | 0 | 0 | 1 | 218 | 216
| РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск |  | 400 | А-8 | А-8 |  | 1 |  | 222 | 220 | 18.648
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | сто |  |  | А-70 | А-25 | 6 | 13 | 12 | 222 | 220
| победы 104корпус 3 | Нефтебаза |  | А-95 | А-50 | 30 | 18 | 18 | 222 | 220
| победы 104корпус 1 |  |  | А-95 | А-50 | 11 | 16 | 24 | 222 | 220
| Урицкого 21 ВВ-1 |  |  | А-70 | А-25 | 31 | 42 | 20 | 222 | 220
| урицкого 73, строймир |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 0 | 222 | 220
| победы 104 б, береке СИП |  |  | А-16 | А-16 | 11 | 8 | 8 | 222 | 220
| урицкого 23 вв-1 |  |  | А-95 | А-50 | 26 | 10 | 23 | 222 | 220
| Майлина-Победы |  |  | А-50 | А-25 | 0 | 2 | 4 | 222 | 220
| РП-20 Ввод-1 Т-1 Бест Костанай |  | 630 | А-70 | А-35 | 8 | 2 | 4 | 239 | 235 | 0.68286
| ИП Калиброва |  |  | А-120 | А-70 | 0 | 0 | 4 | 239 | 235
| Ввод-2 Т-2 |  | 1000 | А-70 | А-25 | 3 | 1 | 0 | 239 | 235 | 0.0956
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 текстильщиков 10 | КСК | 630 | А-70 | А-25 | 43 | 48 | 42 | 231 | 226 | 15.2167
| дом 46 |  |  | А-70 | А-50 | 20 | 13 | 23 | 231 | 226
| Стройка Калашников |  |  | А-70 | А-25 | 56 | 29 | 24 | 231 | 226
| Герцена 48 |  |  | А-120 | А-70 | 8 | 27 | 27 | 231 | 226
| кожвендиспансер ВВ-1 |  |  | А-185 | А-70 | 2 | 8 | 4 | 231 | 226
| текстильщиков 8 № 1 |  |  | А-150 | А-70 | 10 | 11 | 11 | 231 | 226
| Детский дом вв-1 |  |  | А-150 | А-70 | 0 | 1 | 3 | 231 | 226
| ИП Артёмев киоск |  |  | А-8 | А-8 | 3 | 0 | 1 | 231 | 226
| Гостиница Омаров |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 1 | 0 | 231 | 226
| Ввод-2 Т-2 Нурдаулет |  | 630 | А-35 | А-16 | 9 | 5 | 17 | 231 | 226 | 28.8933
| ИП Калашников |  |  | А-70 | А-25 | 6 | 6 | 5 | 231 | 226
| магазин Мясная лавка |  |  | А-25 | А-16 | 5 | 24 | 11 | 231 | 226
| Текстильщиков 18 + магазин 29 |  |  | А-120 | А-50 | 42 | 27 | 38 | 231 | 226
| Текстильщиков 14 |  |  | А-120 | А-50 | 56 | 63 | 39 | 231 | 226
| Школа 22 вв-2 |  |  | А-95 | А-35 | 6 | 5 | 6 | 231 | 226
| кожвендиспансер вв-2 |  |  | А-180 | А-70 | 0 | 0 | 1 | 231 | 226
| дом 14 |  |  | А-70 | А-50 | 42 | 23 | 48 | 231 | 226
| текстильщиков 8 ввод 2 |  |  | А-120 | А-50 | 16 | 17 | 22 | 231 | 226
| Герцена 16 вв-2 |  |  | А-120 | А-50 | 11 | 12 | 22 | 231 | 226
| текстильщиков 10 а |  |  | А-150 | А-150 | 25 | 28 | 11 | 231 | 226
| текстильщиков 10 а |  |  | А-150 | А-150 | 16 | 19 | 30 | 231 | 226
| Общ. + маг. ИП Сулейманов |  |  | А-70 | А-25 | 23 | 26 | 26 | 231 | 226
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека |  | 400 | А-50 | А-50 | 5 | 2 | 2 | 225 | 224 | 29.4187
| дом 13, лифты | 8 микрорайон |  | А-120 | А-50 | 0 | 4 | 2 | 225 | 224
| 13 дом вв-1 |  |  | А-120 | А-70 | 54 | 76 | 89 | 225 | 224
| 14 дом под 1-3 |  |  | А-50 | А-35 | 36 | 2 | 37 | 225 | 224
| 15 дом |  |  | А-120 | А-70 | 67 | 84 | 63 | 225 | 224
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | А-95 | А-35 | 140 | 76 | 123 | 232 | 225 | 55.042
| д 16 |  |  | А-120 | А-50 | 75 | 80 | 80 | 232 | 225
| д 17 |  |  | А-70 | А-50 | 96 | 59 | 47 | 232 | 225
| Форум |  |  | А-70 | А-50 | 2 | 0 | 0 | 232 | 225
| д 14 под 4-7 |  |  | А-50 | А-16 | 48 | 6 | 55 | 232 | 225
| д 15 |  |  | А-120 | А-70 | 20 | 9 | 19 | 232 | 225
| Шк-Сад 3 |  |  | А-120 | А-50 | 3 | 11 | 0 | 232 | 225
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан ПЛОМБА | Северная промышленная зона | 400 | А-35 | А-16 | 20 | 26 | 20 | 240 | 238 | 3.96

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2020 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | мощность ТП, КТП, РП кВА | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 24.2688 | 189.3
2 СШ-0,4 кВ ИП «Алимби»
Общежитие Лицея
Герцена 35
лицей
Центр адапт. для женщин Герцена, 37 4-5 этаж
герцена 37
Учебный лицей
| КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора Без названия СИП |  | 100 | 18.16 | 81.8
Офис и складские помещения К. Батыра, 29
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 25.5938 | 119.1
фидер 2
фидер 3
| КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Ф-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 9.087 | 90.9
Ф-2
АЗС
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 43.9875 | 224.1
герцена 60
герцена 52
герцена 58
герцена 62
Герцена 62 А
герцена 54-2
АТС
герцена 54-1
каирбекова 409
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 |  | 400 | 15.642 | 337.4
Герцена 50 ИП Высоцкая
каирбекова 409
Герцена 60 А
Торговый павильон Курганская
| ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 18.8511 | 511.2
каирбекова 399/1
каирбекова 411
каирбекова 405
Каирбекова 403
| Ввод-2 Т-2 интернат |  | 630 | 9.0667 | 572.9
каирбекова 399
каирбекова 399/2
| ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс |  | 400 | 9.545 | 361.8
| К-Строй | За Д/К Текстильщик
Шеф
Без названия
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с |  | 630 | 8.9886 | 573.4
текстильщик
К-строй
мкр-4, дом 4
| ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 9Б | пр.Каирбекова 340 | 400 | 11.685 | 353.3
Каирбекова общежитие
Каирбекова 340
ж/д Красносельская
каирбекова 342
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 |  | 400 | 4.6945 | 381.2
текстильщиков 9а
| ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  | 400 | 13.3402 | 346.6
Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ МАГАЗИН
Ф 1 вл
КАИРБЕКОВА 336
ШКОЛА
| ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 |  | 630 | 4.1437 | 603.9
| каирбекова 385 | пр.Каирбекова 387/1
без названия СИП
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 385/1 |  | 630 | 33.0638 | 421.7
каирбекова 387/1
текстильщиков 17
текстильщиков 21
текстильщиков 15
текстильщиков 23
каирбекова 383
каирбекова 387
каирбекова 395
каирбекова 393
маг. Зураб
Текстильщиков 19
каирбекова 381
дет. Сад
| ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 22.5802 | 309.7
герцена 40/1
герцена 40 кв 1-85
без наименования
герцена 38
Герцена 40
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 |  | 400 | 29.59 | 281.6
Герцена 40А
текстильщиков 23 а
герцена 42
Кафе Салтанат
Герцена 40/1 + киоск
магазин Нурдаулет СИП
Лидер 2010 киоск
| ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн |  | 400 | 27.72 | 289.1
| Герцена 32-34 | Герцена 36
киевская 26
Народный банк
герцена 36
Герцена 28/1
герцена 30/1
Кабланды Батыра 32/1
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 |  | 400 | 25.199 | 299.2
герцена 26/1
аптека Забота Киоск
киевская 22
герцена 30
гаражи ГЭК
киевская 24
АЗС
| ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка |  | 400 | 20.6505 | 317.4
каирбекова 373
| без названия | Школа№3
Котедж Киевская
каир 369/1
каирбекова 371/1
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 367а |  | 400 | 24.9892 | 300
школа
каирбекова 375
Каирбекова 371
киевская 18а
Киевская 18
каирбекова 369
| ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный офис магазин |  | 400 | 19.1812 | 323.3
подземный переход. Домик Аптекаря
| Цветная аптека | магазин Солнечный КСК
маг. Солнечный
балапан
олимп
ларек Новый день
Стомоталогия
ул. освещение
| Ввод-2 Т-2 АТС |  | 400 | 26.6955 | 293.2
маг. Солнечный
Пивнов вл сип
| ТП-056 Ввод-1 Т-1 колбасный цех |  | 400 | 4.51 | 382
АЗС ДАКА
гараж
| Карагандин и Фин | Поликлиника №3
Магазин Сантех
Спец Автом
Цветы
| Ввод-2 Т-2 кондитерский цех |  | 400 | 15.84 | 336.6
ТОО Вескор союз окно
поликлиника
| ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 12.995 | 348
Ул. освещение (отключен)
2 СШ-0,4 кВ Ф-1
Репин
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 29.568 | 176.1
курганская 5
Курганская 4 Цех Ева
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 2.016 | 391.9
АЗС
ИП «Коломиец»
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а |  | 400 | 25.2368 | 299.1
| фидер 2 | Ул.Текстильщиков-9
фидер 1
котеджи ч/с
текстильщиков 9
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 13.1092 | 347.6
без названия
Ф-2 СИП
2 СШ-0,4 кВ Ф-4
| КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП |  | 160 | 11.5 | 141.6
| Ф-2 | Ул.Кустанайская
без названия
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка |  | 160 | 5.775 | 150.8
Падишах
Закусочная быстрого приготовл. п. Тепличный
| ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 |  | 400 | 3.5532 | 385.8
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 29.4533 | 282.2
фидер 2
фидер 3
фидер 4
АТС
| КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.644 | 248.4
| КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 9.0288 | 363.9
фидер 2
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП |  | 160 | 44.9006 | 88.2
| Фидер 2 СИП | Узкая колея
| КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 без названия | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 5.6063 | 151
| КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 Замеры по ВРУ в здании (Узкоколейная, 9) | напротив Вадиса-М | 160 | 0.145 | 159.8
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-072 Ввод с ВЛ-10кВ ТП-150 _ТП-Пионер Люкс отпайка от ВЛ-10кВ комерческий учет фидер Мироненко | около КирЗавода (РП-26) | 40 | 1.155 | 39.5
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 28.2388 | 179.4
| 6 эт. Дом |  |  |  | 0
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 |  | 400 | 3.4367 | 386.3
рынок
без названия
ДетСад
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 30.21 | 279.2
Наурыз дом 8
Наурыз д ом 5, хим. Защита
дом 6 А
дом 6
дом 6 В
| ТП-2 Ввод 1 Т-1 Наурыз Дом 3 а |  | 630 | 25.9937 | 466.2
| маг. Светлый | Мкр-Наурыз дом 3
Наурыз дом 4
Наурыз дом 1 блок "Б"
КГУ корпус -4 ветфак
Наурыз дом 2
стройка 3а
ГРП
| Ввод 2 Т-2 Дом 1 А 9 этаж |  | 630 | 14.7302 | 537.2
Наурыз дом 3
наурыз 3Б
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 25.251 | 299
ф-2 СИП
Пивнов (СИП)
ф-3 СИП
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 11.745 | 141.2
Тепличная 109 коттедж СИП
Гольдаде 50 СИП
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 автомойка |  | 630 | 9.394 | 570.8
| лермонтова 19 Ф-1 | ул. Алтынсарина средняя школа 11
общество инвалидов
ГЭК гаражи
АЗС Эталон
Ул. Освещение Лермонтова
| ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 ИП Кудрявцева |  | 400 | 28.2653 | 286.9
Альтынсарина-122 Яхонт ЧП Ким
| кулинария 1 | Ул.Алтынсарина 122
Пушкина, 55 стоянка
KCELL
пушкина 59
ЧП «Морозова»
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  | 400 | 8.9835 | 364.1
алтынсарина 122
фидер 1
Игровые автоматы
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а |  | 400 | 21.5895 | 313.6
| пушкина 39 | Ул. Амангельды 38
ф-3
ф-4
коттеджи
2СШ-0,4кВ Амангельды 37
уличное освещение Абая, Лермонтова, Тарана
Абая 168
ф-1
ф-2
Деньги населению
| ТП-9 Ввод-1 Т-1 Уральская, 21 Ф-2 |  | 400 | 20.1375 | 319.5
| Ф-1 ч/с ВЛ | Ул.Уральская 23
Насосная
Костанай
2 СШ-0,4 кВ Дом 9 этаж
| ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 4.503 | 382
Аль-фараби 19
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с |  | 400 | 19.768 | 320.9
Ф-3
Ф-5
Каирбекова 71,75
оздоровительный комплекс
ф. Мейстер
Аль-фараби 19, угол Аль-Фараби-Съянова, офисы, опорный пункт Набережный
Стройка Нисембаев
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры |  | 400 | 4.0697 | 383.7
| школа | С/К.Динамо
Прокуратура
Ф-1 гоголя 70
| Ввод 2 Т-2 центр занятости |  | 630 | 15.7867 | 530.5
Алтынсарина 114
Динамо
толтого 50
Алтынсарина 114 Кофейня
| ТП-15 В вод 1 Т-1 корпус | Общество Слепых | 250 | 12.15 | 219.6
кафе Волна
ф-1
5-го Апреля нечетная
Ф-9
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 250 | 10.3508 | 224.1
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 В вод 1 Т-1 Дощанова 135 а |  | 400 | 27.945 | 288.2
| Мауленова 10/5 | Ул.Мауленова 10/3
Мауленова 10/3
Мауленова 10/7
магазин Мини маркет 24
фидер № 2
магазин
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 |  | 400 | 38.0625 | 247.8
фидер 1 Мауленова
ул. освещение
аптека
дощанова 137
Дощанова 133А
| КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС |  | 400 | 27.267 | 290.9
ПС 35/10 кВ Заводская | фидер 1 | Дощанова-Летунова
фидер 3
дощанова 150
2 СШ-0,4 кВ фидер 2
фидер 4
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Эл. Цех | ТОО Лаура и Ко | 400 | 9.1687 | 363.3
поселок
Мех.цех
1 СШ-0,4 кВ пилорама
сушилка
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 |  | 400 | 24.948 | 300.2
| лермонтова 11 | Школа№11
северная 18
лермонтова 9
лермонтова 13 а
Маг. Лермонтова 9Б
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | 21.75 | 313
фидер 2
алтынсарина 236 Магазин Умит
северная 18а
алтынсарина 232
Фидер 1 ул. Северная
школа 11
| КТП-21 Ввод с трансформатора Баймагамбетова 224 СИП |  | 400 | 26.5927 | 293.6
| Гагарина 117 магазин СИП | Баймагамбетова-Гагарина
Гагарина 138
ф-2
ф-3
ИП Сарлыбаев Баймагамбетова, 186
Ф-1
ЦРП | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 |  | 400 | 5.808 | 376.8
| павлова 64 | Гоголя 85
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 |  | 400 | 12.0395 | 351.8
гос. Стандарт
ПКСК Восход
Павлова 62, Жилой дом
Гоголя 87 офис
цветная аптека
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 22.007 | 312
Дощанова 65 Сип
Фидер 3 Павлова
Фидер 1 Досжанова
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 |  | 630 | 16.9714 | 523.1
| Столовая РП-1 | РДЦ
РДЦ РП 3
РДЦ СГП-1
Силов. ЭВМ Булак
СЭС Ввод-1
| Ввод-2 Т-2 Силов. ЭВМ Булак Ввод-2 |  | 630 | 1.7111 | 619.2
| РДЦ - 2 РП-2 |  |  |  | 0
| ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.565 | 397.7
| Ввод-2 Т-2 Аль-Фараби-111 "Мир Штор" |  | 400 | 10.396 | 358.4
Аль-Фараби-111 А БЦ Парус
Аль-Фараби-111 А Eniht
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой |  | 250 | 16.456 | 208.9
| толстого 72 | Баймагамбетова 187
чп спицина Баймагамбетова, 185
Баймагамбетова, 187
Толстого 72 Продукт. Магазин
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Дет. Сад | Толстого 67 | 630 | 17.7276 | 518.3
1 Мая 86
Аль-фараби 95
Магазин Бородинский
Толстого 76 коттедж
Рыцарский замок
Гоголя, 110
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | 12.842 | 348.6
Толстого 69 подъезд с 4 по 6
Фин.пол
толстого 67
Толстого 76 Арай Бирхаус
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов |  | 630 | 9.35 | 571.1
| Гостиница МЕДЕО Ввод № 1 | Гостиница Целинная
гостиница ЦЕЛИННАЯ Ввод № 2
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  | 630 | 15.2733 | 533.8
Дом профсоюзов
Гостиница ЦЕЛИННАЯ
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 15.9895 | 336
ойл центр
каирбекова 246
мойка
мельница
Пригородная Дом-6
фидер 1 СИП
Фидер 2 СИП
Фидер 3 СИП
| ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 |  | 400 | 2.599 | 389.6
Пушкина 138 КГП-1
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа |  | 400 | 17.2575 | 331
пушкина 125
фидер 1 ВЛ СИП
ЦРП | ТП-35 Ввод-1 Т-1 тарана 105, магазин | Тарана 89 | 630 | 8.1067 | 578.9
кафе тарана 89
Бавария
тарана 107
ТОО Султан
| Ввод-2 Т-2 Бавария |  | 400 | 22.6 | 309.6
аль-фараби 88
тарана 105
ТОО Детский мир
ТОО Султан
тарана 89
козыбаева 96
баймагамбетова 193
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 |  | 400 | 33.8347 | 264.7 | Р
| Ф-1 СИП | Тарана 37
Народный банк ввод №1
Школа 27 Ф-2 СИП
ТОО ТАУС
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом |  | 400 | 13.72 | 345.1
ИП Соломаха, ул. Тарана, 27А
Тарана 35 80кв. Дом
Тарана 35 магазин в подвале
Мин. Юст. Народный суд
ИП ТЁ
5 Апреля, 87 СТО
Галерея обоев
| ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 |  | 630 | 18.7733 | 511.7
ТОО Забота
Абая, 169 ИП Акимкулов
амангельды 45-повстанческая
Алтынсарина, 128
амангельды 47
муз. Школа 1
Пушкина 54 -1
свердлова 123
амангельды 45
пушкина 54 ввод .2
Стомед 1
| Ввод-2 Т-2 Кочерга |  | 630 | 9.7111 | 568.8
д. сад, Костанай Газ
повстанческая 78
повстанческая 99
ИП Москунов СИП
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 20.7 | 317.2
сосновый бор
ул. Хакимжановой Костанай проект
здание Костанай жолдары, гаражи
ДАЛА-ХОЛЛ
фидер 1 Абая
канццентр
| ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 |  | 400 | 20.2042 | 319.2
| Магазин Сабина | ДЭУ
Арм.ДЭУ
Баймагамбетова 67, Элита
ДЭУ
Алтынсарина , дет. Сад
школа № 18 ввод-1
Евразия ф-В
| КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП |  | 400 | 62.0277 | 151.9
ЦРП | Частный сектор Ф-1 СИП | Зеленый рынок, Парк Победы -Баймагамбетова
ТД Отау сауда ввод-1
Магазин СИП
ТД Отау сауда ввод-2
Балапан
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 |  | 400 | 20.9745 | 316.1
Каз Торг-2
ул. Победы. Квартал 54 Хопта
Верхняя оптовка
Ф-3 СИП
Базар
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга |  | 630 | 17.6333 | 518.9
| пушкина 175 | Бородина 107, Магазин Особа
Тарана 162
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 |  | 630 | 19.5995 | 506.5
магазин
Тарана, 119
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 36.2825 | 254.9
фидер 5 ВЛ СИП
фидер 3 ВЛ СИП
гостиница Азия
фидер 4, ВП СИП
фидер 1 ВЛ СИП
Тобольская, 17
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 25.0635 | 299.7
фидер 2, вытрезвитель
фидер 1
КТЭК
Хакимжановой, 116
| ТП-52 Ввод-1 Т-1 Прачечная |  | 400 | 16.26 | 335
| Пищеблок | Аль-Фараби, гор больница
корпус А 4 этажный пристройка больницы
пристройка больницы
приемный покой корпус А
аль-фараби 142- радуга
корпус А-1 4 этажный
аптека цветная
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агний |  | 400 | 14.2803 | 342.9
Админ.корпус
ТОО Гемодиалис
Аль-Фараби-142/1
корпус А-1 4 этажный
тарана 169
Кабинет компьютерной томографии
Корпус А2 4-х этажное пристройка больницы 1
лаборатория
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 |  | 250 | 46.0768 | 134.8
| томирис | Строительная 4
строительная 4
строительная 4/1
карбышева 5
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 |  | 400 | 27.474 | 290.1
строительная 6
ИП Чернышенко
карбышева 3
магазин Керуен Строительная, 6
| ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 |  | 400 | 15.9315 | 336.3
| школа вв 1 | Школа-13 Киевский поселок
фидер 3
фидер 1
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 |  | 400 | 17.3337 | 330.7
фидер 2
ТОО Октан
| КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 19.104 | 202.2
Ф-2
гастелло 8
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 радуга 7 |  | 630 | 8.9911 | 573.4
Повстанческая, 16
Абая 149 2-5
| Повстанч. 18 Маями | Маг Океан
абая 147 1-3
гоголя 65
гоголя 63 1-3
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 |  | 630 | 3.4857 | 608
гоголя 63, 4-6
абая 147 3-6
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 11.718 | 353.1
Островского Ф-2
б/н
Досжанова, 64 ЧП Логинов Ф-3
Дощанова ч/с Ф-1
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 |  | 400 | 17.2725 | 330.9
гоголя 44
абая 151
| маг.дастархан 1 | Гоголя 64
золотая рыбка
касымканова 36
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | 19.6185 | 321.5
толстого 51
абая 153
дастархан 2
Гоголя, 64 маг. Бутя ввод 2
Касымханова, 34
айдана плаза № 2
| ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 |  | 630 | 26.1206 | 465.4
фидер 2, вЛ-0,4 кВ
Кочубея 4, Абая, 10/2
Кочубея 6
| кочубея 2 | Кочубея 4
вагнер Кочубея, 3
Абая 10,12,10/1 ВЛ
Абая 8. 60 кв. дом
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | 9.4857 | 570.2
Морозова, 10
Кочубея 5, морозова 12-14-16-20
| ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 |  | 630 | 13.8619 | 542.7
ф-1
аль-фараби 45
тобол
Каирбекова- Аль-фараби нов. ж/д
тобол
| Ввод-2, Т-2 тобол ч/с |  | 630 | 6.6071 | 588.4
тобол ч/с
каирбекова 65
Ленина, 43
детс.сад 2
ЗАГС
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 |  | 250 | 17.0352 | 207.4
| пушкина 90 | Амангельды — 85
Д 68 по Октябрьской
№ 87 дом 50 кв по Амангельды
| Ввод-2, Т-2 50 кв. ж.д. № 87 |  | 250 | 14.016 | 215
октябрьская-68
гор. Акимат
дом 60кв. По Амангельды 85
ЦРП | ТП-67 Ввод-1, Т-1 тарана 115 |  | 630 | 23.2737 | 483.4
тарана д113
| тарана 111 | Чехова 106, маг. Юбилейный
макдак
м-н жагат
пекарня
д\сад
Элефант
Юбилейка +
маг.Веснянка
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | 12.98 | 548.2
альфараби 96
чехова 106/1
чехова 106/2
Арт кафе, Тарана 109 ВЛ
аль.фараби 100
маг.Юбилейный
| ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса |  | 400 | 3.24 | 387
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | 11.65 | 353.4
магазин дулатова 90 СИП
апогей ввод 2
| ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  | 630 | 20.4098 | 501.4
кафе Нео
Банк
баймаг 168
ТОО Зем
Амангельды 95
гаражи Акимат
магазин
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | 37.26 | 251
нпц зем
акимат, пристройка
Баймагамбетова 168 2 под. вв-2
Амангельды, 93 А
Баймагамбетова, 168 Аптека 100
маг. Меркурий
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 |  | 320 | 7.8838 | 294.8
| парт.архив | СУД, ул. Тарана-Дулатова
Ул. освещение
культ. Училище
нар. Суд
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | 13.4437 | 346.2
Дулатова 89 6 подъезд
КазахЮвелир
ЦРП | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы |  | 400 | 24.1325 | 303.5
Дулатова, 105 СИП
| ТОО Каменск Уральск | Ателье Север, маг.Эвелина
ИП Радченко
Амангельды 72 1-5подъезд
алтынсарина 131
ИВС
магазин Север
Нац.лотер СИП
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | 37.73 | 249.1
аптека
пятачок
кайнар
Склад хранения ТНП, Дулатова, 111А
Каспи Банк
амангельды 72
9 эт. Дом
ВЛ-0,4 кВ Дулатова СИП
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 30.1464 | 174.6
Фидер 1 СИП
Фидер 2 СИП
Фидер 3 СИП
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а |  | 250 | 38.236 | 154.4
дом 168
дом 174а
| дом 174 | Школа№5
дом 170
бородина 221 а
дом 172,174,176
| Ввод-2 Т-2 освещение школы |  | 250 | 1.8316 | 245.4
котельная, гаражи
| ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП |  | 400 | 21.1522 | 315.4
| Склад хранения ТНП, Строитель №3 СИП | складская, ул.Рабочая
Мастерская, гаражи СИП
Рабочая, 184
ип огай Складская 22 СИП
Тайшиков 2 эт
МРБ
Автобаза Рабочая, 186
Рабочая, 171 Юнусова М.П.
Рабочая, 168, СИП
| ТП-83 Ввод-1 Т-1 тоо Аяз |  | 400 | 38.232 | 247.1
| Рабочая 170 | Шипина 174
д\сад
ф.4
Рабочая 170А вв-1
ф-3
шипина 170 а
УЛ.Освещение ВЛ
рабочая 176 б
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | 31.347 | 274.6
Фидер 2
ф.1
шипина 155А
Рабочая 174 а
| ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 федорина |  | 630 | 5.6 | 594.7
соколовский
| Алла, Рабочая, 184 склады | Фабричная
эком.плюс
Быков
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 27.951 | 288.2
| Фидер 2 | Кирпичная
Фидер 3
Фидер 4
Фидер 5
Медионика
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 4.4437 | 152.9
| КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 |  | 400 | 33.7133 | 265.1
| Фидер 3 | К.Маркса-Лесная
Фидер 4
2 СШ-0,4кВ Фидер 2
Фидер 1
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП |  | 250 | 19.488 | 201.3
Алтынсарина 151, жил дом с маг.
| Дулатова, 147а Авторазбор | Лесхоз, ул.Гагарина
Фидер 2
шевченко 88
| Ввод-2 Т-2 Гагарина, 82 СИП |  | 250 | 23.1336 | 192.2
лесхоз
версаль
фидер Гагарина
шевченко 88
| ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос |  | 630 | 6.1483 | 591.3
пищ блок вв-1
| гаражи вв-1 | Род Дом
хозкорпус 1
род. Дом 1
| Ввод-2 Т-2 хозкорпус вв-2 |  | 630 | 10.1767 | 565.9
терап. Корпус вв-1
род.дом вв-2
ЦРП | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 |  | 400 | 27.37 | 290.5
| кафе Шолпан | 1000 мелочей
Чехова 125 4-6 подъезд
маг. Грааль
чехова 125 1-3
сто пов Элита 95
спортзал Рекорд
тарана 117 1-2 под
Аль-фараби 114, Фонд проблемн кредитов
тарана 135/1
Коктем 3 вв-1
Павших Борцов 88
| Ввод-2 Т-2 цветная аптека |  | 400 | 15.18 | 339.3
ВЛ- 0,4 кВ маг. Беркут, Летунова 77
аль-фараби 116, иволга
тарана 135 вв.2
тарана 117 1000 мел
поликлиника 1 ввод 2
Коктем 3 вв-2
магазин Президент Чехова, 102
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 18.2736 | 204.3
Каирбекова 310Б Скиф
АЗС ТОО Гелиос Каирбекова 310
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора б/н | ул. Речная ТаунСай | 100 | 14.16 | 85.8
| ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 8.5995 | 365.6
щиток в РУ-0,4кВ
| КТП-95А Ввод с трансформатора Без названия | Пром зона Иволги | 160 | 3.19 | 154.9
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 21.9225 | 312.3
Рабочая 141 Токарный
автодорожный колледж вв-1
СВ Стройбаза
| Ввод-2 Т-2 автодорожный колледж вв-2 |  | 400 | 4.332 | 382.7
гараж
принт экспресс ИП Гуцало П.И.
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 |  | 400 | 19.7225 | 321.1
| Ф-2 | Школа№6
1 СШ-0,4 кВ Ф-1
Школа освещение
| ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-4 |  | 400 | 16.9492 | 332.2
КИНЭУ корпус В
| КИНЭУ Корпус Б | КинЭУ
ф. 3
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | 12.305 | 350.8
КИНЭУ Корпус А
Ф-1
Ф-2
КИНЭУ адм.корпус
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 250 | 66.172 | 84.6
| Ф-1 | Костанай-2, Энгельса
Ф -2
Ф -3
| КТП-99а Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | 35.7278 | 257.1
| кинотеатр | Костанай-2, Энгельса — Тургенева
Яслисад
Ф-3 Энгельса
Белинского
насосная
ул. освещение
| КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 19.0344 | 202.4
уличное освещение
ф- 2
| КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 56.376 | 43.6
Ф -2 СИП
ул. освещение
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 6.67 | 373.3
Переход (кафе, диализ)
МРТ вв-1
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | 10.68 | 357.3
МРТ вв-2 (чиллер), терапевт.корпус
Нефрос Азия, 1 Мая 151 1 этаж
| ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 4.503 | 382
| ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП |  | 400 | 8.892 | 364.4
| Козыбаева, 165 | Ц.Стадион АЗС
Фидер № 2
Гагарина, 138 Центр гемодиализа
Фидер № 1
ЦРП | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 |  | 315 | 6.4533 | 294.7
| 1 мая 88 | Общежитие подвал, около ТП-30
1мая 88, 90/1
| ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 8.723 | 365.1
Байтурсынова, 47 универ
Баймагамбетова 162, 4-6 подъезд, Экран
кафе + 9 эт. Дом
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | 11.8695 | 352.5
баймагамбетова 162 7под.
кафе-Медео
Байтурсынова 49
трактир - бистро
университет
| ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 |  | 320 | 21.655 | 250.7
| баймагамбетова 158 | Байтурсынова 45
КСТУ
Торг.киоск
без названия
кафе Black&White
| Ввод-2 Т-2 Компьютерный клюб Баймагамбетова, 158 |  | 250 | 5.7536 | 235.6
универ. Муз. Факультет
библиотека
| ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 |  | 400 | 18.5287 | 325.9
| общеж. Мед. Колледжа | Мед.Училище
Баймагамбетова 183
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | 7.9695 | 368.1
Баймагамбетова 183, подвал
Гоголя 96
Аптека
Толстого 69 1-3 подъезд
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 соц.25, 70 кв.дом |  | 400 | 13.1687 | 347.3
| Кубеева, 21, 2 подъезд | Кубеева 19
кубеева 17, 1-2 подъезд
маг.Иволга
Сейфулина 2а Стройплщадка Ирина и К
светофор
дет. Сад
Кубеева 21 5 подъезд
Без названия
| Ввод-2 Т-2 Кубеева 17, 3-6 подъезд |  | 630 | 11.0108 | 560.6
ВА-160 А СИП
сейфулина 2
Автомобильная 20 вв-1
кубеева 23
кубеева 19
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 |  | 400 | 16.762 | 333
| клуб строитель вв-2 | Клуб строитель
Ф-1
Бородина, 188б
магазин Кораблик СИП
1 СШ-0,4 кВ П борцов 169
П борцов 171
АТС
П борцов 167
| ТП-107А Ввод-2 Т-2 ЖКК клуб строитель |  | 400 | 37.4825 | 250.1
Бородина 227
1 СШ-0,4 кВ Уалиханова, 112 вв-1
Бородина, 99А
АЗС Бахыт
Бородина 225
ИП Куров Т.Б., Валих. 112А
бокс 3
Бородина 225/1 ИП Калашников
бородина 227/1
| ТП-108 Ввод-1 Т-1 Аптека ЗАБОТА, опрн.пункт, светофор | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 2.783 | 388.9
ТОО Ыбрай мойка вв-1
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | 12.705 | 349.2
бородина 168
Чел ГУ
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 17.934 | 328.3
картел 2
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 18.557 | 325.8
ф-3
ф-2
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Наркодиспансер |  | 400 | 4.641 | 381.4
| АТС | Нарко диспансер, около РП-2
Фидер 2
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | 20.1545 | 319.4
институт рабочая 155
Фармаком
магазин ТОТ
Бородина 211А Строймаркет
ВЛ-0,4 кВ Гагарина-Бородлина
клерк, Гагарина, 158
Поликлиника наркология вв-2
| ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП |  | 400 | 24.5233 | 301.9
| Ф-1 СИП | Мир сантехники ул.Железнодорожная
Ф-2 СИП
ф-4 СИП
ИП Федоров, Мир сантехники
Мир сантехники
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 |  | 250 | 47.4208 | 131.4
| фидер 2 | Победы-Съянова
Фидер 2 гаражи
Фидер 3 Московская нечетная
фидер 8 Московская четная
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора ул. освещение | Рабочая -Съянова | 250 | 31.0496 | 172.4
Каирбекова, 206
Сьянова, 221/1
Ф 2
Ф 1
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а |  | 400 | 13.393 | 346.4
| гл. корпус | Онко.Диспансер Кубеева
пищеблок 1
Аптека Стомед
рентген
Новый корпус , вв-3 комп. Томограф
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | 10.3095 | 358.8
новый корпус
Прачечная, овощехранилище
поликлиника
| КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 11.568 | 353.7
ф-2 СИП
Ф-3 СИП
| Вввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | 8.7235 | 365.1
Ф-4 СИП
Ф-6 СИП
| КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 20.7094 | 126.9
Полиативное отделение вв-1
гаражи
АЗС промбаза7, Каирбекова, 50А
Маг. Арман, Кубеева, 2
| ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 |  | 250 | 17.982 | 205
| каирбекова 345 | Каирбекова 347
спорт. Клуб
Каирбекова 347
| ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 |  | 400 | 16.013 | 335.9
| сейфулина 13 | ГТС-3, Герцена 8
АТС, дизель
дом 80
герцена 12 вв-1
| Вввод-2 Т-2 герцена 8 подъезд 2 вв-1 |  | 400 | 14.7015 | 341.2
Дом 70 кв. герцена 10
дружбы 22а Общежитие вв-1
дружбы 26
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова 35, пристройка, д/сад | За Налоговой | 250 | 26.2464 | 184.4
Ф-2
Ф-1 Караганда ГИИЗ ч/с
Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие и мансарда |  | 400 | 13.0005 | 348
Мауленова 33/7
АБК Бахыт
Костанай Кама
УКК ТОО Бахыт
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда |  | 630 | 3.9124 | 605.4
| жол алтын | СТО-Камкор
ЧП Готовщиков
столярный цех Могденко
| Вввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | 15.4667 | 532.6
кардан авто
ТОО транспорт
АТС сервис
леон
цех Миношенко
Стройка СТО, ИП Тулегенов
сто камкор ввод 2
Холодный цех
ТОО Ван
Орджоникидзе строение 23
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем |  | 400 | 2.187 | 391.3
КНС вв-2
Достык ИП Каирбекова
Новый дом каирбекова
| Ввод-2 Т-2 маг. Каирбекова 347 б |  | 400 | 35.258 | 259
каирбекова 353
каирбекова 351
киевская 3
АЗС
Каирбекова 347а Сказка маг.
каирбековам 351/1
Sәтті гостиница
киевская 7
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 1.0935 | 395.6
уч. Корпус 1
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | 2.0934 | 313.3
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГК | VIP.городок Иволга | 400 | 1.872 | 392.5
Черный рубильник на стене без названия
Зеленая 2
Зеленая 1
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворашилова, 52 |  | 630 | 16.654 | 525.1
Волынова, 3д 10б
Ворашилова, 11-50
| Ворашилова, 9, 5А | ул.Ворошилова, 58
СТО Югай
СИМ
Волынова 5-7, Ворашилова, 54
Дом престарелых
Интернат вв-1
| Ввод-2 Т-2 Ворашилова, 9 |  | 400 | 20.923 | 316.3
Гаражи
Дом инвалидов
Котельная
Ворашилова, 56,58,60
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж |  | 320 | 10.6088 | 286.1
| Абая 9 ВЛ | Уч. Корпус КЮИ
столовая
зангер
уч. Корпус1
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 1.6133 | 393.5
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 |  | 630 | 19.3263 | 508.2
| АТС 1 | Маяковского ДК
маяковского 107/2 корпус 1
маяковского 115
маяк-го 121
Маяковского 123
| Ввод-2, Т-2 маяковского 113 |  | 630 | 18.0578 | 516.2
Маяк-го 113-117 Чкалова
Баня + мойка
Киноюность 2
маяковского 117
маяк-го 107/2 корпус 2
маяковского 107/2 корпус 1
картел
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 В вод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 44.2628 | 139.3
Фидер 1 СИП
Фидер 3 СИП
Фидер 4 СИП
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Маг. Ласточка | За Автоб. Парком | 320 | 30.2709 | 223.1
Фидер 3 СИП
Фидер 1 СИП
Фидер 2 СИП
| ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус |  | 250 | 5.2432 | 236.9
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | Орджоникидзе, 54/1 | Ул. Орджоникидзе (АЗС)
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 ТОО ЖАН | Чкалова-Гашека | 400 | 11.041 | 355.8
| ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | 15.3576 | 211.6
маяковского 120 пром. Маг.
Аптека
Школа №20 вв-1
Киоск Маяковского, ЧП Киселев
лидер 2010
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 |  | 250 | 48.316 | 129.2
терком ссоюз
чкалова 7
| ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 |  | 630 | 28.7619 | 448.8
абая 16 почта
ласточка
маяковского 118
волынова 16
маяковского 116а вв-1
Маяковского 116 вв-1
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | 16.9524 | 523.2
абая 20
чкалова 9
маяковского 114
дет. Сад 69
почта вв-2
ЦРП | ТП-136 Ввод-1, Т-1 кинотеатр КАЗАХСТАН |  | 630 | 9.8692 | 567.8
| карусель 2 | Дворец Пионеров, Алтынсарина
сквер
Гусеница
Атракцион Сюрприз
библиотека вв-2
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | 1.7041 | 619.3
Дворец пионеров
не подписан
алтынсарина 114
| ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А |  | 400 | 18.873 | 324.5
| гаражи севКаз ГРА | Сев.Каз.Геология
Алтынсарина 110 вв-2
1 СШ-0,4 кВ Гоголя, 75 ИВЦ
повстанческая 25
павлова 50
хим.лаборатория Алтынсарина, 108
хим.лаборатория Алтынсарина, 108
Чс Павлова вл
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 16.03 | 335.9
ф № 3
ф № 1
контора КТЭК
гаражи КТЭК
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП |  | 400 | 9.322 | 362.7
| Пласт окно | Р-н .Мельницы Пионер-Люкс
ТОО ЭСС Норд Киевская, 21А
| ТП-151 Ввод-1, Т-1 Магазин |  | 400 | 48.439 | 206.2
не подписан
холодильник
магазин
Гостиница
2 СШ-0,4 кВ Офис ОРТ с 1 по 4
| ТП-153 Ввод с трансформатора ввод - 1 |  | 1000 | 0.5192 | 994.8
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП | П.Киевский | 400 | 10.8202 | 356.7
не подписан 100 А
не подписан 100 А
Ф-1
Ф-2
ЦРП | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан |  | 400 | 36.8723 | 252.5
| атриум 2 | Шахматный клуб, Баймагамбетова 164
ТОО Картел
Аль-Фараби, 72 с аптекой
Баймагамб-ва, 88 кв. 129
Атриум, Аль-Фараби 74
| Ввод-2, Т-2 Аль-Фараби, 45/б Закусочная |  | 400 | 37.236 | 251.1
Аль-фараби 72
стоматология вв-3
Байтурсынова, 57 дом 48 кв
9 этажный дом ввод 2
стоматология 2
куранты
Абдуллин Байтурс. 164
ул. Освещение
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а В вод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 28.0352 | 179.9
Фидер № 2 СИП
Фидер № 3 СИП
Фидер № 4 СИП
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тарана 70 | Дулатова-Тарана | 400 | 24.7997 | 300.8
алтынсарина 119
евразийский банк
дулатова 62
Дулатова 68 вв-1 КазАгрекс
алтын. 121, пушкина 65
ТОО Сабрина
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | 12.19 | 351.2
Дулатова 68 вв-2 КазАгрекс
Пушкина, 65
| ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 9.0155 | 363.9
Ф-1, интернат
Пасейдон Свободы
интернат
| Ввод-2, Т-2 кафе Бриз СИП |  | 400 | 14.8818 | 340.5
Фидер 1
ф-2 интернат
фидер 2
Киоск Кубеева
| ТП-201 Ввод-1 Т-1 проходная | Кунай-строй.материалы | 630 | 4.7314 | 600.2
Сауран-склад
котельная- токарный цех
МСЦ
| Ввод-2, Т-2 КНС вв-1 |  | 400 | 1.026 | 395.9
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 8.34 | 366.6
Ф-2 ВЛ
Алтынсарина 230 1-54 вв-1
ИП Панин СИП
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | 14.34 | 342.6
дет. Сад №34
Ф-1 маг. ВОСТОК
Лермонтова, 10 маг. Хамхоев
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 РСО | Плодоовощная база | 400 | 0.2925 | 398.8
| Ввод-2, Т-2 Пожарная насосная |  | 400 | 3.068 | 387.7
тр-р в-2
В-тр
ЧП Соломаха
| КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 14.88 | 340.5
2СШ-0,4кВ Ф-1 СИП
Ф-2
ЦРП | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 5.9048 | 592.8
гоголя 89 2-6 подъезд
АлтынКуз, обменник
Каз-франц. Центр вв-1
| Ввод-2, Т-2 баймагамб 156 1-4 |  | 630 | 14.7594 | 537
баймагамб 156 5-8
ТОО Сымбат
павлова 68
Гоголя, 89 1 подъезд
Каз-франц. Центр вв-2
ТП-224 Ввод-1 Т-1
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | призывной пункт вв-1 | Обл. военкомат | 400 | 27.6 | 289.6
Бизнес центр Урожайная, 16
ф № 1
гаражи урожайная, 16
маг. Спутник
Спутник
урожайная 20
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 630 | 1.5786 | 620.1
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 |  | 400 | 40.02 | 239.9
К.Батыра, 2Б ГрандВояж
| Фидер 3 | Ул. Орджоникидзе (маг. Бытавая химия)
Орджоникидзе, 15
2СШ-0,4кВ Урожайн 29 , 144 кв. вв-1
орджоникидзе 52
фидер 2
Фидер 1
урожайная 37
молодежная 17
дом ветереанов
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 ТОО Тимир Жилкен Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 14.8063 | 272.6
уральская 2а
уральская 6
уральская 1
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | 29.2781 | 445.5
ИП Баймуратов, стоянка
Уральская д. 8
уральская 4/1
уральская 4
мауленова 30 а
пер. уральский 8
уральская 2
пер уральсий 6/1
пер. уральский 4
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 7.7333 | 581.3
2СШ-0,4кВ Дом, 107
пр. Абая 38
гаражи
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 ТОО «Наладчик» Карб. 8А |  | 400 | 31.4145 | 274.3
| Автотранс | Карбышева 8 КазАгроКом
Маг. Автомобилист"
1 СШ-0,4 кВ ГРАНД ХАУС
Город-1 Ф-1
Гараж Ф-1
Город-2
каз Агроком
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Спортивная 3 |  | 400 | 15.4155 | 338.3
| насосная КТЭК | Ул. Штабная,11(военный городок)
СПОРТ КОМПЛЕКС
СПОРТИВНАЯ, дом 8
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | 31.1298 | 275.5
Центральная, д 11
Ф-1 (финские дома) СИП
12-й дом
частный дом
Ф-2
| ТП-252 Ввод-1 Т-1 чп баязитов | За клубом ФАРАОН | 400 | 12.054 | 351.8
частный сектор Гвардейская
гвардейская 23
ЧП Шайкенова
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | 22.8 | 308.8
Гвард 21 70кв дом
Гвард 19
Гвардейская 21/2
Коттедж Розинов СИП
ф-1
Ф-2
| ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 11.639 | 353.4
САДОВАЯ 100 Д
Ф-1 вл
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | 55.3672 | 111.6
САДОВАЯ 100 И
резерв
Пекарня Зеленая 6/1
Стройка, Моко, кв. ж/д, Зеленая 6/3
ШТАБНАЯ 13,16
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда |  | 400 | 11.9093 | 352.4
| ЧП Гумбатов | Столовая индуст. колледжа
Синагога
Абая 33//1 новая общ.
Столовая Ввод-1
| ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка |  | 630 | 26.9657 | 460.1
| АЗС | Напротив ГЭК маяк-го104/1
Джамбула 93 кв 36-79
Джамбула 89 кв 1-50
Маяковского 104/1 вв-1
Юстиция
1 СШ-0,4 кВ Джамбула 93 кв 1-35
джамбула 91
джамбула 95
пекарня ввод 1
маяковского 104/2
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 26.5075 | 294
Ф-3
Алтынсарина № 5,№7 Красноармейская, 62
Комарова 13
| Ввод-2 Т-2 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | 14.8087 | 340.8
фидер № 1
маг березка
Алтынсарина 9
| ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 3.388 | 241.5
Гараж ВЛ
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | 2.748 | 243.1
| ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 3.196 | 242
ТОО Азалия плюс Абая, 63
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 9.1594 | 286.1
Сельхоз лаборатория
учебный корпус
2 СШ - 0,4 кВ Баумана-Абая офис
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.8555 | 396.6
| Цех ЖБИ |  |  |  | 0
| ПР1 |  |  |  | 0
| ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 23.5755 | 305.7
1 СШ-0,4 кВ Ф-5
Ф-4
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора Склад ОКСА Ф-"А", "В" | КГЭС | 630 | 5.6786 | 594.2
Склад Ангар РСУ (новый)
Столярный цех
СШ-1 контора
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 10.6786 | 562.7
маг. Ак-Жол
Колбасный цех
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи | Цветочное хоз-во | 100 | 4.029 | 96
ул. 2-я Костанайская 56/19 СИП
ПКСТ Текстильщик уч. № 1859, 1817 СИП
Ч.сектор
Админ.бытовой корпус ТОО «Амина+»
ул. 2-я Костанайская 56/23 СИП
| КТП-304 Ввод с трансформатора не подписан | КГЭС | 400 | 10.9395 | 356.2
РПБ ЦРО
ТОО Картел
Контора
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 9.164 | 363.3
Гагарина, 58
магазин
Гагарина, 36 КореяАвто
Ф-3
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | 10.8688 | 356.5
Ф-2
Комосмольская, 173 с проездом Ф-1
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 Освещение ЦПКиО | Д/к Профсоюзов | 400 | 1.767 | 392.9
Школа вв-1
Бородина, 163
Ф-1 СИП
| Ввод-2 Т-2 Суд |  | 400 | 17.252 | 331
Ф-2 СИП
кафе Джумакулов
Павших Борцов 144 вв-2
Маг. Сабрина
Стомед (склад)
НурБанк вв-2
| ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 21.6977 | 313.2
гагарина 139
шевченко 130
гагарина 137/1
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | 8.6625 | 365.4
Детсад
бородина 142
бассейн
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 | Зель.рынок (телеателье) | 400 | 6.524 | 373.9
церковь СИП
гаражи
повстанческая 114
| Ввод-2 Т-2 шевченко 64 |  | 400 | 14.6348 | 341.5
кафе ладога
повстанческая 114 ТОО Бакыт
Т/Д Алтынсарина, 143 СИП
Нижняя оптовка
Ритуальные услуги
Т/Д ул. Победы, 55А
Магазин Мега
| ТП-311 Ввод-2 Т-2 Набережная, 56а Крухмалев | 9-этажка (большой мост) | 400 | 20.241 | 319
фидер 2 ВЛ
фидер 1 ВЛ
вест
тарана 2а,2б
| ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 13.536 | 216.2
ГРП
Каирбекова, 96
маг. Автомагистраль
| ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 проммаг | Садик (около тп-310) | 630 | 33.1868 | 420.9
Абая 191
Алтынсарина маг. Азия
Алтынсарина, маг. ГУМ
Т/Д Алтынсарина, 168, 168А, 170,172 вв-1
Ф-3
ф2
Абая 181, СТО вв-1
Абая 193 жилой дом Турежанова
маг. Таран-Абая 185
| Ввод-2 Т-2 Абая 181, СТО вв-2 |  | 630 | 15.84 | 530.2
алтынсарина 150
ф-1 город
дет. сад
Т/Д Алтынсарина, 168, 168А, 170,172 вв-2
| ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | 6.38 | 374.5
баймагамб.3 корпус 3
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | 10.672 | 223.3
пищеблок
осв. Гл.корпуса
ЦРП | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 33.4588 | 166.4
столовая поликлиники УВД
ТД Виолетта
Тәуелсіздік 34 Растегайки
ИВС УВД вв-1
банк
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | 4.7532 | 238.1
Ф-1
сбербанк, поликлиника УВД
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, Тарана столовая | интернат им. Алтынсарина | 630 | 7.5429 | 582.5
банк, резерв
Гл.корпус
кафе таур
уч. Корпус
| Ввод-2 Т-2 маг. Спорттоваров |  | 630 | 19.4714 | 507.3
ЧП Садиков
Тарана 46, вв-2
Депортамент образования
Музей
прокуратура №2
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ИП Лекарева Лермонтова, 23 А | Лермонтова 28А | 250 | 0.3568 | 249.1
| КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 33.925 | 264.3
Ф-2
Ф-3
Ф-4
Ф-5 СИП
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 12.8812 | 348.5
Ф-4
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 18.5235 | 325.9
Ф-2
| ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 |  | 400 | 9.594 | 361.6
| Ф-1 | На тер. Адал иК
не подписан
Прачечная вв-1
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | 0.28 | 398.9
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т-2 Летунова, 95 | 10 этажка возле Универа | 400 | 7.8637 | 368.5
не подписан СИП
1 СШ-0,4 кВ ИП Бекетов
Сцена
Летунова, 95
насосная
Ф-1
| ТП-361 Ввод-1 Т-1 КРУ |  | 630 | 7.02 | 585.8
банк ВТБ СИП
| тарана 116 СИП | Пушкина Общежитие пед.Института
Пушкина 121 вв-1
Общежитие- 2 вв-1
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 |  | 400 | 12.285 | 350.9
Фидер 1 ВЛ
| ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 |  | 400 | 0.3375 | 398.7
2 СШ-0,4 кВ Ледовая арена вент.камера
Ледовая Арена вв-2
| ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв |  | 400 | 18.4275 | 326.3
| Д\сад | Угол Баймаг.-Амангельды
шанс
гор СЭС
Байтурсынова Победы холод. Установки
баня
Баймагамбетова, 213
Баймагамбетова, 213, Центр МРТ
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | 33.228 | 267.1
кафе
Наурыз
Баймагамбетова, 170
Амангельды 76
Амангельды,95 маг. Анциферова
ЦРП | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 25.7238 | 467.9
щитовая Отау-Сауда
Скорая помощь
ТОО Троянда
кафе АЙЯ
кафе Смак
ЧП Кузнецов
кафе Камкор
отау сауда - киоск
павельон Береке
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба |  | 400 | 44.6355 | 221.5
щитовая рынка вв-2
освещение базара Отау Сауда
щитовая кооператор
| ТП-400 Ввод-1 Т-1 Гоголя, 112 вв-1 новый ж/д | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.66 | 397.4
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агрохимпродукт вв-2 |  | 630 | 18.0948 | 516
Гоголя, 112 Донарт
Ф-1 Гоголя
ВЛ частный сектор ул. Чехова
| ТП-401 В вод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 14.1 | 343.6
Редакция адм. Корпус
Типография
не подписан
Мауленова 30 Б
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 22 |  | 400 | 47.672 | 209.3
Мауленова, 18
Производствееный корпус вв-2
Мауленова, 18/1
Мауленова, 18/3
маг. Витамин
Мауленова 30 Б лифтовое хоз-во
ИП Отрашенко Мауленова, 16А магазин
Мауленова, 16А КСТ мед
Уральская, 8А Аптека
Уральская, 10
| ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех |  | 400 | 16.0388 | 335.8
| издат. Дом. Офис | Штаб ГО Баймагамбетова-Дощанова
ГО
Созвездие
депортамент обороны
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | 9.954 | 360.2
Ф -1
Алтел СИП
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 21.8873 | 312.5
Аль-фараби 101, маг. 9 Эт. дом
чехова 98, 1 мая 81
столовая экон. Колл.
ул. освещение
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | 15.045 | 339.8
1 мая 99
Торговый павильон «Далель»
9 эт. Дом Аль-Фараби 101 ввод 2
школа ввод 2
Лидер 2010 Ларек
| ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | 8.1872 | 229.5
Институт Агропромпроект
кондит.цех
2 СШ-0,4кВ Мойка
энергонадзор
баня вв-2
| ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 6.0637 | 375.7
2 СШ-0,4кВ Баймагамбетова, 169 4-6 подъезд
ресторан Дидир
Баймагамбетова, 169 1-3 подъезд
Ф-1 СИП
Баймагамбетова, 169 Навигатор
| ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 6.3335 | 374.7
козыбаева 39
Нур-отан вв-2
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | 9.711 | 361.2
павлова 70
Баймагамбетова 179 подъезд 1-4
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 7.7473 | 369
Чехова 23 общество слепых
Куст. Общество слепых вв-1
| Ввод-2 Т-2 коттеджи |  | 400 | 4.248 | 383
чехова
ж/д Коханов
Журавлева 7 по ГП
| ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников |  | 400 | 7.021 | 371.9
таможня
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | 4.427 | 382.3
Дайнега склады Ян-Кост вв-2
казначейство
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-409 Ввод-1 Т-1 на вводе | Р-н Дом печати Около ТП-9 на територии | 400 | 13.2127 | 347.1
Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ чп Бекпасов
маг. Особняк СИП
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 21.5865 | 313.7
шиномонтаж ГЭК 7 СИП
гаражи ДВД
Департамент гос. Доходы Майлина 2А вв-1
майлина 5/5а
ГЭК Химик
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | 8.0585 | 367.8
налоговый комитет
ЧП Хамиев
не подписан
Фин полиция прокуратура
| ТП-411 Ввод-1 Т-1 пристройка школы | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 1.5728 | 393.7
Дощанова 66а мед центр
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | 14.042 | 343.8
Дощанова 76
Павлова 71, 71/1, 71/2 коттедж
ф № 1
Павлова 69 вв-2
коттедж Павлова 71/1 СИП
коттеджи
| ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 1.0243 | 623.5
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | 11.381 | 558.3
Толстого, 62 Маг. Кенгуру
Толстого, 52 Торговый павилион
Толстого, 62 Фотосалон
Толстого, 62
Почта
| ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 3.7363 | 385.1
5 апреля 34 а вв-1
5 апреля 34 а
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 320 | 39.4213 | 193.9
гоголя 61
кооператор вв-2
Павлова 44 камера ГУВД
Абая 160
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 В вод-1 Т-1 экспресс ИП Лим |  | 400 | 35.478 | 258.1
| толстого 127 | экспресс ИП Лим
Майлина 19/1 вв-1
Майлина 2/2 а департамент Юстиции
Майлина 17, Толстого, 120
маг. НУР
машинный зал
освещение стат. управления
| Ввод-2 Т-2 экспресс ИП Лим 2 |  | 400 | 36.632 | 253.5
дзержинского 16
майлина 19
майлина 21
дзержинского 14 а
Аль-Фараби, 123 балапан
Аль-Фараби 121, мясная лавка
| ТП-415 В вод-1 Т-1 Гаражи АКЦПТ |  | 400 | 16.9065 | 332.4
| Майлина 15 | Таможня
дзержинского 12
Майлина 13
гоголя 148
Гоголя 146
Школа № 115
офис НЭСО Дзержинского, 3а
| Ввод-2 Т-2 ясли сад |  | 315 | 4.5702 | 300.6
гоголя 144
Д/сад 63, гимназия
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 2.0086 | 617.3
алгобас вв-1
сарыарка вв-1
светофор
Абая 164 Народный банк
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | 10.4413 | 564.2
абая 164
Золото Москвы
аль-фараби 43
ал-фараби 45
Толстого 40 детский диспансер
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия |  | 320 | 9.2969 | 290.3
| павлова 76, 1 мая 65 | Угол Гоголя-1 мая (стикс)
1 мая 62 вв-1
Павлова 74 вв-1
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | 9.3375 | 362.7
гоголя 115
Павлова 74 вв-2
Гоголя 125 поликлиника ИП Ким
Гоголя 113 катодная станция
ЦРП | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 |  | 400 | 8.7135 | 365.1
Паспортный стол Пожарн.чась
| Кафе ЧП Алпысова, ИП Куисанов | Гоголя-Павлова За КНБ
КНБ, Агентство, Правительств.связь
КНБ корпус Б вв-1
ИП Жумабаев Гоголя-79
Павлова, 58
Павлова-60/1, 62
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | 5.3913 | 378.4
Павлова-61, 63 вв-2
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Корпус Б | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 6.5217 | 588.9
Корпус В
Торговый дом Каирбекова, 16
Съянова, 36 жилой дом
Спальный корпус
Каирбекова, 12 Сказака
Ф-3
Толстого 25, вв-1
Гоголя 3 коттедж
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | 9.2508 | 571.7
Ф 1 Гоголя-Съянова
коттедж Тукенов
Поселок
Съянова, 19 Баня Добрый
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 1.2075 | 395.2
мауленова 11а центр адоптации
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | 38.2992 | 154.3
Ф-2
Маул. Д.10А вв-2
Бор. Д.1А
мауленова 11 а Фонд милосердия, адоптации
ф-1 ВЛ Досжанова, 133
ЦРП | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 |  | 630 | 12.7289 | 549.8
| ТОО Кооператор вв-1 | За Каз почтой
Карета Ваниль Сити центр
Туалет
Ева павилион-5,6,9
Торговая карета Сити центр СИП
| Ввод-2 Т-2 Почта Павильон 2,4 |  | 630 | 3.6752 | 606.8
Кафе Пристань светодиодный экран
ИП Калиева, Торговая палата Пункт быстрого питания Троянда
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 БАЙМАГ.189- 1 вв-1 |  | 630 | 4.7873 | 599.8
| Альфараби 91 вв-1 | За Драм. Театр
| Ввод-2 Т-2 аль-фараби 93 |  | 630 | 6.7314 | 587.6
драмтеатр ввод 2
ИП Баязитов вв-2
| ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 | Пляж | 250 | 0.27 | 249.3
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 250 | 3.5492 | 241.1
Тенисный корт вв-2
1СШ-0,4 кВ БАМБУК
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 | Пушкина Универсам | 400 | 1.848 | 392.6
| Ввод-2 Т-2 Банк вв-2 |  | 250 | 18.4116 | 204
Тарана, 134
Тарана, 168
| ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 коттедж | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | 13.108 | 347.6
фидер 2
школа вв-1
8 кв. дом
теплицы
Фидер 1
| ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 |  | 400 | 12.006 | 352
| Алтынсарина 106 станция Теле-2 | Угол Алтынсарина-Павлова
КНБ
КНБ спецсвязь
Досжанова, 21 Баня
| Ввод-2 Т-2 Детский сад вв-2 |  | 400 | 7.718 | 369.1
Казахтелеком Алтынсарина, 105 Кольцующая линия
Алтынсарина 98
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита | 400 | 24.0195 | 303.9
дзержинского 56
кафе Бельд
Дзержинского 58
дзержинского 60
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | 5.019 | 379.9
майлина 57
майлина 59
| ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | 45.507 | 218
майлина 67
маг. Даулет вв-1
Орбита вв-1
дзержинского 82 (частный дом)
Орбита вв-2
ЧП Ахмелов, маг. Даулет
Дзержинского 88 оздоров.комплекс
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3
| майлина 18 а автомастерская | Угол Майлина-Амангельды
урицкого 19, победы 207
амангельды 198-майлина 24
дом на 180 кв вв-2
| Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех |  | 400 | 3.003 | 388
магазин смеш. товаров
Павильон на остановке цветы
АТС
Урицкого 15/1
Урицкого 19/1 коттедж
| ТП-457 В вод с трансформатора дом 9 выход на опору №1 |  | 400 | 18.3855 | 326.5
урицкого 13
181 квартирный дом
Мвйлина 16
| ТП-458 В вод с трансформатора тарана 184,186,188 | Угол Майлина-Тарана | 400 | 12.349 | 350.6
Тарана, 165, 161 светофор
дзержинского ч/с
гастроном
Тарана
| ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 | Д/к Химик | 400 | 58 | 168
рабат
мираф
Тарана 147
Автомойка
Альянс банк вв-2
Аль-Фараби, 117/2
ДК Химик
Тарана, 155 ВЛ-0,4
малый жил. Поселок
Ф-1 большой жил. Поселок
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт | 630 | 3.84 | 605.8
КЭСТК
2СШ-0,4 кВ Щитовая 1 вв-2
Щитовая 2 вв-2
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 В вод-1 Т-1 кафе Сеул | Маг. Рахат | 630 | 13.9187 | 542.3
рахат вв-1
тостого 49
гоголя 42 а
каирбекова 53
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | 8.7038 | 575.2
рахат вв-2
гоголя 62 ввод 2
гоголя 60
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-502 Ввод-1 Т-1 ип Дудин | Район Острова | 250 | 24.03 | 189.9
Поселок
2СШ-0,4 кВ Авиационная-5А ТОО Тинтоника
Фидер 2
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | Жемчужина | 400 | 22.7855 | 308.9
Джамбула, 20 фидер № 4
Ф-1
Ф-3
Джамбула, 25
ул. освещение
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | 17.316 | 330.7
абая 116
Ф-5
Ф-2
ЧП Абдрофинов
кафе УМИТ
Абая 116 В
| ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП |  | 400 | 5.6865 | 377.3
ПС 110/35/10 кВ Южная | магазин | Р-он наримн.рынка За Лимпопо
Абая 68 вв-1
коттедж филиппов
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | 18.2275 | 327.1
ЧП Шакиров, ЧП Кукета
Крытый рынок (Наримановка)
аптека
Леонида Беды 20, ИП Мынайдаров
Абая 68 вв-2
| ТП-524 Ввод-1 Т-1 коттедж Хакимжанова, 16 | Автобаза газа | 250 | 28.6568 | 178.4
Ф-1
Хакимжанова, 30
СТО Маяковского
База Газа
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | Абая Харимжанова Тарлан авто | 400 | 11.9543 | 352.2
хакимжановой 5/1
абая 62
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | 16.4847 | 334.1
тарлан ввод 1
Хаким.56,маяков.102
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин | 400 | 4.503 | 382
Баймагамбетова, 8 Дущенко вв-2
Баймагамбетова, 6 А ИП Кан СИП
детс.сад дельфин вв-1
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | 7.3125 | 370.8
стадион СИП
байм.4а
азс, мойка, Гвардейская
| ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 |  | 400 | 21.0015 | 316
Абая 42/1
абая 50
абая 44/1
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | 16.1575 | 335.4
Алтынсарина 1, суши Хиро
ЖЕТИ КАЗЫНА
Стройка 5 Декабря
кафе Евразия
2СШ-0,4 Кв хактмжанова 25
дет. Сад и прокуратура
алтынсарина -хакимжановой стройка
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-541 Ввод-2 Т-2 ИП Сагинбаев | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб | 400 | 27.5063 | 290
сералина 42 1-3
Ф-1 ч\с
сералина 42 4-6
ул. освещение
ЭХЗ
1 СШ-0,4 кВ Ф садовая 27+ маг. Георгий
целинная 2 маг Нарадуз
пекарня вв-1
| ТП-542 Ввод-1 Т-1 Общежитие | Маг. Достык | 400 | 25.145 | 299.4
Ф-1 ч/с
АТС
Станция сотовой связи
Ф-3 ч/с четная Садовая
2СШ-0,4 кВ Не четная Садовая СИП
Ф-2 Изолятор
Ф-2 Сералина, 34
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ГАИ | 400 | 14.9225 | 340.3
Абая, 39
Общежитие ГАИ
ф-1
| ТП-544 Ввод-1 Т-1 гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская | 400 | 45.2963 | 218.8
Ф-1 Сибирская
садовая 49
Фидер 2 Садовая
гвардейская 18 вв-1
садовая 51
Гвардейская 14 с 1 по 72 кв
| Ввод-2 Т-2 СМП - 20Б |  | 400 | 7.4375 | 370.3
Гвардейская 14 с 73 по 138 кв
садовая 12
| ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная | 400 | 13.875 | 344.5
Баймагамбетов 8 ВВ-1 С 1 по 72 кв
Баймагамбетова, 29
ч/с ВЛ
2СШ-0,4 кВ Баймагамбетова 8 Вв-2 73-144 кв
ЧП Нургалиев
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. | 250 | 7.7604 | 230.6
Карбышева, 8 2-х этаж.здание
Карбышева, 8 ТОО Ганжа
СТО / мойка
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбышева, 2Д | Карбышева, 2Д | 63 | 20.0698 | 50.4
Карбышева, 2 12 месяцев
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 1 ввод № 1 | Уют Гостиница | 400 | 27.832 | 288.7
общежите № 1
строительная 2/2
Насос №1
маг Алсу Есенчукова
Строительная 2/2 а маг. Ажар
Строительная 2/2 маг. Азан
гсостиница УЮТ Строительная,2
2СШ-0,4 кВ АЗС Бахыт СИП
Карбышева, 1 ввод № 2
АЗС Иволга
ВЛ-0,4 кафе ассорти, опорный пункт, цветы
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 В вод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная | 250 | 53.9184 | 115.2
Фидер-2
Фидер-3
Мясо, Л.Беды, 63
маг. Баймагамбетова, 111
Фидер-1
Фидер-5
| ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Народный банк | Карбышева 27 | 400 | 19.4925 | 322
Фидер ч/с
Карбышева, 27
Карбышева, 27 магазин
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 | 400 | 15.288 | 338.8
наримановская 126
наримановская 122,122/1
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | 8.736 | 365.1
Школа №21 вв-2
фидер ч/с Уч. Комбинат
Хюндай центр
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 Ф-1 ОГАТ автостоянка | Чернышевского Карбышева Автобаза связи | 400 | 8.0115 | 368
Автобаза связи вв-2
лада спорт
УПР охр.
Светофор СИП
Тазалык
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | 6.6 | 373.6
ТАС СИП
карбышева 25
Лукин СИП
| ТП-564 Ввод-1 Т-1 Школа №17 | Школа №17 | 400 | 4.8285 | 380.7
Строительная 10
| Ввод-2 Т-2 Строительная 14 |  | 400 | 11.2615 | 355
Строительная 10А
| ТП-565 Ввод-1 Т-1 овощной домик ВЛ | Западный | 400 | 45.0558 | 219.8
Аптека цветная
Вв-1 СТО
маг. Азия
Лидер 2010 киоск
маг. Мясоед, Геленя, Кулагер
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 6
КАРБЫШЕВА 19 1-6
СТРОИТЕЛЬНАЯ 16
карбышева 17
КАРБЫШЕВА 21 с 1- 6
| Ввод-2 Т-2 картел |  | 400 | 21.375 | 314.5
Карбышева 19 (п. 7-10)
КАРБЫШЕВА 21 7-12
детский сад вв-2
АК-КУ ввод 2
АК-КУ ввод 1
Хозтовары
| ТП-566 Ввод-1 Т-1 КАРБышева 7 | Карбышева 9 | 400 | 32.319 | 270.7
Карбышева 9 вв-1
Киоск, платная стоянка, ИП Есенгельдинов
КАРБЫШЕВА 13
АЗС
| Ввод-2 Т-2 ТОО Мобайл вв-2 |  | 400 | 26.676 | 293.3
КАРБышева 11 (Трудовая 1)
Карбышева 9
Карбышева 15
АТС №27
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база | 400 | 7.412 | 370.4
Витор ул. Освещение
пекарня вв-2
| Ввод-2 Т-2 Ниет |  | 400 | 34.034 | 263.9
СУЛУ -2
карбышева 47
ИП Елемисов
| ТП-568 Ввод-1 Т-1 СТО Лада П | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | 14.5965 | 341.6
СТО Движок
Челябинская, строение 7 баня
Зудерман
КазГазСтроймонтаж
Карбышева 43,45 кондитерский цех
ЧП Куликов
КазГазСтроймонтаж
Карбышева, 10Б ИП Белова
2СШ-0,4 кВ КарБЫШЕВА 10/1
КазГазСтроймонтаж
ЧП Понамарев СИП
Стр.площ.9Этдом Челяб.-Карбышева
киоск ВЛ
ТОО СКВЛТД
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | 29.041 | 283.8
ВОИНОВ ИНТЕРН.24
144кв. Дом
магазин, воинов, строние 2
1 СШ-0,4кВ КАРБЫШЕВА 49
УЛ.ЧЕЛЯБИНСКАЯ
КАРБЫШЕВА 53
КАРБЫШЕВА 51
Старая бочка
ВОИНОВ ИНТЕРН.26 маг. Дизель
| КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | 16.5072 | 208.7
не подписан вл
КарБЫШЕВА 45/4 СИП
ч/с ВЛ
| КТП-571 Ввод с трансформатора не подписан |  | 160 | 17.22 | 132.4
не подписан
не подписан СИП
не подписан
3 челябинская-4,6
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | 15.7275 | 337.1
Фидер 4 ВЛ
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 21.476 | 314.1
Фидер 5 ВЛ
Фидер 3 ВЛ
Фидер 6 ВЛ
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | Садовая Д/сад военный городок | 630 | 22.7638 | 486.6
Ф-2
фидер 3
ул. Центральная, 19 корп 1 перемычка корп. 3
ул. Центральная, 19 корп 1 вв-1
Садовая 71 маг. Барс
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | 31.4525 | 274.2
Баумана 12 вв-1
детский сад
Гвард 15
фидер 4
Ф-1
садовая 100 Судмедэкспертиза
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора | Карбышева 9 | 160 | 1.9863 | 156.8
Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» рем.цех
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 аптека | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | 22.0714 | 491
6 мкр, дом 1 вв-1
Автостоянка 100 машин
Автостоянка магазин ИП Шарипов
магазин
6 мкр, дом 3 вв-2
6 мкр, дом 2 вв-2
Айнур
6 мкр, дом 5 секция А СИП
6 мкр, дом 13/1
не подписан
6 мкр, дом 11/2
| Ввод-2 Т-2 6 мкр. Дом 7 вв-1 |  | 630 | 31.4324 | 432
6 мкр. Дом 5 секция Г
6 мкр., дом 3 блок Д
автостоянка
маг. меркурий
6 мкр. Дом 1 вв-2
6 мкр. Дом 5 секция А
кафе вв-1
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» | 400 | 8.0465 | 367.8
Ф-2
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 630 | 13.09 | 547.5
Закусочная Байжуман
дом 20,21
Лада-Нева
Маг. Автовыбор
АЗС
ГРП
| Ввод-2 Т-2 Дом 16 |  | 630 | 22.4387 | 488.6
дом 18
Дом 17
| ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова | 400 | 29.677 | 281.3
дом 5а
дом 7а кв.41-80
ж/дом №2 вв-2
рахат - лукум
1 СШ-0,4кВ дом 9
Дом 9 корпус Б
АЗС
коттедж ул.Жастар
стройка ж/д
дом 7а кв. 1-40
| ТП-605 Ввод-1 Т-1 мед центр, Жастар 3/2 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | 18.86 | 324.6
Арыстанбекова 3/10
магазин
Арыстанбекова, 5
Акимккулов, Арыстанбекова-1
Арыстанбекова, 3
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | 18.9996 | 202.5
Арыстанбекова 3/7 жилой дом
Арыстанбекова 5 4-х квартирный жил.дом
Арыстанбекова-1 Базовая станция сот. связи
Фидер 1 ВЛ
Арыстанбекова 5/5
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 СТО |  | 630 | 18.0076 | 516.6
| Тайота центр | Школа №23
Дом В-Интерн. уч. 5 корп.№2резев, питание корп. №1 перемычка
Столовая Ввод-1
Бассейн
школа вв-1
| Ввод-2 Т-2 Теплицы |  | 400 | 1.1067 | 395.6
Дом В-Интерн. уч. 5 корп.№1резев, питание корп. №2 перемычка
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 |  | 400 | 14.8622 | 340.6
| Абая, 25 Салон Лицея Бытсервис | ТУ-10 Абая 21
Аптека ТОО Логос
Абая, 21
1 СШ-0,4кВ Абая, 25
| ТП-609 Ввод-2 Т-2 ИП Жакупов маг. Чипа |  | 400 | 33.81 | 264.8
Дом 8
маг.Мишутка
детский сад
Дом-8,9
1 СШ-0,4кВ дом 6 КТс
ИП-КИМ
Дом 7
аптека
дом 19/1
дом 5
школа
| ТП-610 Ввод-1 Т-1 Торговый киоск /В. Интерн. 12 | Ул. Садовая 79 | 630 | 22.9 | 485.7
котеджи
садовая 1б
садовая 81
компания G.S.Костанай Воинов 8
БК-Строй 2 очередь
В.-Интернационалистов 16
садовая 79
БК-Строй 1 очередь
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | 38.589 | 245.6
Жума Калашников магазин Аврора
В.-Интернационалистов 10
В.-Интернационалистов 16
В.-Интернационалистов 14
Лидер
садовая 1 б ИП Кравец
садовая 81 подъезд 9-14
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи |  | 400 | 33.7225 | 265.1
| Баймагамбетова 3, кулинария 1 | Баймагамбетова 3
баймагамбетова 3 а
Болашак
Баймагамбетова 3б
баймагамбетова 3 корпус 4
Баймагамбетова 3/3 ИП Граневский
Баймагамбетова 3 корпус 1 мансарды
баймагамбетова 3/2
садовая 71а
Баймагамбетоап, 3 корпус 1 мансарда
Садовая, 73 №1
| Ввод-2 Т-2 автостоянка |  | 400 | 7.021 | 371.9
баймагамбетова 3д
Павилион Бородин А.Ю.
садовая 75/10
баймагамбетова 3б старый корпус
| ТП-612 Ввод-1 Т-1 Дет сад №1 | П/с Южная во дворах | 400 | 4.047 | 383.8
абая 54 1-35 кв
абая 54 36-69
| Ввод-2 Т-2 Цветная аптека |  | 400 | 29.3965 | 282.4
Ф-1 СИП
абая 52 ввод 2
абая 54
Джамбула 89
Ф-2 Город
Абая 54,Монсарда вв-2
СТО
Пункт замены масла Абая-Хакимжановой СИП
| ТП-613 Ввод-1 Т-1 баймагамбетова 3 корпус 2 Общежитие |  | 630 | 9.7857 | 568.4
| АБК строительный колледж | На территории строительного колледжа
МП Каскад
баймагамбетова 3 Общежитие корпус 3
СТО ЧП Бермухамедов
Баймагамбетова 3 корпус 3 мансарды
Баймагамбетова 3 корпус 4 мансарды
Мясной магазин Мирафуд
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | 2.115 | 391.5
Гаражи строительный колледж
Мастер
Баймагамбетова-1, Дом Юнешества общ. Строит.колледжа
Уч.корпус
Церковь
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 картел (сот св.) |  | 630 | 19.5317 | 507
| дом № 15 | ТУ-10 на территории
общежитие
учеб.корпус
9 мкр 7/1
| Ввод-2 Т-2 АТС |  | 400 | 9.0582 | 363.8
9 МКР. 8
| ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 |  | 400 | 38.9025 | 244.4
| МАЯКОВСКОГО 101/1 | Мкр Наурыз
ВОИН.ИНТЕР.2 А
ВОИН.ИНТЕР.2
Наурыз 3,7
| Ввод-2 Т-2 Лидер 2010 |  | 630 | 0.14857 | 629.1
| ТП-616 Ввод-1 Т-1 улич. Освещ. |  | 630 | 7.0705 | 585.5
| СХИ гл.кор вв 1 | СХИ
Общежитие №2 вв-1
Абая 28\3 щ-1 вв-1
| Ввод-2 Т-2 Абая, 28 Общежитие вв-2 |  | 630 | 5.5127 | 595.3
СХИ гл.кор вв 2
Абая 28\3 щ-2 вв-2
| ТП-616А Ввод-2 Т-2 мечеть стройка |  | 630 | 10.0833 | 566.5
| ГАИ камера | СХИ (библиотека)
Абая 28\4, щит №1 общага
Абая, 28/3 маг. Бистро
Абая 28\4, щит №2 общага
| ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт |  | 400 | 28.5775 | 285.7
| маг. Пяточек, ТД Зайка | Пед.училище р-н КЖБИ
Чкалова 14 маг ТОТ Хасенов
Чкалова, маг.Лим
Быковского 11
Абая 26\3 подъезд 3
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | 31.7812 | 272.9
Абая 26\2 подъезд 8
Чкалова 6 ж/д со стороны Чкалова
5ти этажный дом в районе дю Чкалова 14 вв-2
Абая 26\1 + от ВРУ аптека Забота
Быковского 14 маг. Березка
Чкалова, маг.Витамин
Чкалова, 14
| ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 |  | 400 | 15.3525 | 338.6
| МАЯКОВСКОГО 104 | Пед колледж
Быковского 7 в № 1
чкалова 10
Чкалова 10 вв-2
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | 12.42 | 350.3
ПЕД.КОЛЛЕДЖ
МАЯКОВСКОГО 108
МАЯКОВСКОГО 106
| ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | 19.88 | 320.5
Маяковского 109/1
Зангар
Чкалова 4 вв-2
Чкалова 4/1 вв-1
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | 15.4147 | 338.3
Маяковского 105\1
Маяковского 109
магазин ромашка вв-2
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А |  | 630 | 24.047 | 478.5
| Маяковского, 105 | Школа АБС по Быковского
Маяковского 107/2 вв-1
Чкалова 2/1 вв-1
Маяковского, 107
Быковского 3
Маяковского, 103
быковского 3/1 ввод 1
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | 10.3767 | 564.6
Чкалова 2
Быковского 3/1 вв-2
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции | 250 | 7.4168 | 231.5
кафе Ташкент Жастар 3/8
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 |  | 400 | 50.1225 | 199.5
магазин вв-1
ТД Азия
| дом 1 Б | За маг.№15
Дом 6
дом 1 В
ИП Кочерга АЗС
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | 31.4755 | 274.1
Дом 9
дом 1
дом 7
15 магазин вв-2
кафе ХОЛИДЕЙ ввод 2
| ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | 10.4743 | 564
Дом 3 Б
дом 4 подъезд 7
дом 1 а подъезд 5 вв-2
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | 33.3813 | 266.5
дом 2 ввод 1
Дом 3 вв-2
Клиника 8 мкр. д.3А
Дом 1 вв-2
дом 1 а подъезд 3 вв-2
| ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 |  | 400 | 24.6423 | 301.4
| Маг. Идеал (9 Мкр. д.4А) | Школа №7
1 СШ-0,4 кВ Дом-3
Дом-2 подъезд 5-8
Дом-4
Дом 5А
Дом 2 подъезд 1-4
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 | ПС-Южная | 400 | 1.1295 | 395.5
Джамбула 87/1 (Степаненко В.И.)
| ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница |  | 400 | 2.5112 | 390
чкалова 1
| Ввод-2 Т-2 гашека 6/1 |  | 400 | 13.969 | 344.1
| маяковского 117/1 | Станция переливания крови
гашека 8
стройка
Склад ЧС и ГО
чкалова 1 кв 55-114
гашека6/2
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Д 16 вв-1 |  | 400 | 61.074 | 155.7
| Дом 19 Щ-3 | 8 мкр. Дом №17
дом 18
д 14а
д 15 магазин
д 15 Щ-3
Дом 18 подъезд 1,2 (магазин)
Дом 13 вв-1
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | 29.8444 | 442
ДетСад вв-2
маг по карбышева смешанных товаров
д 15 Щ-1
д 17 п.1-4
д 17 п.5-8
| ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 630 | 8.4571 | 576.7
Офис Колиниченко
Стройка жилого дома на территории автостоянки
ДОМ 14
| Ввод-2 Т-2 Маг. Лакутин вв-2 |  | 400 | 36.784 | 252.9
ДОМ 12
Стройка дома возле рынка Наурыз
ДОМ 11
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | 26.5432 | 462.8
ТОО Аджедан (Карбышева 93)
дом 8
д 9
д 12
| Ввод-2 Т-2 д 4 мк-7 ввод 2 |  | 400 | 8.1 | 367.6
АЗС Гелеос
маг Скания
дом 8 вв-2
| ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 |  | 400 | 13.481 | 346.1
| Церковь | За маг. Березка
Погорелов (детсад)
7 мкр. дом 17 а
торг. Комплекс
| Ввод-2 Т-2 КТЭК |  | 400 | 8.4845 | 366.1
тог. Комплекс вв-2
7 мкр. дом 17 а вв-2
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «бИРЛИК» | Теплицы по ул.Гашека | 400 | 16.2925 | 334.8
Лыжная база (юннаты)
1 СШ-0,4 кВ гашека 4/1
гашека 2/1
ЧП Молдагулов стоянка
ул. освещение
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | 26.288 | 184.3
ЧП Хасенов
ЦОН
Без названия
Баня
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | 75.7188 | 60.7
гашека 14
гашека 12/1
гашека 16
центр спид
гашека 12/3
чкалова 2А
чкалова 1а
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | Станция Юннатов | 250 | 14.406 | 214
1 СШ-0,4 кВ гашека 1/1+киоск
магазин Аяжан, Гашека 15
| ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 |  | 630 | 15.4511 | 532.7
дом 6 секция 9 этаж
дом 6 секция 5 этаж
Школа вв-1
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | 10.9024 | 561.3
д 21 кв 1-24
коттедж Арыстанбекова, 7
школа вв-2
школа бассейн вв-2
ж/д Айткужинов 6 мкр.
| ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 |  | 400 | 27.9913 | 288
| ресторан Алатау СИП | 7 мкр. Дом 6
| Ввод-2 Т-2 Без названия |  | 400 | 19.604 | 321.6
дом 4а
дом 6
7 мкр дом 1
7 мкр 9Б вв-2
| ТП-638 Ввод-1 Т-1 Арданкин |  | 400 | 42.2955 | 230.8
не подписан
| Шинсервис | 7 мкр.6 мкр.
Фидер без названия
БК Строй секция А Дом 18
дом № 1
БК Строй
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 630 | 20.8756 | 498.5
Фидер № 1
Фидер № 2
Фидер № 4
Фидер № 5
Айткужинов
дом 1 а
Дом 1
| ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП |  | 400 | 15.8458 | 336.6
| фидер № 1 ч/с | Жастар 6мкр.
Фидер 3
Дом 10
Бедзай СИП
ул. освещение ВЛ
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 630 | 12.2048 | 553.1
дом 14
стеклоцентр
Дом 30А
| ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 |  | 400 | 7.686 | 369.3
найман-магазин
| Ворошилова 3, 3а | Абая 2 А
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 400 | 20.3885 | 318.4
ворошилова 1а
архай
Абая 2 блок А
баня (Абая,2)
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора ИП Демисенова СИП | Р-он 55 маг. | 160 | 22.475 | 124
кулинария СИП
ворошилова 3/1, ввод 1
Ворошилова 3/2, ввод 2
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная |  | 630 | 8.9524 | 573.6
НКО
Контора (проходная)
коттеджи
Мусин
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 630 | 5.1095 | 597.8
Вент НКО
БНЦ
Котельная
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора не подписан | Авторынок | 63 | 20.8063 | 49.9
не подписан
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Дружбы, 23 | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | 38.2992 | 154.3
Фидер 1
Фидер 4
Фидер 3
Фидер 2
Мини АТС
| КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 100 | 15.801 | 84.2
Фидер 2
| КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | 35.186 | 64.8
фидер 2
фидер 3
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 250 | 22.8 | 193
Фидер 2 СИП
| КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 160 | 47.6425 | 83.8
Фидер 2 СИП
| КТП-706 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Набережная | 160 | 31.7188 | 109.3
Фидер 1 СИП
ПС МК-58-Поселок | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 250 | 53.3368 | 116.7
КНС-2
фидер ч/с
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | 43.392 | 141.5
Фидер 1
Фидер 3
Фидер 4
Щит КПСЭ
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 160 | 24.3481 | 121
Фидер Поселок
| КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 250 | 0.7904 | 248
| КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП | П.Амангельды ул Речная | 100 | 24.347 | 75.7
Фидер-2 СИП
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Абая, участок 17 | П.Амангельды ул Абая | 160 | 41.205 | 94.1
Фидер 1
Фидер 2
Фидер 3
| КТП-713 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | П.Амангельды Школа-30 | 160 | 1.6912 | 157.3
Мира 1/1
Фидер частный дом СИП
| КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 30.5592 | 277.8
| Мира, 9Г | П.Амангельды Котельная
Фидер 2 ВЛ
ул. Мира дома в районе Дома Культуры
Мойка Рудненкая, 7/1
Без названия
Целинная, 39
Котельная
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Тухачевского | 315 | 29.0514 | 223.5
Фидер 5
Фидер 1
Фидер 3
Фидер 4
| КТП-716 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | 9.975 | 360.1
Энергетиков, 28
Фидер 2
Фидер 1
| КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | 18.25 | 81.8
Фидер 1
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Фидер частный сектор | Красный Партизан | 100 | 9.912 | 90.1
Фидер без названия
ул. Абая, 28 (Славинская) СИП
| КТП-719 Ввод с трансформатора Фидер 1 | Кольцо и Дружба | 100 | 6.58 | 93.4
Фидер 2
Фидер 3 СИП
Фидер 4
К. Маркса 47/10
К. Маркса 47/9
| КТП-720 Ввод с трансформатора Фидер-1 СИП | Кольцо и Дружба | 250 | 7.6128 | 231
Фидер РСУ
| КТП-721 Ввод с трансформатора Фидер Группа жилых домов | РСУ(бывшая) кольцо | 160 | 2.7113 | 155.7
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | 17.7192 | 205.7
карная
холодильник
| КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | 33.8136 | 165.5
ШинЛайн
холодильник
Склад
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель | Аэропорт | 400 | 2.499 | 390
Козловой кран (Щит №2)
ИП Михайличенко
Весовая (АТС)
Электроцех
Без названия
| Ввод-2 Т-2 Уральская, 34 |  | 250 | 2.914 | 242.7
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер-1 СИП | Р-он Теплиц | 40 | 4.13 | 38.3
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора ул. освещение | Железнодорожная, ПС-Заводская | 400 | 12.78 | 348.9
Фидер 1 ч/с
ГЭК (ЧП Гранерский)
ИП Лавриненко (ИП Литвинов)
Склад строй материалов
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 250 | 2.5272 | 243.7
без названия
| КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора СТО | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | 5.0312 | 152
ГЭК
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС В вод с трансформатора прачечная вв-1 | Старая база КГЭС | 400 | 51.072 | 195.7
прачечная вв-2
Без названия
Мауленова 15/1 (столярка) ТОО Трнсгроуп
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-Дачи Энергетик Ввод с трансформатора Дачи Энергетик насосная | Дачи Энергетик | 400 | 7.735 | 369.1
Дачи Энергетик насосная
| КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 14.8225 | 340.7
| АЗС по Каирбекова | Дет.дом Жануя
Гольдаде, 2 детсад.
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 | Р-он Складская | 160 | 15.535 | 135.1
бараки
офисы
маг. № 67-88
| КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 18.4627 | 326.1
Фидер 2
Фидер 4
| КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская 15/2 (ИП Бабенко) СИП |  | 400 | 1.9387 | 392.2
ИП Оспанова СИП
Складская, 8 ИП Баекенова СИП
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора Без названия | Р-он Аэропорта, КТП-Best | 250 | 9.5824 | 226
ТОО ПСФ «Костанайагрогаз»
Без названия
BES
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, Солнечная 6-9 | 250 | 32.336 | 169.2
Фидер 2
Фидер 3
АТС
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора Контора | Кладбище | 63 | 0.18492 | 62.9
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 котельная ввод 1 |  | 630 | 2.1156 | 616.7
Фидер 3 Титова
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 Узкокалейная |  | 630 | 11.2849 | 558.9
Фидер 1 Поповича
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 склады | Р-н Акцепт терминал, Уральская | 400 | 3.9 | 384.4
Козловой кран
Пресс
Офис (склады)
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, Солнечная 18 | 250 | 24.5616 | 188.6
Фидер 5
Фидер 4
Фидер 3
Фидер 2
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК | Складская, Фабричная | 400 | 13.9825 | 344.1
Фабричная 9
ДСК
фабрричная 3 а (общежитие)
Химстрой
Мурзагалиев Складская, 15
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | 52.658 | 118.4
КЭМ (мастерские)
ВЛ СУММ
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Павших борцов. Дом 53 кв |  | 160 | 6.025 | 150.4
| коттедж Кауметов | Складская, Фабричная
насосная станция
| Ввод-2 Т-2 шаяхметова 119 а |  | 250 | 1.128 | 247.2
шаяхметова 117 а
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП | ул. Мичурина КСК | 400 | 26.2778 | 294.9
Ф-1 СИП
Ф-4 СИП
Ф-2 СИП
Ф-3 СИП
Ф-6 СИП
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Узкая колея | 250 | 14.3424 | 214.1
Фидер-1 СИП
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Альмагамбетов | Пожарное Депо | 560 | 0.94464 | 554.7
Герцена, 19/1 (пождепо)
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Измеритель скорости на Уральской | Карбышева 45 | 250 | 9.633 | 225.9
Уральская 37
Уральская 37/1
Бакиев СИП
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 | ПЧСТР | 400 | 38.512 | 246
цементный склад
ТОО Трансстрой
поселок
цементный склад
ВЛ офис РУ-0,4 кВ
| ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорамы | Пожар часть. Дизельного | 250 | 1.5984 | 246
Пластокно
Заготбаза
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 Стомед вв-1 |  | 630 | 14.8451 | 536.5
ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14)
| Ввод-2 Т-2 Спецмонтаж 2 | Тер. Стомеда | 630 | 8.939 | 573.7
ИП Ковтун
ТОО АиФ вв-1
Акцент Терм
Стомед вв-2
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП | Р-он Апшерона | 40 | 2.34 | 39.1
Ницца (светофор, камера)
| КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 100 | 19.359 | 80.6
Базовая, 2
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора Токарный цех |  | 400 | 18.745 | 325
| Мельницы | Р-н Акцепт терминал
Гараж
ССО
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 |  | 400 | 10.868 | 356.5
| узкоколейная 14/2 | Узкая колея
2СШ-0,4кВ Узкоколейная 16
школа вв-1
АТС
ЧП Закенов (ВЛ-0,4кВ Государская)
АТС вв-2
ПС ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 |  | 250 | 15.0336 | 212.4
| Гагарина 195 ВРУ-2 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман"
Гагарина 197 ВРУ-2 вв-1
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Элитный вв-2 |  | 250 | 19.6112 | 201
Гагарина 197 ВРУ-1 вв-2
Гагарина 195 ВРУ-1 вв-2
| КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 вв-2 | Котельная | 630 | 28.2286 | 452.2
Гагарина 205 вв-2
Гагарина 213 вв-2
Гагарина 211 вв-2
Гагарина 207 вв-2
Гагарина 209 вв-2
Котельная вв-2
Гагарина 215 вв-2
| Ввод-2, Т-2 Вагончик |  | 630 | 0.19206 | 628.8
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП В вод-1, Т-1 обл акимат |  | 1000 | 14.2645 | 857.4
Столовая Ввод-1
| ул. освещение | Акимат
Тәуелсіздік 83 Ввод-1
Музей
цэсна банк 1
| Ввод-2, Т-2 Фил. Акимат |  | 1000 | 15.9384 | 840.6
филармония Эл.щит
комтеко
алтынсарина 117 светофор
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод | ул.Рабочая, 158 «А» | 400 | 7.3208 | 370.7
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL |  | 630 | 6.1343 | 591.4
| ШКОЛА милиции В-1 | Сержантская школа милиции по Хакимжановой
хакимжановой 60
алтынсарина 28
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | 13.7886 | 543.1
поликлиника ВРУ-2
школа милиции В-2
офис, Алтынсарина 28/2
ХозМагазин
маг. Березка
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с |  | 630 | 6.4781 | 589.2
герцена 24 корпус 1
Арман
| Ввод-2 Т-2 кубеева 8,12 |  | 630 | 28.9495 | 447.6
герцена 22
| кубеева 10 | Арман
кубеева 4,6
киевская 7, 11; Каирбекова 353/3
ИП Грабарчук мойка
герцена 24, корпус 2
Без названия
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 магазин Успех, ЧП Агеев |  | 630 | 14.7714 | 536.9
| столярный цех | КЖБИ 19 школа
П. Морозова 3, Ворошилова 62-64
Школа Олимпийского резерва
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | 17.94 | 328.2
волынова 11 ЧП Мелют
ул. Мирошниченко нов. Жил дом Вв-2
волынова 13 вв-2
кочубея 1 вв-2
детский сад № 27 вв-2
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП |  | 400 | 5.31 | 378.8
| ИП Бертаева, Кобланды, 5 Автомойка | Элеватор по улице Герцена
Герцена,5 Цем. Мех.
Котедж ввод-1
Рыбный цех
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | 2.3822 | 615
ИП Люлькович Кобланды, 3
Контора
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 |  | 1000 | 26.1086 | 738.9
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | 3.6753 | 385.3
| Алтынсарина, 214/6 | Церковь
СТО, салон по продажн мебели
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | 23.158 | 307.4
церковь
фидер 2 ВЛ
Общежите коллежда сферы обслуживания
Школа бокса
экспертиза
Алтынсарина, 160
Алтынсарина, 162, Мега
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 В вод-1, Т-1 ДВТ |  | 1000 | 53.4625 | 465.4
| Стройстиль | Р-он Аэропорта
агромельпром 1
агромельпром 2
агромельпром 3
агромельпром 4
агромельпром 5
агромельпром не в кольце
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а | 9 микрорайон | 630 | 36.4663 | 400.3
Детский сад № 9 Чкалова, 13А
дом 14
дом 5
2 СШ-0,4кВ Ип Гончар вв-2
школа вв-2
дом 11
Два Кума
дом 12
дом 13
Овощной магазин
чкалова 15 б
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) |  | 630 | 11.0108 | 560.6
ЦОУ вв-1
| ДВД вв-1 | Народный банк
Аптечный дом
| Ввод-2 Т-2 тарана 112 |  | 630 | 19.1422 | 509.4
ДВД вв-2
нацбанк вв-2 гараж
ЦОН вв-2
ИП Зайченко
козыбаева 107
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мех блок а |  | 1000 | 0.528 | 994.7
| вв 1 Секция 2 столовая | СХИ
| Ввод-2 Т-2 Сиенд Аудитория 131 |  | 1000 | 0.7347 | 992.7
Ввод-2, Секция-1, Столовая
Гараж КГУ
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 хозкорпус вв-1 |  | 630 | 12.6578 | 550.3
| Корпус 2 реанимация вв-1 | Обл. дет. Больница
Корпус №1 операционная вв-1
пищеблок вв-1
Корпус 1. Аптека
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | 4.8429 | 599.5
В. Интерн. 1/1 вв- 2 жилой дом
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Высокая-31А | 2-я Костанайская | 630 | 4.8098 | 599.7
Ветровая
Авиационная 1 Рыба турчин
Высокая-10А Офис, склад
| РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск |  | 400 | 18.648 | 325.4
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | сто
| победы 104корпус 3 | Нефтебаза
победы 104корпус 1
Урицкого 21 ВВ-1
урицкого 73, строймир
победы 104 б, береке СИП
урицкого 23 вв-1
Майлина-Победы
| РП-20 Ввод-1 Т-1 Бест Костанай |  | 630 | 0.68286 | 625.7
ИП Калиброва
| Ввод-2 Т-2 |  | 1000 | 0.0956 | 999
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 текстильщиков 10 | КСК | 630 | 15.2167 | 534.1
дом 46
Стройка Калашников
Герцена 48
кожвендиспансер ВВ-1
текстильщиков 8 № 1
Детский дом вв-1
ИП Артёмев киоск
Гостиница Омаров
| Ввод-2 Т-2 Нурдаулет |  | 630 | 28.8933 | 448
ИП Калашников
магазин Мясная лавка
Текстильщиков 18 + магазин 29
Текстильщиков 14
Школа 22 вв-2
кожвендиспансер вв-2
дом 14
текстильщиков 8 ввод 2
Герцена 16 вв-2
текстильщиков 10 а
текстильщиков 10 а
Общ. + маг. ИП Сулейманов
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека |  | 400 | 29.4187 | 282.3
| дом 13, лифты | 8 микрорайон
13 дом вв-1
14 дом под 1-3
15 дом
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | 55.042 | 179.8
д 16
д 17
Форум
д 14 под 4-7
д 15
Шк-Сад 3
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан ПЛОМБА | Северная промышленная зона | 400 | 3.96 | 384.2