## Караб расчет
|  |  |  | ВЛ А | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120
| Карабалыкский РЭС |  |  | R,Ом\км | 1.98 | 1.28 | 0.92 | 0.64 | 0.34 | 0.27
| Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ |  |  | ВЛ АС | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 | 95
|  |  |  | R,Ом\км | 2.695 | 2.06 | 1.38 | 0.85 | 0.46 | 0.33
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Урожайная | ВЛ-10 кВ РУС | Карабалык
| №11149 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 20 | 15 | 10 | 238 | 200 | 33.796
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12 | 25 | 10 | 238 | 200
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 18 | 17 | 15 | 238 | 231
| №1103 Ф-1 |  | 400 | АС-50 | А-25 | 45 | 58 | 24 | 228 | 209 | 7.239
| №1122 ф-1 |  | 100 | СИП4х50 | СИП4х50 | 40 | 10 | 15 | 253 | 246 | 32.384
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 20 | 12 | 18 | 253 | 246
| ф-3 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 3 | 5 | 5 | 253 | 246
| №1104 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 30 | 18 | 12 | 243 | 200 | 23.5406
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 20 | 30 | 243 | 200
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 10 | 10 | 15 | 243 | 200
| №11111 ф-1 |  | 160 | СИП4х50 | СИП4х50 | 10 | 5 | 4 | 232 | 222 | 12.76
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 15 | 5 | 8 | 232 | 222
| ф-3 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 18 | 8 | 15 | 232 | 222
| №1165 ф-1 |  | 100 | СИП4х50 | СИП4х50 | 18 | 19 | 30 | 238 | 228 | 32.606
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 15 | 35 | 20 | 238 | 228
| №Совхозное быт |  | 100 | СИП4х50 | СИП4х50 | 10 | 10 | 15 | 240 | 234
| №1192 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 25 | 30 | 40 | 249 | 209 | 21.7875
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 20 | 10 | 249 | 209
| ВЛ-10 кВ АТЭП | Карабалык
| №1193 ф-1 |  | 160 | СИП4х50 | СИП4х50 | 7 | 2 | 2 | 248 | 239 | 10.695
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 13 | 20 | 25 | 248 | 239
| №1198 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 10 | 30 | 232 | 200 | 12.325
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 8 | 10 | 2 | 232 | 200
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 10 | 2 | 232 | 200
| №11151 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 9 | 12 | 18 | 200 | 190 | 17.4
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10 | 25 | 13 | 200 | 190
| №1109 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 25 | 20 | 30 | 245 | 190 | 32.928
| ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 2 | 8 | 19 | 245 | 190
| ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 45 | 60 | 65 | 245 | 190
| ф-4 |  |  | А-35 | А-35 | 27 | 25 | 10 | 245 | 190
| №1164 ф-1 |  | 160 | СИП4х50 | СИП4х50 | 15 | 10 | 18 | 237 | 230 | 13.035
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 8 | 10 | 5 | 237 | 230
| ф-3 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 9 | 7 | 6 | 237 | 230
| ВЛ-10 кВ Больница | Карабалык
| №1121 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 14 | 20 | 9 | 234 | 204 | 5.9904
| ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 9 | 9 | 3 | 234 | 204
| ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 13 | 8 | 10
| ВЛ-10 кВ Елшанка | п.Елшанка
| №1096 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 17.4 | 18.6 | 3.6 | 230 | 225 | 10.0864
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.4 | 6.1 | 16.2 | 229 | 221
| №1175 | Карабалык Жылу | 100 | АС-35 | АС-35 | 9.8 | 10 | 15.7 | 237 | 234 | 8.4135
110/35/10 Комсомолец | ВЛ-10 ПМК | Карабалык
| №11140 ф1 |  | 250 | СИП | СИП | 40 | 22 | 23 | 235 | 220 | 18.424
| ф2 |  |  | СИП | СИП | 6 | 17 | 8 | 235 | 222
| ф3 |  |  | СИП | СИП | 25 | 27 | 28 | 235 | 220
| №1107 ф-*1 |  | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 24 | 11 | 11 | 225 | 210 | 19.5469
| ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 9 | 15 | 5 | 225 | 210
| ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 20 | 11 | 33 | 225 | 210
| №11157 |  | 250 | А-35 | А-25 | 27 | 50 | 33 | 245 | 230 | 19.208
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 44 | 32 | 10 | 245 | 230
| №1188 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 43 | 9 | 9 | 238 | 220 | 21.8663
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 22 | 33 | 31 | 238 | 220
| №1120 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 26 | 24 | 33 | 240 | 220 | 28.5
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 43 | 23 | 41 | 240 | 220
| №1155 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 41 | 70 | 37 | 240 | 220 | 22.2
| №1185 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 19 | 3 | 240 | 220 | 23.1
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 55 | 56 | 16 | 240 | 220
| №1163 ф-1 |  | 315 | А-25 | А-25 | 20 | 23 | 27 | 238 | 215 | 15.1867
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 53 | 31 | 47 | 238 | 215
| №1126 ф-1 |  | 250 | СИП4х50 | СИП4х50 | 26 | 40 | 56 | 244 | 230 | 11.9072
| №1184 |  | 250
| №1184 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 22 | 15 | 40 | 234 | 220 | 7.2072
| №11144 |  | 160
| №11144 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 230 | 220 | 0.24438
| №1151 |  | 160
| №1151 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 14 | 8 | 2 | 238 | 219 | 12.0488
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 16 | 19 | 22 | 238 | 219
| ВЛ-10 Водокачка | Карабалык
| №11156 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 15 | 20 | 242 | 225 | 7.4112
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 4 | 2 | 242 | 225
| №1144 ф-1 |  | 160 | СИП4х50 | СИП4х50 | 40 | 30 | 25 | 239 | 225 | 23.9
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 25 | 25 | 15 | 239 | 225
| №1111 ф-1 |  | 400 | СИП4х50 | СИП4х50 | 5 | 3 | 5 | 241 | 230 | 0.78325
| №1112 ф-1 |  | 160 | СИП4х50 | СИП4х50 | 15 | 10 | 12 | 238 | 225 | 19.9325
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 30 | 10 | 13 | 238 | 220
| ф-3 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 20 | 14 | 10 | 238 | 236
| №1114 |  | 100
| №1114 ф-1 |  | 100 | СИП4х50 | СИП4х50 | 15 | 23 | 14 | 238 | 220 | 30.94
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 28 | 20 | 30 | 238 | 225
| №1183 ф-1 |  | 160 | СИП4х50 | СИП4х50 | 17 | 20 | 10 | 245 | 236 | 19.1406
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 20 | 30 | 28 | 245 | 230
| №1149 ф-1 |  | 160 | СИП4х50 | СИП4х50 | 23 | 19 | 17 | 236 | 220 | 14.3075
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14 | 14 | 10 | 236 | 230
| №11101 ф-1 |  | 400 | СИП4х50 | СИП4х50 | 10 | 20 | 20 | 230 | 220 | 7.5325
| ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 5 | 12 | 230 | 220
ф-3 ведомственный
| ф-4 |  |  | А-35 | А-35 | 4 | 8 | 10 | 230 | 220
| ф-5 |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 2 | 8 | 230 | 220
| ф-6 |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 5 | 7 | 230 | 220
| №11109 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 20 | 60 | 35 | 240 | 225 | 39.12
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 15 | 30 | 240 | 225
| №1110 ф-1 |  | 250 | СИП4х50 | СИП4х50 | 50 | 40 | 50 | 240 | 235 | 30.72
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 15 | 45 | 25 | 240 | 225
| ф-3 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 30 | 20 | 45 | 240 | 220
| №11110 ф-1 |  | 160 | АВВГ | АВВГ | 25 | 20 | 10 | 243 | 235 | 14.4281
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 20 | 5 | 15 | 243 | 230
| ВЛ-10 АЗС | Карабалык
| №1117 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 14 | 9 | 240 | 230 | 4.2
| №1143 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 26 | 32 | 26 | 240 | 230 | 13.2
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 1 | 1 | 240 | 225
| №1147 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 20 | 5 | 11 | 240 | 230 | 8.4
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 6 | 8 | 240 | 230
| №1171 ф-1 |  | 250 | СИП4х35 | СИП4х35 | 22 | 35 | 25 | 238 | 220 | 13.8992
| ф-2 |  |  | СИП4х35 | СИП4х35 | 17 | 15 | 11 | 238 | 220
| ф-3 |  |  | СИП4х35 | СИП4х35 | 6 | 7 | 8 | 238 | 220
| №1191 ф-1 |  | 160 | СИП4х50 | СИП4х50 | 20 | 24 | 15 | 240 | 230 | 24
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 15 | 17 | 13 | 240 | 225
| ф-3 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 11 | 30 | 15 | 240 | 220
| №11148 ф-1 |  | 250 | СИП4х50 | СИП4х50 | 6 | 5 | 7 | 237 | 225 | 12.8928
| ф-2 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 20 | 9 | 40 | 237 | 224
| ф-3 |  |  | СИП4х50 | СИП4х50 | 20 | 16 | 13 | 237 | 230
| №11150 ф-1 |  | 400 | А-50 | А-35 | 35 | 15 | 30 | 240 | 230 | 25.5
| ф-2 |  |  | А-50 | А-35 | 130 | 100 | 50 | 240 | 230
| ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 10 | 25 | 30 | 240 | 230
| №11152 ф-1 |  | 250 | АВВГ | АВВГ | 28 | 28 | 32 | 236 | 226 | 10.4784
| ф-2 |  |  | АВВГ | АВВГ | 0 | 12 | 11 | 236 | 220
| ВЛ-10 Город 1 | Карабалык
| №1101 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 8 | 6 | 232 | 210 | 3.48
| №11102 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 2 | 2 | 2 | 245 | 230 | 0.588
| ВЛ-10 Ворошиловка | Карабалык
| №1005 ф-1 |  | 100 | СИП4х50 | СИП4х50 | 12 | 8.7 | 14.3 | 242 | 238 | 8.47
| № Овощехранилище ф-1 | п.Ворошиловка | 160 | АС-35 | АС-25 | 10.5 | 18.2 | 20.4 | 235 | 227 | 7.2116
| №1031 ф1 |  | 100 | АС-35 | АС-35 | 30.1 | 10 | 22 | 234 | 231 | 14.5314
| №1032 Ф-1 |  | 250 | АС-35 | АС-35 | 0 | 4.2 | 0 | 233 | 234 | 9.829
| ф2 |  |  | АС-35 | АС-35 | 26.1 | 50.2 | 24.1 | 235 | 221
ПС 35/10 Наука | ВЛ-10 Святославка | Святославка
ф2
| №1648 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 14 | 8 | 15 | 231 | 218 | 16.632
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7 | 5 | 23 | 231 | 220
| №1649 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1 | 0.5 | 1 | 218 | 215 | 0.2616
| ф3 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0 | 0 | 218 | 217
| ВЛ-10 Наука | с.Научное
| №1636 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 19 | 5 | 9 | 238 | 211 | 16.5113
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6 | 4 | 21 | 238 | 222
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 17 | 12 | 18 | 238 | 220
| №1635 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8 | 10 | 10 | 229 | 218 | 15.801
| ф-2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4 | 2 | 5 | 229 | 220
| ф-3 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6 | 3 | 21 | 229 | 218
| №1634 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.5 | 3.7 | 8 | 235 | 212 | 11.045
| ф2 |  | 16 | А-25 | А-16 | 26 | 17 | 12 | 235 | 208
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 4 | 235 | 227
| №1671 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 7 | 6 | 228 | 214 | 2.565
| №1667 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 0.5 | 0 | 240 | 218 | 0.12
| ВЛ 10 МТМ | Белоглиновка
| №1639 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 5 | 3 | 8 | 232 | 221 | 3.1552
| ф2 |  | 250 | А-35 | А-25 | 2 | 2 | 3 | 232 | 218
| ф3 |  | 250 | А-35 | А-25 | 4 | 5 | 2 | 232 | 221
| ВЛ 10 Белоглиновка | Белоглиновка
| №1614 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12 | 13 | 16 | 225 | 220 | 13.3594
| ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 27 | 16 | 11 | 225 | 212
| №1630 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 7 | 8 | 11.3 | 227 | 224 | 9.2644
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6 | 15 | 18 | 227 | 217
| №1650 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 7 | 16 | 9 | 234 | 219 | 14.773
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8 | 7 | 16 | 235 | 221
| ВЛ-10 Базы | Насосная
| №1673 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.5 | 2 | 0.5 | 227 | 218 | 0.681
| №1649 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1 | 0.5 | 1 | 218 | 215 | 0.654
| ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0 | 0 | 218 | 217
110/35/10 Станционная | ВЛ 10 Станционное | Станционный
| №16108 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.5 | 4.3 | 1.5 | 233 | 216 | 6.757
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 12 | 4.2 | 6.5 | 233 | 215
| №1618 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 14 | 12 | 19 | 230 | 216 | 9.0712
| ф2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 22 | 11 | 14 | 230 | 225
| ф3 |  | 250 | А-25 | А-16 | 2 | 4.6 | 0 | 230 | 222
| №1625 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 6 | 2.6 | 6 | 217 | 215 | 1.2673
| №1602 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11 | 3.4 | 0.5 | 227 | 190 | 7.1789
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 25 | 10 | 0.7 | 227 | 195
| №1601 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0.3 | 0 | 246 | 230 | 0.76875
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 246 | 223
| №1678 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 23 | 14 | 22 | 240 | 210 | 17.1
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 19 | 20 | 16 | 240 | 214
| №1605 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 0.8 | 10.3 | 240 | 185 | 20.6332
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 5 | 1.9 | 8.7 | 240 | 185
| ф3 |  | 100 | А-25 | А-16 | 31 | 10.3 | 17 | 244 | 183
| ВЛ-10 ХПП | Станционный
| №1623 ф1 |  | 400 | А-25 | А-16 | 7 | 5 | 16 | 235 | 220 | 3.5838
| ф-2 |  | 400 | А-25 | А-16 | 9 | 7 | 7 | 235 | 220
| ф-3 |  | 400 | А-25 | А-16 | 1 | 2 | 7 | 235 | 223
| ВЛ-10 КРС | Станционный
| №1619 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 2 | 223 | 223 | 1.1953
| ф2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.8 | 4.6 | 6 | 223 | 222
| №1617 ф1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 1 | 4 | 7 | 236 | 220 | 2.478
| ф2 |  | 400 | А-25 | А-25 | 8 | 1 | 9 | 236 | 220
| ф3 |  | 400 | А-25 | А-25 | 2 | 8 | 2 | 236 | 220
| №1655 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8 | 9 | 8 | 240 | 212 | 6
| ВЛ-10 Дальний | Дальний
| №1615 ф1 |  | 60 | А-25 | А-25 | 5 | 5 | 5 | 245 | 225 | 6.125
| ВЛ-10 Фадеевка | Шедыксаевка
| №1608 ф1 бригада | Фадеевка | 100 | А-25 | А-25 | 13 | 7 | 12 | 228 | 209 | 7.752
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.5 | 1.5 | 0 | 228 | 220
| №1666 ф1 м/двор | Станционный | 100 | А-25 | А-16 | 0.2 | 0 | 0.3 | 232 | 222 | 0.116
| №1612 ф1 | Шедыксаевка | 250 | А-25 | А-25 | 10 | 13 | 8 | 236 | 222 | 5.664
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 15 | 8 | 236 | 221
| №1604 ф1 | Станционный | 250 | А-25 | А-16 | 2 | 2 | 1 | 230 | 224 | 3.7444
| ф2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5 | 2.6 | 1.6 | 230 | 225
| ф3 |  | 250 | А-25 | А-16 | 4 | 0.5 | 1 | 230 | 227
| ф4 |  | 250 | А-25 | А-16 | 9 | 1 | 11 | 230 | 217
35/10 Приречная | ВЛ-10 Ц.усадьба 2 | Приречное
| №1432 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 17 | 12 | 14 | 230 | 220 | 13.0813
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9 | 16 | 8 | 230 | 220
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 4 | 11 | 230 | 215
| №1430 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 18 | 29 | 15 | 230 | 215 | 22.6349
| №1463 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11 | 12 | 9 | 235 | 220 | 11.515
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9 | 8 | 0 | 235 | 225
| №1447 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 15 | 17 | 12 | 235 | 215 | 8.272
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 14 | 13 | 235 | 230
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 7 | 0 | 0 | 235 | 230
| №1448 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 21 | 14 | 19 | 240 | 220 | 6.336
| ф2 |  | 250 | А-35 | А-25 | 4 | 6 | 2 | 240 | 235
| №1433 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 16 | 9 | 14 | 235 | 220 | 28.2
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15 | 11 | 10 | 235 | 225
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 18 | 13 | 14 | 235 | 215
| №1453 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 18 | 11 | 17 | 230 | 220 | 10.58
ВЛ 10 Урнек
| №1436 ф1 | Первомайка | 40 | А-25 | А-16 | 10 | 17 | 4 | 230 | 220 | 28.75
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 7 | 0 | 12 | 230 | 215
| №1438 ф1 | Кара-Копа | 160 | А-25 | А-25 | 11 | 5 | 7 | 230 | 220 | 3.3062
| №1441 ф1 | Урнек | 160 | А-25 | А-25 | 14 | 22 | 13 | 230 | 215 | 7.0438
| ВЛ 10 Михайловка | Михайловка
| №1458 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.2 | 0.5 | 17 | 240 | 221 | 5.79
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.9 | 5 | 0 | 240 | 226
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 5 | 4 | 240 | 208
| №1488 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.5 | 1.8 | 4 | 245 | 223 | 1.8834
| №1486 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.5 | 14 | 12 | 238 | 224 | 11.2306
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 9 | 24 | 238 | 226
| №1481 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 238 | 230 | 2.8322
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 2 | 0 | 238 | 228
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Михайловка
| №1482 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0.2 | 0.8 | 240 | 232 | 0.24
| №1483 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 0.5 | 0.5 | 238 | 234 | 3.7782
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.5 | 9.7 | 4.2 | 238 | 232
| ВЛ 10 Лесное | Лесное
| №1452 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11 | 3.5 | 17 | 245 | 223 | 7.7175
| №1404 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 4 | 4 | 243 | 218 | 3.7969
| ф-2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 1 | 10 | 243
| ВЛ-10 Базы | Босколь
| №1804 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.1 | 3.3 | 8 | 241 | 238 | 15.8096
| ф-2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.5 | 19 | 1.5 | 241 | 227
| ф-3 |  | 100 | КЛ | КЛ | 7 | 9.5 | 5 | 241 | 227
| ф-4 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1 | 1.2 | 0.5 | 241 | 232
| №1827 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 27 | 2.5 | 20 | 242 | 232 | 19.1104
| ф-2 |  | 400 | А-25 | А-25 | 30 | 28 | 17 | 246 | 235
| ф-3 |  | 400 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0.1 | 0 | 246 | 245
| №1829 ф1 |  | 100 | АС-35 | А-25 | 20 | 20 | 14 | 238 | 226 | 20.706
| ф2 |  |  | АС-35 | А-25 | 13 | 11 | 9 | 238 | 221
| ВЛ-10 Лабазовка | Босколь
| №1812 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6 | 4.5 | 7 | 238 | 228 | 15.827
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 20 | 22 | 7 | 238 | 232
| ВЛ-10 РП-1 | Алгобаз
35/10 Босколь | №1821 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 14 | 17 | 9 | 249 | 226 | 13.665
| ф-2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 14 | 17 | 9 | 248 | 226
| ф-3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 8 | 0 | 248 | 241
| Лесхоз ф1 | Босколь | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 0.6 | 8.5 | 232 | 229 | 1.4645
| №1802 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11 | 14 | 4.5 | 248 | 209 | 11.408
| ф-2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2 | 5 | 0.5 | 248 | 223
| ф-3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.5 | 5.5 | 0 | 248 | 232
| ВЛ 10 Саманы | Саманы
| №1816 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4 | 8 | 0 | 245 | 242 | 2.94
| №1818 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3 | 13 | 3 | 241 | 231 | 2.8619
| №1834 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.5 | 242 | 242 | 0.121
ВЛ 10 Поселок
| №1052 ф1 | п.Веренка | 100 | АС-35 | АС-35 | 26.3 | 19 | 13 | 230 | 213 | 18.492
| ф-2 |  |  | АС-35 | АС-35 | 9.3 | 6.4 | 6.4 | 230 | 226
| №1009 ф1 | п.Тогузак | 250 | А-35 | А-35 | 16.1 | 21.4 | 14.8 | 230 | 220 | 8.8596
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 15.1 | 6 | 230 | 223
| ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 6 | 5.5 | 4.4 | 230 | 230
| №1011 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 13 | 19.2 | 12.3 | 234 | 229 | 9.4442
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 15.1 | 24.2 | 17.1 | 234 | 230
| ВЛ 10 Поселок | п.Надеждинка
| №1042 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 9.1 | 11.2 | 26.4 | 229 | 207 | 31.0778
| ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 56.1 | 56.2 | 60.4 | 226 | 221
| №1028 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 235 | 234 | 3.5984
| ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 5.2 | 2 | 14.2 | 235 | 228
| №1008 ф-1 |  | 100 | АС-35 | АС-35 | 5.1 | 0 | 4.1 | 238 | 235 | 13.3518
| ф2 |  | 100 | АС-35 | АС-35 | 18.4 | 16.1 | 12.4 | 238 | 231
| ВЛ 10 Терентьевка | п.Терентьевка
| №1018 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 5.2 | 3.8 | 8.1 | 230 | 222 | 6.7534
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 18.6 | 10.1 | 28.1 | 228 | 225
| ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230
| №1012 ф1 | п.Светлое | 100 | А-35 | А-35 | 0.3 | 1 | 1.3 | 232 | 233 | 1.3317
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 235 | 235
| ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235
| ВЛ-10 Целиный | п.Целинное
| №1078 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.3 | 13.2 | 6 | 225 | 224 | 15.7773
35/10 Надеждинка | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 16.1 | 13 | 10 | 228 | 222
| ВЛ 10 Сарыкуль | п.Сарыколь
| №1071 ф-1 |  | 250 | АС-35 | АС-35 | 30.3 | 4.1 | 51.3 | 240 | 229 | 17.136
| ф2 |  |  | АС-35 | АС-35 | 28.1 | 31.2 | 10.3 | 240 | 236
| ф3 |  |  | АС-35 | АС-35 | 8.1 | 13.1 | 2 | 240 | 235
| ВЛ 10 Колованное | п.Котлованное
| №1069 ф1 |  | 100 | АС-35 | АС-35 | 3.1 | 1.1 | 10.3 | 225 | 223 | 3.2625
| №1041 ф1 |  | 160 | АС-35 | АС-35 | 21.4 | 13.1 | 13.2 | 239 | 234 | 7.1252
| ВЛ 10 Магнай | Новотроицк
| №1525 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.99 | 0.78 | 11.9 | 224 | 217 | 12.0078
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 20.1 | 29.3 | 22.7 | 224 | 213
| №1513 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 27.4 | 27.3 | 24 | 229 | 221 | 18.0223
| №1510 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 9.1 | 8.9 | 4 | 231 | 224 | 4.5767
35/10 Сарыколь | ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.2 | 2.1 | 3.4 | 231 | 225
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Новотроицк
| №1503 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 13.7 | 14.9 | 8.8 | 229 | 221 | 10.5769
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8.9 | 24.8 | 2.8 | 229 | 220
| ВЛ 10 Подгородка | Подгородка
35/10 Н-Троицкая | №1522 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.7 | 8 | 0.4 | 237 | 231 | 7.2928
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.9 | 17.6 | 9.8 | 236 | 229
| ВЛ-10 Жана-Аул | Жанаул
| №1520 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.3 | 2.5 | 2.1 | 225 | 218 | 4.3962
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.7 | 8 | 0.4 | 237 | 231
| ВЛ 10 Маслозавод | Новотроицк
| №1506 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.1 | 7.6 | 9.3 | 234 | 221 | 11.583
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8 | 15.6 | 4.9 | 234 | 220
| №1508 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8.4 | 4.2 | 1.3 | 228 | 221 | 11.1054
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2.1 | 8.4 | 12.4 | 230 | 220
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 9.2 | 24.3 | 6.9 | 231 | 221
| ВЛ 10 Магнай | Магнай
| №1721 ф1 |  | 25 | А-25 | А-16 | 1.2 | 2.4 | 4.7 | 230 | 228 | 7.636
| №1726 ф1 | Ст Магнай | 100 | А-35 | А-35 | 10.5 | 3.2 | 23.8 | 234 | 226 | 13.421
| ф-2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 9 | 7.2 | 4 | 230 | 221
| №1727 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 11.2 | 4 | 8 | 244 | 235 | 6.7383
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.9 | 7 | 11 | 245 | 245
| ВЛ-10 Отделение 1 | Победа
| №1730 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 240 | 234 | 1.785
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.1 | 0 | 2.1 | 240 | 240
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Победа
| №1702 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 14.8 | 22 | 18.2 | 245 | 234 | 11.3651
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.3 | 8.1 | 6.9 | 244 | 235
| №1703 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 6.1 | 17 | 9.4 | 245 | 245 | 9.6316
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 7.2 | 6.1 | 16 | 245 | 243
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 245 | 245
| №1708 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.9 | 1.8 | 10 | 240 | 238 | 7.32
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.4 | 14.9 | 9.8 | 240 | 231
| №1709 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 12.7 | 4.2 | 5 | 231 | 227 | 7.7096
35/10 Победа | ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.4 | 11.7 | 9.4 | 231 | 224
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 2 | Смирновка
| №1251 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 12 | 5.2 | 6.2 | 230 | 242 | 22.254
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 20.1 | 29 | 21.2 | 240 | 239
| №1282 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 15 | 11 | 10 | 230 | 222 | 5.8904
| ф2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 11 | 7 | 11.3 | 220 | 218
| №1254 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 9 | 20.3 | 18.1 | 225 | 235 | 17.5579
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4 | 7.2 | 2.2 | 237 | 240
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 21.3 | 20.4 | 16 | 247 | 230
| №1252 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 17.8 | 6 | 13.2 | 238 | 232 | 15.214
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.2 | 5.2 | 17.3 | 240 | 227
| №1256 ф1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 5.7 | 13 | 11 | 237 | 222 | 32.146
| ф2 |  | 60 | А-25 | А-16 | 5.1 | 8 | 19.6 | 241 | 219
| ф3 |  | 60 | А-25 | А-16 | 6 | 8.2 | 4 | 240 | 227
| №1243 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 238 | 2.2 | 4.7504
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 2.1 | 4.5 | 9.1 | 248 | 221
| №1263 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0.5 | 0 | 238 | 239 | 1.0044
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5 | 1.2 | 0 | 240 | 223
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Смирновка
| №1244 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 11 | 4.2 | 3.5 | 239 | 219 | 9.7363
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 3 | 0.5 | 19.4 | 230 | 215
| №1249 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.4 | 240 | 225 | 0.69963
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 4 | 0.3 | 238 | 229
| ВЛ-10 Березовка | Березовка
| №1386 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4 | 2.3 | 5.1 | 230 | 221 | 2.622
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Кособа
| №1350 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 227 | 220 | 0.227
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 230 | 220
35/10 Смирновка | №1377 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.3 | 15 | 17.1 | 225 | 219 | 8.5817
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.1 | 11 | 9.8 | 223 | 219
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.4 | 0.6 | 0 | 220 | 227
| №1347 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 230 | 220 | 4.2145
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 7 | 0.6 | 11.2 | 229 | 217
| ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 5 | 0.8 | 4.3 | 230 | 219
| ВЛ-10 Карачакуль | Карачакуль
| №1353 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 3.2 | 6 | 1.4 | 239 | 228 | 2.5334
| ВЛ 10 Лесное | Лесное
| №1342 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 14.3 | 2.2 | 2.6 | 224 | 216 | 4.2784
| №1330 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5.2 | 2.1 | 2 | 220 | 214 | 1.1352
| ф2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 3.1 | 0.5 | 220 | 216
| ВЛ 10 КРС | Лесное
| №1384 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0.5 | 0 | 223 | 218 | 8.939
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.3 | 3 | 9.8 | 239 | 230
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2 | 20.3 | 19.8 | 240 | 222
| №1343 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.5 | 8 | 4.2 | 240 | 229 | 8.5386
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.9 | 16 | 11 | 242 | 228
| №1360 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8.8 | 1.1 | 6 | 240 | 223 | 2.385
| №1359 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.1 | 5.2 | 7.8 | 234 | 219 | 3.3784
35/10 Кособа | ВЛ-10 Ц.Усадьба 2 | Вишневое
| №1304 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 232 | 219 | 1.392
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Славинка
| №1302 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.9 | 1.5 | 1.3 | 232 | 217 | 2.4488
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 248 | 233
| №1389 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 14.1 | 7 | 11.2 | 239 | 229 | 6.6771
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5.1 | 7.2 | 0.1 | 239 | 231
| №1339 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 227 | 221 | 4.0001
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.2 | 8 | 2.5 | 230 | 219
| №1390 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5.5 | 7.1 | 6.3 | 234 | 226 | 3.4164
| ф2 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.3 | 15.2 | 2.1 | 234 | 228
| №1372 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.8 | 0.1 | 0 | 239 | 228 | 2.3043
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8 | 5.8 | 1.1 | 233 | 220
35/10 Лесная | ВЛ 10 Ленинский | Ленинский
| №1366 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4 | 2.1 | 3.5 | 225 | 224 | 3.8025
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 225 | 219
| №1321Ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5 | 7 | 6.3 | 225 | 220 | 2.5734
| ВЛ-10 Кзыл ТУ | Кызыл ТУ
| №13103 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.3 | 11.2 | 9.1 | 236 | 230 | 6.2776
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Бурли
35/10 Славянка | №1201 ф1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 0.2 | 1 | 0.3 | 236 | 230 | 0.59
| №1203 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 5.1 | 11 | 7.2 | 236 | 225 | 9.8228
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.9 | 7.5 | 7 | 235 | 230
| №1209 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 11 | 8 | 5.5 | 235 | 229 | 8.0075
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 3.4 | 6 | 0.6 | 225 | 219
| №1210 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6 | 7.3 | 3.2 | 226 | 220 | 12.537
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 14.3 | 10.4 | 12 | 240 | 235
| №1213 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.3 | 9 | 14 | 247 | 235 | 14.2291
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-16 | 7 | 12.5 | 7.1 | 235 | 222
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 2 | Бурли
| №1217 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.6 | 9.7 | 11.1 | 235 | 224 | 9.9288
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.1 | 2.2 | 3.5 | 236 | 220
| №1219 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.1 | 4.2 | 1.8 | 235 | 221 | 9.7679
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7 | 10.2 | 14 | 237 | 230
| КТП "лесхоз" ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8 | 11.3 | 20.1 | 236 | 231 | 15.0332
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.2 | 11 | 6.1 | 236 | 230
ВЛ 10 Песчанное
| №1221 ф1 | Песчаное | 25 | А-25 | А-25 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 240 | 231 | 4.608
| №1226 ф1 | Тасты-Узек | 25 | А-25 | А-25 | 4.3 | 0.8 | 2.1 | 235 | 227 | 6.768
| №1229 ф1 | Талды | 25 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.2 | 230 | 228 | 0.184
| ВЛ 10 Рыбкино | Рыбкино
| №1231 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.2 | 5 | 6.1 | 239 | 229 | 6.7398
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 7.1 | 5 | 1.8 | 239 | 231
35/10 Бурли | №1233 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 1.2 | 2.5 | 238 | 230 | 0.55037
| ВЛ 10 Батмановка | Приозерка
| №1274 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.3 | 3.5 | 8 | 238 | 229 | 2.0528
| №1275 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0.8 | 1.1 | 240 | 238 | 0.456
| №1277 ф1 | Батмановка | 100 | А-25 | А-25 | 2.2 | 5 | 3.6 | 238 | 231 | 6.2832
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.5 | 5.1 | 7 | 238 | 230

## на сайт
____________
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Урожайная | ВЛ-10 кВ РУС | Карабалык
| №11149 Ф-1 |  | 100 | 33.796 | 66.2
| №1103 Ф-1 |  | 400 | 7.239 | 371
| №1122 ф-1 |  | 100 | 32.384 | 67.6
| №1104 ф-1 |  | 160 | 23.5406 | 122.3
| №11111 ф-1 |  | 160 | 12.76 | 139.6
| №1165 ф-1 |  | 100 | 32.606 | 67.4
| №1192 ф-1 |  | 160 | 21.7875 | 125.1
| ВЛ-10 кВ АТЭП | Карабалык
| №1193 ф-1 |  | 160 | 10.695 | 142.9
| №1198 ф-1 |  | 160 | 12.325 | 140.3
| №11151 ф-1 |  | 100 | 17.4 | 82.6
| №1109 ф-1 |  | 250 | 32.928 | 167.7
| №1164 ф-1 |  | 160 | 13.035 | 139.1
| ВЛ-10 кВ Больница | Карабалык
| №1121 ф-1 |  | 250 | 5.9904 | 235
| ВЛ-10 кВ Елшанка | п.Елшанка
| №1096 ф-1 |  | 160 | 10.0864 | 143.9
| №1175 | Карабалык Жылу | 100 | 8.4135 | 91.6
110/35/10 Комсомолец | ВЛ-10 ПМК | Карабалык
| №11140 ф1 |  | 250 | 18.424 | 203.9
| №1107 ф-*1 |  | 160 | 19.5469 | 128.7
| №11157 |  | 250 | 19.208 | 202
| №1188 ф-1 |  | 160 | 21.8663 | 125
| №1120 ф-1 |  | 160 | 28.5 | 114.4
| №1155 ф-1 |  | 160 | 22.2 | 124.5
| №1185 ф-1 |  | 160 | 23.1 | 123
| №1163 ф-1 |  | 315 | 15.1867 | 267.2
| №1126 ф-1 |  | 250 | 11.9072 | 220.2
| №1184 ф-1 |  | 250 | 7.2072 | 232
| №11144 ф-1 |  | 160 | 0.24438 | 159.6
| №1151 ф-1 |  | 160 | 12.0488 | 140.7
| ВЛ-10 Водокачка | Карабалык
| №11156 ф-1 |  | 160 | 7.4112 | 148.1
| №1144 ф-1 |  | 160 | 23.9 | 121.8
| №1111 ф-1 |  | 400 | 0.78325 | 396.9
| №1112 ф-1 |  | 160 | 19.9325 | 128.1
| №1114 ф-1 |  | 100 | 30.94 | 69.1
| №1183 ф-1 |  | 160 | 19.1406 | 129.4
| №1149 ф-1 |  | 160 | 14.3075 | 137.1
| №11101 ф-1 |  | 400 | 7.5325 | 369.9
| №11109 ф-1 |  | 100 | 39.12 | 60.9
| №1110 ф-1 |  | 250 | 30.72 | 173.2
| №11110 ф-1 |  | 160 | 14.4281 | 136.9
| ВЛ-10 АЗС | Карабалык
| №1117 ф-1 |  | 160 | 4.2 | 153.3
| №1143 ф-1 |  | 160 | 13.2 | 138.9
| №1147 ф-1 |  | 160 | 8.4 | 146.6
| №1171 ф-1 |  | 250 | 13.8992 | 215.3
| №1191 ф-1 |  | 160 | 24 | 121.6
| №11148 ф-1 |  | 250 | 12.8928 | 217.8
| №11150 ф-1 |  | 400 | 25.5 | 298
| №11152 ф-1 |  | 250 | 10.4784 | 223.8
| ВЛ-10 Город 1 | Карабалык
| №1101 ф-1 |  | 160 | 3.48 | 154.4
| №11102 ф-1 |  | 250 | 0.588 | 248.5
| ВЛ-10 Ворошиловка | Карабалык
| №1005 ф-1 |  | 100 | 8.47 | 91.5
| № Овощехранилище ф-1 | п.Ворошиловка | 160 | 7.2116 | 148.5
| №1031 ф1 |  | 100 | 14.5314 | 85.5
| №1032 Ф-1 |  | 250 | 9.829 | 225.4
ПС 35/10 Наука | ВЛ-10 Святославка | Святославка
| №1648 ф1 |  | 100 | 16.632 | 83.4
| №1649 ф1 |  | 250 | 0.2616 | 249.3
| ВЛ-10 Наука | с.Научное
| №1636 ф1 |  | 160 | 16.5113 | 133.6
| №1635 ф1 |  | 100 | 15.801 | 84.2
| №1634 ф1 |  | 160 | 11.045 | 142.3
| №1671 ф1 |  | 160 | 2.565 | 155.9
| №1667 ф1 |  | 100 | 0.12 | 99.9
| ВЛ 10 МТМ | Белоглиновка
| №1639 ф1 |  | 250 | 3.1552 | 242.1
| ВЛ 10 Белоглиновка | Белоглиновка
| №1614 ф1 |  | 160 | 13.3594 | 138.6
| №1630 ф1 |  | 160 | 9.2644 | 145.2
| №1650 ф1 |  | 100 | 14.773 | 85.2
| ВЛ-10 Базы | Насосная
| №1673 ф-1 |  | 100 | 0.681 | 99.3
| №1649 ф1 |  | 100 | 0.654 | 99.3
110/35/10 Станционная | ВЛ 10 Станционное | Станционный
| №16108 ф1 |  | 100 | 6.757 | 93.2
| №1618 ф1 |  | 250 | 9.0712 | 227.3
| №1625 ф1 |  | 250 | 1.2673 | 246.8
| №1602 ф1 |  | 160 | 7.1789 | 148.5
| №1601 ф1 |  | 160 | 0.76875 | 158.8
| №1678 ф1 |  | 160 | 17.1 | 132.6
| №1605 ф1 |  | 100 | 20.6332 | 79.4
| ВЛ-10 ХПП | Станционный
| №1623 ф1 |  | 400 | 3.5838 | 385.7
| ВЛ-10 КРС | Станционный
| №1619 ф1 |  | 250 | 1.1953 | 247
| №1617 ф1 |  | 400 | 2.478 | 390.1
| №1655 ф1 |  | 100 | 6 | 94
| ВЛ-10 Дальний | Дальний
| №1615 ф1 |  | 60 | 6.125 | 56.3
| ВЛ-10 Фадеевка | Шедыксаевка
| №1608 ф1 бригада | Фадеевка | 100 | 7.752 | 92.2
| №1666 ф1 м/двор | Станционный | 100 | 0.116 | 99.9
| №1612 ф1 | Шедыксаевка | 250 | 5.664 | 235.8
| №1604 ф1 | Станционный | 250 | 3.7444 | 240.6
35/10 Приречная | ВЛ-10 Ц.усадьба 2 | Приречное
| №1432 ф1 |  | 160 | 13.0813 | 139.1
| №1430 ф1 |  | 63 | 22.6349 | 48.7
| №1463 ф1 |  | 100 | 11.515 | 88.5
| №1447 ф1 |  | 250 | 8.272 | 229.3
| №1448 ф1 |  | 250 | 6.336 | 234.2
| №1433 ф1 |  | 100 | 28.2 | 71.8
| №1453 ф1 |  | 100 | 10.58 | 89.4
ВЛ 10 Урнек
| №1436 ф1 | Первомайка | 40 | 28.75 | 28.5
| №1438 ф1 | Кара-Копа | 160 | 3.3062 | 154.7
| №1441 ф1 | Урнек | 160 | 7.0438 | 148.7
| ВЛ 10 Михайловка | Михайловка
| №1458 ф1 |  | 160 | 5.79 | 150.7
| №1488 ф1 |  | 160 | 1.8834 | 157
| №1486 ф1 |  | 160 | 11.2306 | 142
| №1481 ф1 |  | 100 | 2.8322 | 97.2
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Михайловка
| №1482 ф1 |  | 100 | 0.24 | 99.8
| №1483 ф1 |  | 160 | 3.7782 | 154
| ВЛ 10 Лесное | Лесное
| №1452 ф1 |  | 100 | 7.7175 | 92.3
| №1404 ф1 |  | 160 | 3.7969 | 153.9
| ВЛ-10 Базы | Босколь
| №1804 ф1 |  | 100 | 15.8096 | 84.2
| №1827 ф1 |  | 160 | 19.1104 | 129.4
| №1829 ф1 |  | 100 | 20.706 | 79.3
| ВЛ-10 Лабазовка | Босколь
| №1812 ф1 |  | 100 | 15.827 | 84.2
| ВЛ-10 РП-1 | Алгобаз
35/10 Босколь | №1821 ф1 |  | 160 | 13.665 | 138.1
| Лесхоз ф1 | Босколь | 160 | 1.4645 | 157.7
| №1802 ф1 |  | 100 | 11.408 | 88.6
| ВЛ 10 Саманы | Саманы
| №1816 ф1 |  | 100 | 2.94 | 97.1
| №1818 ф1 |  | 160 | 2.8619 | 155.4
| №1834 ф1 |  | 100 | 0.121 | 99.9
ВЛ 10 Поселок
| №1052 ф1 | п.Веренка | 100 | 18.492 | 81.5
| №1009 ф1 | п.Тогузак | 250 | 8.8596 | 227.9
| №1011 ф1 |  | 250 | 9.4442 | 226.4
| ВЛ 10 Поселок | п.Надеждинка
| №1042 ф1 |  | 160 | 31.0778 | 110.3
| №1028 ф1 |  | 160 | 3.5984 | 154.2
| №1008 ф-1 |  | 100 | 13.3518 | 86.6
| ВЛ 10 Терентьевка | п.Терентьевка
| №1018 ф1 |  | 250 | 6.7534 | 233.1
| №1012 ф1 | п.Светлое | 100 | 1.3317 | 98.7
| ВЛ-10 Целиный | п.Целинное
| №1078 ф1 |  | 100 | 15.7773 | 84.2
| ВЛ 10 Сарыкуль | п.Сарыколь
| №1071 ф-1 |  | 250 | 17.136 | 207.2
| ВЛ 10 Колованное | п.Котлованное
| №1069 ф1 |  | 100 | 3.2625 | 96.7
| №1041 ф1 |  | 160 | 7.1252 | 148.6
| ВЛ 10 Магнай | Новотроицк
| №1525 ф1 |  | 160 | 12.0078 | 140.8
| №1513 ф1 |  | 100 | 18.0223 | 82
| №1510 ф1 |  | 160 | 4.5767 | 152.7
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Новотроицк
| №1503 ф1 |  | 160 | 10.5769 | 143.1
| ВЛ 10 Подгородка | Подгородка
35/10 Н-Троицкая | №1522 ф1 |  | 160 | 7.2928 | 148.3
| ВЛ-10 Жана-Аул | Жанаул
| №1520 ф1 |  | 100 | 4.3962 | 95.6
| ВЛ 10 Маслозавод | Новотроицк
| №1506 ф1 |  | 100 | 11.583 | 88.4
| №1508 ф1 |  | 160 | 11.1054 | 142.2
| ВЛ 10 Магнай | Магнай
| №1721 ф1 |  | 25 | 7.636 | 23.1
| №1726 ф1 | Ст Магнай | 100 | 13.421 | 86.6
| №1727 ф-1 |  | 160 | 6.7383 | 149.2
| ВЛ-10 Отделение 1 | Победа
| №1730 ф-1 |  | 160 | 1.785 | 157.1
| №1702 ф1 |  | 160 | 11.3651 | 141.8
| №1703 ф1 |  | 160 | 9.6316 | 144.6
| №1708 ф1 |  | 160 | 7.32 | 148.3
| №1709 ф1 |  | 160 | 7.7096 | 147.7
35/10 Победа | ВЛ 10 Ц.Усадьба 2 | Смирновка
| №1251 ф1 |  | 100 | 22.254 | 77.7
| №1282 ф1 |  | 250 | 5.8904 | 235.3
| №1254 ф1 |  | 160 | 17.5579 | 131.9
| №1252 ф1 |  | 100 | 15.214 | 84.8
| №1256 ф1 |  | 60 | 32.146 | 40.7
| №1243 ф1 |  | 100 | 4.7504 | 95.2
| №1263 ф1 |  | 160 | 1.0044 | 158.4
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Смирновка
| №1244 ф1 |  | 100 | 9.7363 | 90.3
| №1249 ф1 |  | 160 | 0.69963 | 158.9
| ВЛ-10 Березовка | Березовка
| №1386 ф1 |  | 100 | 2.622 | 97.4
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Кособа
| №1350 ф1 |  | 250 | 0.227 | 249.4
35/10 Смирновка | №1377 ф1 |  | 160 | 8.5817 | 146.3
| №1347 ф1 |  | 160 | 4.2145 | 153.3
| ВЛ-10 Карачакуль | Карачакуль
| №1353 ф1 |  | 100 | 2.5334 | 97.5
| ВЛ 10 Лесное | Лесное
| №1342 ф1 |  | 100 | 4.2784 | 95.7
| №1330 ф1 |  | 250 | 1.1352 | 247.2
| ВЛ 10 КРС | Лесное
| №1384 ф1 |  | 160 | 8.939 | 145.7
| №1343 ф1 |  | 160 | 8.5386 | 146.3
| №1360 ф1 |  | 160 | 2.385 | 156.2
| №1359 ф1 |  | 160 | 3.3784 | 154.6
35/10 Кособа | ВЛ-10 Ц.Усадьба 2 | Вишневое
| №1304 ф1 |  | 100 | 1.392 | 98.6
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Славинка
| №1302 ф1 |  | 100 | 2.4488 | 97.6
| №1389 ф1 |  | 160 | 6.6771 | 149.3
| №1339 ф1 |  | 160 | 4.0001 | 153.6
| №1390 ф1 |  | 250 | 3.4164 | 241.5
| №1372 ф1 |  | 160 | 2.3043 | 156.3
35/10 Лесная | ВЛ 10 Ленинский | Ленинский
| №1366 ф1 |  | 100 | 3.8025 | 96.2
| №1321Ф1 |  | 160 | 2.5734 | 155.9
| ВЛ-10 Кзыл ТУ | Кызыл ТУ
| №13103 ф1 |  | 100 | 6.2776 | 93.7
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Бурли
35/10 Славянка | №1201 ф1 |  | 60 | 0.59 | 59.6
| №1203 ф1 |  | 100 | 9.8228 | 90.2
| №1209 ф1 |  | 100 | 8.0075 | 92
| №1210 ф1 |  | 100 | 12.537 | 87.5
| №1213 ф1 |  | 100 | 14.2291 | 85.8
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 2 | Бурли
| №1217 ф1 |  | 100 | 9.9288 | 90.1
| №1219 ф1 |  | 100 | 9.7679 | 90.2
| КТП "лесхоз" ф1 |  | 100 | 15.0332 | 85
ВЛ 10 Песчанное
| №1221 ф1 | Песчаное | 25 | 4.608 | 23.8
| №1226 ф1 | Тасты-Узек | 25 | 6.768 | 23.3
| №1229 ф1 | Талды | 25 | 0.184 | 25
| ВЛ 10 Рыбкино | Рыбкино
| №1231 ф1 |  | 100 | 6.7398 | 93.3
35/10 Бурли | №1233 ф1 |  | 160 | 0.55037 | 159.1
| ВЛ 10 Батмановка | Приозерка
| №1274 ф1 |  | 160 | 2.0528 | 156.7
| №1275 ф1 |  | 100 | 0.456 | 99.5
| №1277 ф1 | Батмановка | 100 | 6.2832 | 93.7